| Исполнитель Индивидуальный предприниматель _______________А.Н. Дударев «_____»_______________2016 | УТВЕРЖДАЮ __________________________________ __________________________________ «_____»_______________2016 |
| --- | --- |

Актуализация схемы теплоснабжения

Курбского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области

по состоянию на 2017 год

на период до 2032 года

Том 5 Книга 1

Оглавление

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ	10

Раздел 1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Курбского сельского поселения (СП)	10

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	10

1.2	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	14

1.3	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	17

Раздел 2.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	17

2.1	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	18

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	18

2.3	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	20

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	27

Раздел 3.	Перспективные балансы теплоносителя	34

3.1	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	35

3.2	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	37

Раздел 4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	37

4.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	37

4.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	37

4.3	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	37

4.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	38

4.5	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	38

4.6	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	38

4.7	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	38

4.8	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	41

4.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	42

Раздел 5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	43

5.1	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	43

5.2	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	43

5.3	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	44

5.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	44

5.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	44

Раздел 6.	Перспективные топливные балансы	45

Раздел 7.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	47

7.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	47

7.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	47

7.3	техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	50

Раздел 8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	50

8.1	Общие положения	50

8.2	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	51

8.3	Описание существующих изолированных зон действия энергоисточников и единых теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения ЯМР	55

Раздел 9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	70

Раздел 10.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	71

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	72

Глава 1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	72

Часть 1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	72

1.1.1	Зоны действия производственных котельных	72

1.1.2	Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	72

Часть 1.2.	Источники тепловой энергии	73

1.2.1 Структура основного оборудования	73

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	81

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	81

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	82

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	82

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	86

1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	86

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	87

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	87

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	87

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	87

Часть 1.3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	87

1.3.1	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	87

1.3.2	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	87

1.3.3	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	94

1.3.4	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	94

1.3.5	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	94

1.3.6	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	94

1.3.7	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	95

1.3.8	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	95

1.3.9	Статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	96

1.3.10	Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	97

1.3.11	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	97

1.3.12	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	98

1.3.13	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	98

1.3.14	Оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	98

1.3.15	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	99

1.3.16	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	99

1.3.17	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	99

1.3.18	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	99

1.3.19	уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	99

1.3.20	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	99

1.3.21	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	99

Часть 1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии	99

Часть 1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	100

1.5.1	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	100

1.5.2	Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	106

1.5.3	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	106

1.5.4	Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	106

1.5.5	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	108

Часть 1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	108

1.6.1	Балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов	108

1.6.2	Резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	109

1.6.3	Гидравлические режимы обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	109

1.6.4	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	109

1.6.5	Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	109

Часть 1.7.	Балансы теплоносителя	109

1.7.1	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	109

1.7.2	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	110

Часть 1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	110

1.8.1	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	110

1.8.2	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	110

1.8.3	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	110

1.8.4	Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	111

Часть 1.9.	Надежность теплоснабжения	111

1.9.1	Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	111

1.9.2	Анализ аварийных отключений потребителей	112

1.9.3	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	112

1.9.4	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	112

Часть 1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	112

Часть 1.11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	114

1.11.1	Динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	114

1.11.2	Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	114

1.11.3	Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	115

1.11.4	Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	115

Часть 1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	115

1.12.1	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	115

1.12.2	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	115

1.12.3	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	117

1.12.4	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	117

1.12.5	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	117

Глава 2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	117

2.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	117

2.2	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	119

2.3	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством российской федерации	123

2.4	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	123

2.5	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	123

2.6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	124

2.7	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	124

2.8	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	124

2.9	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	124

2.10	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	124

Глава 3.	Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения Курбское	124

Глава 4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	125

4.1	Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	125

4.2	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии	127

4.3	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	127

4.4	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	127

Глава 5.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	127

Глава 6.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	129

6.1	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	129

6.2	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	130

6.3	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	130

6.4	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	130

6.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	130

6.6	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	130

6.7	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	131

6.8	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	131

6.9	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	131

6.10	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	131

6.11	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	132

6.12	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	133

Глава 7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	134

7.1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	134

7.2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	135

7.3	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	135

7.4	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	135

7.5	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	135

7.6	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	136

7.7	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	136

7.8	Строительство и реконструкция насосных станции	136

Глава 8.	Перспективные топливные балансы	136

8.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	136

8.2	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	138

Глава 9.	Оценка надежности теплоснабжения	138

9.1	Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии	141

9.2	Перспективные показатели надежности, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	151

9.3	Перспективные показатели надежности, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	151

9.4	Перспективные показатели надежности, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	151

Глава 10.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	152

10.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	152

10.2	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	154

10.3	Расчеты эффективности инвестиций	154

Глава 11.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	156

11.1	Общие положения	156

11.2	Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	157

11.3	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	159

11.4	Описание существующих изолированных зон действия энергоисточников и единых теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения ЯМР.	164

Глава 12.	Реестр проектов схемы теплоснабжения	178

Приложение П1	180

- УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Курбского сельского поселения (СП)

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Курбского сельского поселения выполнен на основании системного анализа существующих правовых документов, программы социально-экономического развития Ярославского муниципального района Ярославской области и показателей фактического состояния котельных Курбского СП (Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения).

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Курбское СП обеспечивается теплоснабжением от следующих котельных:

-в п.Ширинье;

-в п.Курба;

-в д.Мордвиново;

-в д.Иванищево;

-в п.Козьмодемьянск (мазут);

-в п.Козьмодемьянск (уголь);

Перспективный объект на вторую половину 2016 г. жилой дом в п.Ширинье, подключение производится от тепловых сетей котельной в д.Ширинье. В п.Курба, в д.Мордвиново, в п.Козьмодемьянск (уголь) и в д.Иванищево - перспективных подключений до 2032 года нет. Производственных площадей в Курбском СП нет.

Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения Курбского СП указаны в таблице. 1 - на 2016 г. и в таблице 2 на 2017-2031 года .

Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2016 г

| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2016 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКД | Частные жилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3105,89 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |

Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 2017-2031 г

| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2017 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКД | Частные жилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |
| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2018 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | Частные жилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |
| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2016 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | Частные жилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |
| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2019 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | Частные жилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |
| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2020 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | Частные жилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |
| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2021 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | Частные жилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |
| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2022-2026 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | Частные жилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |
| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2027-2031 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | Частные жилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Подключенная тепловая нагрузка котельной с.Ширинье на 2016 года составляет 1,128 Гкал/ч.

Прирост потребления тепловой энергии котельной с.Ширинье на 2017-2031 года год составляет 0,01 Гкал/ч (нагрузка на новый жилой дом в четвертом квартале 2016г.).

Во всех остальных населенных пунктах СП Курбское прироста потребления тепловой энергии в период 2017-2032года . не предвидится.

Две котельных по состоянию на 2016г. находятся в консервации (котельная в с.Курба и п.Козьмодемьянск (мазут)), теплоснабжение населенных пунктов осуществляется от теплогенераторов ТГСВ-5,1 по 2,17 Гкал/час (по два теплогенартора в каждом населенном пункте).

Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии жилыми домами, объектами культуры, объектами здравоохранения и прочими потребителями подключенными к системе теплоснабжения Курбского СП приведены в таблицах 3-7.

Потребления тепловой энергии жилыми домами, Гкал

| Котельная | 2014* | 2015* | 2015** | 2016* | 2016** | 2017* | 2017 2020 | 2021 2024 | 2025 2028 | 2029 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ширинье | 1518 | 1510,9 | 2020 | 1533,7 | 2044,2 | 1521,4 | 2044,2 | 2044,2 | 2044,2 | 2044,2 |
| п.Курба | 4004,6 | 3956,6 | 5274,5 | 3999,5 | 5274,5 | 3974,73 | 5274,5 | 5274,5 | 5274,5 | 5274,5 |
| д.Мордвиново | 2189,3 | 2158,9 | 3181,1 | 2189,7 | 3181,1 | 2177,9 | 3181,1 | 3181,1 | 3181,1 | 3181,1 |
| д.Иванищево | 2500,4 | 2482,7 | 3303,3 | 2509,8 | 3303,3 | 2496,06 | 3303,3 | 3303,3 | 3303,3 | 3303,3 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | 4179,8 | 4100 | 4922,9 | 4215,1 | 4922,9 | 4132,18 | 4922,9 | 4922,9 | 4922,9 | 4922,9 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | 312,96 | 310,6 | 421,55 | 314,04 | 421,55 | 312,39 | 421,55 | 421,55 | 421,55 | 421,55 |

Приросты объемов потребления тепловой энергии объектами образования

| Котельная | 2014* | 2015* | 2015** | 2016* | 2016** | 2017* | 2017 2020 | 2021 2024 | 2025 2028 | 2029 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ширинье | 267,39 | 304,7 | 269,13 | 245,25 | 269,13 | 287,44 | 269,13 | 269,13 | 269,13 | 269,13 |
| п.Курба | 764,05 | 730,7 | 678,14 | 712,1 | 678,14 | 673,42 | 678,14 | 678,14 | 678,14 | 678,14 |
| д.Мордвиново | 457,92 | 393,04 | 414,95 | 379,2 | 414,95 | 358,85 | 414,95 | 414,95 | 414,95 | 414,95 |
| д.Иванищево | 436,87 | 433,33 | 529,73 | 484,2 | 529,73 | 458,32 | 529,73 | 529,73 | 529,73 | 529,73 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | 1882,6 | 565,1 | 688,37 | 625,1 | 688,37 | 595,32 | 688,37 | 688,37 | 688,37 | 688,37 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | 232,29 | 245,09 | 241,55 | 220,12 | 241,55 | 207,71 | 241,55 | 241,55 | 241,55 | 241,55 |

Примечание: 1) 2014* факт ОАО ЖКХ «Заволжье» с учетом действующих нормативов на жилой фонд по Курбскому с/п.

2) 2015* факт ОАО ЖКХ «Заволжье» с учетом действующих нормативов на жилой фонд по Курбскому с/п.

3) 2016* - план ОАО ЖКХ «Заволжье» на 2016г. с учетом действующих нормативов на жилой фонд по Курбскому с/п.

4)2017* - план ОАО ЖКХ «Заволжье» на 2017г. с учетом действующих нормативов на жилой фонд по Курбскому с/п.

5) 2015-2016** - расчеты по всем потребителям выполнены на среднесуточную температуру наружного воздуха на отопительный период -4°С и продолжительностью 221 день, согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2).

Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии объектами культуры, Гкал

| Котельная | 2014* | 2015* | 2015** | 2016* | 2016** | 2017* | 2017 2020 | 2021 2024 | 2025 2028 | 2029 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ширинье | 145,54 | 135,71 | 148,56 | 142,23 | 148,56 | 134,6 | 148,56 | 148,56 | 148,56 | 148,56 |
| п.Курба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Мордвиново | 66,48 | 65,3 | 45,61 | 41,6 | 45,61 | 41,87 | 45,61 | 45,61 | 45,61 | 45,61 |
| д.Иванищево | 79,61 | 68,25 | 89,76 | 81,8 | 89,76 | 77,19 | 89,76 | 89,76 | 89,76 | 89,76 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | 104,92 | 95,26 | 147,74 | 138,67 | 147,74 | 129,45 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии объектами здравоохранения, Гкал

| Котельная | 2014* | 2015* | 2015** | 2016* | 2016** | 2017* | 2017 2020 | 2021 2024 | 2025 2028 | 2029 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ширинье | 11,96 | 11,78 | 14,15 | 13,02 | 14,15 | 12,39 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 |
| п.Курба | 147,74 | 145,54 | 190,03 | 160,84 | 190,03 | 153,09 | 190,03 | 190,03 | 190,03 | 190,03 |
| д.Мордвиново | 10,61 | 10,44 | 13,23 | 11,54 | 13,23 | 10,98 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
| д.Иванищево | 16,49 | 16,26 | 19,54 | 17,96 | 19,54 | 17,09 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | 101,66 | 69,21 | 84,66 | 137,03 | 84,66 | 73,51 | 84,66 | 84,66 | 84,66 | 84,66 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов тепловой энергии прочими объектами, Гкал

| Котельная | 2014* | 2015* | 2015** | 2016* | 2016** | 2017* | 2017 2020 | 2021 2024 | 2025 2028 | 2029 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ширинье | 238,78 | 225,57 | 290,75 | 260,69 | 290,75 | 242,1 | 290,75 | 290,75 | 290,75 | 290,75 |
| п.Курба | 303,07 | 295,9 | 468,32 | 319,18 | 468,32 | 316,47 | 468,32 | 468,32 | 468,32 | 468,32 |
| д.Мордвиново | 136,3 | 138,69 | 140,72 | 160,81 | 140,72 | 151,55 | 140,72 | 140,72 | 140,72 | 140,72 |
| д.Иванищево | 429,31 | 426,46 | 503,18 | 447,38 | 503,18 | 439,53 | 503,18 | 503,18 | 503,18 | 503,18 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | 114,99 | 1443,9 | 1797,5 | 1491,5 | 1797,5 | 1479,3 | 1797,5 | 1797,5 | 1797,5 | 1797,5 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2017-2032 года -расчеты по всем потребителям выполнены на среднесуточную температуру наружного воздуха на отопительный период -4°С и продолжительностью 221 день, согласно СНиП 23 -01-99 (ред. Москва 2006г. "Строительная климатология"); на рис. 1, 2 представлены доли потребления тепловой энергии на отопление и ГВС по группам потребителей.

В таблице 8 приведены параметры установленной и располагаемой мощности, а также присоединенной тепловой нагрузки на период 2015-2032 года .

Объемы существующих и перспективных мощностей, Гкал/час

| Котельная | Рассматриваемые параметры | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванищево | Установленная мощность, Гкал/час | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Курба | Установленная мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| Мордвиново | Установленная мощность, Гкал/час | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Ширинье | Установленная мощность, Гкал/час | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Козьмодемьянск (мазут) | Установленная мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| Козьмодемьянск (уголь) | Установленная мощность, Гкал/час | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

Потребление тепловой энергии на отопление потребителями Курбского СП

Потребление тепловой энергии на ГВС потребителями Курбского СП

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Производственные зоны в Курбском СП отсутствуют.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения рассчитывается в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 и подпунктом «м» пункта 41 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Понятие «радиус эффективного теплоснабжения» определяется п. 30 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении». Согласно нормативно-правовому акту:

«Радиус эффективного теплоснабжения» - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло снабжения».

Целесообразность подключения дальних потребителей к системе централизованного теплоснабжения рассматривается, прежде всего, с финансовой точки зрения. Ключевым критерием для оценки радиуса эффективного теплоснабжения является себестоимость производства и передачи тепловой энергии.

Себестоимость тепловой энергии в существующей системе теплоснабжения сравнивается с себестоимостью производства и передачи тепловой энергии от альтернативного источника. В качестве альтернативного источника тепловой энергии принята так называемая «альтернативная котельная». Альтернативная котельная - локальный источник теплоснабжения, которым потребители могут заменить услугу организации теплоснабжения от существующей сети.

Методика расчета радиусов теплоснабжения представлена в Обосновывающих материалах.

Величина радиусов теплоснабжения в разрезе каждого источника тепловой энергии приведена в таблице 9.

Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой

| Наименование источника теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Радиус действия системы теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| Котельная п.Ширинье | 0,71 | 0,53 |
| Котельная п.Курба | 1,01 | 0,75 |
| Котельнаяд.Мордвиново | 0,83 | 0,62 |
| Котельнаяд.Иванищево | 0,97 | 0,72 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | 0,83 | 0,62 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | 0,40 | 0,3 |

- Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоной действия большинства теплогенерирующих источников Курбского СП является населенный пункт, на территории которого расположен источник.

Основным типом системы теплоснабжения жилого фонда, объектов культуры, объектов здравоохранения, объектов образования и прочих потребителей наиболее крупных поселений -централизованный.

В связи с развитием отдельных населенных пунктов Курбского СП, ростом его населения, строительства и реконструкции существующих коммунально-бытовых, общественно-административных потребителей выполнен расчет теплопотребления всеми потребителями по всем видам использования тепловой энергии.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения.

Границы зоны теплоснабжения в п.Ширинье на западе располагается вдоль домов расположенных на правом берегу р. Ширинки; северная – дома вдоль центральной автодороги, проходящей через поселок; на востоке и юге границы зоны теплоснабжения совпадают с границами жилой зоны.

В поселке Курба северо-восточная границей зоны теплоснабжения является ул. Советская; на западе и юге границы совпадают с границами жилой зоны.

Северная и западная границы зоны теплоснабжения в Мордвиново расположена на окраине жилого массива по ул. Сосновая; жилой массив расположенный на востоке поселка является границей на востоке и юге.

В д. Иванищево зона теплоснабжения ограничена улицами – Ярославская, Почтовая, Школьная, а также на севере – Центральной автодорогой, проходящей через деревню и ее ответвлением на село Голенцево.

В п. Козьмодемьянск (мазут) границы зоны теплоснабжения пролегают на северо-востоке вдоль автодороги; на юго-западе – на границе деревни с лесным массивом.

В п.Козьмодемьянск (уголь) границы зоны теплоснабжения ограничены школой и тремя жилыми домами, расположенными рядом.

Зоны действия источников тепловой энергии Курбского СП представлены на рисунке 3, а также на рисунках 4-10, пункта 2.3 данного документа.

Зоны действия источников тепловой энергии Курбского СП

- Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На рис. 4-9 представлены зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии Курбского СП.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка - печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

В п.Ширинье	(рис.4) зона действия индивидуальных источников теплоснабжения находится в северной и западной частях села.

В п.Курба	(рис.5) зона действия индивидуальных источников теп лоснабжения находится в восточной, западной частях села.

В д.Мордвиново (рис.6) зона  действия  индивидуальных  источников теплоснабжения находится в западной и южной частях деревни.

В д.Иванищево (рис.7) зона действия индивидуальных источников теплоснабжения находится в юго-восточной части деревни.

В п.Козьмодемьянск (мазут) (рис.8) зона действия индивидуальных источников теплоснабжения находится в северной части поселка.

В п.Козьмодемьянск (уголь) (рис.9) зона действия индивидуальных источников теплоснабжения находится в северной части деревни

Зоны действия источника тепловой энергии в п.Ширинье

Зоны действия источника тепловой энергии в п.Курба

Зоны действия источника тепловой энергии в д.Мордвиново

Зоны действия источника тепловой энергии в д.Иванищево

Зоны действия источника тепловой энергии в п.Козьмодемьянск (мазут)

Зоны действия источника тепловой энергии в п.Козьмодемьянск (уголь)

- Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной в с.Ширинье:

- Установленная мощность котельной – 2,4 Гкал/час в 2015 году

- тепловая нагрузка потребителей в 2015 году – 1,13 Гкал/час;

Во второй половине 2016 году в с.Ширинье тепловая нагрузка потребителей увеличивается за счет ввода в строй перспективного объекта- жилого дома по ул.Юбилейной, д.8а (Кисилев) на 0,00972 Гкал/час, на 2016 г- тепловая нагрузка потребителей – 1,13758 Гкал/час.

*Данные по тепловой нагрузке в Гкал/ч приведены без учета потерь тепла в тепловой сети, потерь тепла в сетях от утечек у потребителей.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной в с.Курба: установленная мощность котельной - 3,2 Гкал/час в 2016 году, котельная законсервирована в 2015 году, теплоснабжение потребителей временно осуществляется от 2-х теплогенераторных установок ТГВВ-5.1, теплопроизводительностью 2,17 Гкал/час –каждый.

*Данные по тепловой нагрузке в Гкал/ч приведены без учета потерь тепла в тепловой сети, потерь тепла в сетях от утечек у потребителей.

Данных по перспективе подключения новых объектов в с.Курба в 2017-2032 года нет.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной в д.Иванищево:

-Установленная мощность котельной – 3,44 Гкал/час в 2016 году -тепловая нагрузка потребителей в 2016 году – 1,85 Гкал/час;

*Данные по тепловой нагрузке в Гкал/ч приведены без учета потерь тепла в тепловой сети, потерь тепла в сетях от утечек у потребителей.

Данных по перспективе подключения новых объектов в д.Иванищево в 2017-2032 года нет.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной д.Мордвиново:

-Установленная мощность котельной – 3,6 Гкал/час в 2016 году -тепловая нагрузка потребителей в 2016 году - 1,54 Гкал/час;

*Данные по тепловой нагрузке в Гкал/ч приведены без учета потерь тепла в тепловой сети, потерь тепла в сетях от утечек у потребителей.

Данных по перспективе подключения новых объектов в д.Мордвиново в 2017 2032 года нет.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п.Козьмодемьянск (мазут):

-Установленная мощность котельной – 4,34 Гкал/час в 2016 году -тепловая нагрузка потребителей в 2016 году – 2,97 Гкал/час;

*Данные по тепловой нагрузке в Гкал/ч приведены без учета потерь тепла в тепловой сети, потерь тепла в сетях от утечек у потребителей.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п.Козьмодемьянск (уголь):

-Установленная мощность котельной – 1,95 Гкал/час в 2016 году -тепловая нагрузка потребителей в 2016 году – 0,27 Гкал/час;

Данных по перспективе подключения новых объектов в п.Козьмодемьянск (уголь) в 2017-2032 года нет.

Примечание: Существующие показатели рассчитаны согласно действующих СНиПов на -4°С и 221 день без учета действующих нормативов на дилой фонд.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Курбского СП указаны в таблицах 15-20.

Примечание: а) 2014 – факт ОАО ЖКХ «Заволжье» с учетом действующих нормативов на жилой фонд по Курбскому СП;

б) 2015 – факт ОАО ЖКХ «Заволжье» с учетом действующих нормативов на жилой фонд по Курбскому с/п.

в) 2017 – план ОАО ЖКХ «Заволжье» с учетом действующих нормативов на жилой фонд по Курбскому с/п.

Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии котельной п.Ширинье

| № | Период | 2014 база | 2015* проект | 2015 факт | 2016* проект | 2016 план | 2017 план | 2017-2020 | 2021-2024 | 2025-2028 | 2029-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Гкал/час | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/год | 2182 | 2742,6 | 2188,6 | 2766,8 | 2194,9 | 2197,95 | 2766,8 | 2767 | 2767 | 2767 |
|  | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | жилые здания отопление | н/д | 2020 | 1510,9 | 2044,3 | н/д | 1521,4 | 2044,3 | 2044 | 2044 | 2044 |
|  | жилые здания ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | социальная сфера отопление | н/д | 722,6 | 447,14 | 722,59 | н/д | 422,04 | 722,59 | 722,6 | 722,6 | 722,6 |
|  | социальная сфера ГВС |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объекты образования отопление | н/д | 269,1 | 304,68 | 269,1 | 269,1 | 287,44 | 269,1 | 269,1 | 269,1 | 269,1 |
|  | Объекты образования ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объекты культуры отопление | н/д | 148,6 | 128,95 | 148,6 | н/д | 127,75 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 |
|  | Объекты культуры ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объекты здравоохранения отопление | н/д | 14,2 | 11,78 | 14,2 | 14,2 | 12,39 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
|  | Объекты здравоохранения ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прочие объекты отопление | н/д | 290,8 | 230,6 | 290,8 | н/д | 242,12 | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 290,8 |
|  | Прочие объекты ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | н/д | 1543,9 | 7,74 | 1553,4 | н/д | 7,88 | 1553,4 | 1553 | 1553 | 1553 |
| 7 | Собственные нужды, Гкал/год | 149,3 | 140 | н/д | 140 | н/д | н/д | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 8 | Потери тепла от утечек у потребителей, Г кал |  | 22,67 | н/д | 23 | н/д | н/д | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 9 | Выработка тепловой энергии с учетом потерь тепла, Гкал/год | 3997 | 4449,2 | 2194,34 | 4483 | н/д | 2205,83 | 4483 | 4483 | 4483 | 4483 |
| 10 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/год | 3847 | 2742,6 | 2188,6 | 2766,9 | н/д | 2197,95 | 2766,9 | 2767 | 2767 | 2767 |

Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии котельной п.Курба

| № | Период | 2014 база | 2015* проект | 2015 факт | 2016* проект | 2016 план | 2017 план | 2017-2020 | 2021-2024 | 2025-2028 | 2029-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Гкал/час | 4,34(теплогенератор) |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,34(теплогенератор) |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/год | 5220 | 6611 | 5128,7 | 6611 | 5191 | 5117,7 | 6611 | 6611 | 5220 | 6611 |
|  | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | жилые здания отопление | н/д | 5274,6 | 3956,59 | 5274,6 | н/д | 3974,7 | 5274,6 | 5275 | н/д | 5274,6 |
|  | жилые здания ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 |
|  | социальная сфера отопление | н/д | 1336,5 | 821,16 | 1336,5 | н/д | 834,14 | 1336,5 | 1336 | н/д | 1336,5 |
|  | социальная сфера ГВС |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 | Объекты образования отопление |  | 678,1 | 730,72 | 678,1 |  | 673,42 | 678,1 | 678,1 |  | 678,1 |
|  | Объекты образования ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 |
| 3 | Объекты культуры отопление | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 |
|  | Объекты культуры ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 |
| 4 | Объекты здравоохранения отопление | н/д | 190,0 | 145,54 | 190,0 | н/д | 153,09 | 190,0 | 190,0 | н/д | 190,0 |
|  | Объекты здравоохранения ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 |
| 5 | Прочие объекты отопление | н/д | 468,3 | 288,86 | 468,3 | н/д | 08,84 | 468,3 | 468,3 | н/д | 468,3 |
|  | Прочие объекты ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 |
| 6 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | н/д | 2666,7 | н/д | 2666,7 | н/д | н/д | 2666,7 | 2667 | н/д | 2666,7 |
| 7 | Собственные нужды, Гкал/год | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 |
| 8 | Потери тепла от утечек у потребителей, Г кал |  | 53,97 | н/д | 53,97 | н/д | н/д | 53,97 | 53,97 |  | 53,97 |
| 9 | Выработка тепловой энергии с учетом потерь тепла, Гкал/год | 6702 | 9331,7 | н/д | 9331,7 | н/д | н/д | 9331,7 | 9332 | 6702 | 9331,7 |
| 10 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/год | 6702 | 6611 | н/д | 6611 | н/д | н/д | 6611 | 6611 | 6702 | 6611 |

Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии котельной д.Мордвиново

| № | Период | 2014 база | 2015* проект | 2015 факт | 2016* проект | 2016 план | 2017 план | 2017-2020 | 2021-2024 | 2025-2028 | 2029-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Гкал/час | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/год | 2861 | 3795,7 | 2766,3 | 3795,7 | 2782,8 | 2741,16 | 3795,7 | 3796 | 3796 | 3796 |
|  | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | жилые здания отопление | н/д | 3181,2 | 2158,87 | 3181,2 | н/д | 2177,9 | 3181,2 | 3181 | 3181 | 3181 |
|  | жилые здания ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | социальная сфера отопление | н/д | 614,51 | 477,29 | 614,51 | н/д | 411,7 | 614,51 | 614,5 | 614,5 | 614,5 |
|  | социальная сфера ГВС |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объекты образования отопление |  | 414,95 | 393,04 | 414,95 |  | 358,85 | 414,95 | 415 | 415 | 415 |
|  | Объекты образования ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объекты культуры отопление | н/д | 45,61 | 65,3 | 45,61 | н/д | 39,3 | 45,61 | 45,61 | 45,61 | 45,61 |
|  | Объекты культуры ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объекты здравоохранения отопление | н/д | 13,23 | 10,44 | 13,23 | н/д | 10,98 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
|  | Объекты здравоохранения ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прочие объекты отопление | н/д | 140,72 | 125,75 | 140,72 | н/д | 140,54 | 140,72 | 140,7 | 140,7 | 140,7 |
|  | Прочие объекты ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год |  | 2538 | 27,37 | 2538 |  | 30,63 |  |  |  |  |
| 7 | Собственные нужды, Гкал/год | 184,8 | 170,4 | н/д | 170,4 |  | н/д | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
| 8 | Потери тепла от утечек у потребителей, Г кал |  | 30,58 | н/д | 30,58 |  | н/д | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 |
| 9 | Выработка тепловой энергии с учетом потерь тепла, Гкал/год | 4949 | 6534,7 | 2793,7 | 6534,7 |  | 2771,79 | 6534,7 | 6535 | 6535 | 6535 |
| 10 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/год | 4764 | 3795,7 | 2766,3 | 3795,7 |  | 2741,16 | 3795,7 | 3796 | 3796 | 3796 |

Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии котельной д.Иванищево

| № | Период | 2014 база | 2015* проект | 2015 факт | 2016* проект | 2016 план | 2017 план | 2017-2020 | 2021-2024 | 2025-2028 | 2029-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/год | 3463 | 4445,5 | 3427,04 | 4445,5 | 3541,1 | 3488,41 | 4445,5 | 4446 | 4446 | 4446 |
|  | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | жилые здания отопление | н/д | 3303,3 | 2482,7 | 3303,3 | н/д | 2496,06 | 3303,3 | 3303 | 3303 | 3303 |
|  | жилые здания ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | социальная сфера отопление | н/д | 1142,2 | 511,1 | 1142,2 | н/д | 535,73 | 1142,2 | 1142 | 1142 | 1142 |
|  | социальная сфера ГВС |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объекты образования отопление |  | 529,73 | 433,33 | 529,73 |  | 458,32 | 529,73 | 529,7 | 529,7 | 529,7 |
|  | Объекты образования ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объекты культуры отопление | н/д | 89,76 | 68,25 | 89,76 | н/д | 77,19 | 89,76 | 89,76 | 89,76 | 89,76 |
|  | Объекты культуры ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объекты здравоохранения отопление | н/д | 19,54 | 16,26 | 19,54 | н/д | 17,09 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 |
|  | Объекты здравоохранения ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прочие объекты отопление | н/д | 503,18 | 426,23 | 503,18 | н/д | 439,53 | 503,18 | 503,2 | 503,2 | 503,2 |
|  | Прочие объекты ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год |  | 1674,5 | 54,01 | 1674,5 |  | 57,41 | 1674,5 | 1674 | 1674 | 1674 |
| 7 | Собственные нужды, Гкал/год | 191,8 | 176,2 | н/д | 176,2 |  | н/д | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 |
| 8 | Потери тепла от утечек у потребителей, Г кал |  | 36,94 | н/д | 36,94 |  | н/д | 36,94 | 36,94 | 36,94 | 36,94 |
| 9 | Выработка тепловой энергии с учетом потерь тепла, Гкал/год | 4935 | 6633,1 | 3481,05 | 6633,1 |  | 3545,82 | 6633,1 | 6633 | 6633 | 6633 |
| 10 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/год | 4743 | 4445,5 | 3427,04 | 4445,5 |  | 3488,41 | 4445,5 | 4446 | 4446 | 4446 |

Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии котельной п.Козьмодемьянск (уголь)

| № | Период | 2014 база | 2015* проект | 2015 факт | 2016* проект | 2016 план | 2017 план | 2017-2020 | 2021-2024 | 2025-2028 | 2029-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Гкал/час | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/год | 525,7 | 632,92 | 535,2 | 632,92 | 513,48 | 499,5 | 632,92 | 632,9 | 632,9 | 632,9 |
|  | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | 19,59 | 30,179 | 20,38 | 30,179 | 20,68 | 20,6 | 30,179 | 30,18 | 30,18 | 30,18 |
|  | жилые здания отопление | н/д | 391,37 | 290,209 | 391,37 | н/д | 291,79 | 391,37 | 391,4 | 391,4 | 391,4 |
|  | жилые здания ГВС | н/д | 30,179 | 20,38 | 30,179 | н/д | 20,6 | 30,179 | 30,18 | 30,18 | 30,18 |
|  | социальная сфера отопление | н/д | 241,55 | 245,09 | 241,55 | н/д | 207,71 | 241,55 | 241,6 | 241,6 | 241,6 |
|  | социальная сфера ГВС |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объекты образования отопление |  | 241,55 | 245,09 | 241,55 |  | 207,71 | 241,55 | 241,6 | 241,6 | 241,6 |
|  | Объекты образования ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объекты культуры отопление | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объекты культуры ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объекты здравоохранения отопление | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объекты здравоохранения ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прочие объекты отопление | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие объекты ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год |  | 171,53 | н/д | 171,53 |  | н/д | 171,53 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| 7 | Собственные нужды, Гкал/год | 14,17 | 12,9 | н/д | 12,9 |  | н/д | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 8 | Потери тепла от утечек у потребителей, Г кал |  | 5,4 | н/д | 5,4 |  | н/д | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 9 | Выработка тепловой энергии с учетом потерь тепла, Гкал/год | 689,6 | 852,93 | н/д | 852,93 |  | н/д | 852,93 | 852,9 | 852,9 | 852,9 |
| 10 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/год | 675,4 | 663,1 | 555,68 | 663,1 |  | 520,1 | 663,1 | 663,1 | 663,1 | 663,1 |

Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии котельной п.Козьмодемьянск (мазут)

| № | Период | 2014 база | 2015* проект | 2015 факт | 2016* проект | 2016 план | 2017 план | 2017-2020 | 2021-2024 | 2025-2028 | 2029-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Гкал/час | 4,34(теплогенератор) |  |  | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час |  |  |  | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/год | 5837 | 6794,8 | 5773,01 | 6794,8 | 6028,3 | 5896,38 | 6794,8 | 6795 | 6795 | 6795 |
|  | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | 546,8 | 846,52 | 500,47 | 846,52 | 579,31 | 513,38 | 846,52 | 846,5 | 846,5 | 846,5 |
|  | жилые здания отопление | н/д | 4132,7 | 3661,87 | 4132,7 | н/д | 3682,3 | 4132,7 | 4133 | 4133 | 4133 |
|  | жилые здания ГВС | н/д | 790,29 | 438,1 | 790,29 | н/д | 449,88 | 790,29 | 790,3 | 790,3 | 790,3 |
|  | социальная сфера отопление | н/д | 2662,1 | 2018,08 | 2662,1 | н/д | 2061,3 | 2662,1 | 2662 | 2662 | 2662 |
|  | социальная сфера ГВС |  | 56,22 | 62,32 | 56,22 |  | 63,5 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 |
| 2 | Объекты образования отопление |  | 688,37 | 1824,13 | 688,37 |  | 1858,4 | 688,37 | 688,4 | 688,4 | 688,4 |
|  | Объекты образования ГВС | н/д | 0 | 62,32 | 0 | н/д | 63,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объекты культуры отопление | н/д | 147,7 | 92,89 | 147,7 | н/д | 127,05 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 |
|  | Объекты культуры ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объекты здравоохранения отопление | н/д | 84,66 | 69,21 | 84,66 | н/д | 73,51 | 84,66 | 84,66 | 84,66 | 84,66 |
|  | Объекты здравоохранения ГВС | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прочие объекты отопление | н/д | 1741,3 | 1667,48 | 1741,3 | н/д | 1736,33 | 1741,3 | 1741 | 1741 | 1741 |
|  | Прочие объекты ГВС | н/д | 56,22 | 62,3 | 56,22 | н/д | 63,5 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 |
| 6 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год |  | 2225,5 | 14,13 | 2225,5 |  | 11,92 | 2225,5 | 2226 | 2226 | 2226 |
| 7 | Собственные нужды, Гкал/год | 0 | 0 | н/д | 0 |  | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Потери тепла от утечек у потребителей, Г кал |  | 59,57 | н/д | 59,57 |  | н/д | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 |
| 9 | Выработка тепловой энергии с учетом потерь тепла, Гкал/год | 7663 | 9926,4 | 5773,01 | 9926,4 |  | 6421,68 | 9926,4 | 9926 | 9926 | 9926 |
| 10 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/год | 7663 | 7641,3 | 5773,01 | 7641,3 |  | 6409,76 | 7641,3 | 7641 | 7641 | 7641 |

В таблице 16 представлены перспективные показатели установленной и располагаемой мощности, Подключенной тепловой нагрузки, потерь в тепловых сетях и расходов на собственные нужды.

Перспективные показатели установленной и располагаемой мощности, Подключенной тепловой нагрузки, потерь в тепловых сетях и расходов на собственные нужды

| Котельная | Рассматриваемые параметры | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванищево | Установленная мощность, Гкал/час | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Курба | Установленная мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мордвиново | Установленная мощность, Гкал/час | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Ширинье | Установленная мощность, Гкал/час | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Козьмодемьянск (мазут) | Установленная мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Козьмодемьянск (уголь) | Установленная мощность, Гкал/час | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перспективные балансы теплоносителя

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

-объем воды на заполнение наружных тепловых сетей;

-объем воды на подпитку системы теплоснабжения;

-объем воды на собственные нужды котельной;

-объем воды на заполнение системы отопления потребителей;

-объем воды на горячее водоснабжение

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивало подпитку тепловых сетей и собственных нужд котельной.

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления - внутренней системы отопления здания:

Уот=Ууд х Оот; где

Ууд- удельный объем воды, Ууд=40 м3ч/Гкал при температурном графике Т=95-70°С, системы отопления оборудованные радиаторами высотой 500 мм;

Qот- тепловая нагрузка здания, Г кал/час

Объем воды на заполнение наружных тепловых сетей :

Усети = F х L, м3, где

F- площадь поперечного сечения трубы, м3;

L- длина трубопровода определенного диаметра в однотрубном исчислении, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения (закрытая схема):

Уподп. = 0.0025 х Уот м3 , где

Уот-объем воды в трубопроводах теплосети, м3

Баланс производительности водоподготовительных установок

| № п/п | Наименование котельной | Объем системы, м3 | Мощность ВПУ, м³/ч | Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч |  | Процент загрузки ВПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нормативный | Аварийный |  |
| 1 | Иванищево | 139,8508 | 5 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| 2 | Курба | 203,3506 | 0 | 0,51 | 4,07 | 0,00 |
| 3 | Мордвиново | 116,4163 | 5 | 0,29 | 2,33 | 46,57 |
| 4 | Ширинье | 85,42235 | 2,48 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| 5 | Козьмодемьянск (мазут) | 224,5172 | 0 | 0,56 | 4,49 | 0,00 |
| 6 | Козьмодемьянск (уголь) | 20,41065 | 0 | 0,05 | 0,41 | 0,00 |

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок

| Наименование источника теплоснабжения, период | Мощность ВПУ, м³/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Нормативный объем подпитки тепловых сетей, м³/ч | Аварийный объем подпитки тепловых сетей, м³/ч | Процент загрузки ВПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванищево |  |  |  |  |  |
| 2015 | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| 2016 | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| 2017 | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| 2018 | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| 2019 | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| 2020 | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| В период 2021-2025 года . | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| В период 2026-2031года . | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 8 |
| Курба |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| 2016 | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| 2017 | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| 2018 | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| 2019 | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| 2020 | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| В период 2021-2025 года . | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| В период 2026-2031 года . | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| Мордвиново |  |  |  |  |  |
| 2015 | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| 2016 | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| 2017 | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| 2018 | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| 2019 | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| 2020 | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| В период 2021-2025 года . | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| В период 2026-2031 года . | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| Ширинье |  |  |  |  |  |
| 2015 | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| 2016 | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| 2017 | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| 2018 | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| 2019 | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| 2020 | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| В период 2021-2025 года . | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| В период 2026-2031 года . | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| Козьмодемьянск (мазут) |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 | 2,97 | 0,56 | 4,49 | 0 |
| 2016 | 0 | 2,97 | 0,56 | 4,49 | 0 |
| 2017 | 0 | 3 | 0,57 | 4,54 | 0 |
| 2018 | 0 | 3 | 0,57 | 4,54 | 0 |
| 2019 | 0 | 3 | 0,57 | 4,54 | 0 |
| 2020 | 0 | 3 | 0,57 | 4,54 | 0 |
| В период 2021-2025 года . | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| В период 2026-2031 года . | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Козьмодемьянск (уголь) |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |
| 2016 | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |
| 2017 | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |
| 2018 | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |
| 2019 | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |
| 2020 | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |
| В период 2021-2025 года . | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |
| В период 2026-2031 года . | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Мощности существующих ВПУ полностью обеспечивают необходимые объемы теплоносителя в аварийных режимах, в том числе при перспективном росте нагрузок на период 2017-2032 года .

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Существующие и планируемые к подключению на период до 2031г. тепловые нагрузки системы теплоснабжения Курбского СП находятся в зоне действия существующих котельных (жилой дом с нагрузкой 0,01 Гкал/час в Ширинье).

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Курбским	СП рассматривается перспективное подключения тепловой нагрузки от котельной в с. Ширинье –жилого дома по ул. Юбилейная, д.8а, путем прокладки трубопроводов около 100 пм с подключением к существующей тепловой камере.

В настоящее время котельные в п. Курба и в п. Козьмодемьянск (мазут)

временно	законсервированы, теплоснабжение осуществляется от 4-х

теплогенераторных установок марки ТГВВ-5.1 с теплопроизводительностью 2.17 Гкал/час каждая. Предусматривается реконструкция котельной в п.Курба и паровой котельной в п.Козьмодемьянск (мазут) в связи с переводом на водогрейный режим.

По остальным котельным, мероприятий для покрытия перспективных тепловых нагрузок не требуется.

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В связи с износом оборудования в СП Курбское законсервировано две котельные – в с.Курба и п.Козьмодемьянск (мазут) предполагается установка двух новых модульных котельных мощностью по 4 МВт каждая. Стоимость и обоснование цен по каждой котельной представлены в таблице 19.

Обоснование цен на строительство новой котельной

| Показатели | с.Курба |  | п.Козьмодемьянск (мазут) |  | Обоснование цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | руб с НДС | руб без НДС | руб с НДС | руб без НДС |  |
| Производство котельной | 9 940 800 | 8 424 407 | 9 940 800 | 8 424 407 | Коммерческое предложение |
| Доставка котельной | 43 600 | 36 949 | 43 600 | 36 949 | Коммерческое предложение |
| Монтаж котельной | 98 100 | 83 135 | 98 100 | 83 135 | Коммерческое предложение |
| Пусковые и наладочные работы | 163 500 | 138 560 | 163 500 | 138 560 | Коммерческое предложение |
| Итого по котельной | 10 246 000 | 8 683 051 | 10 246 000 | 8 683 051 |  |

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в СП Курбском отсутствуют. В мерах по выводу из эксплуатации и консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, нет необходимости в связи с отсутствием в СП подобных объектов.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

В соответствии с Генеральным планом Курбского СП переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В соответствии с Генеральным планом Курбского СП, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

В таблице 20 представлены данные о решениях по загрузке источников тепловой энергии.

Решение о загрузке источников тепловой энергии.

| Наименование котельной | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017-2021 год |  |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |  | 2027-2031 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Собственные нужды котельной, Гкал/час | Потери в тепловых сетях Гкал/час | резерв (+), дефицит (-), Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Собственные нужды котельной, Гкал/час | Потери в тепловых сетях Гкал/час | резерв (+), дефицит (-), Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | тепловая нагрузка, Гкал/час | Собственные нужды котельной, Гкал/час | Потери в тепловых сетях Гкал/час | резерв (+), дефицит (-), Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Собственные нужды котельной, Гкал/час | Потери в тепловых сетях Гкал/час | резерв (+), дефицит (-), Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Собственные нужды котельной, Гкал/час | Потери в тепловых сетях Гкал/час | резерв (+), дефицит (-), Гкал/час |
| Иванищево | 3,3 | 1,85 | 0,03 | 0,27 | 1,15 | 3,3 | 1,85 | 0,03 | 0,27 | 1,15 | 3,30 | 1,85 | 0,03 | 0,27 | 1,15 | 3,30 | 1,85 | 0,03 | 0,27 | 1,15 | 3,30 | 1,85 | 0,03 | 0,27 | 1,15 |
| Курба | 4,34 | 2,69 | 0,00 | 0,31 | 1,34 | 4,34 | 2,69 | 0,00 | 0,31 | 1,34 | 3,44 | 2,69 | 0,00 | 0,31 | 0,44 | 3,44 | 2,69 | 0,00 | 0,31 | 0,44 | 3,44 | 2,69 | 0,00 | 0,31 | 0,44 |
| Мордвиново | 3,5 | 1,54 | 0,03 | 0,39 | 1,54 | 3,5 | 1,54 | 0,03 | 0,39 | 1,54 | 3,50 | 1,54 | 0,03 | 0,39 | 1,54 | 3,50 | 1,54 | 0,03 | 0,39 | 1,54 | 3,50 | 1,54 | 0,03 | 0,39 | 1,54 |
| Ширинье | 2,3 | 1,13 | 0,02 | 0,34 | 0,80 | 2,3 | 1,13 | 0,02 | 0,34 | 0,80 | 2,30 | 1,13 | 0,02 | 0,34 | 0,80 | 2,30 | 1,13 | 0,02 | 0,34 | 0,80 | 2,30 | 1,13 | 0,02 | 0,34 | 0,80 |
| Козьмодемьянск (мазут) | 4,34 | 2,97 | 0,00 | 0,27 | 1,10 | 4,34 | 2,97 | 0,00 | 0,27 | 1,10 | 3,44 | 2,97 | 0,00 | 0,27 | 0,20 | 3,44 | 2,97 | 0,00 | 0,27 | 0,20 | 3,44 | 2,97 | 0,00 | 0,27 | 0,20 |
| Козьмодемьянск (уголь) | 0,40 | 0,27 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,40 | 0,27 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,40 | 0,27 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,40 | 0,27 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,40 | 0,27 | 0,00 | 0,03 | 0,10 |

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Все существующие на территории Курбского СП котельные в настоящий момент работают по температурному графику ДТ=95 -70°С. Изменение температурного графика не целесообразно в связи с достаточной температурой теплоносителя на самых отдаленных от источника объектах.

В таблице 21 представлен существующий график теплоснабжения котельных на территории Курбского СП теплоснабжающей организации ОАО ЖКХ «Заволжье».

Действующий температурный график

| Температура наружного воздуха, °С | Прямая сетевая вода, °С | Обратная сетевая вода, °С |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t„ | Т1 |  | Т2 |
| + 10 | 37 |  | 33 |
| +9 | 39 |  | 34 |
| +8 | 40 |  | 35 |
| +7 | 42 |  | 36 |
| +6 | 44 |  | 37 |
| +5 | 45 |  | 38 |
| +4 | 46 |  | 39 |
| +3 | 48 |  | 40 |
| +2 | 49 |  | 41 |
| + 1 | 51 |  | 42 |
| 0 | 53 |  | 43 |
| -1 | 54 |  | 44 |
| -2 | 55 |  | 45 |
| -3 | 57 |  | 46 |
| -4 | 59 |  | 47 |
| -5 | 60 |  | 48 |
| -6 | 61 |  | 49 |
| -7 | 62 |  | 50 |
| -8 | 64 |  | 51 |
| -9 | 66 |  | 52 |
| -10 | 67 |  | 53 |
| -11 | 69 |  | 54 |
| -12 | 70 |  | 55 |
| -13 | 71 |  | 55 |
| -14 | 73 |  | 56 |
| -15 | 74 |  | 58 |
| -16 | 75 |  | 58 |
| -17 | 77 |  | 59 |
| -18 | 78 |  | 60 |
| -19 | 79 |  | 61 |
| -20 | 81 |  | 61 |
| -21 | 82 | 62 |  |
| -22 | 83 | 63 |  |
| -23 | 84 | 64 |  |
| -24 | 86 | 64 |  |
| -25 | 87 | 65 |  |
| -26 | 88 | 65 |  |
| -27 | 89 | 66 |  |
| -28 | 91 | 67 |  |
| -29 | 93 | 68 |  |
| -30 | 95 | 69 |  |
| -31 | 95 |  | 70 |

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В разделе 2 утверждаемой части рассмотрены сведения о наличии резервов установленной и располагаемой мощности на каждом из тепловых источников Курбское СП. Указанных сведений вполне достаточно для подтверждения предложений по увеличению перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. Тем более, что вопрос тепловых балансов будет ежегодно рассматриваться на этапе актуализации электронной модели и самого проекта схемы теплоснабжения. На этом этапе ежегодно представляется возможность внесения при необходимости корректировок и предложений по изменениям перспективной установленной тепловой мощности тепловых источников и их зон действия с учетом возможных и произошедших изменений.

Все перспективные мощности указаны в таблице 22.

Перспективные показатели установленной и располагаемой мощности, Подключенной тепловой нагрузки, потерь в тепловых сетях и расходов на собственные нужды

| Котельная | Рассматриваемые параметры | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванищево | Установленная мощность, Гкал/час | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Курба | Установленная мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мордвиново | Установленная мощность, Гкал/час | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Ширинье | Установленная мощность, Гкал/час | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Козьмодемьянск (мазут) | Установленная мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Козьмодемьянск (уголь) | Установленная мощность, Гкал/час | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На источниках тепловой энергии на территории Курбского СП зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не выявлено.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В настоящем Разделе не рассматривались мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей в зонах действия источников для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку в границах Курбского СП.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Курбского СП условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

На период 2017-2031 года не запланировано строительства или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

В Курбском СП существуют тепловые сети, которые необходимо реконструировать с увеличением диаметров для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения. Технические характеристики участков сети представлены в таблице 23.

Технические характеристики тепловых сетей

| № | Начальная точка | Конечная точка | Существующий диаметр, мм | Рекомендованный диаметр, мм | Длина участка, пм | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ширинье |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ13 | УТ14 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 60 | подземно, бесканальная прокладка в ППУ-изоляции |
| 2 | УТ14 | Ул.Мира, д.5 | 2Ø38х2.0 | 2Ø57х3.0 | 3 |  |
| 3 | ТК14 | Ширин.СОШ | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 22 |  |
| 4 | ТК14 | УТ20 | 2Ø76х3.0 | 2Ø89х3.0 | 12 |  |
| 5 | УТ20 | УТ22 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 39 |  |
| 6 | ТК9 | УТ32 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 26 |  |
| 7 | ТК8 | ТК18 | 2Ø108х4,0 | 2Ø159х4,5 | 30 |  |
| с.Курба |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК20 | Ул.Школьнаяд.7 | 2Ø38х2.0 | 2Ø57х3.0 | 15 | подземно, бесканальная прокладка в ППУ-изоляции |
| 2 | ТК21 | ТК20 | 2Ø159х4,5 | 2Ø219х6,0 | 35 |  |
| 3 | ТК24 | Ул.Юбилейная, д.11 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 12 |  |
| д.Иванищево: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК3 | ТК12 | 2Ø108х4,0 | 2Ø133х4,0 | 59 | надземно, впрокладка в ППУ- изоляции |
| 2 | ТК9 | ТК10 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 16 |  |
| 3 | ТК11 | Ул.Юбилейная, д.6 | 2Ø45х2,0 | 2Ø57х3.0 | 61 |  |
| 4 | ТК27 | ТК41 | 2Ø108х4,0 | 2Ø133х4,0 | 104 |  |
| 5 | ТК43 | ТК50 | 2Ø76х3.0 | 2Ø89х3.0 | 14 |  |
| 6 | ТК44 | Ул.Молодежна я, д.5 | 2Ø38х2.0 | 2Ø45х2,0 | 1,5 |  |
| 7 | ТК50 | ТК51 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 20 |  |
| 8 | ТК62 | Ул.Ярославска я, д.3 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 14 |  |
| 9 | ТК65 | гараж | 2Ø38х2.0 | 2Ø45х2,0 | 5 |  |
| д.Мордвиново: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ48 | Ул.Северная,2 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 17 | надземно, впрокладка в ППУ-изоляции |
| 2 | УТ49 | Ул.Северная, 4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 7 |  |
| 3 | УТ54 | Ул.Северная, 14 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 6 |  |
| 4 | УТ56 | Ул.Молодежная.13 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 4 |  |
| 5 | УТ50 | Ул.Советская, 23 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 4 |  |
| 6 | УТ60 | Ул.Советская, 25 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  |
| 7 | ТК7 | УТ31 | 2Ø89х3.0 | 2Ø108х4,0 | 60 |  |
| 8 | УТ34 | Ул.Сосновая,4 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 3 |  |
| 9 | УТ18 | Ул.Школьная,6 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 10 | УТ17 | Ул.Школьная,7 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 11 | ТК5 | У-19 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 8 |  |
| 12 | УТ19 | Ул.Школьная,5 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 13 | УТ19 | УТ20 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 45 |  |
| 14 | УТ20 | УТ21 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 45 |  |
| 15 | УТ20 | Ул.Школьная.4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 16 | УТ21 | Ул.Школьная.3 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 17 | УТ22 | Ул.Школьная.2 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 18 | УТ23 | Ул.Школьная.1 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 19 | УТ24 | Ул.Лесная.2 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 20 | УТ12 | Ул.Лесная. 12 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 21 | УТ13 | Ул.Лесная. 10 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 22 | УТ14 | Ул.Лесная. 8 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 23 | УТ15 | Ул.Лесная. 6 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 24 | УТ16 | Ул.Лесная. 4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 25 | УТ11 | Ул.Лесная. 1 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 26 | УТ6 | Ул.Лесная. 11 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 27 | УТ7 | Ул.Лесная. 9 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 28 | УТ8 | Ул.Лесная. 7 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 29 | УТ9 | Ул.Лесная. 5 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 30 | УТ10 | Ул.Лесная. 3 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 31 | УТ1 | Ул.Луговая,10 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  |
| 32 | УТ2 | Ул.Луговая,8 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  |
| 33 | УТ3 | Ул.Луговая,6 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  |
| 34 | УТ4 | Ул.Луговая,4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  |
| 35 | ТК12 | УТ57 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 190 |  |
| 36 | ТК12 | УТ6 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 30 |  |
| 37 | ТК16 | УТ12 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 30 |  |
| 38 | УТ12 | УТ13 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 35 |  |
| Котельная п.Козьмодемьянск (мазут) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | У-1 | У-2 | 2Ø159х4,5 | 2Ø219х6,0 | 278,5 | надземно, впрокладка в ППУ-изоляции |
| 2 | У-16 | У-19 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 54 |  |
| 3 | У-19 | кафетерий | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 28 |  |
| 4 | У-18 | Центральная.18 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 40,5 |  |
| 5 | ТК4 | Центральная.15 | 2Ø32х2,5 | 2Ø57х3.0 | 32 |  |

Перспективные топливные балансы

В таблице представлена информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблицах 24-27.

Топливные балансы за 2016г.

| Наименование котельной | Вид используемого топлива | 2016 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход |  | Максимальный часовой расход |  |
|  |  | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.н.м.куб(т). | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.м³(т)/ч |
| Ширинье | Мазут (т) | 593 | 519 | 0,28 | 0,25 |
| Курба | Щепа, опилки | 1650,5 | 943,1 | 0,68 | 0,47 |
| Мордвиново | Мазут (т) | 733 | 642 | 0,21 | 0,19 |
| Иванищево | Мазут (т) | 780 | 682 | 0,18 | 0,16 |
| Козьмодемьянск (Мазут) | Щепа, опилки | 1886,8 | 1078,1 | 0,78 | 0,54 |
| Козьмодемьянск (Уголь) | Уголь (т) | 150 | 131 | 0,06 | 0,05 |

Топливные балансы за 2020г.

| Наименование котельной | Вид используемого топлива | 2020 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход |  | Максимальный часовой расход |  |
|  |  | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.н.м.куб(т). | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.м³(т)/ч |
| Ширинье | Мазут (т) | 593 | 519 | 0,28 | 0,25 |
| Курба | Газ | 1 025 | 897 | 0,43 | 0,38 |
| Мордвиново | Мазут (т) | 733 | 642 | 0,21 | 0,19 |
| Иванищево | Мазут (т) | 780 | 682 | 0,18 | 0,16 |
| Козьмодемьянск (Мазут) | Газ | 1 172 | 1 025 | 0,48 | 0,42 |
| Козьмодемьянск (Уголь) | Уголь (т) | 147 | 129 | 0,06 | 0,05 |

Топливные балансы за 2025г.

| Наименование котельной | Вид используемого топлива | 2025 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход |  | Максимальный часовой расход |  |
|  |  | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.н.м.куб(т). | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.м³(т)/ч |
| Ширинье | Мазут (т) | 593 | 519 | 0,28 | 0,25 |
| Курба | Газ | 1 025 | 897 | 0,43 | 0,38 |
| Мордвиново | Мазут (т) | 733 | 642 | 0,21 | 0,19 |
| Иванищево | Мазут (т) | 780 | 682 | 0,18 | 0,16 |
| Козьмодемьянск (Мазут) | Газ | 1 172 | 1 025 | 0,48 | 0,42 |
| Козьмодемьянск (Уголь) | Уголь (т) | 150 | 131 | 0,06 | 0,05 |

Топливные балансы за 2032г.

| Наименование котельной | Вид используемого топлива | 2032 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход |  | Максимальный часовой расход |  |
|  |  | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.н.м.куб(т). | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.м³(т)/ч |
| Ширинье | Мазут (т) | 593 | 519 | 0,28 | 0,25 |
| Курба | Газ | 1 025 | 897 | 0,43 | 0,38 |
| Мордвиново | Мазут (т) | 733 | 642 | 0,21 | 0,19 |
| Иванищево | Мазут (т) | 780 | 682 | 0,18 | 0,16 |
| Козьмодемьянск (Мазут) | Газ | 1 172 | 1 025 | 0,48 | 0,42 |
| Козьмодемьянск (Уголь) | Уголь (т) | 147 | 129 | 0,06 | 0,05 |

Резервное топливо на котельных СП Курбское отсутствует.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

В связи с износом оборудования в СП Курбское законсервировано две котельные – в с. Курба и п. Козьмодемьянск (мазут) предполагается установка двух новых модульных котельных мощностью по 4 МВт каждая. Стоимость и обоснование цен по каждой котельной представлены в таблице 28.

Обоснование цен на строительство новой котельной

| Показатели | С .Курба |  | п. Козьмодемьянск (мазут) |  | Обоснование цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | руб с НДС | руб без НДС | руб с НДС | руб без НДС |  |
| Производство котельной | 9 940 800 | 8 424 407 | 9 940 800 | 8 424 407 | Коммерческое предложение |
| Доставка котельной | 43 600 | 36 949 | 43 600 | 36 949 | Коммерческое предложение |
| Монтаж котельной | 98 100 | 83 135 | 98 100 | 83 135 | Коммерческое предложение |
| Пусковые и наладочные работы | 163 500 | 138 560 | 163 500 | 138 560 | Коммерческое предложение |
| Итого по котельной | 10 246 000 | 8 683 051 | 10 246 000 | 8 683 051 |  |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

На территории Курбского СП есть необходимость в реконструкции существующих	тепловых сетей. По основным котельным имеются сверхнормативные выработанные тепловые потери в тепловых сетях - порядка 25%.

Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих тепловых сетей применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и других последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (СОДК).

Экономические показатели реализации мероприятия по модернизации и реконструкии тепловых сетей

| № | Начальная точка | Конечная точка | Существующий диаметр, мм | Рекомендованный диаметр, мм | Длина участка, пм | Способ прокладки | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ширинье |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ13 | УТ14 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 60 | подземно, бесканальная прокладка в ППУ-изоляции | 1672,333 |
| 2 | УТ14 | Ул.Мира, д.5 | 2Ø38х2.0 | 2Ø57х3.0 | 3 |  | 83,6139 |
| 3 | ТК14 | Ширин.СОШ | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 22 |  | 613,1904 |
| 4 | ТК14 | УТ20 | 2Ø76х3.0 | 2Ø89х3.0 | 12 |  | 334,4665 |
| 5 | УТ20 | УТ22 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 39 |  | 1087,013 |
| 6 | ТК9 | УТ32 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 26 |  | 724,6756 |
| 7 | ТК8 | ТК18 | 2Ø108х4,0 | 2Ø159х4,5 | 30 |  | 1038,214 |
| с.Курба |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК20 | Ул.Школьнаяд.7 | 2Ø38х2.0 | 2Ø57х3.0 | 15 | подземно, бесканальная прокладка в ППУ-изоляции | 418,0804 |
| 2 | ТК21 | ТК20 | 2Ø159х4,5 | 2Ø219х6,0 | 35 |  | 1389,576 |
| 3 | ТК24 | Ул.Юбилейная, д.11 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 12 |  | 334,467 |
| д.Иванищево: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК3 | ТК12 | 2Ø108х4,0 | 2Ø133х4,0 | 59 | надземно, впрокладка в ППУ-изоляции | 1233,117 |
| 2 | ТК9 | ТК10 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 16 |  | 241,8492 |
| 3 | ТК11 | Ул.Юбилейная, д.6 | 2Ø45х2,0 | 2Ø57х3.0 | 61 |  | 922,0855 |
| 4 | ТК27 | ТК41 | 2Ø108х4,0 | 2Ø133х4,0 | 104 |  | 2173,656 |
| 5 | ТК43 | ТК50 | 2Ø76х3.0 | 2Ø89х3.0 | 14 |  | 211,6235 |
| 6 | ТК44 | Ул.Молодежна я, д.5 | 2Ø38х2.0 | 2Ø45х2,0 | 1,5 |  | 22,672 |
| 7 | ТК50 | ТК51 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 20 |  | 302,3224 |
| 8 | ТК62 | Ул.Ярославска я, д.3 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 14 |  | 211,6235 |
| 9 | ТК65 | гараж | 2Ø38х2.0 | 2Ø45х2,0 | 5 |  | 75,5806 |
| д.Мордвиново: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ48 | Ул.Северная,2 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 17 | надземно, впрокладка в ППУ- изоляции | 256,98 |
| 2 | УТ49 | Ул.Северная, 4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 7 |  | 105,82 |
| 3 | УТ54 | Ул.Северная, 14 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 6 |  | 90,70 |
| 4 | УТ56 | Ул.Молодежная.13 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 4 |  | 60,46 |
| 5 | УТ50 | Ул.Советская, 23 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 4 |  | 60,46 |
| 6 | УТ60 | Ул.Советская, 25 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  | 45,34 |
| 7 | ТК7 | УТ31 | 2Ø89х3.0 | 2Ø108х4,0 | 60 |  | 976,93 |
| 8 | УТ34 | Ул.Сосновая,4 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 3 |  | 45,34 |
| 9 | УТ18 | Ул.Школьная,6 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 10 | УТ17 | Ул.Школьная,7 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 11 | ТК5 | У-19 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 8 |  | 120,92 |
| 12 | УТ19 | Ул.Школьная,5 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 13 | УТ19 | УТ20 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 45 |  | 680,23 |
| 14 | УТ20 | УТ21 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 45 |  | 680,23 |
| 15 | УТ20 | Ул.Школьная.4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 16 | УТ21 | Ул.Школьная.3 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 17 | УТ22 | Ул.Школьная.2 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 18 | УТ23 | Ул.Школьная.1 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 19 | УТ24 | Ул.Лесная.2 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 20 | УТ12 | Ул.Лесная. 12 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 21 | УТ13 | Ул.Лесная. 10 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 22 | УТ14 | Ул.Лесная. 8 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 23 | УТ15 | Ул.Лесная. 6 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 24 | УТ16 | Ул.Лесная. 4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 25 | УТ11 | Ул.Лесная. 1 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 26 | УТ6 | Ул.Лесная. 11 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 27 | УТ7 | Ул.Лесная. 9 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 28 | УТ8 | Ул.Лесная. 7 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 29 | УТ9 | Ул.Лесная. 5 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 30 | УТ10 | Ул.Лесная. 3 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  | 120,92 |
| 31 | УТ1 | Ул.Луговая,10 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  | 45,74 |
| 32 | УТ2 | Ул.Луговая,8 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  | 45,74 |
| 33 | УТ3 | Ул.Луговая,6 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  | 45,74 |
| 34 | УТ4 | Ул.Луговая,4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  | 45,74 |
| 35 | ТК12 | УТ57 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 190 |  | 2896,91 |
| 36 | ТК12 | УТ6 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 30 |  | 914,82 |
| 37 | ТК16 | УТ12 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 30 |  | 914,82 |
| 38 | УТ12 | УТ13 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 35 |  | 533,64 |
| Котельная п.Козьмодемьянск (мазут) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | У-1 | У-2 | 2Ø159х4,5 | 2Ø219х6,0 | 278,5 | надземно, впрокладка в ППУ- изоляции | 8537,57 |
| 2 | У-16 | У-19 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 54 |  | 816,27 |
| 3 | У-19 | кафетерий | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 28 |  | 423,25 |
| 4 | У-18 | Центральная.18 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 40,5 |  | 612,20 |
| 5 | ТК4 | Центральная.15 | 2Ø32х2,5 | 2Ø57х3.0 | 32 |  | 483,71 |

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, так как цена указана без учета стоимости работ на СМР, инженерно-геологических и геодезических изысканий, стоимости проектных работ, а также техобследования каждого объекта, без данных разделов объем инвестиций рассчитать не представляется возможным.

  - техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется. В котельных Курбского СП температурный график ДТ=95-70°С.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

  - Общие положения

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 2, пунктами 14 и 28 вводит понятия: - «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно:

Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 6, пунктом 1, подпунктом 6 для поселений и городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек, устанавливает, что единая теплоснабжающая организация (ЕТО) утверждается Органом местного самоуправления. Это говорит о том, что статус единой (единых) теплоснабжающей организации для систем теплоснабжения Ярославском муниципальном районе(далее ЯМР) будет присваиваться Администрацией ЯМР.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения Ярославского муниципального района схема теплоснабжения должна включать:

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии содержащее распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

Цель настоящего раздела 8 схемы теплоснабжения  Курбского СП ЯМР до 2032 года (актуализация на 2017 год) - в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 об утверждении «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой/единых теплоснабжающих организаций ЯМР в части приведения показателей критериев ЕТО в соответствии с «Правилами….», а также обоснования предложений о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

  - Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации далее ЕТО), установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Критериям соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения вышеуказанных критериев уполномоченный орган (в данном случае Администрация Ярославского МР) при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций Ярославского муниципального района соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается:

«рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

«емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Согласно пункту 5 указанных «Правил…» для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории Ярославского муниципального района лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и/или тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих «Правил…», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок, уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте.

Согласно пункту 6 указанных «Правил…»  в случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 8 указанных «Правил…» в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Это требование для выбора ЕТО в Ярославском муниципальном районе является наиболее важным и значимым и в дальнейшим будет определять варианты предложений по определению единой теплоснабжающей организации в соответствующей системе теплоснабжения, описанной соответствующими границами зоны деятельности.

Согласно пункту 9 указанных «Правил…» способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и также обосновывается проектом схемы теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Постановление определяет возможность выполнения единой

теплоснабжающей организацией (далее ЕТО) в зоне своей деятельности функций единого закупщика-поставщика тепловой энергии и мощности. В этом случае ЕТО интегрирует всю абонентскую базу в зоне своей деятельности, осуществляет покупку продукции и услуг всех действующих в его зоне теплоснабжающих и теплосетевых организаций, и поставку товаров и услуг конечным потребителям.

В соответствие п. 113 Постановления организация при присвоении ей статуса единой теплоснабжающей организации направляет:

- подписанные со своей стороны проекты договоров теплоснабжения потребителям, подключенным к системе теплоснабжения, и не направившим заявления о заключении договоров теплоснабжения;

- подписанные со своей стороны проекты договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на объемы тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения, иным теплоснабжающим организациям;

- подписанные договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности потребителям, подключенным к системе теплоснабжения, но не потребляющим тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения;

- теплосетевым организациям подписанные со своей стороны договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в целях компенсации потерь в тепловых сетях.

В то же время Постановление определяет возможность разделения абонентской базы между несколькими теплоснабжающими организациями в зоне действия ЕТО:

- в соответствии с пунктом 29 постановления «в договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

Постановление определяет условия, при которых возможен отказ

потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии:

- подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Принципы формирования границ зон ЕТО и выбора единой теплоснабжающей организации.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в системе теплоснабжения ЯМР должно быть принято с учетом следующих положений:

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

(организаций) в значительной степени определяет формы организации отношений, формальные и неформальные границы взаимоотношений участников экономического процесса, а также механизмы закрепления данных взаимодействий рынка тепловой энергии. Решение должно быть сформировано с учетом взаимосвязи всех факторов, определяющих отношения участников рынка тепловой энергии, то есть на основе системного подхода.

Характерные факторы влияющие на принятие решения об определении единых теплоснабжающих организаций на условия функционирования и развития ТСО ЯМР, не определенность действующей нормативной правовой базы в сфере теплоснабжения, обусловливают неоднозначность последствий того или иного решения, его влияния на надежность функционирования и развитие систем теплоснабжения ЯМР. В связи с этим решение должно учитывать все факторы риска и не должно приводить к негативным последствиям.

В решение об определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) необходимо учитывать интересы потребителей и производителей тепловой энергии для обеспечения надежного функционирования и дальнейшего развития системы теплоснабжения ЯМР.

Наделение статусом единой теплоснабжающей организации с одной стороны, в значительной мере определяется сложившейся структурой системы теплоснабжения и системой взаимоотношений между теплоснабжающими организациями, потребителями и органами власти, осуществляющими управление развитием ЯМР и регулирование отношений на рынке тепловой энергии и мощности. С другой стороны, наделение статусом ЕТО определяет характер деятельности и развития ТСО на рынке тепловой энергии в ЯМР.

При рассмотрении вопроса о наделении статусом ЕТО должны быть также учтены следующие факторы:

- исторически сложившаяся организация застройки и перспективы ее развития в соответствии с Генеральным планом ЯМР, документами территориального планирования и стратегией социально-экономического развития.

- существующий состав структуры системы теплоснабжения ЯМР. Система договорных отношений между ТСО и потребителями.

- варианты решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Это решение, принимается уполномоченным органом исполнительной власти и входит в состав распорядительным документом Схемы теплоснабжения.

- организация поддержания надежности теплоснабжения с участием ТСО, саморегулируемых организаций и органов государственной власти ЯМР в соответствии с действующим законодательством.

В настоящее время предложения направлены на усиление роли единых теплоснабжающих организаций в теплоснабжении. В перспективе ЕТО:

- отвечает за надежность и качество теплоснабжения в своей зоне, несет адресную финансовую ответственность за надежность и качество тепла (недоотпуск) конкретному потребителю;

- обеспечивает загрузку наиболее эффективных мощностей и ведет учетный баланс;

- закупает тепло у производителей для потребителей

-осуществляет подключение абонентов к системе теплоснабжения

- отвечает перед потребителем за работу всей системы

- заключает долгосрочные договоры с инвесторами

- отвечает за развитие системы.

Ответственность ЕТО в системе теплоснабжения предполагает, что её функции может выполнять компания, которая, независимо от ее организационно-правовой формы, должна быть достаточно крупной и финансово устойчивой, обладать кадровым потенциалом, технической и информационной базой для осуществления управления операционной и инвестиционной деятельностью своей и тех компаний, которые работают в зоне деятельности ЕТО.

Требования к ЕТО, определенные действующим законодательством, в перспективе определяют квалифицированный по ряду показателей круг ТСО, которые могут эффективно выполнять все перечисленные выше функции. Данная политика, направлена на выполнение этих требований, должна приводить к укрупнению теплоснабжающих организаций на основе объединения генерирующих и теплосетевых активов, кадровой и технической базы эксплуатации и ремонта, абонентской базы и подразделений по ее обслуживанию, повышения инвестиционных возможностей и кредитоспособности.

Развитие рынка тепловой энергии ЯМР ориентировано не только и не столько на укрепление позиций крупных ТСО, сколько на более эффективное обеспечение законных прав и интересов потребителей тепловой энергии, которые должны получать соответствующие качественные услуги (товар) от ответственных и дееспособных ТСО.

Выводом из всего выше изложенного следует, что в соответствие с существующим законодательством и предложениями по его совершенствованию, развитие рынка теплоснабжения и института единых теплоснабжающих организаций должно быть направлено на создание крупных зон ЕТО и наделение статусом единой теплоснабжающей организации компаний, обладающих значительными генерирующими мощностями и/или теплосетевыми активами, кадровым потенциалом и технической базой для обеспечения надежности и качества теплоснабжения.

В Ярославском муниципальном районе жилая, общественная и промышленная застройка размещена на значительной территории.

Решение об определении зон деятельности единых теплоснабжающих организаций сформировано в соответствии с особенностями Ярославского муниципального района, характера их застройки и режима использования территории и организацией теплоснабжения на этих территориях.

  - Описание существующих изолированных зон действия энергоисточников и единых теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения ЯМР

В соответствии с пунктом 20 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения: Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, являющихся ее неотъемлемой частью, должна содержать описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций определяются границами сетей теплоснабжения, принадлежащих соответствующим теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

На 01.01.2016 года в схеме теплоснабжения Ярославского муниципального района осуществляют свои функции в определенных границах зон деятельности 8 теплоснабжающих организаций. Органами местного самоуправления не принято решение о выборе единой (единых) теплоснабжающей организации, в локальных зонах действия источников теплоснабжения.

В Таблице 30 приведен реестр локальных источников в зонах действия единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в общей системе теплоснабжения ЯМР по состоянию на 01.01.2016 года.

В таблице 31 приведены сводные данные критериев ТСО и теплосетевых компаний для определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в утвержденных зонах действия Ярославского муниципального района.

Реестр локальных источников в зонах действия единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в общей системе теплоснабжения ЯМР по состоянию на 01.01.2016 года.

| № п/п | Наименование зоны деятельности | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации | Источники и (или) тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону деятельности | Объекты систем теплоснабжения | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации | Утвержденная единая теплоснабжающая организация | Изменения в границах утвержденной зоны | Необходимая корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Заволжье | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 2 | п Красный бор | ООО «УПТК «ТПС», ОАО «Заволжье» | Котельная ООО «УПТК «ТПС», пр. Машиностроителей 81 (пл.А), тепловые сети ОАО «Заволжье» | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 3 | д.Пестрецово | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 4 | д.Григорьевское | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 5 | с.Спас- Виталий | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 6 | ст.Уткино | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 7 | д.Красный бор | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 8 | д.Туношна | ОАО "Заволжье" АО «Яркоммунсервис» | Котельная ОАО «Заволжье»; котельная №12 АО «Яркоммунсервис»; тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 9 | п.Туношна в/г-26 | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 10 | д.Мокеевское | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 11 | п.Карачиха | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 12 | п.Сарафоново | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 13 | с.Спасское | АО «Яркоммунсервис» | Котельная АО «Яркоммунсервис», тепловые сети АО «Яркоммунсервис» | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 14 | п.Ивняки | ОАО «ТГК-2»; ОАО "Заволжье" | Ярославская ТЭЦ-3; тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 15 | п.Ананьино | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 16 | п.Белкино; | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 17 | д.Карабиха | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье» д.Карабиха (Школа), Котельная ОАО «Заволжье» д.Карабиха (ЯЦРБ), тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 18 | п.Кормилицино | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 19 | п.Красные Ткачи | ОАО "Заволжье"; ООО «БизнесПродуктГрупп»; ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» | Котельная ОАО «Заволжье» п.Красные Ткачи; Котельная ОАО «Заволжье» п.Красные Ткачи-2; Котельная ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль»; котельная ООО «БизнесПродуктГрупп»; Тепловые сети ОАО "Заволжье"; Тепловые сети ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 20 | п.Дубки | ОАО «ТГК-2»; ОАО "Заволжье" | Ярославская ТЭЦ-3; тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 21 | п.Щедрино | ОАО «ТГК-2»; ОАО "Заволжье" | Ярославская ТЭЦ-3; тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 22 | п.Ширинье | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 23 | п.Курба | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 24 | д.Мордвиново | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 25 | д.Иванищево | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 26 | п.Козьмодемьянск | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье» п.Козьмодемьянск (уголь), Котельная ОАО «Заволжье» п.Козьмодемьянск (мазут), тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 27 | п.Михайловский; | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 28 | п.Красный Холм | ОАО «Санаторий Красный Холм"; ОАО "Заволжье" | котельная ОАО «Санаторий Красный Холм", тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 29 | с.Андроники | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 30 | д.Глебовское | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 31 | с.Медягино | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 32 | п.Ярославка | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 33 | п.Кузнечиха | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье» д.Кузнечиха (верхн), Котельная ОАО «Заволжье» д.Кузнечиха (верхн), тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 34 | с.Толбухино | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 35 | ст. Лютово | Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» | Котельная Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |

Сводные данные критериев ТСО и теплосетевых компаний для определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в утвержденных зонах действия в Ярославском муниципальном районе

| Код зоны деятельности | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование источника тепловой энергии | Рабочая тепловая мощность, Гкал/ч | Наименование организации | Вид имущественного права | Размер собственного капитала, млн. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Наименование организации | Емкость тепловых сетей, м3 | Вид имущественного права | Размер собственного капитала, млн. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  | (пункт Правил организации теплоснабжения) |
| 1. п.Заволжье | Котельная | 0,90 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 294,82 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 2. п Красный бор | Котельная ООО «УПТК «ТПС» | н/д | ООО «УПТК «ТПС» | Аренда | н/д | нет | ОАО «Заволжье» | н/д | собственность | н/д | нет | нет | - |
| 3. д.Пестрецово | Котельная | 0,90 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 98,27 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 4. д.Григорьевское | Котельная | 0,92 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 103,63 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 5. с.Спас- Виталий | Котельная | 0,68 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 98,27 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 6. ст.Уткино | Котельная | 0,03 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 7,56 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 7. д.Красный бор | Котельная | 0,22 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 30,24 | м | 82,6 | нет | нет | - |
| 8. д.Туношна | Котельная п.Туношна; котельная №12 АО «Яркоммунсервис» | 1,32 0,38 | ОАО «Заволжье» АО «Яркоммунсервис» | собственность собственность | 82,6 н/д | нет | Тепловые сети п.Туношна; Тепловые сети №12 АО «Яркоммунсервис» | 187,5 62,7 | собственность собственность | 82,6 собственность | нет | нет | - |
| 9. п.Туношна в/г-26 | Котельная | 1,91 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 209,4 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 10. д.Мокеевское | Котельная | 2,00 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 337,2 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 11. п.Карачиха | Котельная | 1,16 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 170,9 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 12. п.Сарафоново | Котельная | 1,24 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 185,5 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 13. с.Спасское | Котельная | 0,47 | АО «Яркоммунсервис» | собственность | н/д | нет | ОАО «Заволжье» | 48,7 | собственность | собственность | нет | нет | - |
| 14. п.Ивняки | Ярославская ТЭЦ-3 | н/д | ОАО «ТГК-2» | собственность | н/д | нет | ОАО «Заволжье» | 671,1 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 15. п.Ананьино | Котельная | 0,83 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 105,1 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 16. п.Белкино | Котельная | 0,11 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 16,6 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 17. д.Карабиха | Котельная | 1,03 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 138,5 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 18. п.Кормилицино | Котельная | 0,29 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 35,5 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 19. п.Красные Ткачи | Котельная | 0,93 | ОАО «Заволжье» | собственностm | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 489,8 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 20. п.Красные Ткачи | Котельная | 4,01 | ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» | собственностm | н/д | нет | ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» | 62,7 | собственность | н/д | нет | нет | - |
| 21. п.Красные Ткачи | Котельная | 0,94 | ООО «БизнесПродуктГрупп» | собственностm | н/д | нет | ОАО «Заволжье» | 489,8 | собственность | н/д | нет | нет | - |
| 22. п.Дубки | Ярославская ТЭЦ-3 | н/д | ОАО «ТГК-2» | собственность | н/д | нет | ОАО «Заволжье» | 918,5 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 23. п.Щедрино | Ярославская ТЭЦ-3 | н/д | ОАО «ТГК-2» | собственность | н/д | нет | ОАО «Заволжье» | 383,3 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 24. п.Ширинье | Котельная | 0,74 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 85,4 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 25. п.Курба | Котельная | 1,24 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 203,4 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 26. д.Мордвиново | Котельная | 0,90 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 115,7 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 27. д.Иванищево | Котельная | 0,91 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 139,9 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 28. п.Козьмодемьянск | Котельная | 1,55 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 244,2 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 29. п.Михайловский; | Котельная | 3,37 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 518,42 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 30. п.Красный Холм | Котельная | 1,07 | ОАО «Санаторий Красный Холм | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 35,5 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 31. с.Андроники | Котельная | 0,71 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 86,7 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 32. д.Глебовское | Котельная | 0,96 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 101,8 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 33. с.Медягино | Котельная | 0,99 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 146,9 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 34. п.Ярославка | Котельная | 1,28 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 197,1 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 35. п.Кузнечиха | Котельная | 3,66 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 555,6 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 36. с.Толбухиноно | Котельная | 0,72 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 78,1 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 37. ст. Лютово | Котельная | 0,07 | Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» | собственность | н/д | нет | Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» | 4,4 | собственность | н/д | нет | нет |  |

Выводы

В соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения ЯМР до 2032 года (актуализация на 2017 год) разработчиком предложены к утверждению 8 зон действия ЕТО в границах определенных утвержденной схемой и наделению статусом ЕТО 8 теплоснабжающих организаций ЯМР:

ЕТО-1 – ОАО «Заволжье»

ЕТО-2 – ООО «УПТК «ТПС»

ЕТО-3 – АО «Яркоммунсервис»

ЕТО-4 - ОАО «ТГК-2»

ЕТО-5 - ОАО «Санаторий Красный Холм»

ЕТО-6 - ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль»

ЕТО-7 - ООО «БизнесПродуктГрупп»

ЕТО-8 - Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД»

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в Схеме теплоснабжения, будет принято в ходе последующей актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением).

Границы зон деятельности ЕТО определены в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения.

Предложения по определению единых теплоснабжающих организаций при выполнении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Ярославского МР

В соответствии с постановлением Правительства РФ №808 от 8 августа 2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», реестра локальных зон действия источников тепловой энергии, показателей критериев ТСО в зонах ЕТО предлагается:

1) ОАО «Заволжье» Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО-1) в зонах действия с кодами 1, 3-12, 15-19, 19а, 24-29, 28а, 31-36, 35а;

2) ООО «УПТК «ТПС» Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО-2) в зоне действия с кодом 2;

3) АО «Яркоммунсервис» Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО-3) в зонах действия с кодом 8,13;

4) ОАО «ТГК-2» Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО-4) в зонах действия с кодом 14,22,23;

5) ОАО «Санаторий Красный Холм» Единой теплоснабжающей организацией в границах действия источника теплоснабжения (ЕТО-5) в зоне действия с кодом 30;

6) ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» Единой теплоснабжающей организацией в границах действия источника теплоснабжения (ЕТО-6) в зоне действия с кодом 20;

7) ООО «БизнесПродуктГрупп» Единой теплоснабжающей организацией в границах действия источника теплоснабжения (ЕТО-7) в зоне действия с кодом 21;

8) Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» (ЕТО-8)в зоне действия с кодом 37.

Зоны деятельности предлагаемых ЕТО описаны в таблице 32.

Зоны деятельности предлагаемых ЕТО

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 | 3 | ОАО «Заволжье» | Котельная д. Пестрецово | Д. Пестрецова |
|  | 5 | ОАО «Заволжье» | Котельная д. Спас-Виталий | Д. Спас-Виталий |
|  | 1 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Заволжье | п.Заволжье |
|  | 4 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Григорьевское | д.Григорьевское |
|  | 6 | ОАО «Заволжье» | Котельная ст.Уткино | ст.Уткино |
|  | 7 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Красный бор | д.Красный бор |
|  | 8 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Туношна | д.Туношна (центральная) |
|  | 9 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Туношна в/г-26 | п.Туношна в/г-26 |
|  | 10 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Мокеевское | д.Мокеевское |
|  | 11 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Карачиха | п.Карачиха |
|  | 12 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Сарафоново | ст.Уткино п.Сарафоново |
|  | 15 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Ананьино | п.Ананьино |
|  | 16 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Белкино | п.Белкино |
|  | 17 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Карабиха | д.Карабиха |
|  | 18 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Кормилицино | п.Кормилицино |
|  | 19 | ОАО «Заволжье» | Котельная п. Красные Ткачи; | п.Красные Ткачи- |
|  | 19а | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Красные Ткачи-2; |  |
|  | 22 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Ширинье | п.Ширинье |
|  | 23 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Курба | п.Курба |
|  | 24 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Мордвиново | д.Мордвиново |
|  | 25 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Иванищево | д.Иванищево |
|  | 28 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Козьмодемьянск (уголь) | п.Козьмодемьянск |
|  | 28а | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Козьмодемьянск (мазут) |  |
|  | 29 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Михайловский | п.Михайловский |
|  | 31 | ОАО «Заволжье» | Котельная с.Андроники | с.Андроники |
|  | 32 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Глебовское | д.Глебовское |
|  | 33 | ОАО «Заволжье» | Котельная с.Медягино | с.Медягино |
|  | 34 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Ярославка | п.Ярославка |
|  | 35 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Кузнечиха (верхн) | п.Кузнечиха |
|  | 35а | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Кузнечиха (нижн) |  |
|  | 36 | ОАО «Заволжье» | Котельная с.Толбухино | с.Толбухино |
| ЕТО-2 | 2 | ООО «УПТК»ТПС | Котельная ООО «УПТК»ТПС | п Красный бор |
| ЕТО-3 | 8 | АО «Яркоммунсервис» | котельная №12 АО «Яркоммунсервис» | д.Туношна |
|  | 13 | АО «Яркоммунсервис» | Котельная с.Спасское | с.Спасское |
| ЕТО-4 | 14 | ОАО «ТГК-2» | Ярославская ТЭЦ-3 | п.Ивняки |
|  | 22 | ОАО «ТГК-2» | Ярославская ТЭЦ-3 | п.Дубки |
|  | 23 | ОАО «ТГК-2» | Ярославская ТЭЦ-3 | п.Щедрино |
| ЕТО-5 | 30 | ОАО «Санаторий Красный Холм | Котельная | п. Красный Холм |
| ЕТО-6 | 20 | ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» | Котельная | п.Красные Ткачи |
| ЕТО-7 | 21 | ООО «БизнесПродуктГрупп» | Котельная | п.Красные Ткачи |
| ЕТО-8 | 37 | Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» | Котельная | ст. Лютово |

В соответствии с действующим законодательством в проект актуализированной схемы теплоснабжения Ярославского МР до 2032 года за срок, отведенный на поступление замечаний и предложений, заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации для 41 локальной зоны действия не поступало.

В соответствии с п.11 постановления Правительства РФ №808 от 8 августа 2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», реестра локальных зон действия источников тепловой энергии и предлагаемых к утверждению единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения с указанием номера зоны деятельности в границах Ярославского МР (приведеных в таблице 30, 31 и Приложения П1 к Главе 11 Обосновывающих материалах), показателей критериев ТСО в зонах ЕТО  признать:

- ОАО «Заволжье» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 33.

Зона деятельности ЕТО-1

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 | 3 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д. Пестрецово | Д. Пестрецова |
|  | 5 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д. Спас-Виталий | Д. Спас-Виталий |
|  | 1 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Заволжье | п.Заволжье |
|  | 4 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Григорьевское | д.Григорьевское |
|  | 6 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная ст.Уткино | ст.Уткино |
|  | 7 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Красный бор | д.Красный бор |
|  | 8 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Туношна | д.Туношна (центральная) |
|  | 9 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Туношна в/г-26 | п.Туношна в/г-26 |
|  | 10 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Мокеевское | д.Мокеевское |
|  | 11 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Карачиха | п.Карачиха |
|  | 12 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Сарафоново | ст.Уткино п.Сарафоново |
|  | 15 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Ананьино | п.Ананьино |
|  | 16 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Белкино | п.Белкино |
|  | 17 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Карабиха | д.Карабиха |
|  | 18 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Кормилицино | п.Кормилицино |
|  | 19 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п. Красные Ткачи; | п.Красные Ткачи- |
|  | 19а | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Красные Ткачи-2; |  |
|  | 22 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Ширинье | п.Ширинье |
|  | 23 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Курба | п.Курба |
|  | 24 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Мордвиново | д.Мордвиново |
|  | 25 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Иванищево | д.Иванищево |
|  | 28 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Козьмодемьянск (уголь) | п.Козьмодемьянск |
|  | 28а | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Козьмодемьянск (мазут) |  |
|  | 29 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Михайловский | п.Михайловский |
|  | 31 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная с.Андроники | с.Андроники |
|  | 32 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Глебовское | д.Глебовское |
|  | 33 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная с.Медягино | с.Медягино |
|  | 34 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Ярославка | п.Ярославка |
|  | 35 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Кузнечиха (верхн) | п.Кузнечиха |
|  | 35а | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Кузнечиха (нижн) |  |
|  | 36 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная с.Толбухино | с.Толбухино |

- ООО «УПТК «ТПС» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 34.

Зона деятельности ЕТО-2

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-2 | 2 | ООО «УПТК «ТПС», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная ООО «УПТК»ТПС | п Красный бор |

- АО «Яркоммунсервис» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 35

Зона деятельности ЕТО-3

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-3 | 8а | АО «Яркоммунсервис», теплосетевая организация АО «Яркоммунсервис» | котельная №12 АО «Яркоммунсервис» | д.Туношна |
|  | 13 | АО «Яркоммунсервис», теплосетевая организация АО «Яркоммунсервис» | Котельная с.Спасское | с.Спасское |

- ОАО «ТГК-2» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 36.

Зона деятельности ЕТО-4

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-4 | 14 | ОАО «ТГК-2», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Ярославская ТЭЦ-3 | п.Ивняки |
|  | 22 | ОАО «ТГК-2», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Ярославская ТЭЦ-3 | п.Дубки |
|  | 23 | ОАО «ТГК-2», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Ярославская ТЭЦ-3 | п.Щедрино |

- ОАО «Санаторий Красный Холм» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 37.

Зона деятельности ЕТО-5

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-5 | 30 | ОАО «Санаторий Красный Холм», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная | п. Красный Холм |

- ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 38.

Зона деятельности ЕТО-6

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-6 | 20 | ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль», теплосетевая организация ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» | Котельная | п.Красные Ткачи |

- ООО «Бизнес Продукт Групп» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 39.

Зона деятельности ЕТО-7

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-7 | 21 | ООО «БизнесПродуктГрупп», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная | п.Красные Ткачи |

- Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 40.

Зона деятельности ЕТО-8

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-8 | 37 | Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» | Котельная | ст. Лютово |

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 41.

Объемы существующих и перспективных мощностей, Гкал/час

| Котельная | Рассматриваемые параметры | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванищево | Установленная мощность, Гкал/час | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Курба | Установленная мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| Мордвиново | Установленная мощность, Гкал/час | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Ширинье | Установленная мощность, Гкал/час | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Козьмодемьянск (мазут) | Установленная мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| Козьмодемьянск (уголь) | Установленная мощность, Гкал/час | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории Курбского СП бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Курбского СП осуществляется по смешанной схеме. Основная часть жилого фонда, крупные общественные здания, коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка - печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

- Функциональная структура теплоснабжения

В Курбском сельском поселении рассматриваются зоны действия теплоснабжающих организаций, которые соответствуют зонам действия источника тепловой энергии, а именно:

котельная п.Ширинье;

котельная п.Курба;

котельная д.Мордвиново;

котельная д.Иванищево;

котельная п.Козьмодемьянск (уголь);

котельная п.Козьмодемьянск (мазут)

В схеме теплоснабжения Курбского СП определена одна зона действия теплоснабжающей организации.

Зоны в СП Курбское

| № | Наименование зоны действия возможной и их теплоисточников | Наименование теплосетевой организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Ширинье; Котельная п.Курба; Котельная д.Мордвиново; Котельная д.Иванищево; Котельная п.Козьмодемьянск (уголь); п.Козьмодемьянск (мазут) | Ярославский муниципальный район ОАО ЖКХ «Заволжье» |

Границы зоны теплоснабжения в п.Ширинье на западе располагается вдоль домов расположенных на правом берегу р. Ширинки; северная – дома вдоль центральной автодороги, проходящей через поселок; на востоке и юге границы зоны теплоснабжения совпадают с границами жилой зоны.

В поселке Курба северо-восточная границей зоны теплоснабжения является ул. Советская; на западе и юге границы совпадают с границами жилой зоны.

Северная и западная границы зоны теплоснабжения в Мордвиново расположена на окраине жилого массива по ул.Сосновая; жилой массив расположенный на востоке поселка является границей на востоке и юге.

В д.Иванищево зона теплоснабжения ограничена улицами – Ярославская, Почтовая, Школьная, а также на севере – Центральной автодорогой, проходящей через деревню и ее ответвлением на село Голенцево.

В п.Козьмодемьянск (мазут) границы зоны теплоснабжения пролегают на северо-востоке вдоль автодороги; на юго-западе – на границе деревни с лесным массивом.

В п.Козьмодемьянск (уголь) границы зоны теплоснабжения ограничены школой и тремя жилыми домами, расположенными рядом.

    - Зоны действия производственных котельных

Производственные и производственно-бытовые котельные в СП Курбское отсутствуют. Котельные Курбского СП работают только на коммунально-бытовые нужды.

    - Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

На рис. 4-9 представлены зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии Курбского СП.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка - печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

В п.Ширинье	(рис.4) зона действия индивидуальных источников теплоснабжения находится в северной и западной частях села.

В п.Курба	(рис.5) зона действия индивидуальных источников теплоснабжения находится в восточной, западной частях села.

В д.Мордвиново (рис.6) зона действия индивидуальных источников теплоснабжения находится в западной и южной частях деревни.

В д.Иванищево (рис.7) зона действия индивидуальных источников теплоснабжения находится в юго-восточной части деревни.

В п.Козьмодемьянск (мазут) (рис.8) зона действия индивидуальных источников теплоснабжения находится в северной части поселка

В п.Козьмодемьянск (уголь) (рис.9) , зона действия индивидуальных источников теплоснабжения находится в восточной части поселка

- Источники тепловой энергии

    - Структура основного оборудования

Данные по зданиям котельных СП Курбское представлены в таблицах 43-48.

Данные по зданию котельной п.Ширинье

| Характеристика здания | Объём рабочей зоны, м3 | Уд. отопительная характеристика, ккал/(м3ч оС) | t внутр., град. С | Высота зданий, (м) | Количество тепла на отоплени е, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительный объём здания котельной по наружному обмеру Vзд.=1254,9* м3, Н= 6,4м |  |  |  |  |  |
| котельный зал | 840,8 |  |  | 6,4 | 0,01 |
| быт. и вспом. помещения котельной | 414,1 |  |  | 6,4 |  |

Данные по зданию котельной п.Курба

| Характеристика здания | Объём рабочей зоны, м3 | Уд. отопительная характеристика, ккал/(м3ч оС) | t внутр., град. С | Высота зданий, (м) | Количество тепла на отоплени е, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительный объём здания котельной по наружному обмеру Vзд.= 880* м3, Н= 5,1/3,7 м |  |  |  |  |  |
| котельный зал | 360,96 |  |  | 4,8 |  |
| быт. и вспом. помещения котельной | 280,4 |  |  | 3,3 |  |

Данные по зданию котельной д.Мордвиново

| Характеристика здания | Объём рабочей зоны, м3 | Уд. отопительная характеристика, ккал/(м3ч оС) | t внутр., град. С | Высота зданий, (м) | Количество тепла на отоплени е, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительный объём здания котельной по наружному обмеру Vзд.=2329* м3, Н=6,3 м |  |  |  |  |  |
| котельный зал | 1744,8 |  |  | 6,0 | Отопление воздушное |
| быт. и вспом. помещения котельной | 161,8 |  |  | 3,7 | Расход тепла 111960 ккал/ч |

Сводная информация по котельной д.Иванищево

| Характеристика здания | Объём рабочей зоны, м3 | Уд. отопительная характеристика, ккал/(м3ч оС) | t внутр., град. С | Высота зданий, (м) | Количество тепла на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительный объём здания котельной по наружному обмеру Vзд.= 1728 м3, Н= 6,0 *м |  |  |  |  |  |
| котельный зал | 1728 |  |  | 6,0 |  |
| быт. и вспом. помещения котельной | - |  |  |  |  |

Сводная информация по котельной п.Козьмодемьянск (мазут)

| Характеристика здания | Объём рабочей зоны, м3 | Уд. отопительная характеристика, ккал/(м3ч оС) | t внутр., град. С | Высота зданий, (м) | Количество тепла на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительный объём здания котельной по наружному обмеру Vзд.= 5054,52* м3, Н=3,3/8,7 м |  |  |  |  |  |
| котельный зал | 4246,2 |  |  | 8,4 |  |
| быт. и вспом. помещения котельной | 808,32 |  |  | 3,0/4,6 |  |

Сводная информация по котельной п.Козьмодемьянск (уголь)

| Характеристика здания | Объём рабочей зоны, м3 | Уд. отопительная характеристика, ккал/(м3ч оС) | t внутр., град. С | Высота зданий, (м) | Количество тепла на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительный объём здания котельной по наружному обмеру 704,1*м3, Н= 3,8 м |  |  |  |  |  |
| котельный зал | 301,4 |  |  | 3,8 | 0,0029* |
| быт. и вспом. помещения котельной | 402,7 |  |  | 3,8 |  |

Данные по основному и вспомогательному оборудованию, установленному в котельных СП Курбское представлены в таблицах 49-60.

Данные по котлам (паровым и/или водогрейным КА) котельной п.Ширинье

| № К/А | Тип (водогр./пар) | Марка КА | Количество | Теплпроизводительность котла, Гкал/ч | Количество растопок зима/лето |  | Срок службы, лет | Вид исп. топлива | Дата проведения последних Испытаний с целью составления реж. карты | Нормативный удельный Расход условного топлива в соответствии с режимной картой, кг/Гкал | Фактическая (располагаемая) мощность, Гкал/ч | Время нахождения, дней в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при простое до 12 часов (зима/лето) | при простое свыш 12 часов (зима/лето) |  |  |  |  |  | В работе | В ремонте | в резерве |
| 1 | Водогрейный | VITOPLEX-100 | 1 | 1,2 | 6/- | -/- | 7 | Мазут | 28.07.2008г. | 157,35 | 1,2 | 210 | 30 | 125 |
| 2 | Водогрейный | VITOPLEX-100 | 1 | 1,2 | -/- | -/- | 7 | Мазут | 28.07.2008г. | 156,8 | 1,2 | - | 30 | 335 |

Данные по котлам (паровым и/или водогрейным КА) котельной п.Курба

| № К/А | Тип(водогр./пар) | Марка КА | Количество | Теплпроизводительность котла,Гкал/ч | Количество растопок зима/лето |  | Срок службы,лет | Вид исп. топлива | Дата проведения последних Испытаний с целью составления реж. карты | Нормативный удельный Расход условного топлива в соответствии с режимной картой, кг/Гкал | Фактическая (располагаемая) мощность, Гкал/ч | Время нахождения, дней в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при простое до 12 часов (зима/лето) | при простое свыш 12 часов (зима/лето) |  |  |  |  |  | В работе | В ремонте | в резерве |
| 1 | Водогрей ный | НР | 1 | 0,8 | 4/- | -/- | 1 | Мазут | Не проводились | 195,9 | 0,8 | 62 | 5 | 298 |
| 2 | Водогрей ный | НР | 1 | 0,8 | 8/- | -/- | 2 | Мазут | Не проводились | 195,9 | 0,8 | 150 | 10 | 205 |
| 3 | Водогрей ный | НР | 1 | 0,8 | 7/- | -/- | 2 | Мазут | Не проводились | 195,9 | 0,8 | 180 | 9 | 176 |
| 4 | Водогрей ный | НР | 1 | 0,8 | 18/- | -/- | 6 | Мазут | Непроводились | 195,9 | 0,8 | 30 | 30 | 305 |

Данные по котлам (паровым и/или водогрейным КА) котельной д.Мордвиново

| № К/А | Тип(водогр./пар) | Марка КА | Количество | Теплпроизводительность котла,Гкал/ч | Количество растопок зима/лето |  | Срок службы,лет | Вид исп. топлива | Дата проведения последних Испытаний с целью составления реж. карты | Нормативный удельный Расход условного топлива в соответствии с режимной картой, кг/Гкал | Фактическая (располагаемая) мощность, Гкал/ч | Время нахождения, дней в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при простое до 12 часов (зима/лето) | при простое свыш 12 часов (зима/лето) |  |  |  |  |  | В работе | В ремонте | в резерве |
| 1 | Водогрейный | Турботерм-1600 | 1 | 1,2 | 9/- | -/- | 9 | Мазут | 12.10.2004г | 158,75 | 1,2 | 200 | - | 165 |
| 2 | Водогрейный | Турботерм-1600 | 1 | 1,2 | 5/- | -/- | 9 | Мазут | 12.10.2004г | 159,65 | 1,2 | 160 | 38 | 167 |
| 3 | Водогрейный | Турботерм-1600 | 1 | 1,2 | 7/- | -/- | 9 | Мазут | Не проводились | - | 1,2 | 152 | - | 213 |

Данные по котлам (паровым и/или водогрейным КА) котельной д.Иванищево

| № К/А | Тип(водогр./пар) | Марка КА | Количество | Теплпроизводительность котла,Гкал/ч | Количество растопок зима/лето |  | Срок службы,лет | Вид исп. топлива | Дата проведения последних Испытаний с целью составления реж. карты | Нормативный удельный Расход условного топлива в соответствии с режимной картой, кг/Гкал | Фактическая (располагаемая) мощность, Гкал/ч | Время нахождения, дней в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при простое до 12 часов (зима/лето) | при простое свыш 12 часов (зима/лето) |  |  |  |  |  | В работе | В ремонте | в резерве |
| 1 | Водогрейный | Луч-2,0-9,5 | 1 | 1,72 | 7/- | -/- | 1 | Мазут | Не | 186,5 | 1,72 | 152 | 30 | 183 |
| 2 | Водогрейный | Луч-2,0-9,5 | 1 | 1,72 | 9/- | -/- | 3 | Мазут | Не | 186,5 | 1,72 | 61 | - | 304 |

Данные по котлам (паровым и/или водогрейным КА) котельной п.Козьмодемьянск (мазут)

| № К/А | Тип(водогр./пар) | Марка КА | Количество | Теплпроизводительность котла,Гкал/ч | Количество растопок зима/лето |  | Срок службы,лет | Вид исп. топлива | Дата проведения последних Испытаний с целью составления реж. карты | Нормативный удельный Расход условного топлива в соответствии с режимной картой, кг/Гкал | Фактическая (располагаемая) мощность, Гкал/ч | Время нахождения, дней в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при простое до 12 часов (зима/лето) | при простое свыш 12 часов (зима/лето) |  |  |  |  |  | В работе | В ремонте | в резерве |
| 1 | Паровой | ДЕ-10-14 ГМ | 1 | 6,4 | Котельная законсервирована* |  | 13 | Мазут | - | - | 6,4 | - | - |  |
| 2 | Паровой | ДЕ-10-14 ГМ | 1 | 6,4 | Котельная законсервирована* |  | 13 | Мазут | - | - | 6,4 | - | - |  |
| 3 | Паровой | ДЕ-10-14 ГМ | 1 | 6,4 | Котельная законсервирована* |  | 13 | Мазут | - | - | 6,4 | - | - |  |

Данные по котлам (паровым и/или водогрейным КА) котельной п.Козьмодемьянск (уголь)

| № К/А | Тип(водогр./пар) | Марка КА | Количество | Теплпроизводительность котла,Гкал/ч | Количество растопок зима/лето |  | Срок службы,лет | Вид исп. топлива | Дата проведения последних Испытаний с целью составления реж. карты | Нормативный удельный Расход условного топлива в соответствии с режимной картой, кг/Гкал | Фактическая (располагаемая) мощность, Гкал/ч | Время нахождения, дней в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при простое до 12 часов (зима/лето) | при простое свыш 12 часов (зима/лето) |  |  |  |  |  | В работе | В ремонте | в резерве |
| 1 | Водогрей- ный | Carborobot-300 | 1 | 0,258 | 9/- | 9/- | 5 | Уголь | - | 181,5 | 0,258 | 201 | 30 | 134 |
| 2 | Водогрей- ный | Carborobot-300 | 1 | 0,155 | 9/- | 8/- | 5 | Уголь | - | 181,5 | 0,155 | 180 | 30 | 155 |

Характеристика	вспомогательного оборудования котельной п.Ширинье

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Количество шт. | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосы |  |  |  |
| 1.1 | Котлового контура | GRUNDFOS TP125-170/6 | 2 | Q=151 м3/ч, Н= 12,5м, N= 7,5 кВт. |
| 1.2 | Тепловой сети | GRUNDFOS TP125-320/4 | 2 | Q=120 м3/ч, Н= 29м, N= 18,5 кВт. |
| 1.3 | Рециркуляции котлов | GRUNDFOS UPS 40-60/2F | 1 | Q=16 м3/ч, Н= 2,3м, N= 250 Вт. |
| 1.4 | Подпиточные | GRUNDFOS СR 10-4 | 1 | Q=10 м3/ч, Н= 32м, N= 1,5 кВт. |
| 1.5 | Исходной воды | GRUNDFOS СR 3-6 | 1 | Q=3 м3/ч, Н= 28,5м, N= 0,55 кВт. |
| 1.6 | Загрузки подогревателя воды, греющей мазут | GRUNDFOS UPS 40-60/2F | 1 | Q=5 м3/ч, Н= 5,5м, N= 280 Вт. |
| 1.7 | Циркуляционной воды, греющей мазут | GRUNDFOS UPS 40-60/2F | 1 | Q=6 м3/ч, Н= 5,5м, N= 280 Вт. |
| 1.8 | Насос подогревательный | Оilon HB-1350 R2 | 1 | G= 1495 кг/ч, N= 0.75кВт, I= 2A, n= 1380 об/мин. |
| 1.9 | Центробежный одноступенчатый | GRUNDFOS ТР 32-230/2 | 2 | Q=1,55 м3/ч, Н= 21,8м, N= 0,75 кВт, n= 2900 об/мин. |
| 1.10 | Насос шестеренный | НМШ8-25-1-6.3/2.5Б | 2 | G= 6,3 м3/ч, Н= 2,5 кгс/см, N= 1,1 кВт, n= 1450 об/мин. |
| 2 | Подогреватели |  |  |  |
| .1 | 2Сетевой воды | Р-012-50-59 | 2 | N= 1500кВт, Рмак=1,6 МПа, Тмак= 1600С, F= 28,5 м2. |
| 2.2 | Воды, греющей мазут | Р-012-08-21 | 1 | N= 50кВт, Рмак=1,6 МПа, Тмак= 1500С, F= 1,52 м2. |
| 3 | Установка водоподготовки | Комплексон-6М | 1 | Q= 5 м3 /час. |
| 4 | Установка обезжелезивания | HFI 1465 | 1 | Q= 5 м3/час. |
| 5 | Сепаратор шлама и воздуха. | Spirovent Air& Dirt Hi-Flow HC150L | 1 | Q= до 220 м3/час. |
| 6 | Гомогенизатор жидкого топлива | ГЖТ-2 | 1 |  |
| 7 | Электрокотел |  |  |  |
| 7.1 |  | ЭВАН ЭПО-60 | 1 | N= 60 кВт. |
| 7.2 |  | «Руснит» | 1 | N= 45 кВт. |
| 8 | Бак |  |  |  |
| 8.1 | Расширительный бак котлового контура | «Reflex»N600/6 | 1 |  |
| 8.2 | Баки запаса исходной воды | 4500ВФК2 | 2 | V= 4,5м3. |

Характеристика	вспомогательного оборудования котельной п.Курба

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Количество шт. | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосы: |  |  |  |
| 1.1 | Сетевые |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Д-200-36 | 2 | Y= 200 м3/ч, Н=36м, N= 37кВт. |
| 1.1.2 |  | К100-65-200а | 1 | Y= 90 м3/ч, Н=32м, N= 18,5кВт. |
| 1.2 | Контур мазута | К45/30 | 3 | Y= 50 м3/ч, Н=32м, N= 7,5кВт. |
| 1.3 | Подпитка | К8/18 | 2 | Y= 12 м3/ч, Н=20м, N= 1,5кВт. |
| 1.4 | Насосы мазута |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Ш40-4-19,5/ч | 1 | Y= 40 м3/ч, |
|  |  |  |  | N= 5,5кВт. |
| 1.4.2 |  | А2-ШН7-К-18,5 | 1 |  |
| 1.5 | Дренажный | К8/18 | 1 | Y= 18,5 м3/ч, N= 5,5кВт. |
| 2 | Вентилятор | ВЦ6 | 2 | Y= 12 м3/ч, Н= 20м, N= 5,5кВт. |
| 3 | Емкость расходная |  | 2 | N= 18,5 кВт. V= 50м3 |

Характеристика вспомогательного оборудования котельной д.Мордвиново

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Количество шт. | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Емкость |  |  |  |
| 1.1 | Расходная |  | 2 | V= 25 м3 |
| 1.2 | Расходная |  | 1 | V= 50 м3 |
| 2. | Насос |  |  |  |
| 2.1 | Приема мазута | ШН7К-3,1 | 2 | Q= 3,1 м3/ч, Р= 8,5 кгс/см2, N= 3кВт. |
| 2.2 | Консольный моноблочный | КМ100-80-165 | 3 | Q= 100 м3/ч, Н= 32 м, Р= 15кВт. |
| 2.3 | Циркуляционный | NR 125АЕ | 2 | Q= 100 м3/ч, Н= 9 м, Р= 4 кВт. |
| 2.4 | Циркуляционный | UPS 40-180F | 2 | Q= 12 м3/ч, Н= 10 м, Р= 0,77кВт. |
| 2.5 | Консольный | NM 32/12АЕ | 2 | Q= 10 м3/ч, Н= 20 м, Р= 1,1кВт |
| 2.6 | Циркуляционный | UPS 50-60 | 2 | Q= 16 м3/ч, Н= 4 м, Р= 0,43 кВт |
| 3. | Теплообменник пластинчатый разборный |  |  |  |
| 3.1 |  | М6-FG | 1 | N= 250 кВт. |
| 3.2 |  | М15-BFM | 2 | N= 1500 кВт. |
| 4. | Автоматическая система дозирования реагента | Комплексон-6 | 1 | Q= 5м3/ч. |
| 5. | Бак аккумулятор воды для подпитки |  | 1 | V= 25м3. |

Характеристика	вспомогательного оборудования котельной д.Иванищево

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Количество шт. | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосы: |  |  |  |
| 1.1 | Сетевой насос | К100-80-160 | 2 | G= 100м3/ч, Н=32м, N= 15кВт. |
| 1.2 | Подпиточный | К20/30 | 2 | G= 20м3/ч, Н=30м, N= 4кВт. |
| 1.3 | Приема мазута | НШ100 | 2 | Q= 100л/мин, N= 5,5кВт. |
| 1.4 | Подачи мазута |  |  |  |
| 1.4.1 |  | НМШ8-25-6,3/10 | 1 | Q= 63 м3/ч, N= 4 кВт, Р=10 кгс/м2. |
| 1.4.2 |  | НМШ5-25-4,0/10 |  | Q= 4,0 м3/ч, N= 3 кВт, Р=10 кгс/м2. |
| 2 | Вентилятор | ВД-3,5 | 2 | Q= 2200м3/ч, Н= 297 кгс/м2, N= 5,5кВт. |
| 3 | Расходная емкость |  | 2 | V=25м3. |

Характеристика	вспомогательного оборудования котельной п.Козьмодемьянск (мазут)

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Количество шт. | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосы: |  |  |  |
| 1.1 | Сетевой |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 1К-100-65-250У3 | 2 | Y= 90м3/ч, Н=85м, N= 55кВт . |
| 1.1.2 |  | 1Д315-50А | 1 | Y= 315м3/ч, Н=50м, N= 75кВт. |
| 1.2 | Питательный | ЦНСГ-38-198 | 2(1раб.+1рез) | Q=38м3/ч, Н=198м, N=45кВт. |
| 1.3 | Подпиточный | К8/18 | 2(1раб.+1рез) | Н= 18м, N=4кВт. |
| 1.4 | Насос на фильтры | К8/18 | 1 | N= 7,5кВт. |
| 1.5 | Солевой насос | Х65-50-125КСД | 1 | Y= 25м3/ч, Н=65м, N= 5,5кВт. |
| 1.6 | Подачи мазута | А1-3В4/25-6,8/255 | 2 | Q= 4м3/ч, Р= 25кгс/м2, N=7кВт. |
| 2. | Дутьевой вентилятор | ВДН-10-У | 3 | N= 11кВт. |
| 3. | Дымосос | ВДН-10-У | 3 | N= 30кВт. |
| 4. | Подогреватель |  |  |  |
| 4.1 | -паровой | ПП 1-32-07-4 | 2 | Fн= 32м2. |
| 4.2 | -водоводяной |  | 4 | Lтр= 4м. |
| 5 | Емкость мазута |  | 3 | V = 50м3. |
|  | ХВП: |  |  |  |
| 6 | Деаэратор(питательный) |  |  |  |
| 6.1 |  | ДА-50/15 | 1 | Q= 50т/ч, V= 15м3, D= 2000мм. |
| 6.2 |  | ДА-5/2 | 1 | Q= 5т/ч, V= 2м3. |
| 7 | Фильтр: |  |  |  |
| 7.1 |  | ФИПаI-2,0-0,6-Na | 2 | Q=80 т/ч, V= 2м3, D= 2000мм. |
| 7.2 |  | ФИПаI-1,4-0,6-Na | 2 | Q=60м3/ч, V= 2м3, D= 1400мм. |

Характеристика вспомогательного оборудования котельной п.Козьмодемьянск (уголь)

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Количество шт. |  | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насосы: |  |  |  |  |
| 1.1 | Котлового контура | UPS 50-180 F | 1 | Gном= 17,1 м3/ч, Н=7,1 м.в.ст., N= 1 кВт. |  |
| 1.2 | Котлового контура | UPS 50-120 F | 1 | Gном= 10,2 м3/ч, Н=7,5 м.в.ст., N= 0,76 кВт. |  |
| 1.3 | Сетевого контура тепловой сети | ТР 65-190/2 А-F-A-BAQE | 2 | Gном= 26,1 м3/ч, Н=16,6 м.в.ст., N= 2,2 кВт. |  |
| 1.4 | Подпиточный | CR 1-4А | 1 | Gном= 1,0 м3/ч, Н=20 м.в.ст. |  |
| 2. | Теплообменник | ТТВИ 80/2400 | 2 | Qном= 288 кВт. |  |
| 3 | Расширительный бак: |  |  |  |  |
| 3.1 | Котлового контура | Reflex NG | 1 | Vбака= 100л, Рвозд= 1,5 bar. |  |
| 3.2 | Сетевого контура | Reflex | 1 | Vбака= 800л, Рвозд= 1,5 bar. |  |
| 3.3 | Бак резервного запаса воды | АНИОН | 1 | Vбака= 2000л. |  |

    - Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Котельная в с.Ширинье осуществляет покрытие тепловых нагрузок на

отопление потребителей с.Шириньа, работает на мазуте. Установленная мощность котельной составляет 2,4 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 1.12786

Котельная в с.Курба осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление, работает на мазуте. Установленная мощность котельной составляет 3,2 Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка составляет 2,69338 Гкал/час.

Котельная в д.Мордвиново осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на мазуте. Установленная мощность котельной составляет 3.6 Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка составляет 1.52911 Гкал/час.

Котельная д.Иванищево осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на мазуте. Установленная мощность котельной составляет 3.44 Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка составляет 1.849777 Гкал/час.

Котельная п.Козьмодемьянск (мазут) осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей, работает на мазуте. Установленная мощность котельной составляет 25,6 Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка составляет 2.97049 Гкал/час.

Котельная п.Козьмодемьянск (уголь) осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей, работает на угле. Установленная мощность котельной составляет 0.413 Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка составляет 0.26951 Гкал/час.

Данные по основному и вспомогательному оборудованию, установленному в котельных СП  Курбское представлены в таблицах 47-52.

    - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на источниках тепловой энергии в Курбском СП отсутствуют. Данные о располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 53.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Данные о потреблении тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды и данные о тепловой мощности нетто представлены в таблице 61.

Данные о расходе тепловой мощности на собственные нужды и о тепловой мощности нетто

| Наименование котельной | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Расход тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Ширинье | 2,4 | 140 | 2,3 |
| п.Курба | 4,34 | 154,5 | 4,2 |
| д.Мордвиново | 3,6 | 170,4 | 3,5 |
| д.Иванищево | 3,44 | 176,2 | 3,3 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | 4,34 | 182,3 | 4,2 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | 0,413 | 12,9 | 0,402 |

    - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные о сроке ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, годе последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, годе продления ресурса представлены в таблицах 62-67.

Данные о сроках службы основного оборудования котельной п.Ширинье и приборном учете на источнике тепловой энергии

| Основное оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  | Приборы учета тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленные котлоагрегаты (марка) | Дата ввода КА эксплуатацию | Нормативный срок службы КА | Фактический срок службы КА | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации и после ремонтов | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса | Статистика отказов и восстановлений КА | Наличие приборов учета тепловой энергии на котельной | Марка прибора учета | Место установки прибора учета | Дата установки/последней поверки прибора учета |
| VITOPLEX-100 | 2006г. | 10 | 7 |  |  |  | отсутствует | Есть | СПГ 9 43,1 | ЩУ | 2011г. |
| VITOPLEX-100 | 2006г. | 10 | 7 |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |

Данные о сроках службы основного оборудования котельной п.Курба и приборном учете на источнике тепловой энергии

| Основное оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  | Приборы учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленные котлоагрегаты (марка) | Дата ввода КА эксплуатацию | Нормативны й срок службы КА | Фактический срок службы КА | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации и после ремонтов | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса | Статистика отказов и восстановлений КА | Наличие приборов учета тепловой энергии на котельной |  | Марка прибора учета |  | Место установки прибора учета | Дата установки/последней поверки прибора учета |
| НР-18 | 2007г. | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| НР-18 | 2010г. | 10 | 5 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| НР-18 | 2010г. | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| НР-18 | 2011г. | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |

Данные о сроках службы основного оборудования котельной д.Мордвиново и приборном учете на источнике тепловой энергии

| Основное оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  | Приборы учета тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленные котлоагрегаты (марка) | Дата ввода КА эксплуатацию | Нормативны й срок службы КА | Фактический срок службы КА | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации и после ремонтов | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса | Статистика отказов и восстановлений КА | Наличие приборов учета тепловой энергии на котельной | Марка прибора учета | Место установки прибора учета | Дата установки/последней поверки прибора учета |
| Турботерм- 1600 | 2004г. | 10 | 11 | - | - | - | - | Есть | ТСВР-21 | ЩУ | 2004/2010 |
| Турботерм- 1600 | 2004г. | 10 | 11 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Турботерм- 1600 | 2004г. | 10 | 11 |  | - |  | - |  |  |  |  |

Данные о сроках службы основного оборудования котельной д.Иванищево и приборном учете на источнике тепловой энергии

| Основное оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  | Приборы учета тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленные котлоагрегаты (марка) | Дата ввода КА эксплуатацию | Нормативны й срок службы КА | Фактический срок службы КА | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации и после ремонтов | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса | Статистика отказов и восстановлений КА | Наличие приборов учета тепловой энергии на котельной | Марка прибора учета | Место установки прибора учета | Дата установки/последней поверки прибора учета |
| Луч-2,0-9,5 | 2012г. | 10 | 3 | 2012г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Луч-2,0-9,5 | 2010г. | 10 | 5 | 2012г. | - | - | - | - | - | - | - |

Данные о сроках службы основного оборудования котельной п.Козьмодемьянск (мазут) и приборном учете на источнике тепловой энергии

| Основное оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  | Приборы учета тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленные котлоагрегаты (марка) | Дата ввода КА эксплуатацию | Нормативны й срок службы КА | Фактический срок службы КА | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации и после ремонтов | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса | Статистика отказов и восстановлений КА | Наличие приборов учета тепловой энергии на котельной | Марка прибора учета | Место установки прибора учета | Дата установки/последней поверки прибора учета |
| ДЕ-10-14 ГМ | 1990г. | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДЕ-10-14 ГМ | 1990г. | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДЕ-10-14 ГМ | 1991г. | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДЕ-10-14 ГМ | 1991г. | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Данные о сроках службы основного оборудования котельной п.Козьмодемьянск (уголь) и приборном учете на источнике тепловой энергии

| Основное оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  | Приборы учета тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленные котлоагрегаты (марка) | Дата ввода КА эксплуатацию | Нормативны й срок службы КА | Фактический срок службы КА | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации и после ремонтов | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса | Статистика отказов и восстановлений КА | Наличие приборов учета тепловой энергии на котельной | Марка прибора учета | Место установки прибора учета | Дата установки/последней поверки прибора учета |
| Carborobot-300 | 2008г. | 10 | 7 | - | - | - | Нет | - | - | - | - |
| Carborobot-300 | 2008г. | 10 | 7 | - | - | - |  | - | - | - | - |

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в Курбском СП отсутствуют.

    - Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Тепловая энергия отпускается в соответствие с утвержденным температурным графиком. График изменения температур теплоносителя зависит от температуры окружающей среды и разрабатывается в соответствии с максимально низкими и максимально высокими показателями температуры в отопительный период за прошлые годы. Действующий температурной график представлен на рисунке 10.

Действующий температурный график (для закрытых систем теплоснабжения) на котельных СП Курбское

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Данные о среднегодовой загрузке основного оборудования представлены в таблице 68.

Примечание: среднечасовой отпуск тепла рассчитывается как общая выработка котельной за год деленная на количество отработанных часов.

Данные о загрузке оборудования

| Наименование котельной | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Располагаемая мощность, Гкал/час | Среднечасовой отпуск тепла (по данным за год) Гкал/час | Загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванищево | 4841,7 | 3,3 | 1,0 | 30,95 |
| Курба | 6601,6 | 4,34 | 1,4 | 32,09 |
| Мордвиново | 4771,9 | 3,5 | 1,0 | 28,76 |
| Ширинье | 3932,7 | 2,3 | 0,8 | 36,07 |
| Козьмодемьянск (мазут) | 7546,5 | 4,34 | 1,6 | 36,68 |
| Козьмодемьянск (уголь) | 689,9 | 0,402 | 0,1 | 36,21 |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети в котельных Курбского СП имеются только в п.Ширинье и д.Мордвиново. Объемы отпущенного тепла определяются расчетным способом во всех котельных.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

До 2015 года статистика не велась в период 2015-2016 года . отказы и восстановления оборудования источников тепловой энергии отсутствовали.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний, запрещающих эксплуатацию источников тепловой энергии нет. Все источники тепловой энергии Курбского СП допущены к дальнейшей эксплуатации.

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Система теплоснабжения во всех населенных пунктах Курбского СП закрытая, в двухтрубном исполнении, кроме мазутной и угольной котельной в п.Козьмодемьянск-в этих котельных схема открытая. Тепловые сети отходят от источников тепла напрямую к абонентам (тепловые пункты отсутствуют).

    - Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы теплоснабжения населенных пунктов СП Курбское представлены на рисунках 11-16.

Схема теплоснабжения п.Ширинье

Схема теплоснабжения п.Курба

Схема теплоснабжения д.Мордвиново

Схема теплоснабжения д.Иванищево

Схема теплоснабжения п.Козьмодемьянск (уголь)

Схема теплоснабжения п.Козьмодемьянск (мазут)

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Тепловые сети в СП Курбском выполнены как в подземном так и в наземном исполнении. При наземной прокладке тепловые сети в качестве теплоизоляционного слоя используется минераловатные изделия. На запорной арматуре и на фланцевых соединениях используется съемные теплоизоляционные конструкции.

Основным видом компенсации температурных удлинений является естественная компенсация, которая достигается на поворотах и изгибах трассы.

Параметры тепловых сетей Курбского СП представлены в таблице 69.

Данные о тепловых сетях

| № | Наименование | Протяженность тепловой сети, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Надземная прокладка (в однотрубном исчислении) | Подземная прокладка (в однотрубном исчислении) | ИТОГО: |
| 1 | Котельная п.Ширинье | 726,0 | 5730,0 | 6456,0 |
| 2 | Котельная п.Курба | 902,0 | 9012,0 | 9914,0 |
| 3 | Котельная д.Мордвиново | 10716 | - | 10716 |
| 4 | Котельная д.Иванищево | 7416,0 | - | 7416,0 |
| 5 | п.Козьмодемьянск (мазут) | 5760 | 2237,0 | 7997,0 |
| 6 | п.Козьмодемьянск (уголь) | 690 | - | 690 |

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В Курбском СП используется в основном стальная регулирующая арматура. Диаметры и количество арматуры представлены в таблице 70.

Диаметры и количество арматуры

| Диаметр, мм | Кол-во, шт |
| --- | --- |
| 150 | 22 |
| 125 | 19 |
| 100 | 25 |
| 80 | 18 |
| 65 | 15 |
| 50 | 17 |
| 40 | 35 |
| 32 | 22 |

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры установлены по трассе тепловых сетей. В них расположено оборудование теплопроводов (задвижки, компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др.).

Тепловые камеры выполнены из кирпича, монолитного бетона и железобетона.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Теплоснабжение от котельных на территории Курбского СП осуществляется по температурному графику ДТ=95 -70°С по закрытой схеме теплоснабжения, кроме мазутной и угольной котельной в п. Козьмодемьянск-в этих котельных схема открытая. Изменение температурного графика не целесообразно.

По результатам анализа работы основного и вспомогательного оборудования котельных, анализа фактических тепло-гидравлических режимов в тепловых сетях и на тепловых вводах у потребителей выполнены расчеты оптимальных температурных графиков отпуска тепловой энергии для теплоисточников.

По данным ОАО ЖКХ «Заволжье» температурный график выполняется во всех диапазонах температур, концевые потребители получают тепловую энергию в полном объеме.

Температурный график представлен на рисунке 10.

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Анализ утвержденного температурного графика и фактических температурных режимов выполнить не представилось возможным, в связи с отсутствием исходных данных.

    - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики представлены в приложениях к обосновывающим материалам (приложения 1 и 2).

Согласно выполненным гидравлическим расчетам необходимо увеличить диаметры тепловых сетей для участков, представленных в таблице 71.

Технические характеристики тепловых сетей

| № | Начальная точка | Конечная точка | Существующий диаметр, мм | Рекомендованный диаметр, мм | Длина участка, пм | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ширинье |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ13 | УТ14 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 60 | подземно, бесканальная прокладка в ППУ-изоляции |
| 2 | УТ14 | Ул.Мира, д.5 | 2Ø38х2.0 | 2Ø57х3.0 | 3 |  |
| 3 | ТК14 | Ширин.СОШ | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 22 |  |
| 4 | ТК14 | УТ20 | 2Ø76х3.0 | 2Ø89х3.0 | 12 |  |
| 5 | УТ20 | УТ22 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 39 |  |
| 6 | ТК9 | УТ32 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 26 |  |
| 7 | ТК8 | ТК18 | 2Ø108х4,0 | 2Ø159х4,5 | 30 |  |
| с.Курба |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК20 | Ул.Школьнаяд.7 | 2Ø38х2.0 | 2Ø57х3.0 | 15 | подземно, бесканальная прокладка в ППУ-изоляции |
| 2 | ТК21 | ТК20 | 2Ø159х4,5 | 2Ø219х6,0 | 35 |  |
| 3 | ТК24 | Ул.Юбилейная, д.11 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 12 |  |
| д.Иванищево: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК3 | ТК12 | 2Ø108х4,0 | 2Ø133х4,0 | 59 | надземно, впрокладка в ППУ- изоляции |
| 2 | ТК9 | ТК10 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 16 |  |
| 3 | ТК11 | Ул.Юбилейная, д.6 | 2Ø45х2,0 | 2Ø57х3.0 | 61 |  |
| 4 | ТК27 | ТК41 | 2Ø108х4,0 | 2Ø133х4,0 | 104 |  |
| 5 | ТК43 | ТК50 | 2Ø76х3.0 | 2Ø89х3.0 | 14 |  |
| 6 | ТК44 | Ул.Молодежна я, д.5 | 2Ø38х2.0 | 2Ø45х2,0 | 1,5 |  |
| 7 | ТК50 | ТК51 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 20 |  |
| 8 | ТК62 | Ул.Ярославска я, д.3 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 14 |  |
| 9 | ТК65 | гараж | 2Ø38х2.0 | 2Ø45х2,0 | 5 |  |
| д.Мордвиново: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ48 | Ул.Северная,2 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 17 | надземно, впрокладка в ППУ-изоляции |
| 2 | УТ49 | Ул.Северная, 4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 7 |  |
| 3 | УТ54 | Ул.Северная, 14 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 6 |  |
| 4 | УТ56 | Ул.Молодежная.13 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 4 |  |
| 5 | УТ50 | Ул.Советская, 23 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 4 |  |
| 6 | УТ60 | Ул.Советская, 25 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  |
| 7 | ТК7 | УТ31 | 2Ø89х3.0 | 2Ø108х4,0 | 60 |  |
| 8 | УТ34 | Ул.Сосновая,4 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 3 |  |
| 9 | УТ18 | Ул.Школьная,6 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 10 | УТ17 | Ул.Школьная,7 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 11 | ТК5 | У-19 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 8 |  |
| 12 | УТ19 | Ул.Школьная,5 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 13 | УТ19 | УТ20 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 45 |  |
| 14 | УТ20 | УТ21 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 45 |  |
| 15 | УТ20 | Ул.Школьная.4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 16 | УТ21 | Ул.Школьная.3 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 17 | УТ22 | Ул.Школьная.2 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 18 | УТ23 | Ул.Школьная.1 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 19 | УТ24 | Ул.Лесная.2 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 20 | УТ12 | Ул.Лесная. 12 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 21 | УТ13 | Ул.Лесная. 10 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 22 | УТ14 | Ул.Лесная. 8 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 23 | УТ15 | Ул.Лесная. 6 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 24 | УТ16 | Ул.Лесная. 4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 25 | УТ11 | Ул.Лесная. 1 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 26 | УТ6 | Ул.Лесная. 11 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 27 | УТ7 | Ул.Лесная. 9 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 28 | УТ8 | Ул.Лесная. 7 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 29 | УТ9 | Ул.Лесная. 5 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 30 | УТ10 | Ул.Лесная. 3 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 31 | УТ1 | Ул.Луговая,10 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  |
| 32 | УТ2 | Ул.Луговая,8 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  |
| 33 | УТ3 | Ул.Луговая,6 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  |
| 34 | УТ4 | Ул.Луговая,4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  |
| 35 | ТК12 | УТ57 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 190 |  |
| 36 | ТК12 | УТ6 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 30 |  |
| 37 | ТК16 | УТ12 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 30 |  |
| 38 | УТ12 | УТ13 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 35 |  |
| Котельная п.Козьмодемьянск (мазут) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | У-1 | У-2 | 2Ø159х4,5 | 2Ø219х6,0 | 278,5 | надземно, впрокладка в ППУ-изоляции |
| 2 | У-16 | У-19 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 54 |  |
| 3 | У-19 | кафетерий | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 28 |  |
| 4 | У-18 | Центральная.18 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 40,5 |  |
| 5 | ТК4 | Центральная.15 | 2Ø32х2,5 | 2Ø57х3.0 | 32 |  |

    - Статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Данные о количестве аварий и инцидентов не представлены.

    - Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Данные о времени восстановление тепловых сетей отсутствуют.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей при планировании капитальных (текущих) ремонтов основана на устранении имеющихся дефектов (аварий), выявленных в ходе прошедшего отопительного сезона.

По итогам инженерной диагностики составляются и корректируются планы перспективных ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40% . То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

После ремонта в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Из выше перечисленных регламентных процедур ОАО ЖКХ «Заволжье» проводит только гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети в конце и начале отопительного сезона.

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 года N 377 теплоснабжения (с изменениями на 22 августа 2013 года) «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

-потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

-потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

Расчеты тепловых потерь в тепловых сетях Курбского СП представлены в Томе 5 книга 2 Приложения к «Обосновывающим материалам».

    - Оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Приборы учета установлены в котельных п.Ширинье и д.Мордвиново, но при этом потери в тепловых сетях принимаются расчетным способым. В таблице 72 представлены данные о потерях за последние три года. Согласно представленным данным, ежегодное изменение потерь не превышает 5%.

Потери в тепловых сетях

| № | Наименование | Потери в тепловых сетях, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | Котельная п.Ширинье | 1672,91 | 1665,72 | 1630,43 |
| 2 | Котельная п.Курба | 1480,34 | 1482,1 | 1472,85 |
| 3 | Котельная д.Мордвиново | 1898,32 | 1903,29 | 1865,17 |
| 4 | Котельная д.Иванищево | 1276,91 | 1280,39 | 1266,87 |
| 5 | Котельная п.Козьмодемьянск (мазут). | 1275,97 | 1279,22 | 1273,03 |
| 6 | п.Козьмодемьянск (уголь) | 132,58 | 130,19 | 124,79 |

В целом по сельскому поселению потери составляют 22% от общей годовой выработки тепловой энергии всех котельных.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети - нет.

    - Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В Курбском СП все котельные работают по закрытой схеме теплоснабжения, с температурным графиком отпуска тепловой энергии Т=95 -70°С, кроме мазутной и угольной котельной в п.Козьмодемьянск-в этих котельных схема открытая.

Тип присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым

сетям индивидуальный (без ЦТП, ИТП) - безэлеваторный. В части домов имеются ИТП (арматура грязевики, термометры, манометры, спускная арматура, теплосчетчики).

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы учета установлены только в котельных п.Ширинье и д.Мордвиново учет тепловой энергии у потребителей не значительный, составляет не более 5%. В жилом фонде устанавливаются приборы учета по ГВС. Утвержденные планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют.

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерских служб использующих средства автоматизации, телемеханизации и связи в Курбском СП - нет. Взаимодействие с диспетчерскими службами осуществляется с помощью телефонной и факсимильной связи.

    - уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Тепловые сети Курбского СП не автоматизированы, нет ЦТП и насосных станций.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Наличие защиты тепловых сетей от превышения давления не предусматривается.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей в Курбском СП - не выявлено.

- Зоны действия источников тепловой энергии

Границы зоны теплоснабжения в п.Ширинье на западе располагается вдоль домов расположенных на правом берегу р. Ширинки; северная – дома вдоль центральной автодороги, проходящей через поселок; на востоке и юге границы зоны теплоснабжения совпадают с границами жилой зоны.

В поселке Курба северо-восточная границей зоны теплоснабжения является ул. Советская; на западе и юге границы совпадают с границами жилой зоны.

Северная и западная границы зоны теплоснабжения в Мордвиново расположена на окраине жилого массива по ул.Сосновая; жилой массив расположенный на востоке поселка является границей на востоке и юге.

В д.Иванищево зона теплоснабжения ограничена улицами – Ярославская, Почтовая, Школьная, а также на севере – Центральной автодорогой, проходящей через деревню и ее ответвлением на село Голенцево.

В п.Козьмодемьянск (мазут) границы зоны теплоснабжения пролегают на северо-востоке вдоль автодороги; на юго-западе – на границе деревни с лесным массивом.

В п.Козьмодемьянск (уголь) границы зоны теплоснабжения ограничены школой и тремя жилыми домами, расположенными рядом.

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 10-15.

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

    - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления представлены в таблицах 73.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой сети с.Ширинье

| №№ | Наименование потребителя | Тип потребителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрузка : Отопление |  | Нагрузка ГВС |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
| 1 | МУ Ширинский КСЦ дом культуры | 0,0658 | 148,6 |  |  |
| 2 | МОУ Ширинская СОШ | 0,1192 | 269,1 |  |  |
| 3 | ГУЗ ЯО ЯЦРБ Курбская уч.больн | 0,0057 | 14,2 |  |  |
| 4 | ФГУП "Почта России" | 0,0020 | 4,6 |  |  |
| 5 | ПО "Курба" | 0,0214 | 46,9 |  |  |
| 6 | ЧП Шитикова (магазин) | 0,0037 | 8,0 |  |  |
| 7 | Ширинский СЦР "Вертикаль" | 0,0845 | 190,8 |  |  |
| 8 | МУ СХП "Мир" контора | 0,0106 | 26,4 |  |  |
| 9 | Нежилое помещ, Мира, д.5 | 0,0057 | 14,2 |  |  |
| 10 | ул.Ветеранов, 4 | 0,0082 | 20,6 |  |  |
| 11 | ул.Мира, 3 | 0,0782 | 195,1 |  |  |
| 12 | ул.Мира,5 | 0,0834 | 208,1 |  |  |
| 13 | ул.Мира, 5а | 0,0212 | 52,9 |  |  |
| 14 | ул.Мира, 7 | 0,0171 | 42,6 |  |  |
| 15 | ул.Молодежная, 3 | 0,0726 | 181,3 |  |  |
| 16 | ул.Молодежная, 4 | 0,0726 | 181,2 |  |  |
| 17 | ул.Юбилейная, 3 | 0,0183 | 45,6 |  |  |
| 18 | ул.Юбилейная, 2 | 0,0183 | 45,7 |  |  |
| 19 | ул.Юбилейная, 4 | 0,0184 | 45,9 |  |  |
| 20 | ул.Юбилейная, 6 | 0,0183 | 45,6 |  |  |
| 21 | ул.Юбилейная, 5 | 0,0184 | 45,9 |  |  |
| 22 | ул.Юбилейная, 9 | 0,0400 | 99,7 |  |  |
| 23 | ул.Речная, 1 | 0,0157 | 39,2 |  |  |
| 24 | ул.Школьная ,1 | 0,0098 | 24,4 |  |  |
| 25 | ул.Школьная, 3 | 0,0106 | 26,4 |  |  |
| 26 | ул.Ветеранов,6 | 0,0064 | 16,1 |  |  |
| 27 | ул.Ветеранов, 8 | 0,0062 | 15,4 |  |  |
| 28 | ул.Ветеранов, 10 | 0,0078 | 19,5 |  |  |
| 29 | ул.Речная, 3 | 0,0186 | 46,5 |  |  |
| 30 | ул.Речная, 4 | 0,0100 | 24,9 |  |  |
| 31 | ул.Речная, 5 | 0,0186 | 46,4 |  |  |
| 32 | ул.Речная, 6а | 0,0248 | 62,0 |  |  |
| 33 | ул.Речная, 6 | 0,0187 | 46,6 |  |  |
| 34 | ул.Речная .7 | 0,0185 | 46,1 |  |  |
| 35 | ул.Речная. 8 | 0,0206 | 51,3 |  |  |
| 36 | ул.Речная, 9 | 0,0187 | 46,8 |  |  |
| 37 | ул.Речная, 11 | 0,0181 | 45,2 |  |  |
| 38 | ул.Юбилейная, 1 | 0,0180 | 44,9 |  |  |
| 39 | ул.Юбилейная, 7 | 0,0181 | 45,2 |  |  |
| 40 | ул.Юбилейная, 10 | 0,0230 | 57,4 |  |  |
| 41 | ул.Юбилейная, 11 | 0,0242 | 60,5 |  |  |
| 42 | ул.Юбилейная, 8 | 0,0182 | 45,4 |  |  |
|  | Итого: | 1,1279 | 2742,6 |  |  |
|  | перспектива-ул.Юбилейная, 8а (Кисилев) | 0,0097 | 24,3 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 1,1376 | 2766,9 |  |  |

Тепловые нагрузки потребителей тепловой сети с.Курба

| №№ | Наименование потребителя | Тип потребителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрузка : Отопление |  | Нагрузка ГВС |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
| 1 | Админ.Курбского с/п (гараж) | 0,0051 | 9,3 |  |  |
|  | МОУ Курбская СОШ, в т.ч: |  |  |  |  |
| 2 | школа | 0,2140 | 483,0 |  |  |
| 3 | мастерская-гараж | 0,0450 | 101,5 |  |  |
| 4 | детский сад №30 "Василек" | 0,0782 | 195,1 |  |  |
| 5 | ГУЗ ЯО ЯЦРБ Курбская уч.больница | 0,0701 | 175,0 |  |  |
|  | ПО "Курба" в т.ч: |  |  |  |  |
| 6 | контора | 0,0399 | 95,0 |  |  |
| 7 | Магазин "Продукты" | 0,0327 | 73,8 |  |  |
| 8 | магазин "Промтовары" | 0,0341 | 76,9 |  |  |
| 9 | гараж | 0,0393 | 71,2 |  |  |
| 10 | ГУП ЯО "Областная Фармация" | 0,0060 | 15,1 |  |  |
| 11 | Баня "ЯРПУ ЖКХ" | 0,0122 | 33,6 |  |  |
| 12 | Контора ЯРПУ ЖКХ | 0,0035 | 6,9 |  |  |
| 13 | ул.Юбилейная, д.4 | 0,0064 | 16,0 |  |  |
| 14 | ул.Юбилейная, д.10 | 0,0999 | 249,4 |  |  |
| 15 | ул.Юбилейная, д.11 | 0,0996 | 248,6 |  |  |
| 16 | ул.Юбилейная,д.12 | 0,1002 | 250,1 |  |  |
| 17 | ул.Юбилейная, д.13 | 0,0996 | 248,6 |  |  |
| 18 | ул.Юбилейная, д.14 | 0,0996 | 248,6 |  |  |
| 19 | ул.Юбилейная, д.15 | 0,1383 | 345,2 |  |  |
| 20 | ул.Юбилейная, д.16 | 0,1388 | 346,4 |  |  |
| 21 | ул.Юбилейная, д.17 | 0,1399 | 349,2 |  |  |
| 22 | ул.Школьная, д.2 | 0,0733 | 183,0 |  |  |
| 23 | ул.Школьная, д.3 | 0,0249 | 62,2 |  |  |
| 24 | ул.Школьная,д.4 | 0,0499 | 124,6 |  |  |
| 25 | ул.Школьная, д.5 | 0,0489 | 122,1 |  |  |
| 26 | ул.Школьная, д.6 | 0,0558 | 139,3 |  |  |
| 27 | ул.Школьная, д.7 | 0,0592 | 147,8 |  |  |
| 28 | ул.Школьная, д.8 | 0,0747 | 186,5 |  |  |
| 29 | ул.Школьная, д.9 | 0,0658 | 164,2 |  |  |
| 30 | ул.Школьная, д.10 | 0,0653 | 163,0 |  |  |
| 31 | ул.Школьная, д.11 | 0,0972 | 242,6 |  |  |
| 32 | ул.Школьная, д.12 | 0,0986 | 246,1 |  |  |
| 33 | ул.Школьная, д.13 | 0,0679 | 169,5 |  |  |
| 34 | ул.Юбилейная, д.1 | 0,0064 | 16,0 |  |  |
| 35 | ул.Юбилейная, д.2 | 0,0066 | 16,5 |  |  |
| 36 | ул.Юбилейная, д.3 | 0,0072 | 18,0 |  |  |
| 37 | ул.Юбилейная. Д.5 | 0,0121 | 30,2 |  |  |
| 38 | ул.Юбилейная, д.6 | 0,0064 | 16,0 |  |  |
| 39 | ул.Юбилейная, д.7 | 0,0064 | 16,0 |  |  |
| 40 | ул.Юбилейная. Д.8 | 0,0061 | 15,2 |  |  |
| 41 | ул.Юбилейная, д.9 | 0,0059 | 14,7 |  |  |
| 42 | ул.Юбилейная, д.19 | 0,0116 | 29,0 |  |  |
| 43 | ул.Советская, д.1 | 0,0087 | 21,7 |  |  |
| 44 | ул.Советская, д.19 | 0,0126 | 31,5 |  |  |
| 45 | ул.Советская, д.35 | 0,0082 | 20,5 |  |  |
| 46 | ул.Советская, д.47 | 0,0064 | 16,0 |  |  |
| 47 | ул.Советская, д.51 | 0,0151 | 37,7 |  |  |
| 48 | ул.Советская, д.53 | 0,0090 | 22,5 |  |  |
| 49 | ул.Советская, д.95 | 0,0277 | 69,1 |  |  |
| 50 | ул.Советская, д.99 | 0,0076 | 19,0 |  |  |
| 51 | ул.Солнечная, д.3 | 0,0232 | 57,9 |  |  |
| 52 | ул.Солнечная, д.5 | 0,0256 | 63,9 |  |  |
| 53 | ул.Солнечная, д.6 | 0,0195 | 48,7 |  |  |
| 54 | ул.Солнечная, д.7 | 0,0096 | 24,0 |  |  |
| 55 | ул.Солнечная, д.8 | 0,0089 | 22,2 |  |  |
| 56 | ул.Солнечная, д.9 | 0,0071 | 17,7 |  |  |
| 57 | ул.Солнечная, д.10 | 0,0094 | 23,5 |  |  |
| 58 | ул.Солнечная, д.11 | 0,0068 | 17,0 |  |  |
| 59 | ул.Молодежная, д.1 | 0,0191 | 47,7 |  |  |
| 60 | ул.Молодежная, д.2 | 0,0378 | 94,4 |  |  |
| 61 | ул.Молодежная, д.3 | 0,0191 | 47,7 |  |  |
| 62 | ул.Молодежная, д.4 | 0,0382 | 95,4 |  |  |
| 63 | ул.Школьная, д.1а | 0,0102 | 25,5 |  |  |
| 64 | ул.Школьная, д.3а | 0,0109 | 27,2 |  |  |
|  | ИТОГО: | 2,6934 | 6611,0 |  |  |

Тепловые нагрузки потребителей тепловой сети д.Мордвиново

| №№ | Наименование потребителя | Тип потребителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрузка : Отопление |  | Нагрузка ГВС |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
| 1 | Администрация Курбского с/п | 0,00533 | 12,69 |  |  |
|  | МУ Ширинский КСЦ, в т.ч |  |  |  |  |
| 2 | клуб | 0,01694 | 38,23 |  |  |
| 3 | библиотека | 0,0031 | 7,38 |  |  |
|  | МОУ Мордвиновская СОШ, в т.ч |  |  |  |  |
| 4 | школа | 0,12474 | 281,54 |  |  |
| 5 | детский сад №22 | 0,05345 | 133,41 |  |  |
| 6 | ГУЗ ЯО ЯЦРБ Курбская уч.больница | 0,0053 | 13,23 |  |  |
| 7 | ПСХК "Искра" (контора) | 0,01109 | 26,41 |  |  |
| 8 | ПСХК "Искра" (здание столовой) | 0,03191 | 75,99 |  |  |
|  | ПСХК "Искра" ул.Школьная,5 | 0,00778 | 19,42 |  |  |
| 9 | ЧП Гафаров | 0,00275 | 6,21 |  |  |
| 10 | ул.Лесная, д.2 | 0,01001 | 24,98 |  |  |
| 11 | ул.Лесная, д.3 | 0,02377 | 59,33 |  |  |
| 12 | ул.Лесная, д.4 | 0,0237 | 59,16 |  |  |
| 13 | ул.Лесная, д.10 | 0,02344 | 58,51 |  |  |
| 14 | ул.Лесная, д.12 | 0,02498 | 62,35 |  |  |
| 15 | ул.Луговая, д.4 | 0,01766 | 44,08 |  |  |
| 16 | ул.Молодежная, д.3 | 0,0097 | 24,21 |  |  |
| 17 | ул.Молодежная, д.9 | 0,01921 | 47,95 |  |  |
| 18 | ул.Молодежная, д.13 | 0,0147 | 36,69 |  |  |
| 19 | ул.Северная, д.1 | 0,01699 | 42,41 |  |  |
| 20 | ул.Северная, д.5 | 0,00702 | 17,52 |  |  |
| 21 | ул.Северная, д.10 | 0,01662 | 41,48 |  |  |
| 22 | ул.Северная, д.12 | 0,01234 | 30,80 |  |  |
| 23 | ул.Северная, д.14 | 0,01381 | 34,47 |  |  |
| 24 | ул.Северная, д.21 | 0,01971 | 49,20 |  |  |
| 25 | ул.Советская, д.25 | 0,01943 | 48,50 |  |  |
| 26 | ул.Сосновая, д.1 | 0,08794 | 219,50 |  |  |
| 27 | ул.Сосновая, д.2 | 0,08704 | 217,25 |  |  |
| 28 | ул.Сосновая, д.3 | 0,08722 | 217,70 |  |  |
| 29 | ул.Сосновая, д.4 | 0,08919 | 222,62 |  |  |
| 30 | ул.Школьная, д.3 | 0,02374 | 59,26 |  |  |
| 31 | ул.Школьная, д.4 | 0,0243 | 60,65 |  |  |
| 32 | ул.Лесная, д.1 | 0,01741 | 43,46 |  |  |
| 33 | ул.Лесная, д.5 | 0,01756 | 43,83 |  |  |
| 34 | ул.Лесная, д.6 | 0,01184 | 29,55 |  |  |
| 35 | ул.Лесная, д.7 | 0,0184 | 45,93 |  |  |
| 36 | ул.Лесная, д.8 | 0,0198 | 49,42 |  |  |
| 37 | ул.Лесная, д.9 | 0,01053 | 26,28 |  |  |
| 38 | ул.Лесная, д.11 | 0,02278 | 56,86 |  |  |
| 39 | ул.Лесная, д.14 | 0,01989 | 49,65 |  |  |
| 40 | ул.лесная, д.16 | 0,02361 | 58,93 |  |  |
| 41 | ул.Лесная, д.18 | 0,02026 | 50,57 |  |  |
| 42 | ул.Лесная, д.20 | 0,02032 | 50,72 |  |  |
| 43 | ул.Луговая, д.2 (1/2) | 0,0088 | 21,96 |  |  |
| 44 | ул.Луговая, д.6 | 0,01977 | 49,35 |  |  |
| 45 | ул.Луговая, д.8 | 0,02005 | 50,04 |  |  |
| 46 | ул.Луговая, д.10 | 0,01772 | 44,23 |  |  |
| 47 | ул.Молодежная, д.2 | 0,01385 | 34,57 |  |  |
| 48 | ул.Молодежная, д.5 | 0,01445 | 36,07 |  |  |
| 49 | ул.Северная, д.1а | 0,01742 | 43,48 |  |  |
| 50 | ул.Северная, д.1б | 0,02039 | 50,89 |  |  |
| 51 | ул.Северная, д.2 | 0,0081 | 20,22 |  |  |
| 52 | ул.Северная, д.3 | 0,0063 | 15,72 |  |  |
| 53 | ул.Северная, д.4 | 0,01633 | 40,76 |  |  |
| 54 | ул,Северная, д.7 | 0,00617 | 15,40 |  |  |
| 55 | ул.Северная, д.8 | 0,01487 | 37,12 |  |  |
| 56 | ул.Северная, д.9 | 0,00681 | 17,00 |  |  |
| 57 | ул.Северная, д.13 | 0,00813 | 20,29 |  |  |
| 58 | ул.Северная, д.15 | 0,00813 | 20,29 |  |  |
| 59 | ул.Северная, д.17 | 0,00813 | 20,29 |  |  |
| 60 | ул.Северная, д.19 | 0,00805 | 20,09 |  |  |
| 61 | ул.Северная, д.21 | 0,00849 | 21,19 |  |  |
| 62 | ул.Советская, д.19 | 0,01331 | 33,22 |  |  |
| 63 | ул.Советская, д.23 | 0,01899 | 47,40 |  |  |
| 64 | ул.Школьная, д.1 | 0,0184 | 45,93 |  |  |
| 65 | ул.Школьная, д.2 | 0,01797 | 44,85 |  |  |
| 66 | ул.Школьная, д.6 | 0,01799 | 44,90 |  |  |
| 67 | ул.Школьная, д.7 | 0,02045 | 51,04 |  |  |
| 68 | ул.Школьная, д.8 | 0,02062 | 51,47 |  |  |
| 69 | ул.Школьная, д.5 | 0,01615 | 40,31 |  |  |
| 70 | ул.Школьная. Д.9 | 0,02374 | 59,26 |  |  |
|  | ИТОГО: | 1,53689 | 3795,67 |  |  |

Тепловые нагрузки потребителей тепловой сети д.Иванищево

| №№ | Наименование потребителя | Тип потребителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрузка : Отопление |  | Нагрузка ГВС |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
| 1 | МУ Ширинский КСЦ: клуб | 0,03977 | 89,76 |  |  |
|  | МОУ Иванищенская СОШ: |  |  |  |  |
| 2 | школа | 0,1528 | 344,87 |  |  |
| 3 | детский сад | 0,07406 | 184,85 |  |  |
| 4 | ГУЗ ЯО ЯЦРБ Курбская уч.больница | 0,00783 | 19,54 |  |  |
| 5 | ПО "Курба" | 0,02398 | 54,12 |  |  |
|  | ЗАО СПК "Меленковский" |  |  |  |  |
| 6 | мастерская | 0,08032 | 158,52 |  |  |
| 7 | гараж | 0,09563 | 173,20 |  |  |
| 8 | мясной склад | 0,00323 | 6,37 |  |  |
| 9 | обменный пункт | 0,00745 | 16,81 |  |  |
| 10 | столовая | 0,03486 | 78,68 |  |  |
| 11 | нежилое пом,Юбилейная, 6 | 0,0062 | 15,48 |  |  |
| 12 | ул.Юбилейная, д.1 | 0,14449 | 360,65 |  |  |
| 13 | ул.Юбилейная, д.2 | 0,14308 | 357,13 |  |  |
| 14 | ул.Юбилейная, д.3 | 0,14412 | 359,72 |  |  |
| 15 | ул.Юбилейная, д.4 | 0,14412 | 359,72 |  |  |
| 16 | ул.Юбилейная, д.5 | 0,0622 | 155,25 |  |  |
| 17 | ул.Юбилейная, д.6 | 0,04172 | 104,13 |  |  |
| 18 | ул.Молодежная, д.1а | 0,01401 | 34,97 |  |  |
| 19 | ул.Молодежная, д.4 | 0,01806 | 45,08 |  |  |
| 20 | ул.Молодежная, д.7 | 0,01772 | 44,23 |  |  |
| 21 | ул.Школьная, д.1 | 0,02148 | 53,61 |  |  |
| 22 | ул.Школьная, д.2 | 0,02188 | 54,61 |  |  |
| 23 | ул.Школьная, д.3 | 0,01789 | 44,65 |  |  |
| 24 | ул.Школьная, д.13 | 0,01785 | 44,55 |  |  |
| 25 | ул.Ярославская, д.2 | 0,01791 | 44,70 |  |  |
| 26 | ул.Ярославская, д.3 | 0,01788 | 44,63 |  |  |
| 27 | ул.Ярославская, д.9 | 0,01706 | 42,58 |  |  |
| 28 | ул.Ярославская, д.10 | 0,01803 | 45,00 |  |  |
| 29 | Дом №1 д.Голенцово | 0,00578 | 14,43 |  |  |
| 30 | Дом №3 д.Голенцово | 0,00348 | 8,69 |  |  |
| 31 | Советская, 2 кв.2 | 0,00974 | 24,31 |  |  |
| 32 | Советская, 2 кв.3 | 0,0068 | 16,97 |  |  |
| 33 | ул.Молодежная, д.1 | 0,01785 | 44,55 |  |  |
| 34 | ул.Молодежная, д.2 | 0,01867 | 46,60 |  |  |
| 35 | ул.Молодежная. Д.3 | 0,01775 | 44,30 |  |  |
| 36 | ул.Молодежная, д.5 | 0,01825 | 45,55 |  |  |
| 37 | ул.Молодежная, д.6 | 0,01757 | 43,85 |  |  |
| 38 | ул.Молодежная, д.8 | 0,01785 | 44,55 |  |  |
| 39 | ул.Молодежная, д.9 | 0,01797 | 44,85 |  |  |
| 40 | ул.Молодежная, д.10 | 0,018 | 44,93 |  |  |
| 41 | ул.Школьная, д.6 | 0,01791 | 44,70 |  |  |
| 42 | ул.Школьная, д.7 | 0,01827 | 45,60 |  |  |
| 43 | ул.Школьная, д.8 | 0,01791 | 44,70 |  |  |
| 44 | ул.Школьная, д.9 | 0,01803 | 45,00 |  |  |
| 45 | ул.Школьная, д.10 | 0,01809 | 45,15 |  |  |
| 46 | ул.Школьная, д.11 | 0,01827 | 45,60 |  |  |
| 47 | ул.Школьная, д.12 | 0,018 | 44,93 |  |  |
| 48 | ул.Школьная, д.14 | 0,01879 | 46,90 |  |  |
| 49 | ул.Школьная, д.15 | 0,01779 | 44,40 |  |  |
| 50 | ул.Ярославская, д.1 | 0,01843 | 46,00 |  |  |
| 51 | ул.Ярославская, д.4 | 0,02053 | 51,24 |  |  |
| 52 | ул.Ярославская. Д.5 | 0,01803 | 45,00 |  |  |
| 53 | ул.Ярославская. Д.6 | 0,01791 | 44,70 |  |  |
| 54 | ул.Ярославская. Д.7 | 0,01806 | 45,08 |  |  |
| 55 | ул.Ярославская. Д.8 | 0,01821 | 45,45 |  |  |
| ИТОГО: |  | 1,84957 | 4445,52 |  |  |

Тепловые нагрузки потребителей тепловой сети п.Козьмодемьянск (мазут)

| №№ | Наименование потребителя | Тип потребителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрузка : Отопление |  | Нагрузка ГВС |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
| 1 | МУ Ширинский КСЦ | 0,0655 | 147,7 |  |  |
| 2 | МДОУ детский сад №19 "Березка" | 0,0895 | 223,5 |  |  |
| 3 | ГУЗ ЯО ЯЦРБ (Центральная, 2) | 0,0356 | 84,7 |  |  |
| 4 | КУМИ (Центральная, 4) | 0,0266 | 66,5 |  |  |
|  | ГПОУ ЯО Великосельский аграрный |  |  |  |  |
|  | колледж: |  |  |  |  |
| 5 | учебный корпус | 0,2060 | 464,9 |  |  |
| 6 | спортзал | 0,1083 | 244,5 |  |  |
| 7 | общежитие на 240 мест | 0,2271 | 540,8 |  |  |
| 8 | общежитие на 360 мест | 0,2123 | 505,5 | 0,01 | 56,22 |
| 9 | столовая | 0,0282 | 63,7 |  |  |
| 10 | мастерские при гараже | 0,0473 | 106,7 |  |  |
| 11 | гараж | 0,0615 | 111,4 |  |  |
| 12 | ФГУП "Почта Россиии" (центральн,4) | 0,0020 | 4,6 |  |  |
| 13 | ОАО "Сбербанк России"(центр.,4) | 0,0009 | 2,1 |  |  |
|  | ПО "Новый Север", в т.ч: |  |  |  |  |
| 14 | магазин №7 | 0,0224 | 50,6 |  |  |
| 15 | кафетерий | 0,0219 | 44,9 |  |  |
| 16 | ул.Центральная, д.1 | 0,0176 | 43,8 | 0,008 | 4,51 |
| 17 | ул.Центральная, д.12 | 0,0467 | 116,6 | 0,005 | 31,66 |
| 18 | ул.Центральная, д.13 | 0,0492 | 122,7 | 0,005 | 27,16 |
| 19 | ул.Центральная, д.14 | 0,0492 | 122,9 | 0,007 | 36,23 |
| 20 | ул.Центральная, д.15 | 0,0454 | 113,4 | 0,0003 | 1,49 |
| 21 | ул.Центральная, д.16 | 0,0453 | 113,0 | 0,0031 | 16,60 |
| 22 | ул.Центральная, д.17 | 0,0585 | 146,0 | 0,0056 | 30,18 |
| 23 | ул.Центральная. Д.18 | 0,0847 | 211,5 | 0,007 | 39,20 |
| 24 | ул.Центральная, д.19 | 0,2055 | 512,9 | 0,0156 | 82,95 |
| 25 | ул.Центральная, д.20 | 0,2060 | 514,2 | 0,0102 | 54,31 |
| 26 | ул.Центральная, д.21 | 0,1263 | 315,1 | 0,0147 | 78,45 |
| 27 | ул.Центральная, д.23 | 0,0115 | 28,7 | 0,0002 | 1,49 |
| 28 | ул.Центральная, д.26 | 0,1717 | 428,5 | 0,0176 | 93,51 |
| 29 | ул.Центральная, д.27 | 0,1774 | 442,7 | 0,0164 | 87,46 |
| 30 | ЖД №1 | 0,2737 | 683,1 | 0,0324 | 171,96 |
| 31 | ул.Центральная, д.3а | 0,0057 | 14,1 | 0,0008 | 4,51 |
| 32 | ул.Центральная, д.3 | 0,0135 | 33,8 | 0,0022 | 12,09 |
| 33 | ул.Центральная, д.6а | 0,0032 | 8,0 | 0,0005 | 3,02 |
| 34 | ул.Центральная, д.8а | 0,0054 | 13,6 | 0,0002 | 1,49 |
| 35 | ул.Центральная, д.13а | 0,0151 | 37,7 | 0,0005 | 3,02 |
| 36 | ул.Центральная, д.18а | 0,0064 | 16,0 | 0,0009 | 1,49 |
| 37 | ул.Центральная, д.22 | 0,0116 | 29,0 | 0,0009 | 3,02 |
| 38 | ул.Центральная, д.24 | 0,0146 | 36,5 | 0,0004 | 1,49 |
| 39 | ул.Центральная, д.25 | 0,0117 | 29,1 | 0,0005 | 3,02 |
| ИТОГО: |  | 2,811 | 6795 | 0,165 | 846,53 |

Тепловые нагрузки потребителей тепловой сети п.Козьмодемьянск (уголь)

| №№ | Наименование потребителя | Тип потребителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрузка : Отопление |  | Нагрузка ГВС |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
| 1 | МОУ Козьмодемьянская СОШ | 0,1070 | 241,6 |  |  |
| 2 | 2-ая Привокзальная, 1 | 0,0605 | 151,0 |  |  |
| 3 | 2-ая Привокзальная, 2 | 0,0789 | 196,9 | 0,00427 | 22,65 |
| 4 | 2-ая Привокзальная, 3 | 0,0174 | 43,4 | 0,00142 | 7,5 |
| ИТОГО: |  | 0,26382 | 632,9 | 0,00569 | 30,18 |

    - Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в Курбском СП не выявлено.

    - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Данные о потреблении тепловой энергии элементами территориального деления за отопительный период и за год в целом (с учетом ГВС в летний период) представлены в таблицах 71-72.

    - Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Данные о потреблении тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии представлены в таблице 79-80.

Нагрузка на отопление и технологию и годовое потребление тепловой энергии группами потребителей от источников тепловой энергии Курбского СП

| Наименование источника | кол-во жил.домов | Жилой фонд |  | Объекты образования |  | Объекты культуры |  | Объекты здравоохранения |  | Прочие объекты |  | Итого по потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q ж.д Гкал/час | Q ж.д сумм. Гкал/год | Q ж.д Гкал/час | Q,Гкал/год | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год | шт | Q, Гкал/час | Q,Гкал/год |
| с.Ширинье | 33,00 | 0,81 | 2020,00 | 0,12 | 269,00 | 0,07 | 148,60 | 0,06 | 14,20 | 0,13 | 290,75 | 42,00 | 1,13 | 2742,60 |
| с.Ширинье перспектива | 1,00 | 0,01 | 24,26 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 24,26 |
| с.Курба | 52,00 | 2,11 | 5274,50 | 0,29 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 190,00 | 0,21 | 468,32 | 64,00 | 2,69 | 6611,00 |
| д.Мордвиново | 61,00 | 1,28 | 3181,10 | 0,18 | 414,00 | 0,02 | 45,61 | 0,01 | 13,20 | 0,06 | 140,72 | 71,00 | 1,54 | 3795,60 |
| д.Иванищево | 44,00 | 1,32 | 3303,30 | 0,23 | 529,73 | 0,04 | 89,76 | 0,01 | 19,50 | 0,25 | 503,18 | 55,00 | 1,85 | 4445,50 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | 24,00 | 1,66 | 4132,60 | 0,30 | 688,00 | 0,07 | 147,70 | 0,04 | 84,70 | 0,76 | 1741,32 | 39,00 | 2,81 | 6794,70 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | 3,00 | 0,16 | 391,37 | 0,11 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,26 | 632,92 |
| ИТОГО: | 218,00 | 7,34 | 18327,00 | 1,22 | 2821,00 | 0,19 | 579,40 | 0,18 | 322,00 | 1,41 | 3144,29 | 276,00 | 10,29 | 25046,79 |

Нагрузка на ГВС и годовое потребление тепловой энергии группами потребителей от источников тепловой энергии Курбского СП

| Наименование источника | кол-во жил.домов | Жилой фонд |  | Объекты образования |  | Объекты культуры |  | Объекты здравоохранения |  | Прочие объекты |  | Итого по потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q ж.д Гкал/час | Q ж.д сумм. Гкал/год | Q ж.д Гкал/час | Q,Гкал/год | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год | Q ж.д Гкал/час | Q ж.д сумм. Гкал/год | Q ж.д Гкал/час | Q,Гкал/год | Q, Гкал/час |
| с.Ширинье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с.Ширинье перспектива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с.Курба | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д.Мордвиново | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д.Иванищево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | 24,00 | 0,15 | 790,29 | 0,30 | 688,00 | 0,07 | 147,70 | 0,04 | 84,70 | 0,01 | 56,22 | 25,00 | 0,16 | 846,52 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | 2,00 | 0,01 | 30,18 | 0,11 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,01 | 30,18 |
| ИТОГО: | 26,00 | 0,16 | 820,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 |

    - Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Данные об утвержденных нормативах потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение для населения утверждены Приложением 4 к Решению МС ЯМР от 23.11.2009 № 9 представлены в таблице 81.

Утвержденные нормативы для населения

| N п/п | Вид услуг | Расчетная ед. | Месяцы | Сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Курбское СП |
| 1. | Тепловая энергия на отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения | Гкал на 1 кв. м. | Январь | 0,04250 |
|  |  |  | Февраль | 0,04141 |
|  |  |  | Март | 0,03795 |
|  |  |  | Апрель | 0,02300 |
|  |  |  | Май | 0,00230 |
|  |  |  | Октябрь | 0,01954 |
|  |  |  | Ноябрь | 0,02989 |
|  |  |  | Декабрь | 0,04025 |
| 2. | Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 2.1. | В жилых помещениях с ваннами и канализацией | куб. м. на 1 человека |  | 3,4 |
| 2.2. | В жилых помещениях без ванн, с канализацией | куб, м. на 1 человека |  | 3,0 |
| 2.3. | В жилых помещениях без ванн и канализации | куб. м. на 1 человека |  | 2,6 |

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

    - Балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

Балансы располагаемой мощности и мощности нетто представлены в таблице 82.

Баланс мощностей

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Располагаемая | Нетто |  |  |  |
| 1 | Иванищево | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,85 | 2,1 | 0,3 |
| 2 | Курба | 4,34 (теплоген) | 4,34 (теплоген) | 4,3 | 2,69 | 3,0 | 0,3 |
| 3 | Мордвиново | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,54 | 1,9 | 0,4 |
| 4 | Ширинье | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,13 | 1,5 | 0,3 |
| 5 | Козьмодемьянск (мазут) | 4,34 (теплоген) | 4,34 (теплоген) | 4,3 | 2,97 | 3,2 | 0,3 |
| 6 | Козьмодемьянск (уголь) | 0,402 | 0,402 | 0,4 | 0,27 | 0,3 | 0,0 |

    - Резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Данные о резервах и дефицитах представлены в таблице 83.

Резервы и дефициты мощности

| № п/п | Наименование котельной | Нетто | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванищево | 3,3 | 1,85 | 2,1 | 0,3 | 1,2 |
| 2 | Курба | 4,3 | 2,69 | 3,0 | 0,3 | 1,3 |
| 3 | Мордвиново | 3,5 | 1,54 | 1,9 | 0,4 | 1,5 |
| 4 | Ширинье | 2,3 | 1,13 | 1,5 | 0,3 | 0,8 |
| 5 | Козьмодемьянск (мазут) | 4,3 | 2,97 | 3,2 | 0,3 | 1,1 |
| 6 | Козьмодемьянск (уголь) | 0,4 | 0,27 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |

    - Гидравлические режимы обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя не представлены в исходных данных.

    - Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности на данном этапе отсутствуют, резервы мощности в целом по СП превышают 30%.

    - Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы мощности в целом по СП превышают 30%.Дефициты мощности в СП Курбское отсутствуют.

- Балансы теплоносителя

    - Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Потери теплоносителя обосновываются нормативными и аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

Баланс производительности водоподготовительных установок

| № п/п | Наименование котельной | Объем системы, м3 | Мощность ВПУ, м³/ч | Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч |  | Процент загрузки ВПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нормативный | Аварийный |  |
| 1 | Иванищево | 139,8508 | 5 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| 2 | Курба | 203,3506 | 0 | 0,51 | 4,07 | 0,00 |
| 3 | Мордвиново | 116,4163 | 5 | 0,29 | 2,33 | 46,57 |
| 4 | Ширинье | 85,42235 | 2,48 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| 5 | Козьмодемьянск (мазут) | 224,5172 | 0 | 0,56 | 4,49 | 0,00 |
| 6 | Козьмодемьянск (уголь) | 20,41065 | 0 | 0,05 | 0,41 | 0,00 |

    - Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы для нормальных и аварийных режимов приведены в таблице 76.

- Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание видов и количества используемого топлива представлено в таблице 85.

Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Курбского СП

| Источник Тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (Кг/Гкал) | Резервный вид топлива | Годовой расход натурального топлива, м3 (т) | Годовой расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ширинье | мазут | 156,98 | Не предусмотрен | 423,273 | 598,84 |
| с.Курба | мазут | 158,73 | Не предусмотрен | 0 | 0 |
| д.Мордвиново | мазут | 155,28 | Не Предусмотр н | 523,54 | 740,697 |
| д.Иванищево | мазут | 158,73 | Не тпредусмотр ен | 556,651 | 787,542 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | мазут | 158,73 | Не предусмотрен | 0 | 0 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | Уголь | 168,07 | Не предусмотрен | 188,900 | 151,768 |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На данном этапе резервное топливо в котельных СП Курбское не предусмотрено.

    - Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Топливо поставляется в соответствии с договором поставки топлива.

Мазут поставляется по договору с ОАО «Славнефть-ЯНОС». Согласно договору, поставляется мазут топочный 100, 3%, малозольный, 25̊ С. Мазут полностью соответствует ГОСТам.

Уголь поставляется по договору с ООО «Восточно-Бейский разрез». Марка поставляемого угля – ДПК с зольностью не более 13,4%. Уголь полностью соответствует ГОСТам.

    - Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Перебоев с поставкой топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха не выявлено.

- Надежность теплоснабжения

    - Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Постановления Правительства от 22 февраля 2012 г. №154 «Требования к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для конечного потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для источника теплоты 0,97, для тепловых сетей 0,9, для потребителя теплоты 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

необходимостью замены на конкретных участках тепловых сетей, теплопроводов и конструкций на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»).

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

готовностью систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;

достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности;

максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории. Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в жилых и общественных зданий до 12 °С, промышленных зданий до - 8 °С.

    - Анализ аварийных отключений потребителей

В 2016г. в СП Курбское аварийных отключений потребителей не производилось.

    - Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

В 2016г. в СП Курбское аварийных отключений потребителей не производилось.

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

В СП Курбское большинство участков определены как надежные и малонадежные. Ненадженых (ненормативных зон надежности) в Курбском СП не выявлено.

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Курбского СП за 2015 год указаны в таблице 86.

| Котельные | Вид топлива | Годовой полезный отпуск тепла, Гкал | Годовой полезный отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал | Годовой объем выработки тепла котельной, Гкал | Годовой расход натурального топлива, м3 (т) | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход электроэнергии, кВт ч | Годовой расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванищево | Мазут (т) | 3427,0 | 4693,9 | 4841,7 | 556,7 | 787,5 | 259020,0 | 456,3 |
| Курба | Мазут (т) | 5128,7 | 6601,6 | 6601,6 | 1650,5 | 943,1 | 15053,0 | 2680,8 |
| Мордвиново | Мазут (т) | 2766,4 | 4631,6 | 4771,9 | 523,5 | 740,7 | 196084,0 | 1486,4 |
| Ширинье | Мазут (т) | 2188,6 | 3819,1 | 3932,7 | 423,3 | 598,8 | 161700,0 | 825,5 |
| Козьмодемьянск (мазут) | Мазут (т) | 6273,5 | 7546,5 | 7546,5 | 1886,8 | 1078,1 |  | 2281,0 |
| Козьмодемьянск (уголь) | Уголь (т) | 555,7 | 680,5 | 689,9 | 188,9 | 151,8 | 23478,0 | 163,6 |

Технико-экономические показатели работы котельных за 2015г.

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

    - Динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика тарифов за последние 3 года представлена в таблице 87.

Динамика тарифов за последние три года

| Наименование источника | Вид регулируемой деятельности (теплоснабжение), руб (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г база | 2014 (01.07.2015) (льготный для населения) | 2015 01.07.2015 | 2015 (01.07.2015) (льготный для населения) | 2016 01.07.2016 | 2016 01.07.2016 (льготный для населения) |
| Иванищево | 2288,22 | 1071,44 | 2494,37 | 1220,34 | 2572,61 | 1340,4 |
| Курба | 2288,22 | 1071,44 | 2494,37 | 1220,34 | 2572,61 | 1340,4 |
| Мордвиново | 2288,22 | 1071,44 | 2494,37 | 1220,34 | 2572,61 | 1340,4 |
| Ширинье | 2288,22 | 1071,44 | 2494,37 | 1220,34 | 2572,61 | 1340,4 |
| Козьмодемьянск (мазут) | 2288,22 | 1071,44 | 2494,37 | 1220,34 | 2572,61 | 1340,4 |
| Козьмодемьянск (уголь) | 2288,22 | 1071,44 | 2494,37 | 1220,34 | 2572,61 | 1340,4 |

    - Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура тарифов планируемых на 2016г. представлена в таблице 88. Тариф на 2016 по Курбскому СП определен: 2572,61руб. за Гкал.

Структура тарифов (01.07.2016г.)

| Статьи затрат | Един. изм. | Факт 2015 | План 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс.Гкал | 129,5 | 138,96 |
| Оплата труда | тыс.руб. | 49 740,2 | 55 260,08 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 14 898,7 | 16 688,54 |
| Топливо | тыс.руб. | 112 767,8 | 129 753,73 |
|  | т.у.т. | 24 980,4 | 26 834,40 |
| Вода, стоки на технологические цели, теплоноситель, пр. | тыс.руб. | 2 698,0 | 2 013,44 |
| Электроэнергия на технологические цели, освещение | тыс.руб. | 37 596,80 | 39 332,02 |
|  | тыс.кВтч | 7 565,86 | 7 560,36 |
| Ремонты и материалы | тыс.руб. | 9 263,5 | 19 080,06 |
| Амортизация производственного оборудования | тыс.руб. | 6 285,7 | 4 743,00 |
| Работы и услуги производственного характера (генератор) | тыс.руб. | 14 581,8 | 19 338,05 |
| Аренда | тыс.руб. | 9 089,4 | 10 635,45 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 1 183,3 | 1 290,32 |
| Расходы на сбыт | тыс.руб. | 2 123,7 | 1 154,72 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 23 466,2 | 25 273,95 |
| Общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 12 253,9 | 14 589,45 |
| Транспортные расходы | тыс.руб. | 9 195,6 | 10 681,10 |
| Итого расходы, связанные с производством и реализацией | тыс.руб. | 305 144,69 | 349 833,89 |
| Внереализационные расходы | тыс.руб. |  | 1 039,35 |
| Совокупная валовая выручка | тыс.руб. | 305 144,69 | 350 873,24 |
| Себестоимость 1 Гкал | тыс.Гкал | 2 356,06 | 2 525,00 |

    - Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

В СП Курбское платы за услуги по подключению к системе теплоснабжения не взимаются.

    - Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В СП Курбское платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не взимаются.

- Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В настоящий момент на территории Курбского сельского поселения выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- малонадежные участки тепловых сетей в Ширинье, Курба, Иванищево, Мордвиново, Козьмодемьянск (мазут).

- отсутствие приборов учета тепловой энергии в котельных (кроме котельной д.Пестрецово).

Для решения этих проблем предложена реконструкция малонадежных участков тепловых сетей. Установка приборов учета тепловой энергии предусматривается на вновь вводимых и реконструируемых объектах.

    - Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К малонадежным зонам относится сети – д. Ширинье, Курба, Иванищево, Мордвиново, Козьмодемьянск (мазут). В данных населенных пунктах запланирована реконструкция и наладка тепловых сетей для обеспечения надежного и безопасного теплоснабжения.

Технические характеристики тепловых сетей

| № | Начальная точка | Конечная точка | Существующий диаметр, мм | Рекомендованный диаметр, мм | Длина участка, пм | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ширинье |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ13 | УТ14 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 60 | подземно, бесканальная прокладка в ППУ-изоляции |
| 2 | УТ14 | Ул.Мира, д.5 | 2Ø38х2.0 | 2Ø57х3.0 | 3 |  |
| 3 | ТК14 | Ширин.СОШ | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 22 |  |
| 4 | ТК14 | УТ20 | 2Ø76х3.0 | 2Ø89х3.0 | 12 |  |
| 5 | УТ20 | УТ22 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 39 |  |
| 6 | ТК9 | УТ32 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 26 |  |
| 7 | ТК8 | ТК18 | 2Ø108х4,0 | 2Ø159х4,5 | 30 |  |
| с.Курба |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК20 | Ул.Школьнаяд.7 | 2Ø38х2.0 | 2Ø57х3.0 | 15 | подземно, бесканальная прокладка в ППУ-изоляции |
| 2 | ТК21 | ТК20 | 2Ø159х4,5 | 2Ø219х6,0 | 35 |  |
| 3 | ТК24 | Ул.Юбилейная, д.11 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 12 |  |
| д.Иванищево: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК3 | ТК12 | 2Ø108х4,0 | 2Ø133х4,0 | 59 | надземно, впрокладка в ППУ- изоляции |
| 2 | ТК9 | ТК10 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 16 |  |
| 3 | ТК11 | Ул.Юбилейная, д.6 | 2Ø45х2,0 | 2Ø57х3.0 | 61 |  |
| 4 | ТК27 | ТК41 | 2Ø108х4,0 | 2Ø133х4,0 | 104 |  |
| 5 | ТК43 | ТК50 | 2Ø76х3.0 | 2Ø89х3.0 | 14 |  |
| 6 | ТК44 | Ул.Молодежна я, д.5 | 2Ø38х2.0 | 2Ø45х2,0 | 1,5 |  |
| 7 | ТК50 | ТК51 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 20 |  |
| 8 | ТК62 | Ул.Ярославска я, д.3 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 14 |  |
| 9 | ТК65 | гараж | 2Ø38х2.0 | 2Ø45х2,0 | 5 |  |
| д.Мордвиново: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ48 | Ул.Северная,2 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 17 | надземно, впрокладка в ППУ-изоляции |
| 2 | УТ49 | Ул.Северная, 4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 7 |  |
| 3 | УТ54 | Ул.Северная, 14 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 6 |  |
| 4 | УТ56 | Ул.Молодежная.13 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 4 |  |
| 5 | УТ50 | Ул.Советская, 23 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 4 |  |
| 6 | УТ60 | Ул.Советская, 25 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  |
| 7 | ТК7 | УТ31 | 2Ø89х3.0 | 2Ø108х4,0 | 60 |  |
| 8 | УТ34 | Ул.Сосновая,4 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 3 |  |
| 9 | УТ18 | Ул.Школьная,6 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 10 | УТ17 | Ул.Школьная,7 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 11 | ТК5 | У-19 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 8 |  |
| 12 | УТ19 | Ул.Школьная,5 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 13 | УТ19 | УТ20 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 45 |  |
| 14 | УТ20 | УТ21 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 45 |  |
| 15 | УТ20 | Ул.Школьная.4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 16 | УТ21 | Ул.Школьная.3 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 17 | УТ22 | Ул.Школьная.2 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 18 | УТ23 | Ул.Школьная.1 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 19 | УТ24 | Ул.Лесная.2 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 20 | УТ12 | Ул.Лесная. 12 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 21 | УТ13 | Ул.Лесная. 10 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 22 | УТ14 | Ул.Лесная. 8 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 23 | УТ15 | Ул.Лесная. 6 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 24 | УТ16 | Ул.Лесная. 4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 25 | УТ11 | Ул.Лесная. 1 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 26 | УТ6 | Ул.Лесная. 11 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 27 | УТ7 | Ул.Лесная. 9 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 28 | УТ8 | Ул.Лесная. 7 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 29 | УТ9 | Ул.Лесная. 5 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 30 | УТ10 | Ул.Лесная. 3 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 8 |  |
| 31 | УТ1 | Ул.Луговая,10 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  |
| 32 | УТ2 | Ул.Луговая,8 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  |
| 33 | УТ3 | Ул.Луговая,6 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  |
| 34 | УТ4 | Ул.Луговая,4 | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 3 |  |
| 35 | ТК12 | УТ57 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 190 |  |
| 36 | ТК12 | УТ6 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 30 |  |
| 37 | ТК16 | УТ12 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 30 |  |
| 38 | УТ12 | УТ13 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 35 |  |
| Котельная п.Козьмодемьянск (мазут) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | У-1 | У-2 | 2Ø159х4,5 | 2Ø219х6,0 | 278,5 | надземно, впрокладка в ППУ-изоляции |
| 2 | У-16 | У-19 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 54 |  |
| 3 | У-19 | кафетерий | 2Ø25х2,5 | 2Ø45х2,0 | 28 |  |
| 4 | У-18 | Центральная.18 | 2Ø57х3.0 | 2Ø76х3.0 | 40,5 |  |
| 5 | ТК4 | Центральная.15 | 2Ø32х2,5 | 2Ø57х3.0 | 32 |  |

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

К основным проблемам развития систем теплоснабжения следует отнести низкий объем финансирования сельского поселения и незначительные объемы нового строительства.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом в СП Курбское отсутствуют.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения отсутствуют.

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные о базовом уровне (2016г.), ретроспективе и перспективе потребления тепловой энергии представлены в таблицах 90-94.

Потребления тепловой энергии жилыми домами, Гкал

| Котельная | 2014* | 2015* | 2015** | 2016* | 2016** | 2017* | 2017 2020 | 2021 2024 | 2025 2028 | 2029 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ширинье | 1518 | 1510,9 | 2020 | 1533,7 | 2044,2 | 1521,4 | 2044,2 | 2044,2 | 2044,2 | 2044,2 |
| п.Курба | 4004,6 | 3956,6 | 5274,5 | 3999,5 | 5274,5 | 3974,73 | 5274,5 | 5274,5 | 5274,5 | 5274,5 |
| д.Мордвиново | 2189,3 | 2158,9 | 3181,1 | 2189,7 | 3181,1 | 2177,9 | 3181,1 | 3181,1 | 3181,1 | 3181,1 |
| д.Иванищево | 2500,4 | 2482,7 | 3303,3 | 2509,8 | 3303,3 | 2496,06 | 3303,3 | 3303,3 | 3303,3 | 3303,3 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | 4179,8 | 4100 | 4922,9 | 4215,1 | 4922,9 | 4132,18 | 4922,9 | 4922,9 | 4922,9 | 4922,9 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | 312,96 | 310,6 | 421,55 | 314,04 | 421,55 | 312,39 | 421,55 | 421,55 | 421,55 | 421,55 |

Приросты объемов потребления тепловой энергии объектами образования

| Котельная | 2014* | 2015* | 2015** | 2016* | 2016** | 2017* | 2017 2020 | 2021 2024 | 2025 2028 | 2029 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ширинье | 267,39 | 304,7 | 269,13 | 245,25 | 269,13 | 287,44 | 269,13 | 269,13 | 269,13 | 269,13 |
| п.Курба | 764,05 | 730,7 | 678,14 | 712,1 | 678,14 | 673,42 | 678,14 | 678,14 | 678,14 | 678,14 |
| д.Мордвиново | 457,92 | 393,04 | 414,95 | 379,2 | 414,95 | 358,85 | 414,95 | 414,95 | 414,95 | 414,95 |
| д.Иванищево | 436,87 | 433,33 | 529,73 | 484,2 | 529,73 | 458,32 | 529,73 | 529,73 | 529,73 | 529,73 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | 1882,6 | 565,1 | 688,37 | 625,1 | 688,37 | 595,32 | 688,37 | 688,37 | 688,37 | 688,37 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | 232,29 | 245,09 | 241,55 | 220,12 | 241,55 | 207,71 | 241,55 | 241,55 | 241,55 | 241,55 |

Примечание: 1) 2014* факт ОАО ЖКХ «Заволжье» с учетом действующих нормативов на жилой фонд по Курбскому с/п.

2) 2015* факт ОАО ЖКХ «Заволжье» с учетом действующих нормативов на жилой фонд по Курбскому с/п.

3) 2016* - план ОАО ЖКХ «Заволжье» на 2016г. с учетом действующих нормативов на жилой фонд по Курбскому с/п.

4)2017* - план ОАО ЖКХ «Заволжье» на 2017г. с учетом действующих нормативов на жилой фонд по Курбскому с/п.

5) 2015-2016** - расчеты по всем потребителям выполнены на среднесуточную температуру наружного воздуха на отопительный период -4°С и продолжительностью 221 день, согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2).

Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии объектами культуры, Гкал

| Котельная | 2014* | 2015* | 2015** | 2016* | 2016** | 2017* | 2017 2020 | 2021 2024 | 2025 2028 | 2029 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ширинье | 145,54 | 135,71 | 148,56 | 142,23 | 148,56 | 134,6 | 148,56 | 148,56 | 148,56 | 148,56 |
| п.Курба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Мордвиново | 66,48 | 65,3 | 45,61 | 41,6 | 45,61 | 41,87 | 45,61 | 45,61 | 45,61 | 45,61 |
| д.Иванищево | 79,61 | 68,25 | 89,76 | 81,8 | 89,76 | 77,19 | 89,76 | 89,76 | 89,76 | 89,76 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | 104,92 | 95,26 | 147,74 | 138,67 | 147,74 | 129,45 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 147,74 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии объектами здравоохранения, Гкал

| Котельная | 2014* | 2015* | 2015** | 2016* | 2016** | 2017* | 2017 2020 | 2021 2024 | 2025 2028 | 2029 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ширинье | 11,96 | 11,78 | 14,15 | 13,02 | 14,15 | 12,39 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 |
| п.Курба | 147,74 | 145,54 | 190,03 | 160,84 | 190,03 | 153,09 | 190,03 | 190,03 | 190,03 | 190,03 |
| д.Мордвиново | 10,61 | 10,44 | 13,23 | 11,54 | 13,23 | 10,98 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
| д.Иванищево | 16,49 | 16,26 | 19,54 | 17,96 | 19,54 | 17,09 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | 101,66 | 69,21 | 84,66 | 137,03 | 84,66 | 73,51 | 84,66 | 84,66 | 84,66 | 84,66 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов тепловой энергии прочими объектами, Гкал

| Котельная | 2014* | 2015* | 2015** | 2016* | 2016** | 2017* | 2017 2020 | 2021 2024 | 2025 2028 | 2029 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ширинье | 238,78 | 225,57 | 290,75 | 260,69 | 290,75 | 242,1 | 290,75 | 290,75 | 290,75 | 290,75 |
| п.Курба | 303,07 | 295,9 | 468,32 | 319,18 | 468,32 | 316,47 | 468,32 | 468,32 | 468,32 | 468,32 |
| д.Мордвиново | 136,3 | 138,69 | 140,72 | 160,81 | 140,72 | 151,55 | 140,72 | 140,72 | 140,72 | 140,72 |
| д.Иванищево | 429,31 | 426,46 | 503,18 | 447,38 | 503,18 | 439,53 | 503,18 | 503,18 | 503,18 | 503,18 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | 114,99 | 1443,9 | 1797,5 | 1491,5 | 1797,5 | 1479,3 | 1797,5 | 1797,5 | 1797,5 | 1797,5 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2017-2032 года -расчеты по всем потребителям выполнены на среднесуточную температуру наружного воздуха на отопительный период -4°С и продолжительностью 221 день, согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2); на рис. 1, 2 представлены доли потребления тепловой энергии на отопление и ГВС по группам потребителей.

  - Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Прогнозы приростов объемов потребления на каждом этапе представлены в таблице 79-83.

Плоащди приростов строительных фондов представлены в таблице 95.

Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 2017-2031года .

| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2017 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКД | Частныежилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |
| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2018 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | Частныежилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |
| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2016 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | Частныежилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |
| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2019 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | Частныежилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |
| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2020 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | Частныежилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |
| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2021 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | Частныежилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |
| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2022-2026 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | Частныежилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |
| Сельское поселение | Котельная | Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2027-2031 г., (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | Частныежилые дома | Учреждения культуры | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Здания администрации поселений | Производственные здания | Прочие |
| Курбское сельское поселение | Ширинье | 3415,9 | 3150,7 | 942,0 | 1 720,00 | 41,00 | - | - | 631,80 |
|  | Мордвиново | 3421,3 | 5914,8 | 228,20 | 2 218,50 | 73,8 | 69,10 | - | 662,2 |
|  | Иванищево | 5989,17 | 4710,7 | 550,0 | 3500,0 | 52,9 | - | - | 2801,2 |
|  | Козьмодемьянск | 1115 | 135,8 | - | 1598,0 | - | - | - | - |
|  | Теплогенерация Курба | 13907,8 | 3130,7 | - | 4165,0 | 605,7 | 49,1 | - | 1768,3 |
|  | Теплогенерация Козьмодемьянск | 14946,5 | 838,44 | 905,3 | 13241,5 | 390,2 | 311,00 | - | 942,5 |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством российской федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СП 50.13330.20.12.

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки на обеспечение теплоснабжения 1 м² площади строений, для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки, приведены в таблице 96.

Удельные значения расхода тепловой энергии зданий на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления

| Тип застройки | Отопление, ккал/ч/м2 | Вентиляция, ккал/ч/м2 | ГВС, ккал/ч/м2 | Сумма, ккал/ч/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая многоквартирная | 59,2 | 0,0 | 13,2 | 72,4 |
| Общественно-деловая | 26,6 | 17,7 | 1,1 | 45,4 |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

На территории СП Курбское тепловая энергия используется только на коммунально-бытовые нужды.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии присутствует только в котельной с. Ширинье, в связи с вводом нового объекта в 2016. (таблица 97).

Тепловые нагрузки потребителей с.Ширинье

| №№ | Наименование потребителя | Тип потребителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрузка : Отопление |  | Нагрузка ГВС |  | Нагрузка: Вентиляция |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
|  | Потребление, всего: | 1,1279 | 2742,6 |  |  |  |  |
|  | перспектива на вторую половину 2016г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой дом | 0,0097 | 24,3 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 1,1376 | 2766,9 |  |  |  |  |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии присутствует только в котельной с. Ширинье, в связи с вводом нового объекта в 2016. (таблица 85).

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В СП Курбское отсутствуют производственные зоны.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Прогноз перспективного потребления объектов здравоохранения и образования представлен в таблицах 82-83. Потребители для которых устанавливаются льготные тарифы в Курбском СП нет.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Потребители, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения в СП Курбское отсутствуют.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

Потребители, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене в СП Курбское отсутствуют.

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения Курбское

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели системы теплоснабжения для поселений численностью менее 100 тысяч человек является необязательной.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

  - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Данные о существующей тепловой нагрузке и перспективных показателях с определением резервов и дефицитов мощности представлены в таблице 98.

Решение о загрузке источников тепловой энергии.

| Наименование котельной | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017-2021 год |  |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |  | 2027-2031 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Собственные нужды котельной, Гкал/час | Потери в тепловых сетях Гкал/час | резерв (+), дефицит (-), Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Собственные нужды котельной, Гкал/час | Потери в тепловых сетях Гкал/час | резерв (+), дефицит (-), Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | тепловая нагрузка, Гкал/час | Собственные нужды котельной, Гкал/час | Потери в тепловых сетях Гкал/час | резерв (+), дефицит (-), Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Собственные нужды котельной, Гкал/час | Потери в тепловых сетях Гкал/час | резерв (+), дефицит (-), Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Собственные нужды котельной, Гкал/час | Потери в тепловых сетях Гкал/час | резерв (+), дефицит (-), Гкал/час |
| Иванищево | 3,3 | 1,85 | 0,03 | 0,27 | 1,15 | 3,3 | 1,85 | 0,03 | 0,27 | 1,15 | 3,30 | 1,85 | 0,03 | 0,27 | 1,15 | 3,30 | 1,85 | 0,03 | 0,27 | 1,15 | 3,30 | 1,85 | 0,03 | 0,27 | 1,15 |
| Курба | 4,34 | 2,69 | 0,00 | 0,31 | 1,34 | 4,34 | 2,69 | 0,00 | 0,31 | 1,34 | 3,44 | 2,69 | 0,00 | 0,31 | 0,44 | 3,44 | 2,69 | 0,00 | 0,31 | 0,44 | 3,44 | 2,69 | 0,00 | 0,31 | 0,44 |
| Мордвиново | 3,5 | 1,54 | 0,03 | 0,39 | 1,54 | 3,5 | 1,54 | 0,03 | 0,39 | 1,54 | 3,50 | 1,54 | 0,03 | 0,39 | 1,54 | 3,50 | 1,54 | 0,03 | 0,39 | 1,54 | 3,50 | 1,54 | 0,03 | 0,39 | 1,54 |
| Ширинье | 2,3 | 1,13 | 0,02 | 0,34 | 0,80 | 2,3 | 1,13 | 0,02 | 0,34 | 0,80 | 2,30 | 1,13 | 0,02 | 0,34 | 0,80 | 2,30 | 1,13 | 0,02 | 0,34 | 0,80 | 2,30 | 1,13 | 0,02 | 0,34 | 0,80 |
| Козьмодемьянск (мазут) | 4,34 | 2,97 | 0,00 | 0,27 | 1,10 | 4,34 | 2,97 | 0,00 | 0,27 | 1,10 | 3,44 | 2,97 | 0,00 | 0,27 | 0,20 | 3,44 | 2,97 | 0,00 | 0,27 | 0,20 | 3,44 | 2,97 | 0,00 | 0,27 | 0,20 |
| Козьмодемьянск (уголь) | 0,40 | 0,27 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,40 | 0,27 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,40 | 0,27 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,40 | 0,27 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,40 | 0,27 | 0,00 | 0,03 | 0,10 |

  - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и присоединенной нагрузке представлены в таблице 99 и 98.

Резервы и дефициты мощности

| № | Источник тепловой энергии | Установленная мощность Гкал/час | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Резерв (+) Дефицит (-) % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Ширинье | 2,3 | 1,13 | 50,87 |
| 2 | с.Курба | 4,34 (теплоген) | 2,69 | 38 |
| 3 | д.Мордвиново | 3,5 | 1,54 | 56,00 |
| 4 | д.Иванищево | 3,3 | 1,85 | 43,94 |
| 5 | п.Козьмодемьянск (мазут) | 4,34 (теплоген) | 2,97 | 32 |
| 6 | п.Козьмодемьянск (уголь) | 0,402 | 0,27 | 32,84 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Гидравлические расчеты представлены в в томе 5 книга 2 Приложения 2 к «Обосновывающим материалам». Во всех котельных обеспечивается нормативный гидравлический режим потребителей при расчетных расходах теплоносителя.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Анализ представленных данных показал, что мощности существующего оборудования полностью покрывают перспективные нагрузки (жилой дом в Ширинье) (резерв в общем по СП Курбское составляет более 30%).

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за счет подпитки тепловой сети.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2015 – 2032 года . представлены в таблице 100.

Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2015 – 2032 года .

| Наименование источника теплоснабжения, период | Мощность ВПУ, м³/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Нормативный объем подпитки тепловых сетей, м³/ч | Аварийный объем подпитки тепловых сетей, м³/ч | Процент загрузки ВПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванищево |  |  |  |  |  |
| 2015 | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| 2016 | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| 2017 | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| 2018 | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| 2019 | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| 2020 | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| В период 2021-2025 года . | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 55,94 |
| В период 2026-2031года . | 5 | 1,85 | 0,35 | 2,80 | 8 |
| Курба |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| 2016 | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| 2017 | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| 2018 | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| 2019 | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| 2020 | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| В период 2021-2025 года . | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| В период 2026-2031 года . | 0 | 2,69 | 0,51 | 2,80 | 0 |
| Мордвиново |  |  |  |  |  |
| 2015 | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| 2016 | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| 2017 | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| 2018 | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| 2019 | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| 2020 | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| В период 2021-2025 года . | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| В период 2026-2031 года . | 5 | 1,54 | 0,29 | 2,33 | 46 |
| Ширинье |  |  |  |  |  |
| 2015 | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| 2016 | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| 2017 | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| 2018 | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| 2019 | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| 2020 | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| В период 2021-2025 года . | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| В период 2026-2031 года . | 2,48 | 1,13 | 0,21 | 1,71 | 68,89 |
| Козьмодемьянск (мазут) |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 | 2,97 | 0,56 | 4,49 | 0 |
| 2016 | 0 | 2,97 | 0,56 | 4,49 | 0 |
| 2017 | 0 | 3 | 0,57 | 4,54 | 0 |
| 2018 | 0 | 3 | 0,57 | 4,54 | 0 |
| 2019 | 0 | 3 | 0,57 | 4,54 | 0 |
| 2020 | 0 | 3 | 0,57 | 4,54 | 0 |
| В период 2021-2025 года . | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| В период 2026-2031 года . | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Козьмодемьянск (уголь) |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |
| 2016 | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |
| 2017 | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |
| 2018 | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |
| 2019 | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |
| 2020 | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |
| В период 2021-2025 года . | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |
| В период 2026-2031 года . | 0 | 0,27 | 0,05 | 0,41 | 0 |

Существующих мощностей ВПУ достаточно для покрытия приростов нагрузки.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Централизованное теплоснабжение предусматривается для существующей застройки и административных зданий.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

малой единичной подключаемой нагрузки объекта (менее 0,01 Гкал/ч/га);

отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

использования тепловой энергии в технологических целях.

Согласно п. 15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов определяемых статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 No 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4) развитие систем централизованного теплоснабжения.

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых

видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Объекты с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на рассматриваемый период 2017-2031года . не планируются к строительству.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В СП Курбское отсутствуют действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Объекты с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на рассматриваемый период 2017-2031года . не планируются к строительству

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется на период 2017-2031года .

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

СП Курбское отсутствуют действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

СП Курбское отсутствуют действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В связи с износом оборудования в СП Курбское законсервировано две котельные – в с.Курба и п.Козьмодемьянск (мазут) предполагается установка двух новых модульных котельных мощностью по 4 МВт каждая. стоимость т обоснование цен по каждой котельной представлены в таблице 101.

Обоснование цен на строительство новой котельной

| Показатели | с.Курба |  | п.Козьмодемьянск (мазут) |  | Обоснование цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | руб с НДС | руб без НДС | руб с НДС | руб без НДС |  |
| Производство котельной | 9 940 800 | 8 424 407 | 9 940 800 | 8 424 407 | Коммерческое предложение |
| Доставка котельной | 43 600 | 36 949 | 43 600 | 36 949 | Коммерческое предложение |
| Монтаж котельной | 98 100 | 83 135 | 98 100 | 83 135 | Коммерческое предложение |
| Пусковые и наладочные работы | 163 500 | 138 560 | 163 500 | 138 560 | Коммерческое предложение |
| Итого по котельной | 10 246 000 | 8 683 051 | 10 246 000 | 8 683 051 |  |

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

В СП Курбское отсутствуют производственные зоны.

  - Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников

тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения сельского поселения определяется подходами расчета приростов тепловых нагрузок и определению на их основе перспективных нагрузок по периодам, определенным техническим заданием на разработку схемы

теплоснабжения. Этому расчету посвящена глава 2 настоящего отчета.

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки в каждом конкретном населенном пункте сельского поселения (таблица 102).

Перспективные показатели мощности, подключенной нагрузки и объемов теплоносителя

| Котельная | Рассматриваемые параметры | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванищево | Установленная мощность, Гкал/час | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
|  | Объем теплоносителя, м³ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Курба | Установленная мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
|  | Объем теплоносителя, м³ | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
| Мордвиново | Установленная мощность, Гкал/час | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | Объем теплоносителя, м³ | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| Ширинье | Установленная мощность, Гкал/час | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Объем теплоносителя, м³ | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| Козьмодемьянск (мазут) | Установленная мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
|  | Объем теплоносителя, м³ | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 |
| Козьмодемьянск (уголь) | Установленная мощность, Гкал/час | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Объем теплоносителя, м³ | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

  - Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

В Федеральном законе от 27 июля 2010 г №190-ФЗ «О теплоснабжении» используется понятие:

«радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

До настоящего момента не разработаны и не введены в действие методические рекомендации и разъяснения по трактовке, определению и расчету «радиуса эффективного теплоснабжения». В основу расчетов радиусов эффективного теплоснабжения от тепловых источников  Курбского СП положены полуэмпирические соотношения, которые приведены в «Нормах по проектированию тепловых сетей» (Энергоиздат, М., 1938 г.), с использованием эмпирическогокоэффициента, предложенного В.Н. Папушкиным (ОАО «ВТИ», Москва).

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве определяющего параметра, позволяет ограничить зону централизованного теплоснабжения теплоисточника по основной функции - минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснабжения. Оптимальный радиус теплоснабжения определялся из условия минимума «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей».

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где:

A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

При этом использовались следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с предельным радиусом теплоснабжения:

A=1050R0,48·B0,26·s/(П0,62·H0,19·Δτ0,38), руб./Гкал/ч

Z=a/3+30·106φ/(R2·П), руб./Гкал/ч, где:

R – радиус действия тепловой сети (протяженность главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./Гкал;

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения полученное дифференцированием по R выше приведённых формул представлено в следующем виде:

Rопт=(140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15, км

При этом некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей выражается формулой:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5,

где:

Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в собственных теплоисточника абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал/км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельных

| Наименование источника теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Радиус действия системы теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| Котельная п.Ширинье | 0,715 | 0,53 |
| Котельная п.Курба | 1,012 | 0,75 |
| Котельнаяд.Мордвиново | 0,837 | 0,62 |
| Котельнаяд.Иванищево | 0,972 | 0,72 |
| п.Козьмодемьянск (мазут) | 0,837 | 0,62 |
| п.Козьмодемьянск (уголь) | 0,405 | 0,3 |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

  - Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не предусмотрена в период 2017-2031 года .

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Курбского СП рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве тепловых сетей рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметров трубопроводода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного режима гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Новый потребитель в с.Ширинье присоединиться к действующим сетям теплоснабжения в связи с чем строительство сетей не предусмотрено.

В остальных населенных пунктов строительство новых объектов на период 2017-2031 года . не предусмотрено.

  - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрена в период 2017-2031 года .

  - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусмотрена в период 2017-2032 года .

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В Курбском СП существуют тепловые сети, которые необходимо реконструировать с увеличением диаметров для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения. Технические характеристики участков сети представлены в таблице 104.

Технические характеристики тепловых сетей

| Участок | существующий диаметр, м | рекомендуемый диаметр, м | протяженность участка,м |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Заволжье |  |  |  |
| ТК-4 - ТК-4а | 0,15 | 0,2 | 68 |
| ТК-3 - ТК-4 | 0,15 | 0,2 | 28 |
| ТК-2 - ТК-3 | 0,15 | 0,2 | 38 |
| ТК-1 - ТК-2 | 0,15 | 0,2 | 25 |
| ТК-4а - ТК-7 | 0,15 | 0,2 | 16 |
| ТК-5 - ж.д. 2 | 0,1 | 0,08 | 130 |
| д.Григорьевское |  |  |  |
| УТ38 - УТ43 | 0,05 | 0,1 | 70 |
| УТ43 - УТ43а | 0,05 | 0,1 | 17 |
| УТ-32-УТ-33 | 0,08 | 0,1 | 118 |

  - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусмотрена в период 2017-2031 года .

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реконструкции тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на период 2017-2031 года . не предусматривается.

  - Строительство и реконструкция насосных станции

Строительство и реконструкция насосных станции не предусмотрена в период 2017-2031 года .

Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблицах 105-109.

Топливные балансы за 2016г.

| Наименование котельной | Вид используемого топлива | 2016 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход |  | Максимальный часовой расход |  |
|  |  | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.н.м.куб(т). | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.м³(т)/ч |
| Ширинье | Мазут (т) | 593 | 519 | 0,28 | 0,25 |
| Курба | Щепа, опилки | 1650,5 | 943,1 | 0,68 | 0,47 |
| Мордвиново | Мазут (т) | 733 | 642 | 0,21 | 0,19 |
| Иванищево | Мазут (т) | 780 | 682 | 0,18 | 0,16 |
| Козьмодемьянск (Мазут) | Щепа, опилки | 1886,8 | 1078,1 | 0,78 | 0,54 |
| Козьмодемьянск (Уголь) | Уголь (т) | 150 | 131 | 0,06 | 0,05 |

Топливные балансы за 2020г.

| Наименование котельной | Вид используемого топлива | 2020 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход |  | Максимальный часовой расход |  |
|  |  | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.н.м.куб(т). | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.м³(т)/ч |
| Ширинье | Мазут (т) | 593 | 519 | 0,28 | 0,25 |
| Курба | Газ | 1 025 | 897 | 0,43 | 0,38 |
| Мордвиново | Мазут (т) | 733 | 642 | 0,21 | 0,19 |
| Иванищево | Мазут (т) | 780 | 682 | 0,18 | 0,16 |
| Козьмодемьянск (Мазут) | Газ | 1 172 | 1 025 | 0,48 | 0,42 |
| Козьмодемьянск (Уголь) | Уголь (т) | 147 | 129 | 0,06 | 0,05 |

Топливные балансы за 2025г.

| Наименование котельной | Вид используемого топлива | 2025 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход |  | Максимальный часовой расход |  |
|  |  | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.н.м.куб(т). | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.м³(т)/ч |
| Ширинье | Мазут (т) | 593 | 519 | 0,28 | 0,25 |
| Курба | Газ | 1 025 | 897 | 0,43 | 0,38 |
| Мордвиново | Мазут (т) | 733 | 642 | 0,21 | 0,19 |
| Иванищево | Мазут (т) | 780 | 682 | 0,18 | 0,16 |
| Козьмодемьянск (Мазут) | Газ | 1 172 | 1 025 | 0,48 | 0,42 |
| Козьмодемьянск (Уголь) | Уголь (т) | 150 | 131 | 0,06 | 0,05 |

Топливные балансы за 2032г.

| Наименование котельной | Вид используемого топлива | 2032 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход |  | Максимальный часовой расход |  |
|  |  | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.н.м.куб(т). | Условного топлива, тут. | Натурального топлива тыс.м³(т)/ч |
| Ширинье | Мазут (т) | 593 | 519 | 0,28 | 0,25 |
| Курба | Газ | 1 025 | 897 | 0,43 | 0,38 |
| Мордвиново | Мазут (т) | 733 | 642 | 0,21 | 0,19 |
| Иванищево | Мазут (т) | 780 | 682 | 0,18 | 0,16 |
| Козьмодемьянск (Мазут) | Газ | 1 172 | 1 025 | 0,48 | 0,42 |
| Козьмодемьянск (Уголь) | Уголь (т) | 147 | 129 | 0,06 | 0,05 |

Резервное топливо на котельных СП Курбское отсутствует.

Перспективные расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов представлены в таблице 101.

Расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов

| Наименование котельной | Вид используемого топлива | 2017-2032года . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | переходный период | летний период | Годовой расход |  | Максимальный часовой расход |  |
|  |  | Условного топлива, тут. | Условного топлива, тут. | Условного топлива, тут. | Натурального топлива, тыс.н.м.куб. | Условного топлива, тут. | Натурального топлива, тыс.м³/ч |
| Ширинье | Мазут (т) | 0 | 0 | 593 | 519 | 0,28 | 0,25 |
| Курба | Щепа, опилки | 0 | 0 | 1650,5 | 943,1 | 0,68 | 0,47 |
| Мордвиново | Мазут (т) | 0 | 0 | 733 | 642 | 0,21 | 0,19 |
| Иванищево | Мазут (т) | 0 | 0 | 780 | 682 | 0,18 | 0,16 |
| Козьмодемьянск (Мазут) | Щепа, опилки | 90,2 | 70,3 | 1886,8 | 1078,1 | 0,78 | 0,54 |
| Козьмодемьянск (Уголь) | Уголь (т) | 10,1 | 8,8 | 147 | 129 | 0,06 | 0,05 |

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Аварийные виды топлива не предусмотрены в СП Курбское.

Оценка надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения Курбского сельского поселения основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения.

Настоящие Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утверждены приказом Минрегиона России от 26.07.2013 года №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой

- энергии;

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатели, характеризующие уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети;

- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей;

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;

- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6.

- Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии

- (Кв)характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кв = 0,6.

- Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии

- (Кт)

- характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5.

Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии(Ки) характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду (далее - акт):

- Ки = 1,0 - при наличии акта без замечаний;

- Ки = 0,5 - при наличии акта с замечаниями при условии их устранения в установленный комиссией срок;

- Ки = 0,2 - при наличии акта.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

- Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

- Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

- Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр),характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр): от 90% до 100%	- Кр = 1,0;

от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7; от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5; от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3; менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

- - до 10 - Кс = 1,0;

- 20 - 30 - Кс = 0,6;

- свыше 30 - Кс = 0,5.

- -10 - 20 - Кс = 0,8;

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

- Иотк тс = потк / S [1 / (км * год)], где

- Потк - количество отказов за предыдущий год;

- S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

- до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

- от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;

- от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;

- свыше 1,2	- Котк тс = 0,5.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в

результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Кнед = ((ав/((факт*100 [%]

где ((ав - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям за последний

год;

(факт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за последний год.

В зависимости от величины недоотпуска тепла ((нед) определяется показатель надежности (Кнед): от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Общая оценка надежности источников тепловой энергии осуществляется в зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки и источники тепловой энергии могут быть оценены как:

- высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

- надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

- малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

- ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2 -х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Общая надежность тепловых сетей (К над т) определяется как, средний по частным определенным показателям надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения

| Источники теплоснабжения | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кэ | Кв | Кт | Ки | Кб | Кр | Кс | Котк.тс | Кнед | Кобщ. ист | Кнад.тс | Кнад. |
| с.Курба | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | малона дежная | (1+0,6+1+1+0,2)/5=0,76 надежная | (1+0,76)/2=0,88 надежная |
| д.Мордвиново | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | малона дежная | (1+0,6+1+1+0,2)/5=0,76 надежная | (1+0,76)/2=0,88 надежная |
| д.Иванищево | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | малона дежная | (0,6+0,6+1+1+0,2)/5=0,68 малонадежная | (1+0,68)/2=0,84 надежная |
| п.Козьмодемьянс к (мазут) | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | малона дежная | (0,6+0,6+1+1+0,2)/5=0,68 малонадежная | (1+0,68)/2=0,84 надежная |
| п.Козьмодемьянс к (уголь) | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | малона дежная | (0,6+0,6+1+1+0,2)/5=0,68 малонадежная | (1+0,68)/2=0,84 надежная |
| с.Ширинье | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | малона дежная | (0,6+0,6+1+1+0,2)/5=0,68 малонадежная | (1+0,68)/2=0,84 надежная |

  - Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

Под надежностью теплоснабжения понимается возможность системы теплоснабжения бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества при полном соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды.

Надёжность работы тепловых сетей обеспечивается двумя путями: первый - повышением качества элементов системы и второй - резервированием элементов.

Вместе с тем, обеспечение надежности теплоснабжения требует существенных затрат. Так, резервирование тепловых сетей увеличивает их стоимость на 35 - 50 %, а обеспечение 100 % отпуска теплоты от источников при выходе из строя наиболее крупного агрегата требует увеличения инвестиций на 25 - 30 %.

Поэтому, учитывая аккумулирующую способность зданий и инерционность процессов в системах теплоснабжения в соответствии с действующими нормами (СНиП 41-052-2003 «Тепловые сети»), допускается снижение отпуска теплоты в аварийных ситуациях до 86 % от расчетной тепловой нагрузки потребителей. При этом продолжительность и глубина снижения отпуска теплоты нормируются.

В тепловых сетях без резервирования отключение любого элемента линейной части сети при его отказе приводит к полному отключению потребителей, расположенных за отказавшим (по ходу теплоносителя) элементом, и к снижению температуры воздуха внутри помещений. Увеличение надежности теплоснабжения в таких тепловых сетях достигается повышением качества элементов и уменьшением времени восстановления отказавших элементов (как правило, теплопроводов).

Основными факторами, определяющими величину времени восстановления теплопроводов, являются: диаметр трубопровода, тип прокладки, характер повреждения, наличие, состав и оснащенность специальной аварийно-восстановительной службы.

Продолжительность пониженного уровня теплоснабжения не должна превышать нормативного времени устранения аварии, что достигается соответствующим составом и технической оснащенностью аварийно-восстановительных служб, внедрением технологий ускоренных ремонтов, тренировками эксплуатационного персонала.

В качестве основных критериев надежности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты:

- вероятность безотказной работы [Р];

- коэффициент готовности системы [Кг];

- живучесть системы [Ж].

Минимально допустимые показатели (критерии) вероятности безотказной работы:

- источника теплоты – Рит=0,97;

- тепловых сетей – Ртс=0,9;

- потребителя теплоты – Рпт=0,99;

- системы в целом – Рсцт=0,86.

Допустимая продолжительность перерыва отопления, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, составляет: не более 16 часов единовременно при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от нормативной до 12 °С; не более 8 часов при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от 12 °С до 10 °С; не более 4 часов при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от 10° С до 8 °С.

Принимая во внимание снижение температуры воздуха в жилых помещениях при полном отключении подачи тепла и расчетной температуре наружного воздуха
(-34С) для зданий с коэффициентом аккумуляции 40 ч, в соответствии с методической документацией МДС-41-6.2000, температура в помещении снизится с +18°С до +8 °С за 6 ч.

Для тупиковых нерезервированных сетей можно воспользоваться вероятностным показателем, который отражает совпадение двух событий: отказ элемента сети и попадание этого отказа в период стояния низких температур наружного воздуха. Вероятность отказа в подаче теплоты в этом случае определяется:

P = e-∑λ х nотк,						(1)

где ∑λ - сумма параметров потока отказов всех элементов рассчитываемого тупикового ответвления к потребителю;

nотк - длительность стояния температур наружного воздуха ниже расчетной.

Способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения определяют по трем критериям: вероятность безотказной работы, коэффициент готовности и живучесть системы.

Вероятность безотказной работы системы

Вероятность безотказной работы системы – это способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже установленного нормативами.

Вероятность безотказной работы (Р) определяется по формуле:

Р=е-w,                                   (2)

где w – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, определяется по формуле:

w=a х m х Kc х d0.208, 1/год*км,                       (3)

где а – эмпирический коэффициент, при уровне безотказности а=0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается равным 0,5 – при расчете показателя безотказности и 1,0 – при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети.

Коэффициент готовности системы

Коэффициент готовности системы – это вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру.

Коэффициент готовности системы теплоснабжения определяется по формуле:

Кг=(8760-z1-z2-z3-z4)/8760,                         (4)

где z1 – число часов ожидания неготовности системы централизованного теплоснабжения в период стояния расчетных температур наружного воздуха в данной местности;

z2 – число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии;

z2= zоб+ zвпу+ zтсв+ zпар+ zтоп+ zхво+ zэл,                (5)

где zоб – число часов ожидания неготовности основного оборудования;

zвпу – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки;

zтсв – число часов ожидания неготовности тракта трубопроводов сетевой воды;

zпар – число часов ожидания неготовности тракта паропроводов;

zтоп – число часов ожидания неготовности топливообеспечения;

zхво – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки и группы подпитки;

zэл – число часов ожидания неготовности электроснабжения;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

z4 – число часов ожидания неготовности абонента.

Живучесть системы

Живучесть системы – это способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Перечень мер по обеспечению живучести всех элементов систем теплоснабжения включает:

- организацию локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно–восстановительных работ;

- проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

Расчеты критериев надежности выполнены для характерных участков тепловых сетей и представлены в таблице в таблице 111.

Результаты расчетов показателей надежности работы тепловых сетей

| Длина трубопровода на участке, м | Диаметр трубопровода на участке, м | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Ширинье |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,15 | 9 | 0,059 | 7,694 | 0,00000133 | 0,00000133 | 1,0 |
| 80 | 0,15 | 9 | 0,059 | 7,694 | 0,00000133 | 0,00000133 | 1,0 |
| 90 | 0,15 | 9 | 0,059 | 7,694 | 0,00000133 | 0,00000133 | 1,0 |
| 30 | 0,13 | 9 | 0,063 | 7,426 | 0,00000129 | 0,00000129 | 1,0 |
| 76 | 0,1 | 9 | 0,068 | 7,041 | 0,00000122 | 0,00000122 | 1,0 |
| 63 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 46 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 6 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 22 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 30 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 10 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 22 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 110 | 0,1 | 9 | 0,068 | 7,041 | 0,00000122 | 0,00000122 | 1,0 |
| 75 | 0,13 | 9 | 0,063 | 7,426 | 0,00000129 | 0,00000129 | 1,0 |
| 6 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 26 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 26 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 5 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 120 | 0,08 | 9 | 0,072 | 6,797 | 0,00000116 | 0,00000116 | 1,0 |
| 40 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 56 | 0,08 | 9 | 0,072 | 6,797 | 0,00000116 | 0,00000116 | 1,0 |
| 16 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 77 | 0,08 | 9 | 0,072 | 6,797 | 0,00000116 | 0,00000116 | 1,0 |
| 40 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 60 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 9 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 80 | 0,08 | 9 | 0,072 | 6,797 | 0,00000116 | 0,00000116 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 15 | 0,08 | 9 | 0,072 | 6,797 | 0,00000116 | 0,00000116 | 1,0 |
| 40 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 30 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 30 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 45 | 0,07 | 9 | 0,074 | 6,679 | 0,00000113 | 0,00000113 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 10 | 0,07 | 9 | 0,074 | 6,679 | 0,00000113 | 0,00000113 | 1,0 |
| 6 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 12 | 0,07 | 9 | 0,074 | 6,679 | 0,00000113 | 0,00000113 | 1,0 |
| 39 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 41 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 41 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 6 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 15 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 42 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 60 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 36 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 40 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 44 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 35 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 200 | 0,15 | 9 | 0,059 | 7,694 | 0,00000133 | 0,00000133 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 50 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 25 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 129 | 0,08 | 9 | 0,072 | 6,797 | 0,00000116 | 0,00000116 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 30 | 0,08 | 9 | 0,072 | 6,797 | 0,00000116 | 0,00000116 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 30 | 0,08 | 9 | 0,072 | 6,797 | 0,00000116 | 0,00000116 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 60 | 0,08 | 9 | 0,072 | 6,797 | 0,00000116 | 0,00000116 | 1,0 |
| 11 | 0,15 | 9 | 0,059 | 7,694 | 0,00000133 | 0,00000133 | 1,0 |
| 59 | 0,07 | 9 | 0,074 | 6,679 | 0,00000113 | 0,00000113 | 1,0 |
| 112 | 0,15 | 9 | 0,059 | 7,694 | 0,00000133 | 0,00000133 | 1,0 |
| 20 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 40 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 25 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 35 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 28 | 0,15 | 9 | 0,059 | 7,694 | 0,00000133 | 0,00000133 | 1,0 |
| 70 | 0,15 | 9 | 0,059 | 7,694 | 0,00000133 | 0,00000133 | 1,0 |
| 21 | 0,08 | 9 | 0,072 | 6,797 | 0,00000116 | 0,00000116 | 1,0 |
| 15 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 38 | 0,05 | 9 | 0,078 | 6,453 | 0,00000105 | 0,00000105 | 1,0 |
| 15 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 41 | 0,08 | 9 | 0,072 | 6,797 | 0,00000116 | 0,00000116 | 1,0 |
| 15 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 9 | 0,083 | 6,245 | 0,00000095 | 0,00000095 | 1,0 |
| д,Мордвиново |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 0,21 | 11 | 0,061 | 8,536 | 0,00000240 | 0,00000240 | 1,0 |
| 40 | 0,15 | 11 | 0,072 | 7,694 | 0,00000223 | 0,00000223 | 1,0 |
| 165 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 1 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 20 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 35 | 0,1 | 11 | 0,083 | 7,041 | 0,00000205 | 0,00000205 | 1,0 |
| 65 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 65 | 0,07 | 11 | 0,090 | 6,679 | 0,00000191 | 0,00000191 | 1,0 |
| 73 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 100,5 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 54 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 16 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 36 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 36 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 36 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 36 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 36 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 10 | 0,1 | 11 | 0,083 | 7,041 | 0,00000205 | 0,00000205 | 1,0 |
| 40 | 0,1 | 11 | 0,083 | 7,041 | 0,00000205 | 0,00000205 | 1,0 |
| 140 | 0,1 | 11 | 0,083 | 7,041 | 0,00000205 | 0,00000205 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 25 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 26 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 4 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 30 | 0,07 | 11 | 0,090 | 6,679 | 0,00000191 | 0,00000191 | 1,0 |
| 4 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 6 | 0,02 | 11 | 0,104 | 6,151 | 0,00000147 | 0,00000147 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 10 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 160 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 12 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 26 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 7 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 190 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 15 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 7 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 17 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 48 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 28 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 28 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 28 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 28 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 28 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 28 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 28 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 28 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 28 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 34 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 15 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 15 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 15 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 15 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 15 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 15 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 15 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 15 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 15 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 15 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 36 | 0,1 | 11 | 0,083 | 7,041 | 0,00000205 | 0,00000205 | 1,0 |
| 35 | 0,1 | 11 | 0,083 | 7,041 | 0,00000205 | 0,00000205 | 1,0 |
| 38 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 42 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 112 | 0,15 | 11 | 0,072 | 7,694 | 0,00000223 | 0,00000223 | 1,0 |
| 3 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 82 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 30 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 30 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 3 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 3 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 3 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 60 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 363 | 0,15 | 11 | 0,072 | 7,694 | 0,00000223 | 0,00000223 | 1,0 |
| 42 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 33 | 0,15 | 11 | 0,072 | 7,694 | 0,00000223 | 0,00000223 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 30 | 0,1 | 11 | 0,083 | 7,041 | 0,00000205 | 0,00000205 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 34 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 34 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 34 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 34 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 108 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 30 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 106 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 35 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 38 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 38 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 38 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 8 | 0,03 | 11 | 0,101 | 6,245 | 0,00000160 | 0,00000160 | 1,0 |
| 93 | 0,13 | 11 | 0,076 | 7,426 | 0,00000217 | 0,00000217 | 1,0 |
| 50 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 34 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 100,5 | 0,08 | 11 | 0,088 | 6,797 | 0,00000196 | 0,00000196 | 1,0 |
| 80 | 0,05 | 11 | 0,096 | 6,453 | 0,00000178 | 0,00000178 | 1,0 |
| Теребилово |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0,21 | 5 | 0,028 | 8,536 | 0,00000031 | 0,00000031 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 43 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 37 | 0,04 | 5 | 0,045 | 6,347 | 0,00000022 | 0,00000022 | 1,0 |
| 42 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 67 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 40 | 0,07 | 5 | 0,041 | 6,679 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 20 | 0,07 | 5 | 0,041 | 6,679 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 20 | 0,08 | 5 | 0,040 | 6,797 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 40 | 0,08 | 5 | 0,040 | 6,797 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 40 | 0,08 | 5 | 0,040 | 6,797 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 40 | 0,08 | 5 | 0,040 | 6,797 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 70 | 0,08 | 5 | 0,040 | 6,797 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 104 | 0,1 | 5 | 0,038 | 7,041 | 0,00000026 | 0,00000026 | 1,0 |
| 148 | 0,1 | 5 | 0,038 | 7,041 | 0,00000026 | 0,00000026 | 1,0 |
| 36 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 33 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 33 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 36 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 33 | 0,07 | 5 | 0,041 | 6,679 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 2 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 2 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 48 | 0,07 | 5 | 0,041 | 6,679 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 20 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 14 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 37 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 37 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 37 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 14 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 14 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 14 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 56 | 0,07 | 5 | 0,041 | 6,679 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 14 | 0,07 | 5 | 0,041 | 6,679 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 20 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 55 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 37 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 37 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 37 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 14 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 14 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 14 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 14 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 49 | 0,07 | 5 | 0,041 | 6,679 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 31 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 31 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 33 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 31 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 33 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 31 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 31 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 35 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 36 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 31 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 46 | 0,07 | 5 | 0,041 | 6,679 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 98 | 0,1 | 5 | 0,038 | 7,041 | 0,00000026 | 0,00000026 | 1,0 |
| 20 | 0,07 | 5 | 0,041 | 6,679 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 67 | 0,15 | 5 | 0,033 | 7,694 | 0,00000029 | 0,00000029 | 1,0 |
| 23 | 0,1 | 5 | 0,038 | 7,041 | 0,00000026 | 0,00000026 | 1,0 |
| 75 | 0,1 | 5 | 0,038 | 7,041 | 0,00000026 | 0,00000026 | 1,0 |
| 15 | 0,04 | 5 | 0,045 | 6,347 | 0,00000022 | 0,00000022 | 1,0 |
| 15 | 0,04 | 5 | 0,045 | 6,347 | 0,00000022 | 0,00000022 | 1,0 |
| 26 | 0,08 | 5 | 0,040 | 6,797 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 52 | 0,04 | 5 | 0,045 | 6,347 | 0,00000022 | 0,00000022 | 1,0 |
| 44 | 0,04 | 5 | 0,045 | 6,347 | 0,00000022 | 0,00000022 | 1,0 |
| 4 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 65 | 0,15 | 5 | 0,033 | 7,694 | 0,00000029 | 0,00000029 | 1,0 |
| 20 | 0,1 | 5 | 0,038 | 7,041 | 0,00000026 | 0,00000026 | 1,0 |
| 5 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 4 | 0,07 | 5 | 0,041 | 6,679 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 61 | 0,04 | 5 | 0,045 | 6,347 | 0,00000022 | 0,00000022 | 1,0 |
| 16 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 62 | 0,08 | 5 | 0,040 | 6,797 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 1 | 0,08 | 5 | 0,040 | 6,797 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 44 | 0,15 | 5 | 0,033 | 7,694 | 0,00000029 | 0,00000029 | 1,0 |
| 40 | 0,07 | 5 | 0,041 | 6,679 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 12 | 0,04 | 5 | 0,045 | 6,347 | 0,00000022 | 0,00000022 | 1,0 |
| 12 | 0,04 | 5 | 0,045 | 6,347 | 0,00000022 | 0,00000022 | 1,0 |
| 61 | 0,15 | 5 | 0,033 | 7,694 | 0,00000029 | 0,00000029 | 1,0 |
| 12 | 0,21 | 5 | 0,028 | 8,536 | 0,00000031 | 0,00000031 | 1,0 |
| 59 | 0,1 | 5 | 0,038 | 7,041 | 0,00000026 | 0,00000026 | 1,0 |
| 4 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 19 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 35 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 5 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 42 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 2 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 19 | 0,08 | 5 | 0,040 | 6,797 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 21 | 0,08 | 5 | 0,040 | 6,797 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 14 | 0,05 | 5 | 0,043 | 6,453 | 0,00000023 | 0,00000023 | 1,0 |
| 48 | 0,1 | 5 | 0,038 | 7,041 | 0,00000026 | 0,00000026 | 1,0 |
| 57 | 0,1 | 5 | 0,038 | 7,041 | 0,00000026 | 0,00000026 | 1,0 |
| 56 | 0,1 | 5 | 0,038 | 7,041 | 0,00000026 | 0,00000026 | 1,0 |
| 6 | 0,08 | 5 | 0,040 | 6,797 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 6 | 0,08 | 5 | 0,040 | 6,797 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 50 | 0,08 | 5 | 0,040 | 6,797 | 0,00000025 | 0,00000025 | 1,0 |
| 40 | 0,21 | 5 | 0,028 | 8,536 | 0,00000031 | 0,00000031 | 1,0 |
| 133 | 0,21 | 5 | 0,028 | 8,536 | 0,00000031 | 0,00000031 | 1,0 |
| 150 | 0,1 | 5 | 0,038 | 7,041 | 0,00000026 | 0,00000026 | 1,0 |
| 52 | 0,1 | 5 | 0,038 | 7,041 | 0,00000026 | 0,00000026 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 5 | 0,03 | 5 | 0,046 | 6,245 | 0,00000021 | 0,00000021 | 1,0 |
| 7 | 0,1 | 5 | 0,038 | 7,041 | 0,00000026 | 0,00000026 | 1,0 |
| 23 | 0,04 | 5 | 0,045 | 6,347 | 0,00000022 | 0,00000022 | 1,0 |
| 68 | 0,21 | 25 | 0,293 | 8,536 | 0,00002025 | 0,00002025 | 1,0 |
| п,Козмодемьянск (мазут) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 0,05 | 25 | 0,458 | 6,453 | 0,00001502 | 0,00001502 | 1,0 |
| 14 | 0,05 | 25 | 0,458 | 6,453 | 0,00001502 | 0,00001502 | 1,0 |
| 63 | 0,15 | 25 | 0,346 | 7,694 | 0,00001888 | 0,00001888 | 1,0 |
| 34 | 0,05 | 25 | 0,458 | 6,453 | 0,00001502 | 0,00001502 | 1,0 |
| 35 | 0,07 | 25 | 0,433 | 6,679 | 0,00001611 | 0,00001611 | 1,0 |
| 3 | 0,03 | 25 | 0,484 | 6,245 | 0,00001351 | 0,00001351 | 1,0 |
| 54,5 | 0,05 | 25 | 0,458 | 6,453 | 0,00001502 | 0,00001502 | 1,0 |
| 7 | 0,03 | 25 | 0,484 | 6,245 | 0,00001351 | 0,00001351 | 1,0 |
| 18 | 0,05 | 25 | 0,458 | 6,453 | 0,00001502 | 0,00001502 | 1,0 |
| 6 | 0,03 | 25 | 0,484 | 6,245 | 0,00001351 | 0,00001351 | 1,0 |
| 78 | 0,05 | 25 | 0,458 | 6,453 | 0,00001502 | 0,00001502 | 1,0 |
| 20 | 0,05 | 25 | 0,458 | 6,453 | 0,00001502 | 0,00001502 | 1,0 |
| 15 | 0,03 | 25 | 0,484 | 6,245 | 0,00001351 | 0,00001351 | 1,0 |
| 10 | 0,03 | 25 | 0,484 | 6,245 | 0,00001351 | 0,00001351 | 1,0 |
| 30 | 0,15 | 25 | 0,346 | 7,694 | 0,00001888 | 0,00001888 | 1,0 |
| 38 | 0,05 | 25 | 0,458 | 6,453 | 0,00001502 | 0,00001502 | 1,0 |
| 15 | 0,03 | 25 | 0,484 | 6,245 | 0,00001351 | 0,00001351 | 1,0 |
| 50 | 0,05 | 25 | 0,458 | 6,453 | 0,00001502 | 0,00001502 | 1,0 |
| 50 | 0,15 | 25 | 0,346 | 7,694 | 0,00001888 | 0,00001888 | 1,0 |
| 105 | 0,08 | 25 | 0,421 | 6,797 | 0,00001656 | 0,00001656 | 1,0 |
| 5 | 0,05 | 25 | 0,458 | 6,453 | 0,00001502 | 0,00001502 | 1,0 |
| 45 | 0,15 | 25 | 0,346 | 7,694 | 0,00001888 | 0,00001888 | 1,0 |
| 800 | 0,15 | 25 | 0,346 | 7,694 | 0,00001888 | 0,00001888 | 1,0 |
| 75 | 0,13 | 25 | 0,366 | 7,426 | 0,00001832 | 0,00001832 | 1,0 |
| 106 | 0,13 | 25 | 0,366 | 7,426 | 0,00001832 | 0,00001832 | 1,0 |
| 58 | 0,08 | 25 | 0,421 | 6,797 | 0,00001656 | 0,00001656 | 1,0 |
| 36 | 0,13 | 25 | 0,366 | 7,426 | 0,00001832 | 0,00001832 | 1,0 |
| 19 | 0,13 | 25 | 0,366 | 7,426 | 0,00001832 | 0,00001832 | 1,0 |
| 70 | 0,13 | 25 | 0,366 | 7,426 | 0,00001832 | 0,00001832 | 1,0 |
| 32 | 0,07 | 25 | 0,433 | 6,679 | 0,00001611 | 0,00001611 | 1,0 |
| 33 | 0,07 | 25 | 0,433 | 6,679 | 0,00001611 | 0,00001611 | 1,0 |
| 82 | 0,1 | 25 | 0,398 | 7,041 | 0,00001735 | 0,00001735 | 1,0 |
| 15 | 0,08 | 25 | 0,421 | 6,797 | 0,00001656 | 0,00001656 | 1,0 |
| 106 | 0,05 | 25 | 0,458 | 6,453 | 0,00001502 | 0,00001502 | 1,0 |
| 32 | 0,05 | 25 | 0,458 | 6,453 | 0,00001502 | 0,00001502 | 1,0 |
| 33 | 0,05 | 25 | 0,458 | 6,453 | 0,00001502 | 0,00001502 | 1,0 |
| 1 | 0,13 | 25 | 0,366 | 7,426 | 0,00001832 | 0,00001832 | 1,0 |
| 1 | 0,1 | 25 | 0,398 | 7,041 | 0,00001735 | 0,00001735 | 1,0 |
| 10 | 0,05 | 25 | 0,458 | 6,453 | 0,00001502 | 0,00001502 | 1,0 |
| п,Козмодемьянск (уголь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,08 | 7 | 0,056 | 6,797 | 0,00000061 | 0,00000061 | 1,0 |
| 18 | 0,08 | 7 | 0,056 | 6,797 | 0,00000061 | 0,00000061 | 1,0 |
| 88 | 0,08 | 7 | 0,056 | 6,797 | 0,00000061 | 0,00000061 | 1,0 |
| 8 | 0,08 | 7 | 0,056 | 6,797 | 0,00000061 | 0,00000061 | 1,0 |
| 160 | 0,08 | 7 | 0,056 | 6,797 | 0,00000061 | 0,00000061 | 1,0 |
| 41 | 0,05 | 7 | 0,061 | 6,453 | 0,00000055 | 0,00000055 | 1,0 |
| 12 | 0,05 | 7 | 0,061 | 6,453 | 0,00000055 | 0,00000055 | 1,0 |
| 38 | 0,07 | 7 | 0,058 | 6,679 | 0,00000059 | 0,00000059 | 1,0 |
| 16 | 0,03 | 7 | 0,064 | 6,245 | 0,00000049 | 0,00000049 | 1,0 |
| 3 | 0,07 | 7 | 0,058 | 6,679 | 0,00000059 | 0,00000059 | 1,0 |
| 90 | 0,07 | 7 | 0,058 | 6,679 | 0,00000059 | 0,00000059 | 1,0 |
| 11026 | 0,05 | 7 | 0,061 | 6,453 | 0,00000055 | 0,00000055 | 1,0 |
| 25 | 0,03 | 7 | 0,064 | 6,245 | 0,00000049 | 0,00000049 | 1,0 |

  - Перспективные показатели надежности, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Данный пункт выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии». Исходные данные, необходимые для расчета перспективных показателей отсутствуют, в связи с чем расчет выполнить расчет не представляется возможным.

  - Перспективные показатели надежности, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Данный пункт выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии». Исходные данные, необходимые для расчета перспективных показателей отсутствуют, в связи с чем расчет выполнить расчет не представляется возможным.

  - Перспективные показатели надежности, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Допустимая продолжительность перерыва отопления, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, составляет: не более 16 часов единовременно при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от нормативной до 12 °С; не более 8 часов при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от 12 °С до 10 °С; не более 4 часов при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от 10° С до 8 °С.

Принимая во внимание снижение температуры воздуха в жилых помещениях при полном отключении подачи тепла и расчетной температуре наружного воздуха (-34С) для зданий с коэффициентом аккумуляции 40 ч, в соответствии с методической документацией МДС-41-6.2000, температура в помещении снизится с +18°С до +8 °С за 6 ч.

Данный пункт выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии». Исходные данные, необходимые для расчета перспективных показателей отсутствуют, в связи с чем расчет выполнить расчет не представляется возможным.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объемы капитальных вложений в реконструкцию и строительство тепловых сетей определены в соответствии с Государственными сметными нормативами и предусматривает надземную прокладку трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ). Объем капитальных вложений в строительство котельной определен в соответствии с проектами аналогами.

Ориентировочные финансовые потребности, необходимые на выполнение работ по реконструкции и новому источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 112.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий

| № п/п | Год начала реализации мероприятия | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| - Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2018 | Строительство модульной котельной в с.Курба, с основным топливом природный газ. | Строительство новой котельной вместо устаревшей старой | 2019 | 8 424,4 | 2 808,136 | 2 808,136 | 2 808,136 |
| 1.2 | 2018 | Строительство модульной котельной в п.Козьмодемьянск (мазут), с основным топливом природный газ. | Строительство новой котельной вместо устаревшей старой | 2019 | 8 424,4 | 2 808,136 | 2 808,136 | 2 808,136 |
| Всего по 1 пункту |  |  |  |  | 16 848,8 | 5 616,27 | 5 616,27 | 5 616,27 |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2018 | Реконструкция тепловых сетей в с.Ширинье (192 п.м.) | Повышение экономической эффективности работы системы теплоснабжения, бесперебойность работы тепловых сетей, повышение надежности работы тепловых сетей | 2018 | 5553,5 |  | 5553,5 |  |
| 2.2 | 2018 | Реконструкция тепловых сетей в с.Курба (62 п.м.) | Повышение экономической эффективности работы системы теплоснабжения, бесперебойность работы тепловых сетей, повышение надежности работы тепловых сетей | 2018 | 2142,1 |  | 2142,1 |  |
| 2.3 | 2018 | Реконструкция тепловых сетей в д. Мордвиново(651 п.м.) | Повышение экономической эффективности работы системы теплоснабжения, бесперебойность работы тепловых сетей, повышение надежности работы тепловых сетей | 2018 | 10864,1 |  | 10864,12 |  |
| 2.2 | 2018 | Реконструкция тепловых сетей в д. Иванищево (294,5 п.м.) | Повышение экономической эффективности работы системы теплоснабжения, бесперебойность работы тепловых сетей, повышение надежности работы тепловых сетей | 2018 | 5394,5 |  | 5394,5 |  |
| 2.2 | 2018 | Реконструкция тепловых сетей в п.Козьмодемьянск (433 п.м.) | Повышение экономической эффективности работы системы теплоснабжения, бесперебойность работы тепловых сетей, повышение надежности работы тепловых сетей | 2018 | 10872,9 |  | 10872,99 |  |
| Всего по 2 пункту |  |  |  |  | 34 827,2 | 0,00 | 34 827,2 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  | 51 676,0 | 5 616,27 | 40 443,4 | 5 616,27 |

  - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

финансирование из бюджетов различных уровней.

Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию.

Реконструкцию котельных и тепловых сетей рекомендуется производиться с привлечением денег из Федерального, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов (Фонд содействия реформированию ЖКХ).

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

  - Расчеты эффективности инвестиций

Оценка эффективности реализации проектов по реконструкции и строительству котельной и тепловых сетей на перспективу до 2031 года выполнена на основании критериев эффективности.

Рассматриваемые критерии эффективности, основаны на изменении величины стоимости финансовых ресурсов во времени, которые определяются путем дисконтирования.

Критерии эффективности:

Чистый дисконтированный доход (NVP – Net Present Value) накопленный дисконтированный эффект, т.е. сальдо потоков денежных средств, за расчетный период. Для признания проекта эффективным, с позиции инвестора, необходимо, чтобы его ЧДД был положительным; при рассмотрении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД (при условии, что он положителен).

Внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rate of Return) – это внутренняя норма дисконта при которой накопленное сальдо денежных потоков по проекту равно нулю, т. е. величина при которой NPV=0. Внутренняя норма доходности показывает максимальную ставку дисконта, при которой проект еще реализуем.

Срок окупаемости с учетом дисконтирования – продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрицателен. По окончании срока окупаемости, инвестор начинает получать доход в виде прибыли от проекта.

Ниже в таблице представлены показатели экономической эффективности для вариантов (сценарии) развития системы теплоснабжения поселения:

вариант 1: проекты по реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы);

вариант 2: проекты по реконструкции котельных и тепловых сетей будут реализовываться, в соответствии с предлагаемыми мероприятиями и сроками.

Показатели экономической эффективности

| Наименование показателя | Ед.изме- рения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на товарный отпуск без проекта | млн руб. | 71,7 | 79,0 | 87,1 | 95,6 | 104,9 | 112,8 | 116,9 | 121,3 | 127,2 | 132,7 | 138,3 | 143,8 | 149,3 | 155,9 | 163,4 | 171,4 | 179,8 |
| Затраты на товарный отпуск с проектом | млн руб. | 71,7 | 78,8 | 86,6 | 94,8 | 103,5 | 110,9 | 114,3 | 117,9 | 122,9 | 127,5 | 131,9 | 136,1 | 140,2 | 145,1 | 150,8 | 156,7 | 162,8 |
| Снижение затрат на товарный отпуск | млн руб. | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 6,4 | 7,7 | 9,1 | 10,7 | 12,6 | 14,7 | 17,0 |
| Инвестиции (без НДС) | млн руб. | 0,0 | -6,5 | -40,4 | -5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сальдо денежного потока | млн руб. | 0,0 | -6,3 | -40,0 | -4,8 | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 6,4 | 7,7 | 9,1 | 10,7 | 12,6 | 14,7 | 17,0 |
| Накопленный денежный поток | млн руб. | 0,0 | -6,3 | -46,3 | -51,0 | -49,7 | -47,7 | -45,1 | -41,8 | -37,5 | -32,3 | -25,9 | -18,2 | -9,1 | 1,7 | 14,3 | 29,1 | 46,1 |
| Ставка дисконтирования | % | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Коэффициент дисконтирования | - | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| Дисконтированный денежный поток (DCF) | млн руб. | 0,0 | -6,0 | -36,3 | -4,1 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,8 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, чистый дисконтиро- ванный доход (NPV) | млн руб. | 0,0 | -6,0 | -42,3 | -46,4 | -45,3 | -43,7 | -41,8 | -39,4 | -36,5 | -33,2 | -29,2 | -24,7 | -19,6 | -13,9 | -7,6 | -0,5 | 7,3 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 6,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Простой срок окупаемости | лет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,8 | - | - | - |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,1 |

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Проекты строительства и последующей эксплуатации теплоэнергетических объектов является общественно значимым, поскольку направлены на удовлетворение нужд населения в части теплоснабжения. Основные социально–экономические результаты, которых удается достичь, при реализации теплоэнергетических проектов, являются:

обеспечение потребителей качественным теплоснабжением, отвечающим нормативным требованиям;

снижение эксплуатационных затрат за счет реконструкции источников тепловой энергии, тем самым снижается себестоимость;

повышение надежности и качества теплоснабжения;

улучшение экологической обстановки, поскольку применяется современное, энергоэффективное оборудование.

Основным показателем, определяющим осуществимость реализации проекта, является прогнозная величина себестоимости тепловой энергии, на основании которой формируется тариф на тепловую энергию, которая в значительной степени определяет коммерческую эффективность проекта.

Ниже рассмотрены ценовые последствия для потребителей (прогнозные значения себестоимости тепловой энергии) при следующих сценариях развития систем теплоснабжения:

проекты по реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться;

источники финансирования проектов по реконструкции котельных и тепловых сетей бюджеты различных уровней;

источник финансирования проектов по реконструкции котельных и тепловых сетей – тариф на тепловую энергию.

Ценовые последствия для потребителей (прогнозные значения себестоимости тепловой энергии)

Из рисунка видно, что в перспективе до 2031 года при условии реализации проектов по реконструкции котельных и тепловых сетей себестоимость тепловой энергии будет ниже себестоимости, если проекты не реализовывать.

Так же из рисунка видно, что оптимальным источником финансирования развития системы теплоснабжения является финансирования за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу.

Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

  - Общие положения

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 2, пунктами 14 и 28 вводит понятия: - «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно:

Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 6, пунктом 1, подпунктом 6 для поселений и городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек, устанавливает, что единая теплоснабжающая организация (ЕТО) утверждается Органом местного самоуправления. Это говорит о том, что статус единой (единых) теплоснабжающей организации для систем теплоснабжения Ярославском муниципальном районе(далее ЯМР) будет присваиваться Администрацией ЯМР.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения Ярославского муниципального района схема теплоснабжения должна включать:

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии содержащее распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

Цель настоящего раздела 8 схемы теплоснабжения Курбского СП ЯМР до 2032 года (актуализация на 2017 год) - в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 об утверждении «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой/единых теплоснабжающих организаций ЯМР в части приведения показателей критериев ЕТО в соответствии с «Правилами….», а также обоснования предложений о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

  - Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется органом, уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в орган, уполномоченный в соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, заявку, содержащую сведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

В схеме теплоснабжения должны быть определены условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. При наличии таких условий распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования.

Отношения между теплоснабжающими организациями в рамках одной системы теплоснабжения осуществляются на основе соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Это соглашение теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной систем теплоснабжения, обязаны заключать между собой ежегодно до начала отопительного периода.

Предметом указанного соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона. Обязательными условиями указанного соглашения являются:

- определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

- порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Таким образом, статья 18 Федерального закона:

- Определяет, что распределение нагрузок в системе теплоснабжения устанавливается уполномоченным органом власти (в случае ЯМР – это уполномоченный орган Администрация ЯМР) при утверждении схемы теплоснабжения в разрезе источников теплоснабжения, путем внесения ежегодных изменений в схему теплоснабжения. Распределение осуществляется на основе заявок теплоснабжающих организаций, владеющих источниками тепловой энергии. Тем самым схема теплоснабжения определяет распределение нагрузок между теплоснабжающими организациями.

- Требует разработки в рамках схемы теплоснабжения системных решений, позволяющих осуществление выбора альтернативных источников теплоснабжения для осуществления теплоснабжения потребителей при сохранении надежности теплоснабжения. Это требования предполагает наличие в схеме теплоснабжения системных и технических решений создающих условия для конкуренции между источниками тепловой энергии.

- Устанавливает критерии, в соответствии с которыми осуществляется выбор наиболее конкурентоспособных источников - минимальные удельные переменные расходы на производство тепловой энергии, что заведомо предоставляет преимущества источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и не предполагает учет остальных факторов (общий уровень себестоимости, стоимость транспортировки тепловой энергии).

Мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 114.

Объемы существующих и перспективных мощностей, Гкал/час

| Котельная | Рассматриваемые параметры | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванищево | Установленная мощность, Гкал/час | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Курба | Установленная мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| Мордвиново | Установленная мощность, Гкал/час | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Ширинье | Установленная мощность, Гкал/час | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Козьмодемьянск (мазут) | Установленная мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| Козьмодемьянск (уголь) | Установленная мощность, Гкал/час | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

  - Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации далее ЕТО), установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Критериям соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения вышеуказанных критериев уполномоченный орган (в данном случае Администрация Ярославского МР) при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций Ярославского муниципального района соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается:

«рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

«емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Согласно пункту 5 указанных «Правил…» для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории Ярославского муниципального района лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и/или тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих «Правил…», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок, уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте.

Согласно пункту 6 указанных «Правил…»  в случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 8 указанных «Правил…» в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Это требование для выбора ЕТО в Ярославском муниципальном районе является наиболее важным и значимым и в дальнейшим будет определять варианты предложений по определению единой теплоснабжающей организации в соответствующей системе теплоснабжения, описанной соответствующими границами зоны деятельности.

Согласно пункту 9 указанных «Правил…» способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и также обосновывается проектом схемы теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Постановление определяет возможность выполнения единой

теплоснабжающей организацией (далее ЕТО) в зоне своей деятельности функций единого закупщика-поставщика тепловой энергии и мощности. В этом случае ЕТО интегрирует всю абонентскую базу в зоне своей деятельности, осуществляет покупку продукции и услуг всех действующих в его зоне теплоснабжающих и теплосетевых организаций, и поставку товаров и услуг конечным потребителям.

В соответствие п. 113 Постановления организация при присвоении ей статуса единой теплоснабжающей организации направляет:

- подписанные со своей стороны проекты договоров теплоснабжения потребителям, подключенным к системе теплоснабжения, и не направившим заявления о заключении договоров теплоснабжения;

- подписанные со своей стороны проекты договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на объемы тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения, иным теплоснабжающим организациям;

- подписанные договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности потребителям, подключенным к системе теплоснабжения, но не потребляющим тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения;

- теплосетевым организациям подписанные со своей стороны договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в целях компенсации потерь в тепловых сетях.

В то же время Постановление определяет возможность разделения абонентской базы между несколькими теплоснабжающими организациями в зоне действия ЕТО:

- в соответствии с пунктом 29 постановления «в договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

Постановление определяет условия, при которых возможен отказ

потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии:

- подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Принципы формирования границ зон ЕТО и выбора единой теплоснабжающей организации.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в системе теплоснабжения ЯМР должно быть принято с учетом следующих положений:

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

(организаций) в значительной степени определяет формы организации отношений, формальные и неформальные границы взаимоотношений участников экономического процесса, а также механизмы закрепления данных взаимодействий рынка тепловой энергии. Решение должно быть сформировано с учетом взаимосвязи всех факторов, определяющих отношения участников рынка тепловой энергии, то есть на основе системного подхода.

Характерные факторы влияющие на принятие решения об определении единых теплоснабжающих организаций на условия функционирования и развития ТСО ЯМР, не определенность действующей нормативной правовой базы в сфере теплоснабжения, обусловливают неоднозначность последствий того или иного решения, его влияния на надежность функционирования и развитие систем теплоснабжения ЯМР. В связи с этим решение должно учитывать все факторы риска и не должно приводить к негативным последствиям.

В решение об определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) необходимо учитывать интересы потребителей и производителей тепловой энергии для обеспечения надежного функционирования и дальнейшего развития системы теплоснабжения ЯМР.

Наделение статусом единой теплоснабжающей организации с одной стороны, в значительной мере определяется сложившейся структурой системы теплоснабжения и системой взаимоотношений между теплоснабжающими организациями, потребителями и органами власти, осуществляющими управление развитием ЯМР и регулирование отношений на рынке тепловой энергии и мощности. С другой стороны, наделение статусом ЕТО определяет характер деятельности и развития ТСО на рынке тепловой энергии в ЯМР.

При рассмотрении вопроса о наделении статусом ЕТО должны быть также учтены следующие факторы:

- исторически сложившаяся организация застройки и перспективы ее развития в соответствии с Генеральным планом ЯМР, документами территориального планирования и стратегией социально-экономического развития.

- существующий состав структуры системы теплоснабжения ЯМР. Система договорных отношений между ТСО и потребителями.

- варианты решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Это решение, принимается уполномоченным органом исполнительной власти и входит в состав распорядительным документом Схемы теплоснабжения.

- организация поддержания надежности теплоснабжения с участием ТСО, саморегулируемых организаций и органов государственной власти ЯМР в соответствии с действующим законодательством.

В настоящее время предложения направлены на усиление роли единых теплоснабжающих организаций в теплоснабжении. В перспективе ЕТО:

- отвечает за надежность и качество теплоснабжения в своей зоне, несет адресную финансовую ответственность за надежность и качество тепла (недоотпуск) конкретному потребителю;

- обеспечивает загрузку наиболее эффективных мощностей и ведет учетный баланс;

- закупает тепло у производителей для потребителей

-осуществляет подключение абонентов к системе теплоснабжения

- отвечает перед потребителем за работу всей системы

- заключает долгосрочные договоры с инвесторами

- отвечает за развитие системы.

Ответственность ЕТО в системе теплоснабжения предполагает, что её функции может выполнять компания, которая, независимо от ее организационно-правовой формы, должна быть достаточно крупной и финансово устойчивой, обладать кадровым потенциалом, технической и информационной базой для осуществления управления операционной и инвестиционной деятельностью своей и тех компаний, которые работают в зоне деятельности ЕТО.

Требования к ЕТО, определенные действующим законодательством, в перспективе определяют квалифицированный по ряду показателей круг ТСО, которые могут эффективно выполнять все перечисленные выше функции. Данная политика, направлена на выполнение этих требований, должна приводить к укрупнению теплоснабжающих организаций на основе объединения генерирующих и теплосетевых активов, кадровой и технической базы эксплуатации и ремонта, абонентской базы и подразделений по ее обслуживанию, повышения инвестиционных возможностей и кредитоспособности.

Развитие рынка тепловой энергии ЯМР ориентировано не только и не столько на укрепление позиций крупных ТСО, сколько на более эффективное обеспечение законных прав и интересов потребителей тепловой энергии, которые должны получать соответствующие качественные услуги (товар) от ответственных и дееспособных ТСО.

Выводом из всего выше изложенного следует, что в соответствие с существующим законодательством и предложениями по его совершенствованию, развитие рынка теплоснабжения и института единых теплоснабжающих организаций должно быть направлено на создание крупных зон ЕТО и наделение статусом единой теплоснабжающей организации компаний, обладающих значительными генерирующими мощностями и/или теплосетевыми активами, кадровым потенциалом и технической базой для обеспечения надежности и качества теплоснабжения.

В Ярославском муниципальном районе жилая, общественная и промышленная застройка размещена на значительной территории.

Решение об определении зон деятельности единых теплоснабжающих организаций сформировано в соответствии с особенностями Ярославского муниципального района, характера их застройки и режима использования территории и организацией теплоснабжения на этих территориях.

  - Описание существующих изолированных зон действия энергоисточников и единых теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения ЯМР.

В соответствии с пунктом 20 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения: Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, являющихся ее неотъемлемой частью, должна содержать описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций определяются границами сетей теплоснабжения, принадлежащих соответствующим теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

На 01.01.2016 года в схеме теплоснабжения Ярославского муниципального района осуществляют свои функции в определенных границах зон деятельности 8 теплоснабжающих организаций. Органами местного самоуправления не принято решение о выборе единой (единых) теплоснабжающей организации, в локальных зонах действия источников теплоснабжения.

В Таблице 115 приведен реестр локальных источников в зонах действия единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в общей системе теплоснабжения ЯМР по состоянию на 01.01.2016 года.

В таблице 116 приведены сводные данные критериев ТСО и теплосетевых компаний для определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в утвержденных зонах действия Ярославского муниципального района.

Реестр локальных источников в зонах действия единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в общей системе теплоснабжения ЯМР по состоянию на 01.01.2016 года.

| № п/п | Наименование зоны деятельности | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации | Источники и (или) тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону деятельности | Объекты систем теплоснабжения | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации | Утвержденная единая теплоснабжающая организация | Изменения в границах утвержденной зоны | Необходимая корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Заволжье | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 2 | п Красный бор | ООО «УПТК «ТПС», ОАО «Заволжье» | Котельная ООО «УПТК «ТПС», пр. Машиностроителей 81 (пл.А), тепловые сети ОАО «Заволжье» | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 3 | д.Пестрецово | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 4 | д.Григорьевское | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 5 | с.Спас- Виталий | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 6 | ст.Уткино | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 7 | д.Красный бор | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 8 | д.Туношна | ОАО "Заволжье" АО «Яркоммунсервис» | Котельная ОАО «Заволжье»; котельная №12 АО «Яркоммунсервис»; тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 9 | п.Туношна в/г-26 | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 10 | д.Мокеевское | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 11 | п.Карачиха | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 12 | п.Сарафоново | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 13 | с.Спасское | АО «Яркоммунсервис» | Котельная АО «Яркоммунсервис», тепловые сети АО «Яркоммунсервис» | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 14 | п.Ивняки | ОАО «ТГК-2»; ОАО "Заволжье" | Ярославская ТЭЦ-3; тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 15 | п.Ананьино | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 16 | п.Белкино; | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 17 | д.Карабиха | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье» д.Карабиха (Школа), Котельная ОАО «Заволжье» д.Карабиха (ЯЦРБ), тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 18 | п.Кормилицино | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 19 | п.Красные Ткачи | ОАО "Заволжье"; ООО «БизнесПродуктГрупп»; ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» | Котельная ОАО «Заволжье» п.Красные Ткачи; Котельная ОАО «Заволжье» п.Красные Ткачи-2; Котельная ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль»; котельная ООО «БизнесПродуктГрупп»; Тепловые сети ОАО "Заволжье"; Тепловые сети ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 20 | п.Дубки | ОАО «ТГК-2»; ОАО "Заволжье" | Ярославская ТЭЦ-3; тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 21 | п.Щедрино | ОАО «ТГК-2»; ОАО "Заволжье" | Ярославская ТЭЦ-3; тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 22 | п.Ширинье | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 23 | п.Курба | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 24 | д.Мордвиново | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 25 | д.Иванищево | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 26 | п.Козьмодемьянск | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье» п.Козьмодемьянск (уголь), Котельная ОАО «Заволжье» п.Козьмодемьянск (мазут), тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 27 | п.Михайловский; | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 28 | п.Красный Холм | ОАО «Санаторий Красный Холм"; ОАО "Заволжье" | котельная ОАО «Санаторий Красный Холм", тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 29 | с.Андроники | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 30 | д.Глебовское | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 31 | с.Медягино | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 32 | п.Ярославка | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 33 | п.Кузнечиха | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье» д.Кузнечиха (верхн), Котельная ОАО «Заволжье» д.Кузнечиха (верхн), тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 34 | с.Толбухино | ОАО "Заволжье" | Котельная ОАО «Заволжье», тепловые сети ОАО "Заволжье" | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |
| 35 | ст. Лютово | Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» | Котельная Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» | Источник, тепловые сети и сооружения на них до потребителей | Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года | нет | Без изменений | Не требуется |

Сводные данные критериев ТСО и теплосетевых компаний для определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в утвержденных зонах действия в Ярославском муниципальном районе

| Код зоны деятельности | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование источника тепловой энергии | Рабочая тепловая мощность, Гкал/ч | Наименование организации | Вид имущественного права | Размер собственного капитала, млн. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Наименование организации | Емкость тепловых сетей, м3 | Вид имущественного права | Размер собственного капитала, млн. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  | (пункт Правил организации теплоснабжения) |
| 1. п.Заволжье | Котельная | 0,90 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 294,82 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 2. п Красный бор | Котельная ООО «УПТК «ТПС» | н/д | ООО «УПТК «ТПС» | Аренда | н/д | нет | ОАО «Заволжье» | н/д | собственность | н/д | нет | нет | - |
| 3. д.Пестрецово | Котельная | 0,90 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 98,27 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 4. д.Григорьевское | Котельная | 0,92 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 103,63 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 5. с.Спас- Виталий | Котельная | 0,68 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 98,27 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 6. ст.Уткино | Котельная | 0,03 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 7,56 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 7. д.Красный бор | Котельная | 0,22 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 30,24 | м | 82,6 | нет | нет | - |
| 8. д.Туношна | Котельная п.Туношна; котельная №12 АО «Яркоммунсервис» | 1,32 0,38 | ОАО «Заволжье» АО «Яркоммунсервис» | собственность собственность | 82,6 н/д | нет | Тепловые сети п.Туношна; Тепловые сети №12 АО «Яркоммунсервис» | 187,5 62,7 | собственность собственность | 82,6 собственность | нет | нет | - |
| 9. п.Туношна в/г-26 | Котельная | 1,91 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 209,4 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 10. д.Мокеевское | Котельная | 2,00 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 337,2 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 11. п.Карачиха | Котельная | 1,16 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 170,9 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 12. п.Сарафоново | Котельная | 1,24 | ОАО «Заволжье» | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 185,5 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 13. с.Спасское | Котельная | 0,47 | АО «Яркоммунсервис» | собственность | н/д | нет | ОАО «Заволжье» | 48,7 | собственность | собственность | нет | нет | - |
| 14. п.Ивняки | Ярославская ТЭЦ-3 | н/д | ОАО «ТГК-2» | собственность | н/д | нет | ОАО «Заволжье» | 671,1 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 15. п.Ананьино | Котельная | 0,83 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 105,1 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 16. п.Белкино | Котельная | 0,11 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 16,6 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 17. д.Карабиха | Котельная | 1,03 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 138,5 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 18. п.Кормилицино | Котельная | 0,29 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 35,5 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 19. п.Красные Ткачи | Котельная | 0,93 | ОАО «Заволжье» | собственностm | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 489,8 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 20. п.Красные Ткачи | Котельная | 4,01 | ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» | собственностm | н/д | нет | ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» | 62,7 | собственность | н/д | нет | нет | - |
| 21. п.Красные Ткачи | Котельная | 0,94 | ООО «БизнесПродуктГрупп» | собственностm | н/д | нет | ОАО «Заволжье» | 489,8 | собственность | н/д | нет | нет | - |
| 22. п.Дубки | Ярославская ТЭЦ-3 | н/д | ОАО «ТГК-2» | собственность | н/д | нет | ОАО «Заволжье» | 918,5 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 23. п.Щедрино | Ярославская ТЭЦ-3 | н/д | ОАО «ТГК-2» | собственность | н/д | нет | ОАО «Заволжье» | 383,3 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 24. п.Ширинье | Котельная | 0,74 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 85,4 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 25. п.Курба | Котельная | 1,24 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 203,4 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 26. д.Мордвиново | Котельная | 0,90 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 115,7 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 27. д.Иванищево | Котельная | 0,91 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 139,9 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 28. п.Козьмодемьянск | Котельная | 1,55 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 244,2 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 29. п.Михайловский; | Котельная | 3,37 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 518,42 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 30. п.Красный Холм | Котельная | 1,07 | ОАО «Санаторий Красный Холм | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 35,5 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 31. с.Андроники | Котельная | 0,71 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 86,7 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 32. д.Глебовское | Котельная | 0,96 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 101,8 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 33. с.Медягино | Котельная | 0,99 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 146,9 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 34. п.Ярославка | Котельная | 1,28 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 197,1 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 35. п.Кузнечиха | Котельная | 3,66 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 555,6 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 36. с.Толбухиноно | Котельная | 0,72 | ОАО "Заволжье" | собственность | 82,6 | нет | ОАО «Заволжье» | 78,1 | собственность | 82,6 | нет | нет | - |
| 37. ст. Лютово | Котельная | 0,07 | Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» | собственность | н/д | нет | Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» | 4,4 | собственность | н/д | нет | нет |  |

Выводы

В соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения ЯМР до 2032 года (актуализация на 2017 год) разработчиком предложены к утверждению 8 зон действия ЕТО в границах определенных утвержденной схемой и наделению статусом ЕТО 8 теплоснабжающих организаций ЯМР:

ЕТО-1 – ОАО «Заволжье»

ЕТО-2 – ООО «УПТК «ТПС»

ЕТО-3 – АО «Яркоммунсервис»

ЕТО-4 - ОАО «ТГК-2»

ЕТО-5 - ОАО «Санаторий Красный Холм»

ЕТО-6 - ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль»

ЕТО-7 - ООО «БизнесПродуктГрупп»

ЕТО-8 - Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД»

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в Схеме теплоснабжения, будет принято в ходе последующей актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением).

Границы зон деятельности ЕТО определены в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения.

Предложения по определению единых теплоснабжающих организаций при выполнении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Ярославского МР

В соответствии с постановлением Правительства РФ №808 от 8 августа 2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», реестра локальных зон действия источников тепловой энергии, показателей критериев ТСО в зонах ЕТО предлагается:

1) ОАО «Заволжье» Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО-1) в зонах действия с кодами 1, 3-12, 15-19, 19а, 24-29, 28а, 31-36, 35а;

2) ООО «УПТК «ТПС» Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО-2) в зоне действия с кодом 2;

3) АО «Яркоммунсервис» Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО-3) в зонах действия с кодом 8,13;

4) ОАО «ТГК-2» Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО-4) в зонах действия с кодом 14,22,23;

5) ОАО «Санаторий Красный Холм» Единой теплоснабжающей организацией в границах действия источника теплоснабжения (ЕТО-5) в зоне действия с кодом 30;

6) ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» Единой теплоснабжающей организацией в границах действия источника теплоснабжения (ЕТО-6) в зоне действия с кодом 20;

7) ООО «БизнесПродуктГрупп» Единой теплоснабжающей организацией в границах действия источника теплоснабжения (ЕТО-7) в зоне действия с кодом 21;

8) Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» (ЕТО-8)в зоне действия с кодом 37.

Зоны деятельности предлагаемых ЕТО описаны в таблице 109.

Зоны деятельности предлагаемых ЕТО

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 | 3 | ОАО «Заволжье» | Котельная д. Пестрецово | Д. Пестрецова |
|  | 5 | ОАО «Заволжье» | Котельная д. Спас-Виталий | Д. Спас-Виталий |
|  | 1 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Заволжье | п.Заволжье |
|  | 4 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Григорьевское | д.Григорьевское |
|  | 6 | ОАО «Заволжье» | Котельная ст.Уткино | ст.Уткино |
|  | 7 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Красный бор | д.Красный бор |
|  | 8 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Туношна | д.Туношна (центральная) |
|  | 9 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Туношна в/г-26 | п.Туношна в/г-26 |
|  | 10 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Мокеевское | д.Мокеевское |
|  | 11 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Карачиха | п.Карачиха |
|  | 12 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Сарафоново | ст.Уткино п.Сарафоново |
|  | 15 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Ананьино | п.Ананьино |
|  | 16 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Белкино | п.Белкино |
|  | 17 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Карабиха | д.Карабиха |
|  | 18 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Кормилицино | п.Кормилицино |
|  | 19 | ОАО «Заволжье» | Котельная п. Красные Ткачи; | п.Красные Ткачи- |
|  | 19а | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Красные Ткачи-2; |  |
|  | 22 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Ширинье | п.Ширинье |
|  | 23 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Курба | п.Курба |
|  | 24 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Мордвиново | д.Мордвиново |
|  | 25 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Иванищево | д.Иванищево |
|  | 28 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Козьмодемьянск (уголь) | п.Козьмодемьянск |
|  | 28а | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Козьмодемьянск (мазут) |  |
|  | 29 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Михайловский | п.Михайловский |
|  | 31 | ОАО «Заволжье» | Котельная с.Андроники | с.Андроники |
|  | 32 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Глебовское | д.Глебовское |
|  | 33 | ОАО «Заволжье» | Котельная с.Медягино | с.Медягино |
|  | 34 | ОАО «Заволжье» | Котельная п.Ярославка | п.Ярославка |
|  | 35 | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Кузнечиха (верхн) | п.Кузнечиха |
|  | 35а | ОАО «Заволжье» | Котельная д.Кузнечиха (нижн) |  |
|  | 36 | ОАО «Заволжье» | Котельная с.Толбухино | с.Толбухино |
| ЕТО-2 | 2 | ООО «УПТК»ТПС | Котельная ООО «УПТК»ТПС | п Красный бор |
| ЕТО-3 | 8 | АО «Яркоммунсервис» | котельная №12 АО «Яркоммунсервис» | д.Туношна |
|  | 13 | АО «Яркоммунсервис» | Котельная с.Спасское | с.Спасское |
| ЕТО-4 | 14 | ОАО «ТГК-2» | Ярославская ТЭЦ-3 | п.Ивняки |
|  | 22 | ОАО «ТГК-2» | Ярославская ТЭЦ-3 | п.Дубки |
|  | 23 | ОАО «ТГК-2» | Ярославская ТЭЦ-3 | п.Щедрино |
| ЕТО-5 | 30 | ОАО «Санаторий Красный Холм | Котельная | п. Красный Холм |
| ЕТО-6 | 20 | ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» | Котельная | п.Красные Ткачи |
| ЕТО-7 | 21 | ООО «БизнесПродуктГрупп» | Котельная | п.Красные Ткачи |
| ЕТО-8 | 37 | Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» | Котельная | ст. Лютово |

В соответствии с действующим законодательством в проект актуализированной схемы теплоснабжения Ярославского МР до 2032 года за срок, отведенный на поступление замечаний и предложений, заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации для 41 локальной зоны действия не поступало.

В соответствии с п.11 постановления Правительства РФ №808 от 8 августа 2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», реестра локальных зон действия источников тепловой энергии и предлагаемых к утверждению единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения с указанием номера зоны деятельности в границах Ярославского МР (приведеных в таблице 115, 116 и Приложения П1 к Главе 11 Обосновывающих материалах), показателей критериев ТСО в зонах ЕТО  признать:

- ОАО «Заволжье» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 118.

Зона деятельности ЕТО-1

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 | 3 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д. Пестрецово | Д. Пестрецова |
|  | 5 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д. Спас-Виталий | Д. Спас-Виталий |
|  | 1 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Заволжье | п.Заволжье |
|  | 4 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Григорьевское | д.Григорьевское |
|  | 6 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная ст.Уткино | ст.Уткино |
|  | 7 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Красный бор | д.Красный бор |
|  | 8 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Туношна | д.Туношна (центральная) |
|  | 9 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Туношна в/г-26 | п.Туношна в/г-26 |
|  | 10 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Мокеевское | д.Мокеевское |
|  | 11 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Карачиха | п.Карачиха |
|  | 12 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Сарафоново | ст.Уткино п.Сарафоново |
|  | 15 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Ананьино | п.Ананьино |
|  | 16 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Белкино | п.Белкино |
|  | 17 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Карабиха | д.Карабиха |
|  | 18 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Кормилицино | п.Кормилицино |
|  | 19 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п. Красные Ткачи; | п.Красные Ткачи- |
|  | 19а | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Красные Ткачи-2; |  |
|  | 22 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Ширинье | п.Ширинье |
|  | 23 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Курба | п.Курба |
|  | 24 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Мордвиново | д.Мордвиново |
|  | 25 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Иванищево | д.Иванищево |
|  | 28 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Козьмодемьянск (уголь) | п.Козьмодемьянск |
|  | 28а | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Козьмодемьянск (мазут) |  |
|  | 29 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Михайловский | п.Михайловский |
|  | 31 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная с.Андроники | с.Андроники |
|  | 32 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Глебовское | д.Глебовское |
|  | 33 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная с.Медягино | с.Медягино |
|  | 34 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная п.Ярославка | п.Ярославка |
|  | 35 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Кузнечиха (верхн) | п.Кузнечиха |
|  | 35а | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная д.Кузнечиха (нижн) |  |
|  | 36 | ОАО ЖКХ «Заволжье», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная с.Толбухино | с.Толбухино |

- ООО «УПТК «ТПС» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 119.

Зона деятельности ЕТО-2

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-2 | 2 | ООО «УПТК «ТПС», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная ООО «УПТК»ТПС | п Красный бор |

- АО «Яркоммунсервис» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 120.

Зона деятельности ЕТО-3

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-3 | 8а | АО «Яркоммунсервис», теплосетевая организация АО «Яркоммунсервис» | котельная №12 АО «Яркоммунсервис» | д.Туношна |
|  | 13 | АО «Яркоммунсервис», теплосетевая организация АО «Яркоммунсервис» | Котельная с.Спасское | с.Спасское |

- ОАО «ТГК-2» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 121.

Зона деятельности ЕТО-4

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-4 | 14 | ОАО «ТГК-2», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Ярославская ТЭЦ-3 | п.Ивняки |
|  | 22 | ОАО «ТГК-2», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Ярославская ТЭЦ-3 | п.Дубки |
|  | 23 | ОАО «ТГК-2», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Ярославская ТЭЦ-3 | п.Щедрино |

- ОАО «Санаторий Красный Холм» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 122.

Зона деятельности ЕТО-5

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-5 | 30 | ОАО «Санаторий Красный Холм», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная | п. Красный Холм |

- ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 123.

Зона деятельности ЕТО-6

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-6 | 20 | ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль», теплосетевая организация ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» | Котельная | п.Красные Ткачи |

- ООО «Бизнес Продукт Групп» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 124.

Зона деятельности ЕТО-7

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-7 | 21 | ООО «БизнесПродуктГрупп», теплосетевая организация ОАО ЖКХ «Заволжье» | Котельная | п.Красные Ткачи |

- Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» Единой теплоснабжающей организацией в следующих зонах деятельности указанных в таблице 125.

Зона деятельности ЕТО-8

|  | Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-8 | 37 | Ярославская дистанция гражданских сооружений –СП Сев. дирекции по эксп. Зд. и соор.- С.ж.д.- филиал ОАО «РЖД» | Котельная | ст. Лютово |

Реестр проектов схемы теплоснабжения

На период с 2017г. по 2032г. в СП Курбское запланирован ряд мероприятий по реконструкции,строителсьтву и модернизации новых источников тепловой энергии и участков тепловых сетей. Все мероприятия предлагается включить в инвестиционную программу ЕТО ОАО ЖКХ «Заволжье» при ее актуализации. Реестр предлагаемых мероприятий приведен в таблице 126.

Реестр проектов схемы теплоснабжения

| № п/п | Год начала реализации мероприятия | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| - Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2018 | Строительство модульной котельной в с.Курба, с основным топливом природный газ. | Строительство новой котельной вместо устаревшей старой | 2019 | 8 424,4 | 2 808,136 | 2 808,136 | 2 808,136 |
| 1.2 | 2018 | Строительство модульной котельной в п.Козьмодемьянск (мазут), с основным топливом природный газ. | Строительство новой котельной вместо устаревшей старой | 2019 | 8 424,4 | 2 808,136 | 2 808,136 | 2 808,136 |
| Всего по 1 пункту |  |  |  |  | 16 848,8 | 5 616,27 | 5 616,27 | 5 616,27 |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2018 | Реконструкция тепловых сетей в с.Ширинье (192 п.м.) | Повышение экономической эффективности работы системы теплоснабжения, бесперебойность работы тепловых сетей, повышение надежности работы тепловых сетей | 2018 | 5553,5 |  | 5553,5 |  |
| 2.2 | 2018 | Реконструкция тепловых сетей в с.Курба (62 п.м.) | Повышение экономической эффективности работы системы теплоснабжения, бесперебойность работы тепловых сетей, повышение надежности работы тепловых сетей | 2018 | 2142,1 |  | 2142,1 |  |
| 2.3 | 2018 | Реконструкция тепловых сетей в д. Мордвиново(651 п.м.) | Повышение экономической эффективности работы системы теплоснабжения, бесперебойность работы тепловых сетей, повышение надежности работы тепловых сетей | 2018 | 10864,1 |  | 10864,12 |  |
| 2.2 | 2018 | Реконструкция тепловых сетей в д. Иванищево (294,5 п.м.) | Повышение экономической эффективности работы системы теплоснабжения, бесперебойность работы тепловых сетей, повышение надежности работы тепловых сетей | 2018 | 5394,5 |  | 5394,5 |  |
| 2.2 | 2018 | Реконструкция тепловых сетей в п.Козьмодемьянск (433 п.м.) | Повышение экономической эффективности работы системы теплоснабжения, бесперебойность работы тепловых сетей, повышение надежности работы тепловых сетей | 2018 | 10872,9 |  | 10872,99 |  |
| Всего по 2 пункту |  |  |  |  | 34 827,2 | 0,00 | 34 827,2 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  | 51 676,0 | 5 616,27 | 40 443,4 | 5 616,27 |

- Приложение П1