| Исполнитель Индивидуальный предприниматель _______________А.Н. Дударев «_____»_______________2016 | УТВЕРЖДАЮ __________________________________ __________________________________ «_____»_______________2016 |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБОСНОВЫВАЮЩИМ  МАТЕРИАЛАМ

Актуализация схемы теплоснабжения  Курбского сельского поселения Ярославского муниципального  района Ярославской  области

по состоянию на 2017 год

на период до 2032 года

Том 5 Книга 2

Том 5 книга 2

СОДЕРЖАНИЕ

| №№ п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Приложение 1 | Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию с утечками теплоносителя | 2-33 |
| Приложение 2 | Котельные Курбского СП |  |
|  | Котельная в с.Ширинье | 35-94 |
|  | Котельная в с.Курба | 95-128 |
|  | Котельная в д.Мордвиново | 129-183 |
|  | Котельная в д.Иванищево | 184-226 |
|  | Котельная в п.Козьмодемьянск (мазут) | 227-260 |
|  | Котельная в п.Козьмодемьянск (уголь) | 261-290 |

Приложения №1

Актуализация схемы теплоснабжения  Курбского сельского поселения Ярославского муниципального  района Ярославской  области по состоянию на 2017 год на период до 2032   года

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками

теплоносителя

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

- Нормативные тепловые потери по Курбскому СП указаны в таблицах 1.1- 1.5.

- Расчетные тепловые потери по Курбскому СП указаны в таблицах 1.1.2-1.5.1.

Табл. 1.1  Тепловые потери (норматив) с.Ширинье

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диамет р подающ его, м | Диаметр обратног о, м | Тип прокладк и | Таблицы норматив ных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Ширинье | ТК-1 | 15.00 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-1 | ТК-7 | 80.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-7 | ТК-8 | 90.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-8 | ТК-18 | 30.00 | 0.13 | 0.13 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-18 | ТК-19 | 76.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-19 | ТК-20 | 63.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-20 | УТ-28 | 46.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-28 | Школьная 3 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-28 | Школьная 2 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-20 | МУ СХП "Мир" контора | 6.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-19 | УТ-27 | 22.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-27 | Школьная 1 | 30.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-27 | ЧП Шитикова | 10.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-18 | МОУ Ширинская СОШ | 22.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-8 | ТК-9 | 110.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-9 | ТК-10 | 75.00 | 0.13 | 0.13 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-9 | ПО "Курба" | 6.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-9 | У-32 | 26.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-32 | Молодежное 4 | 26.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-32 | Молодежное 3 | 5.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-10 | УТ-16 | 120.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-10 | МУ Ширинский КСЦ дом куль | 40.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-10 | УТ-13 | 56.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-15 | Мира 7 | 16.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-15 | Мира 3 | 77.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-14 | УТ-15 | 40.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-14 | Мира 5 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-13 | УТ-14 | 60.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-13 | Мира 5а | 9.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-16 | ТК-11 | 80.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-16 | Речная 6а | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-11 | ТК-12 | 15.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-11 | УТ-17 | 40.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-18 | УТ-19 | 30.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-18 | Ветеранов 6 | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-19 | Ветеранов 4 | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-17 | УТ-18 | 30.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-17 | Ветеранов 8 | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-12 | ТК-13 | 45.00 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-12 | Ветеранов 10 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-13 | ТК-14 | 10.00 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 1.00 |

Табл. 1.1  Тепловые потери (норматив) с.Ширинье

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диамет р подающ его, м | Диаметр обратног о, м | Тип прокладк и | Таблицы норматив ных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-13 | Речная 1 | 6.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-14 | УТ-20 | 12.00 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-20 | УТ-22 | 39.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-20 | Речная 3 | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-22 | УТ-23 | 41.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-22 | Речная 5 | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-23 | УТ-25 | 41.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-23 | Речная 7 | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-25 | ТК-17 | 6.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-25 | Речная 9 | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-17 | ТК-16 | 15.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-17 | УТ-30 | 42.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-30 | Речная 11 | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-16 | УТ-24 | 60.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-24 | ТК-15 | 36.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-15 | УТ-21 | 40.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-21 | УТ-26 | 44.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-21 | Речная 8 | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-26 | УТ-31 | 35.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-26 | Речная 6 | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-31 | Речная 4 | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-1 | ТК-2 | 200.00 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-12 | Юбилейная 5 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-11 | УТ-12 | 50.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-11 | Юбилейная 4 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-29 | УТ-11 | 25.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-10 | УТ-29 | 129.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-10 | Юбилейная 3 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-9 | УТ-10 | 30.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-9 | Юбилейная 2 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-8 | УТ-9 | 30.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-8 | Юбилейная 1 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-4 | УТ-8 | 60.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-4 | ТК-5 | 11.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |

Табл. 1.1  Тепловые потери (норматив) с.Ширинье

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диамет р подающ его, м | Диаметр обратног о, м | Тип прокладк и | Таблицы норматив ных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-6 | СРЦ Вертикаль | 59.00 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-5 | ТК-6 | 112.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-5 | УТ-6 | 20.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-7 | Юбилейная 11 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-6 | УТ-7 | 40.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-6 | УТ-5 | 25.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-4 | Юбилейная 9 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-5 | УТ-4 | 35.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-5 | Юбилейная 10 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-2 | ТК-3 | 28.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-3 | ТК-4 | 70.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-3 | УТ-1 | 21.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-3 | Юбилейная 6 | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-2 | УТ-3 | 38.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-2 | Юбилейная 7 | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-1 | УТ-2 | 41.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-1 | Юбилейная 8 | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |

Табл1.1.2  Тепловые потери (расчетные) с.Ширинье

| Название | Число дней работы сети | Температу ра наружног о воздуха,°C | Температ ура подающег о,°C | Потери тепла подающе го, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающег о, т | Потери тепла от утечек из подающего , Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребите лей, т | Потери тепла от утечек у потреби телей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Ширинье | -1.00 | 3.30 | 58.00 | 1045.16 | 498.72 | 429.82 | 16.94 | 431.49 | 13.51 | 639.30 | 22.67 |
| Январь (О) | 744.00 | -11.90 | 70.76 | 148.26 | 71.22 | 36.12 | 2.38 | 36.43 | 1.83 | 54.30 | 3.15 |
| Январь (Л) | 0.00 | -11.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль (О) | 672.00 | -10.70 | 69.17 | 132.03 | 63.30 | 32.65 | 2.10 | 32.92 | 1.62 | 49.04 | 2.78 |
| Февраль (Л) | 0.00 | -10.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март (О) | 744.00 | -5.10 | 61.60 | 130.29 | 62.10 | 36.30 | 2.05 | 36.53 | 1.62 | 54.30 | 2.74 |
| Март (Л) | 0.00 | -5.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель (О) | 720.00 | 3.70 | 49.09 | 95.83 | 45.28 | 35.35 | 1.56 | 35.47 | 1.28 | 52.55 | 2.11 |
| Апрель (Л) | 0.00 | 3.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (О) | 744.00 | 10.90 | 37.97 | 63.22 | 29.76 | 36.70 | 0.84 | 36.76 | 0.68 | 54.30 | 1.13 |
| Май (Л) | 0.00 | 10.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (О) | 720.00 | 15.70 | 29.70 | 34.59 | 16.20 | 35.61 | 0.52 | 35.64 | 0.45 | 52.55 | 0.72 |
| Июнь (Л) | 0.00 | 15.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (О) | 744.00 | 17.60 | 26.01 | 21.39 | 10.04 | 36.84 | 0.41 | 36.85 | 0.36 | 54.30 | 0.57 |
| Июль (Л) | 0.00 | 17.60 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (О) | 744.00 | 16.00 | 29.14 | 28.06 | 13.37 | 36.81 | 0.52 | 36.83 | 0.45 | 54.30 | 0.71 |
| Август (Л) | 0.00 | 16.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (О) | 720.00 | 10.00 | 39.43 | 55.48 | 26.57 | 35.50 | 0.87 | 35.56 | 0.69 | 52.55 | 1.15 |
| Сентябрь (Л) | 0.00 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Табл. 1.1.2.  Тепловые потери (расчетные) с.Ширинье

| Название | Число дней работы сети | Температу ра наружног о воздуха,°C | Температ ура подающег о,°C | Потери тепла подающе го, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающег о, т | Потери тепла от утечек из подающего , Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребите лей, т | Потери тепла от утечек у потреби телей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрь (О) | 744.00 | 3.40 | 49.53 | 88.13 | 42.19 | 36.52 | 1.63 | 36.65 | 1.33 | 54.30 | 2.20 |
| Октябрь (Л) | 0.00 | 3.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ноябрь (О) | 720.00 | -2.70 | 58.27 | 112.55 | 53.81 | 35.19 | 1.87 | 35.38 | 1.49 | 52.55 | 2.51 |
| Ноябрь (Л) | 0.00 | -2.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Декабрь (О) | 744.00 | -8.10 | 65.68 | 135.33 | 64.89 | 36.22 | 2.20 | 36.48 | 1.71 | 54.30 | 2.92 |
| Декабрь (Л) | 0.00 | -8.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: |  |  |  | 1045.16 | 498.72 | 429.82 | 16.94 | 431.49 | 13.51 | 639.30 | 22.67 |

Табл. 1.2  Тепловые потери (норматив) д.Мордвиново

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки | Таблицы норматив ных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТК-10 | 197.00 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-10 | ТК-9 | 40.00 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-9 | ТК-15 | 165.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-15 | Контора | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-9 | ЧП Гаффарова | 20.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-10 | УТ-35 | 35.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-62 | УТ-63 | 65.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-61 | УТ-62 | 65.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-14 | УТ-61 | 73.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-56 | У-14А (новая) | 100.50 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-55 | УТ-56 | 54.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-54 | УТ-55 | 16.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-53 | УТ-54 | 36.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-52 | УТ-53 | 36.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-51 | УТ-52 | 36.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-50 | УТ-51 | 36.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-12 | УТ-50 | 36.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-49 | ТК-12 | 10.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-48 | УТ-49 | 40.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-11 | УТ-48 | 140.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-63 | Молодежная, 3 | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-62 | Молодежная, 5 | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-61 | Молодежная, 9 | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-14 | УТ-59 | 25.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-60 | Советская 25 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-59 | УТ-60 | 26.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-59 | Советская 23 | 4.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-55 | Молодежная, 2 | 30.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-56 | Молодежная, д. 13 | 4.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-54 | Северная 14 | 6.00 | 0.02 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-53 | Северная 12 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-52 | Северная 10 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-51 | Северная 8 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-50 | Северная 6 Библиоте | 10.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-12 | ТК-13 | 160.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-58 | Советская 21 | 12.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-57 | УТ-58 | 26.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-57 | Советская 19 | 7.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-13 | УТ-57 | 190.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-13 | Клуб | 15.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |

Табл. 1.2  Тепловые потери (норматив) д.Мордвиново

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки | Таблицы норматив ных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-49 | Северная 4 | 7.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-48 | Северная 2 | 17.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-11 | УТ-37 | 48.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-46 | УТ-47 | 28.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-45 | УТ-46 | 28.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-44 | УТ-45 | 28.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-43 | УТ-44 | 28.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-42 | УТ-43 | 28.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-41 | УТ-42 | 28.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-40 | УТ-41 | 28.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-39 | УТ-40 | 28.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-38 | УТ-39 | 28.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-37 | УТ-38 | 34.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-37 | Северная 1 + Админи | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-38 | Северная 3 | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-39 | Северная 5 | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-40 | Северная 7 | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-41 | Северная 9 | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-43 | Северная 13 | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-44 | Северная 15 | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-45 | Северная 17 | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-46 | Северная 19 | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-47 | Северная 21 | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-36 | ТК-11 | 36.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-35 | УТ-36 | 35.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-35 | Северная 1А | 38.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-36 | Северная 1б | 42.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-9 | ТК-8 | 112.00 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-34 | Сосновая 4 | 3.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-33 | УТ-34 | 82.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-32 | УТ-33 | 30.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-31 | УТ-32 | 30.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-31 | Сосновая 1 | 3.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-32 | Сосновая 2 | 3.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-33 | Сосновая 3 | 3.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-7 | УТ-31 | 60.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-8 | ТК-7 | 363.00 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-8 | Столовая | 42.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-7 | ТК-6 | 33.00 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-24 | Лесная 2 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |

Табл. 1.2  Тепловые потери (норматив) д.Мордвиново

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки | Таблицы норматив ных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-23 | УТ-24 | 100.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-22 | УТ-23 | 10.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-21 | УТ-22 | 35.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-20 | УТ-21 | 45.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-19 | УТ-20 | 45.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-5 | УТ-19 | 8.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-5 | УТ-18 | 10.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-26 | Школьная 9 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-25 | УТ-26 | 30.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-4 | УТ-25 | 100.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-3 | ТК-4 | 42.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-17 | ТК-3 | 40.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-18 | УТ-17 | 40.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-23 | Школьная 1 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-22 | Школьная 2 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-21 | Школьная 3 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-20 | Школьная 4 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-19 | Школьная 5 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-18 | Школьная 6 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-17 | Школьная 7 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-25 | Школьная 8 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-4 | УТ-27 | 184.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-30 | Лесная 20 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-29 | УТ-30 | 20.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-28 | УТ-29 | 20.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-27 | УТ-28 | 20.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-27 | Лесная 14 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-28 | Лесная 16 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-29 | Лесная 18 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-3 | ТК-16 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-16 | Лесная 4 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-15 | УТ-16 | 38.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-14 | УТ-15 | 38.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-13 | УТ-14 | 38.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-12 | УТ-13 | 35.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-16 | УТ-12 | 32.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-12 | Лесная 12 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |

Табл. 1.2  Тепловые потери (норматив) д.Мордвиново

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки | Таблицы норматив ных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-13 | Лесная 10 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-14 | Лесная 8 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-15 | Лесная 6 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-16 | ТК-12 | 30.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-5 | Луговая 2 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-4 | УТ-5 | 34.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-3 | УТ-4 | 34.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-2 | УТ-3 | 34.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-1 | УТ-2 | 34.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-1 | Луговая 10 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-2 | Луговая 8 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-3 | Луговая 6 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-4 | Луговая 4 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-12 | ТК-1 | 108.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-12 | УТ-6 | 30.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-11 | Лесная 1 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-10 | УТ-11 | 106.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-9 | УТ-10 | 35.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-8 | УТ-9 | 38.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-7 | УТ-8 | 38.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-6 | УТ-7 | 38.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-6 | Лесная 11 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-7 | Лесная 9 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-8 | Лесная 7 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-9 | Лесная 5 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| УТ-10 | Лесная 3 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-6 | ТК-5 | 93.00 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-6 | Школа | 50.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-1 | УТ-1 | 34.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| У-14А (новая) | ТК-14 | 100.50 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| У-14А (новая) | Молодежная, 2а | 80.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |

Табл. 1.2.1  Тепловые потери (расчетные) д.Мордвиново

| Название | Число дней работы сети | Температура наружного воздуха,°C | Температур а подающего, °C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителе й, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1.00 | 3.30 | 58.00 | 1356.02 | 1182.02 | 23.20 | 862.26 | 30.58 |
| Январь (О) | 744.00 | -11.90 | 70.76 | 209.52 | 180.60 | 3.13 | 73.23 | 4.24 |
| Январь (Л) | 0.00 | -11.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль (О) | 672.00 | -10.70 | 69.17 | 182.85 | 157.77 | 2.78 | 66.15 | 3.75 |
| Февраль (Л) | 0.00 | -10.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март (О) | 744.00 | -5.10 | 61.60 | 169.06 | 146.57 | 2.78 | 73.23 | 3.69 |
| Март (Л) | 0.00 | -5.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель (О) | 720.00 | 3.70 | 49.09 | 111.34 | 97.53 | 2.20 | 70.87 | 2.84 |
| Апрель (Л) | 0.00 | 3.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (О) | 744.00 | 10.90 | 37.97 | 68.61 | 60.93 | 1.17 | 73.23 | 1.52 |
| Май (Л) | 0.00 | 10.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (О) | 720.00 | 15.70 | 29.70 | 34.34 | 31.01 | 0.77 | 70.87 | 0.97 |
| Июнь (Л) | 0.00 | 15.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (О) | 744.00 | 17.60 | 26.01 | 21.32 | 19.48 | 0.62 | 73.23 | 0.76 |
| Июль (Л) | 0.00 | 17.60 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (О) | 744.00 | 16.00 | 29.14 | 33.31 | 30.13 | 0.77 | 73.23 | 0.96 |
| Август (Л) | 0.00 | 16.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (О) | 720.00 | 10.00 | 39.43 | 72.19 | 63.94 | 1.19 | 70.87 | 1.56 |
| Сентябрь (Л) | 0.00 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Октябрь (О) | 744.00 | 3.40 | 49.53 | 116.92 | 102.37 | 2.29 | 73.23 | 2.96 |
| Октябрь (Л) | 0.00 | 3.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ноябрь (О) | 720.00 | -2.70 | 58.27 | 149.55 | 129.97 | 2.56 | 70.87 | 3.38 |

Табл. 1.2.1  Тепловые потери (расчетные) д.Мордвиново

| Название | Число дней работы сети | Температура наружного воздуха,°C | Температур а подающего, °C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителе й, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ноябрь (Л) | 0.00 | -2.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Декабрь (О) | 744.00 | -8.10 | 65.68 | 187.01 | 161.71 | 2.94 | 73.23 | 3.94 |
| Декабрь (Л) | 0.00 | -8.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: |  |  |  | 1356.02 | 1182.02 | 23.20 | 862.26 | 30.58 |

Табл. 1.3  Тепловые потери (норматив) д.Иванищево

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающе го, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладк и | Таблицы нормативных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Ив | ТК-1 | 21.00 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-38 | Школьная 15 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-37 | ТК-38 | 43.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-36 | ТК-37 | 37.00 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-35 | ТК-36 | 42.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-37 | Школьная 14 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-36 | Школьная 13 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-35 | Школьная 12 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-34 | ТК-35 | 67.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-33 | ТК-34 | 40.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-32 | ТК-33 | 20.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-31 | ТК-32 | 20.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-30 | ТК-31 | 40.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-29 | ТК-30 | 40.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-28 | ТК-29 | 40.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-34 | Школьная 11 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-33 | Школьная 10 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-31 | Школьная 9 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-30 | Школьная 8 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-29 | Школьная 7 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-28 | Школьная 6 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-32 | Детский сад | 70.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-27 | ТК-28 | 104.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-27 | ТК-41 | 148.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-60 | Ярославская 10 | 36.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-59 | ТК-60 | 33.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-58 | ТК-59 | 33.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-57 | ТК-58 | 36.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-56 | ТК-57 | 33.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-56 | Ярославская 5 | 2.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-57 | Ярославская 6 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-58 | Ярославская 7 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-59 | Ярославская 8 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-60 | Ярославская 9 | 2.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-55 | ТК-56 | 48.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-55 | ТК-61 | 20.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-64 | Ярославская 1 | 14.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-63 | ТК-64 | 37.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-62 | ТК-63 | 37.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |

Табл. 1.3  Тепловые потери (норматив) д.Иванищево

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающе го, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладк и | Таблицы нормативных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-61 | ТК-62 | 37.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-61 | Ярославская 4 | 14.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-62 | Ярославская 3 | 14.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-63 | Ярославская 2 | 14.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-50 | ТК-55 | 56.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-43 | ТК-50 | 14.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-50 | ТК-51 | 20.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-54 | Молодежная 1а | 55.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-53 | ТК-54 | 37.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-52 | ТК-53 | 37.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-51 | ТК-52 | 37.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-54 | Молодежная 1 | 14.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-53 | Молодежная 2 | 14.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-52 | Молодежная 3 | 14.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-51 | Молодежная 4 | 14.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-43 | ТК-44 | 49.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-49 | Молодежная 10 | 1.50 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-48 | ТК-49 | 31.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-47 | ТК-48 | 33.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-46 | ТК-47 | 31.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-45 | ТК-46 | 33.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-44 | ТК-45 | 31.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-44 | Молодежная 5 | 1.50 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-45 | Молодежная 6 | 1.50 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-46 | Молодежная 7 | 1.50 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-47 | Молодежная 8 | 1.50 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-48 | Молодежная 9 | 1.50 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-42 | ТК-43 | 46.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-41 | ТК-42 | 98.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-41 | Школа | 20.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-20 | ТК-27 | 67.00 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-20 | ТК-21 | 23.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-22 | ТК-24 | 75.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-22 | ТК-23 | 15.00 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-23 | Медпункт | 15.00 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-24 | ТК-25 | 26.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-25 | ТК-26 | 52.00 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-26 | д. Голенцово, д. | 44.00 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-26 | д. Голенцово, д. | 4.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-7 | ТК-20 | 65.00 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-7 | ТК-8 | 20.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-10 | ТК-11 | 5.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-10 | Юбилейная 5 | 4.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |

Табл. 1.3  Тепловые потери (норматив) д.Иванищево

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающе го, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладк и | Таблицы нормативных потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-11 | Юбилейная 6 | 61.00 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-9 | ТК-10 | 16.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-8 | ТК-9 | 62.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-8 | Клуб | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-5 | ТК-7 | 44.00 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-5 | ТК-6 | 40.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-6 | Школьная 1 | 12.00 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-6 | Школьная 2 | 12.00 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-4 | ТК-5 | 61.00 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-3 | ТК-4 | 12.00 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-3 | ТК-12 | 59.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-19 | Столовая | 4.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-19 | Мясной склад | 19.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-18 | ТК-19 | 35.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-17 | ТК-18 | 5.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-18 | Советская 2 | 42.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-17 | ПО Курба магаз | 2.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-15 | ТК-16 | 19.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-15 | Юбилейная 4 | 21.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-16 | ТК-17 | 14.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-14 | ТК-15 | 48.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-13 | ТК-14 | 57.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-12 | ТК-13 | 56.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-14 | Юбилейная 3 | 6.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-12 | Юбилейная 1 | 6.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-13 | Юбилейная 2 | 50.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-2 | ТК-3 | 40.00 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-1 | ТК-2 | 133.00 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-1 | ТК-65 | 150.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-65 | У-1 | 52.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| У-1 | Обменный пункт | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| У-1 | Мастерская | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-65 | Гараж | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-21 | ТК-22 | 7.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| Школьная 3 | ТК-21 | 23.00 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |

Табл. 1.3.1  Тепловые потери (расчетные) д.Иванищево

| Название | Число дней работы сети | Температур а наружного воздуха,°C | Температур а подающего ,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Потери тепла от утечек у потребите лей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Иванище | -1.00 | 3.30 | 58.00 | 895.44 | 779.01 | 20.32 | 16.21 | 36.94 |
| Январь (О) | 744.00 | -11.90 | 70.76 | 138.35 | 119.03 | 2.85 | 2.19 | 5.13 |
| Январь (Л) | 0.00 | -11.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль (О) | 672.00 | -10.70 | 69.17 | 120.75 | 103.98 | 2.51 | 1.94 | 4.53 |
| Февраль (Л) | 0.00 | -10.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март (О) | 744.00 | -5.10 | 61.60 | 111.64 | 96.60 | 2.46 | 1.94 | 4.46 |
| Март (Л) | 0.00 | -5.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель (О) | 720.00 | 3.70 | 49.09 | 73.52 | 64.28 | 1.87 | 1.54 | 3.43 |
| Апрель (Л) | 0.00 | 3.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (О) | 744.00 | 10.90 | 37.97 | 45.31 | 40.15 | 1.01 | 0.82 | 1.83 |
| Май (Л) | 0.00 | 10.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (О) | 720.00 | 15.70 | 29.70 | 22.68 | 20.44 | 0.63 | 0.54 | 1.17 |
| Июнь (Л) | 0.00 | 15.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (О) | 744.00 | 17.60 | 26.01 | 14.08 | 12.84 | 0.49 | 0.43 | 0.92 |
| Июль (Л) | 0.00 | 17.60 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (О) | 744.00 | 16.00 | 29.14 | 21.99 | 19.86 | 0.62 | 0.54 | 1.16 |
| Август (Л) | 0.00 | 16.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь (О) | 720.00 | 10.00 | 39.43 | 47.67 | 42.14 | 1.04 | 0.83 | 1.88 |
| Сентябрь (Л) | 0.00 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Табл. 1.3.1  Тепловые потери (расчетные) д.Иванищево

| Название | Число дней работы сети | Температур а наружного воздуха,°C | Температур а подающего ,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Потери тепла от утечек у потребите лей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрь (О) | 744.00 | 3.40 | 49.53 | 77.21 | 67.47 | 1.95 | 1.60 | 3.58 |
| Октябрь (Л) | 0.00 | 3.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ноябрь (О) | 720.00 | -2.70 | 58.27 | 98.76 | 85.66 | 2.25 | 1.79 | 4.08 |
| Ноябрь (Л) | 0.00 | -2.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Декабрь (О) | 744.00 | -8.10 | 65.68 | 123.49 | 106.58 | 2.64 | 2.05 | 4.76 |
| Декабрь (Л) | 0.00 | -8.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: |  |  |  | 895.44 | 779.01 | 20.32 | 16.21 | 36.94 |

Табл. 1.4 Тепловые потери (норматив) п.Козмодемьянск (мазут)

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диамет р подающ его, м | Диаметр обратного , м | Тип проклад ки | Таблицы нормативн ых потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (мазут) | У-1а | 215.00 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 4.00 |
| У-1 | У-2 | 278.50 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| У-1 | Помещение ОАО ЖКХ "Заволж | 3.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| У-2 | У-3 | 48.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| У-3 | У-4 | 79.50 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-4 | ГУЗ ЯО ЯЦРБ | 30.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-4 | Центральная, д. 1 | 8.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-3 | У-5 | 65.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-6 | У-25 | 44.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-5 | У-6 | 11.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-6 | Центральная 3 | 3.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-5 | У-7 | 30.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-7 | Центральная 8а | 34.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-7 | Центральная 6а | 18.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-2 | У-8 | 47.00 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-6 | Центральная 27 | 6.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-6 | Центральная 26 | 6.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-20 | У-7а | 162.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| У-20 | У-26 | 10.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| У-21 | ПО "Новый Север" магазин №7 | 48.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-21 | Центральная 20 | 10.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-5 | У-20 | 97.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-5 | Центральная 21 | 11.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-4 | ТК-5 | 50.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-4 | Центральная 15 | 32.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| У-14 | ТК-4 | 12.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| У-14 | У-15 | 30.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| У-16 | У-17 | 9.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| У-16 | У-19 | 54.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| У-19 | МУ Ширинский КСЦ | 14.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| У-19 | ПО "Новый Север" Кофетерий | 28.00 | 0.02 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| У-17 | Столовая | 75.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| У-17 | У-18 | 43.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| У-18 | Центральная 18 | 40.50 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| У-18 | Центральная 17 | 0.50 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| У-15 | У-16 | 23.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| У-15 | Центральная 16 | 35.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-2 | ТК-3 | 30.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |

Табл. 1.4 Тепловые потери (норматив) п.Козмодемьянск (мазут)

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диамет р подающ его, м | Диаметр обратного , м | Тип проклад ки | Таблицы нормативн ых потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-2 | Центральная 14 | 44.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-2 | Центральная 12 | 14.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-1 | ТК-2 | 63.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-1 | Центральная 13 | 34.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-1 | У-9 | 35.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| У-13 | Центральная 22 | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| У-12 | У-13 | 54.50 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| У-12 | Центральная 24 | 7.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| У-11 | У-12 | 18.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| У-11 | Центральная 23 | 6.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| У-9 | У-11 | 78.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| У-9 | У-10 | 20.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| У-10 | Центральная 13а | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| У-9 | Центральная 18а | 10.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| У-8 | ТК-1 | 30.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| У-8 | Центральная 25 | 38.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-25 | Центральная 3а | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| У-25 | КУМИ +ФГУП Почта Росси + О | 50.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-3 | У-14 | 50.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| У-26 | У-21 | 105.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| У-26 | Центральная 19 | 5.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| У-1а | У-1 | 45.00 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| У-1а | У-22 | 800.00 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| У-22 | ТК ЯАПК | 75.00 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 1.00 |
| ТК ЯАПК | Т1 | 106.00 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 1.00 |
| ТК ЯАПК | Мастерская при гараже+гараж | 58.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК ЯАПК | У-23 | 36.00 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 1.00 |
| У-23 | Общежитие № 1 | 19.00 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 1.00 |
| У-23 | У-24 | 70.00 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 1.00 |
| Т1 | Общежитие № 2 | 32.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| Т1 | Жилой дом № 1 | 33.00 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| У-7а | ТК-6 | 82.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| У-7а | ТК-7 | 15.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК ЯАПК | Т1 (ГВС) | 106.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| Т1 (ГВС) | Общежитие № 2 (ГВС) | 32.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| Т1 (ГВС) | Жилой дом № 1 (ГВС) | 33.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| У-24 | Учебный корпус | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 1.00 |
| У-24 | Спортзал | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-7 | Детский сад № 19 "Березка" | 10.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |

Табл. 1.4.1 Тепловые потери (расчетные) п.Козмодемьянск (мазут)

| Название | Число дней работы сети | Температура наружного воздуха,°C | Температур а подающего ,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребител ей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (мазут) | -1.00 | 3.30 | 58.00 | 1288.23 | 963.47 | 38.01 | 30.30 | 1678.39 | 59.57 |
| Январь (О) | 744.00 | -11.90 | 70.80 | 189.35 | 80.96 | 5.33 | 4.09 | 142.55 | 8.26 |
| Январь (Л) | 0.00 | -11.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль (О) | 672.00 | -10.70 | 69.20 | 166.41 | 73.19 | 4.70 | 3.62 | 128.75 | 7.29 |
| Февраль (Л) | 0.00 | -10.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март (О) | 744.00 | -5.10 | 61.60 | 157.47 | 81.38 | 4.61 | 3.63 | 142.55 | 7.19 |
| Март (Л) | 0.00 | -5.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель (О) | 720.00 | 3.70 | 49.10 | 108.18 | 79.24 | 3.49 | 2.87 | 137.95 | 5.53 |
| Апрель (Л) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (О) | 744.00 | 10.90 | 38.00 | 68.56 | 82.26 | 1.89 | 1.52 | 142.55 | 2.96 |
| Май (Л) | 0.00 | 10.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (О) | 720.00 | 15.50 | 30.10 | 36.84 | 79.82 | 1.21 | 1.03 | 137.95 | 1.93 |
| Июнь (Л) | 0.00 | 15.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (О) | 744.00 | 17.60 | 26.00 | 22.02 | 82.58 | 0.91 | 0.81 | 142.55 | 1.48 |
| Июль (Л) | 0.00 | 17.60 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (О) | 744.00 | 16.00 | 29.10 | 35.07 | 82.51 | 1.16 | 1.01 | 142.55 | 1.87 |
| Август (Л) | 0.00 | 16.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Табл. 1.4.1 Тепловые потери (расчетные) п.Козмодемьянск (мазут)

| Название | Число дней работы сети | Температура наружного воздуха,°C | Температур а подающего ,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребител ей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь (О) | 720.00 | 10.00 | 39.40 | 75.06 | 79.57 | 1.94 | 1.55 | 137.95 | 3.03 |
| Сентябрь (Л) | 0.00 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Октябрь (О) | 744.00 | 3.40 | 49.50 | 113.61 | 81.87 | 3.64 | 2.99 | 142.55 | 5.77 |
| Октябрь (Л) | 0.00 | 3.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ноябрь (О) | 720.00 | -2.70 | 58.30 | 142.39 | 78.89 | 4.20 | 3.34 | 137.95 | 6.58 |
| Ноябрь (Л) | 0.00 | -2.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Декабрь (О) | 744.00 | -8.10 | 65.70 | 173.27 | 81.20 | 4.93 | 3.84 | 142.55 | 7.67 |
| Декабрь (Л) | 0.00 | -8.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: |  |  |  | 1288.23 | 963.47 | 38.01 | 30.30 | 1678.39 | 59.57 |

Табл. 1.5 Тепловые потери (норматив) п.Козмодемьянск (уголь)

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающег о, м | Диаметр обратного, м | Тип прокла дки | Таблицы нормативн ых потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Коз | ТК-1 | 18.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-1 | МОУ Козьмодемьянская СО | 18.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-1 | ТК-2 | 88.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-2 | ул. 2-ая Привокзальная, д. 81 | 8.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-2 | ТК-3 | 160.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-3 | 2-ая Привокзальная 82 | 41.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-3 | 2-ая Привокзальная 83 | 12.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |

25

Табл 1.5.1 Тепловые потери (расчетные) п.Козмодемьянск (уголь)

| Название | Число дней работы сети | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,° C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребител ей, т | Потери тепла от утечек у потребите лей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Козьмодемьянск (у | -1.00 | 3.30 | 58.00 | 91.23 | 1.41 | 1.12 | 152.28 | 5.40 |
| Январь (О) | 744.00 | -11.90 | 70.76 | 14.10 | 0.20 | 0.15 | 12.93 | 0.75 |
| Январь (Л) | 0.00 | -11.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль (О) | 672.00 | -10.70 | 69.17 | 12.30 | 0.17 | 0.13 | 11.68 | 0.66 |
| Февраль (Л) | 0.00 | -10.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март (О) | 744.00 | -5.10 | 61.60 | 11.37 | 0.17 | 0.13 | 12.93 | 0.65 |
| Март (Л) | 0.00 | -5.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель (О) | 720.00 | 3.70 | 49.09 | 7.49 | 0.13 | 0.11 | 12.52 | 0.50 |
| Апрель (Л) | 0.00 | 3.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (О) | 744.00 | 10.90 | 37.97 | 4.62 | 0.07 | 0.06 | 12.93 | 0.27 |
| Май (Л) | 0.00 | 10.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (О) | 720.00 | 15.70 | 29.70 | 2.31 | 0.04 | 0.04 | 12.52 | 0.17 |
| Июнь (Л) | 0.00 | 15.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (О) | 744.00 | 17.60 | 26.01 | 1.43 | 0.03 | 0.03 | 12.93 | 0.13 |
| Июль (Л) | 0.00 | 17.60 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (О) | 744.00 | 16.00 | 29.14 | 2.24 | 0.04 | 0.04 | 12.93 | 0.17 |
| Август (Л) | 0.00 | 16.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Табл. 1.5.1 Тепловые потери (расчетные) п.Козмодемьянск (уголь)

| Название | Число дней работы сети | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,° C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребител ей, т | Потери тепла от утечек у потребите лей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь (О) | 720.00 | 10.00 | 39.43 | 4.86 | 0.07 | 0.06 | 12.52 | 0.28 |
| Сентябрь (Л) | 0.00 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Октябрь (О) | 744.00 | 3.40 | 49.53 | 7.87 | 0.13 | 0.11 | 12.93 | 0.52 |
| Октябрь (Л) | 0.00 | 3.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ноябрь (О) | 720.00 | -2.70 | 58.27 | 10.06 | 0.16 | 0.12 | 12.52 | 0.60 |
| Ноябрь (Л) | 0.00 | -2.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Декабрь (О) | 744.00 | -8.10 | 65.68 | 12.58 | 0.18 | 0.14 | 12.93 | 0.70 |
| Декабрь (Л) | 0.00 | -8.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: |  |  |  | 91.23 | 1.41 | 1.12 | 152.28 | 5.40 |

Табл. 1.6 Тепловые потери (норматив) с.Курба

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающего , м | Диаметр обратного, м | Тип прокладк и | Таблицы нормативн ых потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Курба | ТК-1/1 | 450.00 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 4.00 |
| УТ-9 | ТК-5 | 50.00 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-9 | УТ-8 | 16.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-15 | Аптека | 64.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-15 | ТК-16 | 38.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-17 | ПО Курба магазин Промтовары | 12.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-17 | ПО Курба магазин "Продукты" | 14.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-19 | УТ-17 | 14.00 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-19 | ПО Курба контора | 8.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-18 | ТК-19 | 73.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-16 | ТК-18 | 54.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-16 | Советская 1 | 60.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-17 | УТ-16 | 51.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-16 | ТК-17 | 19.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-16 | Советская 35 | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-17 | Советская 35 | 13.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-14 | ТК-15 | 9.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-13 | ТК-14 | 43.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-14 | Солнечная 5 | 7.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-13 | Солнечная 6 | 11.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-15 | ТК-13 | 73.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-14 | УТ-15 | 50.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-12 | УТ-14 | 50.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-15 | Солнечная 7 | 10.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-14 | Солнечная 8 | 10.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-12 | Солнечная 9 | 10.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-12 | ТК-11 | 2.00 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-12 | ГУЗ ЯО ЯЦРБ Курбская уч. больн | 8.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |

Табл. 1.6 Тепловые потери (норматив) с.Курба

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающего , м | Диаметр обратного, м | Тип прокладк и | Таблицы нормативн ых потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-13 | ТК-12 | 30.00 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-13 | Советская 19 | 13.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-9 | ТК-10 | 30.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-9 | Мастерская гараж | 11.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-8 | ТК-9 | 45.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-7 | ТК-8 | 22.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-7 | Солнечная 11 | 9.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-6 | ТК-7 | 38.00 | 0.13 | 0.13 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-1 | ТК-6 | 22.00 | 0.13 | 0.13 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-6 | Школа | 37.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-1 | Администрация | 4.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-01 | ТК-1 | 31.00 | 0.13 | 0.13 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-01 | УТ-1 | 14.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-5 | Советская 51 | 4.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-1 | УТ-5 | 70.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-1 | УТ-2 | 66.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-2 | Советская 53 | 4.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-2 | УТ-3 | 10.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-3 | УТ-4 | 6.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-4 | Советская 47 | 86.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-6 | УТ-01 | 34.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-6 | ТК-2 | 69.00 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-4 | УТ-10 | 30.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-10 | УТ-11 | 5.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-11 | Баня | 9.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-4 | Школьная 3А | 20.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-2 | УТ-2/2 | 5.00 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 1.00 |
| ТК3 | Школьная 3 | 15.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-7 | УТ-6 | 39.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-7 | Школьная 2 | 27.00 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-8 | УТ-7 | 99.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-8 | Школьная 6 | 34.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-5 | Школьная 4 | 23.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-5 | Школьная 5 | 12.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-20 | УТ-9 | 127.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-20 | Школьная 7 | 15.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-21 | ТК-20 | 35.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-21 | Школьная 8 | 24.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-18 | ТК-21 | 10.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-19 | УТ-18 | 44.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-20 | УТ-19 | 29.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |

Табл. 1.6 Тепловые потери (норматив) с.Курба

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающего , м | Диаметр обратного, м | Тип прокладк и | Таблицы нормативн ых потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-23 | УТ-20 | 3.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-18 | Школьная 11 | 20.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-19 | Школьная 12 | 31.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-23 | Школьная 13 | 40.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-20 | УТ-21 | 26.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-21 | УТ-22 | 6.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-22 | Школьная 10 | 54.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-21 | Школьная 9 | 25.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-1/1 | УТ-23 | 55.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-1/1 | ТК-22 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| ТК-22 | Детский сад | 59.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-22 | ТК-23 | 190.00 | 0.13 | 0.13 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-23 | ТК-24 | 75.00 | 0.13 | 0.13 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-24 | УТ-40 | 70.00 | 0.13 | 0.13 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-40 | УТ-41 | 50.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-41 | Юбилейная 14 | 37.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-41 | Юбилейная 13 | 5.00 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 1.00 |
| УТ-40 | Юбилейная 12 | 5.00 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 1.00 |
| ТК-24 | Юбилейная 11 | 12.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-23 | Юбилейная 10 | 10.00 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-22 | ТК-25 | 145.00 | 0.13 | 0.13 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-36 | Юбилейная 8 | 14.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-34 | УТ-36 | 20.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-30 | УТ-34 | 102.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-29 | УТ-30 | 40.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-34 | Юбилейная 6 | 14.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-30 | Юбилейная 4 | 14.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-35 | Юбилейная 9 | 14.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-33 | УТ-35 | 24.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-32 | УТ-33 | 24.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-31 | УТ-32 | 2.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-31 | Юбилейная 5а | 7.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-32 | Юбилейная 5б | 7.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-33 | Юбилейная 7 | 14.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-25 | УТ-26 | 111.00 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 1.00 |
| УТ-25 | Юбилейная 17 | 6.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-27 | УТ-25 | 62.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-27 | УТ-24 | 90.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |

Табл. 1.6 Тепловые потери (норматив) с.Курба

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающего , м | Диаметр обратного, м | Тип прокладк и | Таблицы нормативн ых потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-24 | Советская 95 | 20.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-24 | Советская 99 | 15.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-26 | ТК-27 | 47.00 | 0.13 | 0.13 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-26 | Юбилейная 16 | 64.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-25 | ТК-26 | 42.00 | 0.13 | 0.13 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-25 | Юбилейная 15 | 43.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-2/2 | ТК3 | 45.00 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-2/2 | Школьная 1а | 5.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-26 | УТ-27 | 50.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-27 | ТК-28 | 11.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-27 | Юбилейная 1 | 6.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-28 | УТ-28 | 5.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-28 | Юбилейная 3 | 14.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-28 | УТ-31 | 102.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-29 | Юбилейная 2 | 14.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-29 | ТК-29 | 14.00 | 0.04 | 0.04 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-28 | ТК-29 | 8.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-29 | ТК-30 | 46.00 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-30 | УТ-37 | 40.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-37 | Молодежная 1 | 5.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-37 | УТ-38 | 28.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-38 | Молодежная 2 | 5.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-38 | УТ-39 | 30.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-39 | Молодежная 3 | 5.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-39 | Молодежная 4 | 31.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-2 | ТК-4 | 141.00 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-10 | Контора ЯРПУ ЖКХ | 8.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-10 | УТ-12 | 40.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-11 | ПО Курба Гараж | 7.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-11 | УТ-13 | 53.00 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 1.00 |
| УТ-26 | Юбилейная 19 | 20.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |
| ТК-10 | Солнечная 10 | 20.00 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 1.00 |

Табл. 1.6.1 Тепловые потери (расчетные) с.Курба

| название | число дней в году | Температура наружного воздуха,°C | Темпера тура подающ его,°C | Потери тепла подающег о, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителе й, т | Потери тепла от утечек у потребит елей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Курба | -1.00 | 3.30 | 58.00 | 1822.02 | 844.64 | 42.85 | 34.17 | 1521.81 | 53.97 |
| Январь (О) | 744.00 | -11.90 | 70.76 | 252.58 | 117.15 | 6.01 | 4.62 | 129.25 | 7.49 |
| Январь (Л) | 0.00 | -11.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль (О) | 672.00 | -10.70 | 69.17 | 225.15 | 104.31 | 5.30 | 4.09 | 116.74 | 6.61 |
| Февраль (Л) | 0.00 | -10.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март (О) | 744.00 | -5.10 | 61.60 | 222.94 | 103.00 | 5.20 | 4.09 | 129.25 | 6.52 |
| Март (Л) | 0.00 | -5.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель (О) | 720.00 | 3.70 | 49.09 | 164.99 | 76.02 | 3.94 | 3.24 | 125.08 | 5.02 |
| Апрель (Л) | 0.00 | 3.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май (О) | 744.00 | 10.90 | 37.97 | 109.57 | 50.67 | 2.13 | 1.72 | 129.25 | 2.68 |
| Май (Л) | 0.00 | 10.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь (О) | 720.00 | 15.70 | 29.70 | 60.64 | 28.30 | 1.32 | 1.13 | 125.08 | 1.71 |
| Июнь (Л) | 0.00 | 15.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль (О) | 744.00 | 17.60 | 26.01 | 37.99 | 18.07 | 1.03 | 0.92 | 129.25 | 1.35 |
| Июль (Л) | 0.00 | 17.60 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август (О) | 744.00 | 16.00 | 29.14 | 49.19 | 23.38 | 1.32 | 1.13 | 129.25 | 1.70 |
| Август (Л) | 0.00 | 16.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Табл. 1.6.1 Тепловые потери (расчетные) с.Курба

| название | число дней в году | Температура наружного воздуха,°C | Темпера тура подающ его,°C | Потери тепла подающег о, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителе й, т | Потери тепла от утечек у потребит елей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь (О) | 720.00 | 10.00 | 39.43 | 95.66 | 44.82 | 2.19 | 1.76 | 125.08 | 2.75 |
| Сентябрь (Л) | 0.00 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Октябрь (О) | 744.00 | 3.40 | 49.53 | 151.12 | 70.32 | 4.11 | 3.37 | 129.25 | 5.23 |
| Октябрь (Л) | 0.00 | 3.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ноябрь (О) | 720.00 | -2.70 | 58.27 | 209.50 | 96.50 | 4.74 | 3.77 | 125.08 | 5.97 |
| Ноябрь (Л) | 0.00 | -2.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Декабрь (О) | 744.00 | -8.10 | 65.68 | 242.70 | 112.12 | 5.56 | 4.33 | 129.25 | 6.95 |
| Декабрь (Л) | 0.00 | -8.10 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: |  |  |  | 1822.02 | 844.64 | 42.85 | 34.17 | 1521.81 | 53.97 |

Приложение № 2

Актуализация схемы теплоснабжения  Курбского сельского поселения Ярославского муниципального  района Ярославской  области по состоянию на 2017 год на период до 2032   года

Котельные

Котельная  с.Ширинье

Располагаемая мощность котельной п.Ширинье 2,4 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии составляет 1,1278 Гкал/час- на 2015 год. По котельной с.Ширинье представлены- схема теплоснабжения, гидравлические расчеты в режиме поверка и наладка, а также гидравлические расчеты с учетом перспективной нагрузки на жилой дом 0.00972 Гкал/час, по ул.Юбилейная, 8 (Кисилев).

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетей с.Ширинье. В расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения: диаметры и длины тепловых сетей, расчетные тепловые нагрузки потребителей. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источнике теплоснабжения. Регулирование величины отпуска тепловой энергии осуществляется в качественном регулировании с температурным графиком теплоносителя ΔТ=95°-70°С. Схема теплоснабжения 2-х трубная, подающая тепловую энергию на отопление.

Гидравлические расчеты осуществлялись при расчетной температуре наружного воздуха Тн=-31°С. Также учитывалось влияние тепловых потерь через изоляцию при транспортировке и величина потерь с утечкой теплоносителя.

При существующем режиме работы котельной, при произведенных расчетах,- режим поверка, - не хватает напора на источнике тепловой энергии порядка Δ=1.6 метров. При подключении тепловой нагрузки перспективы – жилого дома по ул.Юбилейной, 8, на котельной необходимо увеличить напор до 2 метров.

При проведении расчетов по схеме теплоснабжения с.Ширинье- также выявлено, что некоторые участки тепловой сети, например, от ТК7- до ТК18 требуют увеличения диаметров тепловой сети с 2Ø108х4 мм на 2Ø159х4.5 мм, от ТК14-УТ25 увеличить существующие  2Ø57х3.0 мм на  2Ø76х3.0 мм

Существующая система теплоснабжения с.Ширинье разрегулирована, большинство потребителей не получают тепловую энергию в достаточном количестве, из-за недостатка напора на котельной.

Теплоснабжение от источника отрегулировать согласно расчетам гидравлического режима- наладка с учетом перспективы.

Рис.1.3.  Пьезометрический график котельной с. Ширинье до «Речная 1» (поверка)

Рис.1.4.  Пьезометрический график котельной с. Ширинье-до «Речная 4» (поверка)

| Потребители д. Ширинье (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетна я | Расход сетевой воды, т/ч |  | Относит | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Распола | Дроссельные устройства |  |  |
| Наимено вание узла | нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | расчет | факт | ельный расход воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | гаемый напоp на вводе потpебит еля, м | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установл енных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp- да пеpед СО, м |
| Школьная 3 | 0,01058 | 0,4232 | 0,4071 | 0,962 | 20 | 19,8 | 95 | 95 | 70 | 69,1 | 21,383 | 3 | 1 | 20,458 |
| Школьная 2 | 0,002015 | 0,0806 | 0,3728 | 4,625 | 20 | 24,8 | 95 | 95 | 70 | 89,1 | 21,392 |  | 1 | 0 |
| МУ СХП "Мир" контора | 0,01056 | 0,4224 | 0,4084 | 0,967 | 20 | 19,8 | 95 | 95 | 70 | 69,2 | 21,525 | 3 | 1 | 20,591 |
| Школьная 1 | 0,00977 | 0,3908 | 0,4885 | 1,25 | 20 | 21,1 | 95 | 95 | 70 | 74,5 | 21,682 | 3,3 | 1 | 20,121 |
| ЧП Шитикова | 0,00365 | 0,146 | 0,6772 | 4,639 | 20 | 24,8 | 95 | 95 | 70 | 89,1 | 21,516 |  | 1 | 0 |
| МОУ Ширинска я СОШ | 0,11924 | 4,7696 | 4,5309 | 0,95 | 20 | 19,7 | 95 | 95 | 70 | 68,8 | 19,868 | 10,2 | 1 | 18,965 |
| Речная 4 | 0,00999 | 0,3996 | 0,5116 | 1,28 | 20 | 21,3 | 95 | 95 | 70 | 75 | 3,799 | 5,9 | 1 | 2,16 |
| ПО "Курба" | 0,02139 | 0,8556 | 0,3638 | 0,425 | 20 | 13,4 | 95 | 95 | 70 | 43,8 | 16,521 | 3 | 1 | 16,341 |

| Потребители д. Ширинье (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетна я | Расход сетевой воды, т/ч |  | Относит | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Распола | Дроссельные устройства |  |  |
| Наимено вание узла | нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | расчет | факт | ельный расход воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | гаемый напоp на вводе потpебит еля, м | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установл енных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp- да пеpед СО, м |
| Молодеж ное 4 | 0,0762 | 3,048 | 2,7391 | 0,899 | 20 | 19,4 | 95 | 95 | 70 | 67,5 | 12,765 | 8,9 | 1 | 11,958 |
| Молодеж ное 3 | 0,07264 | 2,9056 | 2,4457 | 0,842 | 20 | 19 | 95 | 95 | 70 | 65,9 | 13,312 | 8,3 | 1 | 12,603 |
| МУ Ширински й КСЦ дом культуры | 0,06582 | 2,6328 | 2,2424 | 0,852 | 20 | 19 | 95 | 95 | 70 | 66,2 | 15,029 | 7,7 | 1 | 14,304 |
| Мира 7 | 0,02272 | 0,9088 | 0,4503 | 0,496 | 20 | 14,9 | 95 | 95 | 70 | 49,6 | 9,011 | 3,9 | 1 | 8,766 |
| Мира 3 | 0,07815 | 3,126 | 1,5735 | 0,503 | 20 | 15 | 95 | 95 | 70 | 50,2 | 8,972 | 7,3 | 1 | 8,719 |
| Мира 5 | 0,08909 | 3,5636 | 3,4815 | 0,977 | 20 | 19,9 | 95 | 95 | 70 | 69,5 | 6,8 | 12 | 1 | 5,845 |
| Мира 5а | 0,0212 | 0,848 | 0,6141 | 0,724 | 20 | 18 | 95 | 95 | 70 | 61,9 | 15,257 | 4 | 1 | 14,733 |
| Речная 6а | 0,02482 | 0,9928 | 3,1391 | 3,162 | 20 | 24,2 | 95 | 95 | 70 | 86,4 | 9,997 |  | 1 | 0 |
| Ветерано в 4 | 0,00824 | 0,3296 | 0,2375 | 0,721 | 20 | 17,9 | 95 | 95 | 70 | 61,7 | 11,703 | 3,4 | 2 | 11,186 |
| Ветерано в 6 | 0,00644 | 0,2576 | 0,2238 | 0,869 | 20 | 19,2 | 95 | 95 | 70 | 66,7 | 11,71 | 3,2 | 2 | 10,958 |
| Ветерано в 8 | 0,00617 | 0,2468 | 0,2175 | 0,881 | 20 | 19,3 | 95 | 95 | 70 | 67 | 11,732 | 3,1 | 2 | 10,958 |

| Потребители д. Ширинье (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетна я | Расход сетевой воды, т/ч |  | Относит | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Распола | Дроссельные устройства |  |  |
| Наимено вание узла | нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | расчет | факт | ельный расход воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | гаемый напоp на вводе потpебит еля, м | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установл енных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp- да пеpед СО, м |
| Ветерано в 10 | 0,0078 | 0,312 | 1,0466 | 3,354 | 20 | 24,3 | 95 | 95 | 70 | 86,9 | 11,252 |  | 1 | 0 |
| Речная 1 | 0,0157 | 0,628 | 0,5339 | 0,85 | 20 | 19 | 95 | 95 | 70 | 66,2 | 10,81 | 4,1 | 1 | 10,087 |
| Речная 3 | 0,01864 | 0,7456 | 0,6323 | 0,848 | 20 | 19 | 95 | 95 | 70 | 66,1 | 10,47 | 4,5 | 1 | 9,75 |
| Речная 5 | 0,01858 | 0,7432 | 0,6339 | 0,853 | 20 | 19,1 | 95 | 95 | 70 | 66,2 | 8,298 | 4,8 | 1 | 7,57 |
| Речная 7 | 0,01846 | 0,7384 | 0,6111 | 0,828 | 20 | 18,9 | 95 | 95 | 70 | 65,5 | 6,66 | 5 | 1 | 5,975 |
| Речная 9 | 0,01873 | 0,7492 | 0,6183 | 0,825 | 20 | 18,8 | 95 | 95 | 70 | 65,4 | 5,527 | 5,3 | 1 | 4,846 |
| Речная 11 | 0,01809 | 0,7236 | 0,6066 | 0,838 | 20 | 18,9 | 95 | 95 | 70 | 65,8 | 5,366 | 5,3 | 1 | 4,663 |
| Речная 8 | 0,02057 | 0,8228 | 0,6026 | 0,732 | 20 | 18 | 95 | 95 | 70 | 62,2 | 3,976 | 5,7 | 1 | 3,44 |
| Речная 6 | 0,01867 | 0,7468 | 0,6146 | 0,823 | 20 | 18,8 | 95 | 95 | 70 | 65,3 | 3,794 | 5,9 | 1 | 3,117 |
| Юбилейна я 5 | 0,01838 | 0,7352 | 0,7368 | 1,002 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 22,211 | 4 | 1 | 21,207 |
| Юбилейна я 4 | 0,01837 | 0,7348 | 0,7381 | 1,005 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70,1 | 22,292 | 4 | 1 | 21,283 |
| Юбилейна я 3 | 0,01828 | 0,7312 | 0,7071 | 0,967 | 20 | 19,8 | 95 | 95 | 70 | 69,2 | 22,549 | 3,9 | 1 | 21,613 |
| Юбилейна я 2 | 0,01831 | 0,7324 | 0,7081 | 0,967 | 20 | 19,8 | 95 | 95 | 70 | 69,2 | 22,611 | 3,9 | 1 | 21,676 |

| Потребители д. Ширинье (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетна я | Расход сетевой воды, т/ч |  | Относит | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Распола | Дроссельные устройства |  |  |
| Наимено вание узла | нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | расчет | факт | ельный расход воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | гаемый напоp на вводе потpебит еля, м | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установл енных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp- да пеpед СО, м |
| Юбилейна я 1 | 0,01797 | 0,7188 | 0,7081 | 0,985 | 20 | 19,9 | 95 | 95 | 70 | 69,7 | 22,645 | 3,9 | 1 | 21,674 |
| СРЦ Вертикаль | 0,08452 | 2,113 | 3,2077 | 0,949 | 18 | 17,7 | 95 | 95 | 70 | 68,8 | 22,582 | 8,3 | 1 | 21,681 |
| Юбилейна я 11 | 0,02424 | 0,9696 | 0,9379 | 0,967 | 20 | 19,8 | 95 | 95 | 70 | 69,3 | 22,389 | 4,5 | 1 | 21,453 |
| Юбилейна я 10 | 0,02298 | 0,9192 | 0,8964 | 0,975 | 20 | 19,9 | 95 | 95 | 70 | 69,4 | 22,389 | 4,4 | 1 | 21,438 |
| Юбилейна я 9 | 0,03996 | 1,5984 | 0,3116 | 0,195 | 20 | 4,2 | 95 | 95 | 70 | 6,4 | 22,539 | 3,1 | 2 | 22,502 |
| Юбилейна я 6 | 0,01825 | 0,73 | 0,708 | 0,97 | 20 | 19,8 | 95 | 95 | 70 | 69,3 | 22,606 | 3,9 | 1 | 21,666 |
| Юбилейна я 7 | 0,01809 | 0,7236 | 0,7086 | 0,979 | 20 | 19,9 | 95 | 95 | 70 | 69,5 | 22,662 | 3,9 | 1 | 21,703 |
| Юбилейна я 8 | 0,01819 |  | 3,0644 | 4,212 | 20 | 24,7 | 95 | 95 | 70 | 88,5 | 17,738 |  | 1 | 0 |

| Участки с. Ширинье (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| Котельна я с. Ширинье | ТК-1 | 15 | 0,15 | 0,15 | 0,234 | 0,24 | 6,405 | 6,356 | 44,5059 | -44,3362 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-1 | ТК-7 | 80 | 0,15 | 0,15 | 0,387 | 0,387 | 3,123 | 3,103 | 31,0484 | -30,9485 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-7 | ТК-8 | 90 | 0,15 | 0,15 | 0,428 | 0,425 | 3,123 | 3,104 | 31,0449 | -30,9519 | 0,004 | 0,004 |
| ТК-8 | ТК-18 | 30 | 0,125 | 0,125 | 0,023 | 0,024 | 0,406 | 0,404 | 6,8881 | -6,8715 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-18 | ТК-19 | 76 | 0,1 | 0,1 | 0,018 | 0,018 | 0,156 | 0,155 | 2,3563 | -2,3493 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-19 | ТК-20 | 63 | 0,05 | 0,05 | 0,142 | 0,141 | 1,482 | 1,476 | 1,1889 | -1,1862 | 0 | 0 |
| ТК-20 | УТ-28 | 46 | 0,05 | 0,05 | 0,046 | 0,046 | 0,644 | 0,642 | 0,7801 | -0,7788 | 0 | 0 |
| УТ-28 | Школьная 3 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,03 | 0,03 | 1,547 | 1,542 | 0,4071 | -0,4064 | 0 | 0 |
| УТ-28 | Школьная 2 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,025 | 0,025 | 1,3 | 1,299 | 0,3728 | -0,3726 | 0 | 0 |
| ТК-20 | МУ СХП "Мир" контора | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,004 | 0,004 | 0,181 | 0,18 | 0,4084 | -0,4077 | 0 | 0 |

| Участки с. Ширинье (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| ТК-19 | УТ-27 | 22 | 0,05 | 0,05 | 0,052 | 0,052 | 1,426 | 1,423 | 1,166 | -1,1646 | 0 | 0 |
| УТ-27 | Школьная 1 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,015 | 0,015 | 0,257 | 0,256 | 0,4886 | -0,4877 | 0 | 0 |
| УТ-27 | ЧП Шитикова | 10 | 0,033 | 0,033 | 0,098 | 0,098 | 4,243 | 4,24 | 0,6772 | -0,677 | 0 | 0 |
| ТК-18 | МОУ Ширинска я СОШ | 22 | 0,05 | 0,05 | 0,991 | 0,994 | 21,239 | 21,165 | 4,531 | -4,5231 | 0 | 0 |
| ТК-8 | ТК-9 | 110 | 0,1 | 0,1 | 2,69 | 2,682 | 15,84 | 15,75 | 24,1529 | -24,0843 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-9 | ТК-10 | 75 | 0,125 | 0,125 | 0,361 | 0,362 | 2,923 | 2,906 | 18,6019 | -18,5491 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-9 | ПО "Курба" | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,003 | 0,003 | 0,144 | 0,143 | 0,3638 | -0,3624 | 0 | 0 |
| ТК-9 | У-32 | 26 | 0,05 | 0,05 | 1,478 | 1,48 | 27,796 | 27,687 | 5,185 | -5,1749 | 0 | 0 |
| У-32 | Молодеж ное 4 | 26 | 0,05 | 0,05 | 0,402 | 0,402 | 7,788 | 7,758 | 2,7392 | -2,734 | 0 | 0 |
| У-32 | Молодеж ное 3 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,128 | 0,129 | 6,214 | 6,19 | 2,4457 | -2,441 | 0 | 0 |
| ТК-10 | УТ-16 | 120 | 0,082 | 0,082 | 1,515 | 1,512 | 8,08 | 8,04 | 10,2353 | -10,2099 | 0,002 | 0,002 |

| Участки с. Ширинье (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| ТК-10 | МУ Ширински й КСЦ дом культуры | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,387 | 0,387 | 5,229 | 5,208 | 2,2426 | -2,2379 | 0 | 0 |
| ТК-10 | УТ-13 | 56 | 0,082 | 0,082 | 0,263 | 0,263 | 2,902 | 2,885 | 6,1218 | -6,1036 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-15 | Мира 7 | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,008 | 0,008 | 0,219 | 0,217 | 0,4504 | -0,4488 | 0 | 0 |
| УТ-15 | Мира 3 | 77 | 0,082 | 0,082 | 0,028 | 0,027 | 0,197 | 0,195 | 1,5745 | -1,5675 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-14 | УТ-15 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,263 | 0,261 | 4,269 | 4,231 | 2,0251 | -2,0161 | 0 | 0 |
| УТ-14 | Мира 5 | 3 | 0,033 | 0,033 | 1,368 | 1,383 | 110,853 | 110,487 | 3,4815 | -3,4758 | 0 | 0 |
| УТ-13 | УТ-14 | 60 | 0,05 | 0,05 | 2,869 | 2,859 | 31,346 | 31,172 | 5,5069 | -5,4916 | 0 | 0 |
| УТ-13 | Мира 5а | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,011 | 0,011 | 0,402 | 0,4 | 0,6142 | -0,6127 | 0 | 0 |
| УТ-16 | ТК-11 | 80 | 0,082 | 0,082 | 0,485 | 0,484 | 3,892 | 3,87 | 7,0947 | -7,0739 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-16 | Речная 6а | 5 | 0,033 | 0,033 | 1,382 | 1,397 | 90,146 | 90,053 | 3,1391 | -3,1375 | 0 | 0 |
| ТК-11 | ТК-12 | 15 | 0,082 | 0,082 | 0,075 | 0,074 | 3,185 | 3,169 | 6,4144 | -6,3981 | 0 | 0 |
| ТК-11 | УТ-17 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,031 | 0,031 | 0,49 | 0,487 | 0,6793 | -0,6769 | 0 | 0 |
| УТ-18 | УТ-19 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,003 | 0,003 | 0,063 | 0,063 | 0,2377 | -0,2368 | 0 | 0 |
| УТ-18 | Ветерано в 6 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,007 | 0,007 | 0,476 | 0,474 | 0,2238 | -0,2234 | 0 | 0 |

| Участки с. Ширинье (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| УТ-19 | Ветерано в 4 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,008 | 0,008 | 0,535 | 0,533 | 0,2375 | -0,237 | 0 | 0 |
| УТ-17 | УТ-18 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,011 | 0,011 | 0,23 | 0,228 | 0,4616 | -0,46 | 0 | 0 |
| УТ-17 | Ветерано в 8 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,007 | 0,007 | 0,45 | 0,448 | 0,2175 | -0,217 | 0 | 0 |
| ТК-12 | ТК-13 | 45 | 0,069 | 0,069 | 0,38 | 0,38 | 5,511 | 5,48 | 5,3676 | -5,3522 | 0 | 0 |
| ТК-12 | Ветерано в 10 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,203 | 0,204 | 10,083 | 10,073 | 1,0466 | -1,0461 | 0 | 0 |
| ТК-13 | ТК-14 | 10 | 0,069 | 0,069 | 0,074 | 0,075 | 4,473 | 4,448 | 4,8333 | -4,8197 | 0 | 0 |
| ТК-13 | Речная 1 | 6 | 0,033 | 0,033 | 0,044 | 0,045 | 2,647 | 2,637 | 0,5339 | -0,5329 | 0 | 0 |
| ТК-14 | УТ-20 | 12 | 0,069 | 0,069 | 0,084 | 0,083 | 4,472 | 4,448 | 4,8332 | -4,8198 | 0 | 0 |
| УТ-20 | УТ-22 | 39 | 0,05 | 0,05 | 1,087 | 1,084 | 18,263 | 18,16 | 4,2007 | -4,1888 | 0 | 0 |
| УТ-20 | Речная 3 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,056 | 0,057 | 3,703 | 3,688 | 0,6323 | -0,6311 | 0 | 0 |
| УТ-22 | УТ-23 | 41 | 0,05 | 0,05 | 0,824 | 0,822 | 13,178 | 13,102 | 3,5666 | -3,5563 | 0 | 0 |
| УТ-22 | Речная 5 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,057 | 0,057 | 3,721 | 3,707 | 0,6339 | -0,6327 | 0 | 0 |
| УТ-23 | УТ-25 | 41 | 0,05 | 0,05 | 0,566 | 0,565 | 9,059 | 9,006 | 2,9553 | -2,9466 | 0 | 0 |
| УТ-23 | Речная 7 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,053 | 0,053 | 3,46 | 3,447 | 0,6111 | -0,6099 | 0 | 0 |
| УТ-25 | ТК-17 | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,057 | 0,058 | 5,675 | 5,641 | 2,3368 | -2,3297 | 0 | 0 |
| УТ-25 | Речная 9 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,054 | 0,054 | 3,542 | 3,528 | 0,6183 | -0,6171 | 0 | 0 |

| Участки с. Ширинье (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| ТК-17 | ТК-16 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,081 | 0,082 | 3,121 | 3,101 | 1,7299 | -1,7245 | 0 | 0 |
| ТК-17 | УТ-30 | 42 | 0,05 | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 0,393 | 0,391 | 0,6068 | -0,6052 | 0 | 0 |
| УТ-30 | Речная 11 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,052 | 0,052 | 3,41 | 3,397 | 0,6066 | -0,6054 | 0 | 0 |
| ТК-16 | УТ-24 | 60 | 0,05 | 0,05 | 0,282 | 0,281 | 3,12 | 3,101 | 1,7298 | -1,7245 | 0 | 0 |
| УТ-24 | ТК-15 | 36 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,169 | 3,119 | 3,102 | 1,7296 | -1,7248 | 0 | 0 |
| ТК-15 | УТ-21 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,189 | 0,188 | 3,119 | 3,103 | 1,7294 | -1,725 | 0 | 0 |
| УТ-21 | УТ-26 | 44 | 0,05 | 0,05 | 0,089 | 0,089 | 1,332 | 1,326 | 1,1266 | -1,1239 | 0 | 0 |
| УТ-21 | Речная 8 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,051 | 0,052 | 3,365 | 3,35 | 0,6026 | -0,6013 | 0 | 0 |
| УТ-26 | УТ-31 | 35 | 0,05 | 0,05 | 0,015 | 0,015 | 0,281 | 0,28 | 0,5118 | -0,5108 | 0 | 0 |
| УТ-26 | Речная 6 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,053 | 0,054 | 3,499 | 3,485 | 0,6146 | -0,6133 | 0 | 0 |
| УТ-31 | Речная 4 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,036 | 0,036 | 2,433 | 2,426 | 0,5116 | -0,511 | 0 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 200 | 0,15 | 0,15 | 0,197 | 0,195 | 0,592 | 0,586 | 13,4569 | -13,3884 | 0,009 | 0,009 |
| УТ-12 | Юбилейна я 5 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,096 | 0,097 | 5,017 | 5,001 | 0,7368 | -0,7356 | 0 | 0 |
| УТ-11 | УТ-12 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,044 | 0,044 | 0,576 | 0,573 | 0,7371 | -0,7354 | 0 | 0 |
| УТ-11 | Юбилейна я 4 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,099 | 0,1 | 5,035 | 5,018 | 0,7382 | -0,7369 | 0 | 0 |
| УТ-29 | УТ-11 | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,086 | 0,086 | 2,275 | 2,265 | 1,4753 | -1,4722 | 0 | 0 |

| Участки с. Ширинье (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| УТ-10 | УТ-29 | 129 | 0,082 | 0,082 | 0,034 | 0,034 | 0,174 | 0,172 | 1,477 | -1,4705 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-10 | Юбилейна я 3 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,091 | 0,092 | 4,623 | 4,608 | 0,7071 | -0,7059 | 0 | 0 |
| УТ-9 | УТ-10 | 30 | 0,082 | 0,082 | 0,018 | 0,018 | 0,376 | 0,373 | 2,1845 | -2,1761 | 0 | 0 |
| УТ-9 | Юбилейна я 2 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,092 | 0,065 | 4,637 | 4,621 | 0,7082 | -0,7069 | 0 | 0 |
| УТ-8 | УТ-9 | 30 | 0,082 | 0,082 | 0,031 | 0,031 | 0,655 | 0,65 | 2,8931 | -2,8826 | 0 | 0 |
| УТ-8 | Юбилейна я 1 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,092 | 0,092 | 4,636 | 4,621 | 0,7081 | -0,7069 | 0 | 0 |
| ТК-4 | УТ-8 | 60 | 0,082 | 0,082 | 0,099 | 0,098 | 1,011 | 1,004 | 3,602 | -3,5888 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-4 | ТК-5 | 11 | 0,15 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,096 | 0,095 | 5,3601 | -5,3362 | 0 | 0 |
| ТК-6 | СРЦ Вертикаль | 59 | 0,069 | 0,069 | 0,212 | 0,212 | 1,979 | 1,971 | 3,2083 | -3,2018 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-5 | ТК-6 | 112 | 0,15 | 0,15 | 0,006 | 0,006 | 0,035 | 0,035 | 3,2131 | -3,1969 | 0,005 | 0,005 |
| ТК-5 | УТ-6 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,161 | 0,161 | 4,793 | 4,763 | 2,1465 | -2,1397 | 0 | 0 |
| УТ-7 | Юбилейна я 11 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,095 | 0,096 | 8,107 | 8,08 | 0,9379 | -0,9364 | 0 | 0 |
| УТ-6 | УТ-7 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,059 | 0,059 | 0,927 | 0,924 | 0,9381 | -0,9362 | 0 | 0 |

| Участки с. Ширинье (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| УТ-6 | УТ-5 | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 1,531 | 1,519 | 1,2083 | -1,2036 | 0 | 0 |
| УТ-4 | Юбилейна я 9 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,011 | 0,011 | 0,913 | 0,898 | 0,3116 | -0,309 | 0 | 0 |
| УТ-5 | УТ-4 | 35 | 0,05 | 0,05 | 0,006 | 0,006 | 0,107 | 0,105 | 0,3118 | -0,3089 | 0 | 0 |
| УТ-5 | Юбилейна я 10 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,091 | 0,092 | 7,408 | 7,384 | 0,8964 | -0,8949 | 0 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 28 | 0,15 | 0,15 | 0,026 | 0,026 | 0,591 | 0,586 | 13,4483 | -13,397 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-3 | ТК-4 | 70 | 0,15 | 0,15 | 0,029 | 0,029 | 0,264 | 0,262 | 8,9651 | -8,9219 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-3 | УТ-1 | 21 | 0,082 | 0,082 | 0,059 | 0,06 | 1,561 | 1,557 | 4,482 | -4,4763 | 0 | 0 |
| УТ-3 | Юбилейна я 6 | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,137 | 0,138 | 4,635 | 4,618 | 0,708 | -0,7068 | 0 | 0 |
| УТ-2 | УТ-3 | 38 | 0,05 | 0,05 | 0,031 | 0,031 | 0,532 | 0,53 | 0,7082 | -0,7066 | 0 | 0 |
| УТ-2 | Юбилейна я 7 | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,14 | 0,141 | 4,642 | 4,626 | 0,7086 | -0,7074 | 0 | 0 |
| УТ-1 | УТ-2 | 41 | 0,082 | 0,082 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,159 | 1,4173 | -1,4134 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-1 | Юбилейна я 8 | 15 | 0,033 | 0,033 | 2,606 | 2,62 | 85,914 | 85,845 | 3,0644 | -3,0632 | 0 | 0 |

Рис.1.4.  Пьезометрический график котельной с. Ширинье-до «Речная 1» (наладка)

Рис.1.4.  Пьезометрический график котельной с. Ширинье-до «Речная 4» (наладка)

| Потребители д. Ширинье (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетн | Расход сетевой воды, т/ч |  |  | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Распола | Дроссельные устройства |  |  |
| Наимено вание узла | ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | расчет | факт | Относит ельный расход воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | гаемый напоp на вводе потpеби теля, м | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установл енных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |
| Школьная 3 | 0,01058 | 0,4232 | 0,4232 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 21,39 | 3,062 | 1 | 20,386 |
| Школьная 2 | 0,00202 | 0,0806 | 0,0806 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 21,45 | 3,575 | 1 | 20,448 |
| МУ СХП "Мир" контора | 0,01056 | 0,4224 | 0,4224 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 21,48 | 3,055 | 1 | 20,48 |
| Школьная 1 | 0,00977 | 0,3908 | 0,3908 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 21,62 | 5,424 | 1 | 20,62 |
| ЧП Шитикова | 0,00365 | 0,146 | 0,146 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 21,63 | 3,135 | 1 | 20,629 |
| МОУ Ширинска я СОШ | 0,11924 | 4,7696 | 4,7696 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 19,47 | 10,534 | 1 | 18,473 |
| Речная 4 | 0,00999 | 0,3996 | 0,3996 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 0,68 | 0 | 1 | 0 |

| Потребители д. Ширинье (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетн | Расход сетевой воды, т/ч |  |  | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Распола | Дроссельные устройства |  |  |
| Наимено вание узла | ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | расчет | факт | Относит ельный расход воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | гаемый напоp на вводе потpеби теля, м | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установл енных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |
| ПО "Курба" | 0,02139 | 0,8556 | 0,8556 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 15,28 | 4,758 | 1 | 14,282 |
| Молодеж ное 4 | 0,0762 | 3,048 | 3,048 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,41 | 9,967 | 1 | 9,414 |
| Молодеж ное 3 | 0,07264 | 2,9056 | 2,9056 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 11,05 | 9,574 | 1 | 10,047 |
| МУ Ширински й КСЦ дом культуры | 0,06582 | 2,6328 | 2,6328 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 13,45 | 8,638 | 1 | 12,45 |
| Мира 7 | 0,02272 | 0,9088 | 0,9088 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 0,45 | 0 | 1 | 0 |
| Мира 3 | 0,07815 | 3,126 | 3,126 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 0,3 | 0 | 1 | 0 |
| Мира 5 | 0,08909 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 95 | 95 | 70 | 70 | -0,29 | 0 | 1 | 0 |
| Мира 5а | 0,0212 | 0,848 | 0,848 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 13,48 | 4,9 | 1 | 12,477 |
| Речная 6а | 0,02482 | 0,9928 | 0,9928 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 12,18 | 5,45 | 1 | 11,175 |
| Ветерано в 4 | 0,00824 | 0,3296 | 0,3296 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 11,22 | 3,211 | 1 | 10,217 |
| Ветерано в 6 | 0,00644 | 0,2576 | 0,2576 | 1 | 18 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 11,24 | 4,244 | 1 | 10,239 |

| Потребители д. Ширинье (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетн | Расход сетевой воды, т/ч |  |  | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Распола | Дроссельные устройства |  |  |
| Наимено вание узла | ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | расчет | факт | Относит ельный расход воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | гаемый напоp на вводе потpеби теля, м | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установл енных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |
| Ветерано в 8 | 0,00617 | 0,2468 | 0,2468 | 1 | 18 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 11,27 | 3,856 | 2 | 10,274 |
| Ветерано в 10 | 0,0078 | 0,312 | 0,312 | 1 | 10 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 11,19 | 3,126 | 1 | 10,19 |
| Речная 1 | 0,0157 | 0,628 | 0,628 | 1 | 16 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,06 | 4,568 | 1 | 9,056 |
| Речная 3 | 0,01864 | 0,7456 | 0,7456 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 9,59 | 5,044 | 1 | 8,586 |
| Речная 5 | 0,01858 | 0,7432 | 0,7432 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 6,6 | 5,605 | 1 | 5,598 |
| Речная 7 | 0,01846 | 0,7384 | 0,7384 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 4,33 | 6,359 | 1 | 3,335 |
| Речная 9 | 0,01873 | 0,7492 | 0,7492 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 2,79 | 7,48 | 1 | 1,793 |
| Речная 11 | 0,01809 | 0,7236 | 0,7236 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 2,58 | 7,587 | 1 | 1,58 |
| Речная 8 | 0,02057 | 0,8228 | 0,8228 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 0,74 | 0 | 1 | 0 |
| Речная 6 | 0,01867 | 0,7468 | 0,7468 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 0,59 | 0 | 1 | 0 |
| Юбилейна я 5 | 0,01838 | 0,7352 | 0,7352 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 22,21 | 3,995 | 1 | 21,211 |
| Юбилейна я 4 | 0,01837 | 0,7348 | 0,7348 | 1 | 16 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 22,29 | 3,991 | 1 | 21,292 |
| Юбилейна я 3 | 0,01828 | 0,7312 | 0,7312 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 22,53 | 3,97 | 1 | 21,533 |

| Потребители д. Ширинье (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетн | Расход сетевой воды, т/ч |  |  | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Распола | Дроссельные устройства |  |  |
| Наимено вание узла | ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | расчет | факт | Относит ельный расход воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | гаемый напоp на вводе потpеби теля, м | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установл енных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |
| Юбилейна я 2 | 0,01831 | 0,7324 | 0,7324 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 22,6 | 3,97 | 1 | 21,598 |
| Юбилейна я 1 | 0,01797 | 0,7188 | 0,7188 | 1 | 18 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 22,64 | 3,931 | 1 | 21,639 |
| СРЦ Вертикаль | 0,08452 | 3,3808 | 3,3808 | 1 | 20 | 18 | 95 | 95 | 70 | 70 | 22,53 | 8,535 | 1 | 21,535 |
| Юбилейна я 11 | 0,02424 | 0,9696 | 0,9696 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 21,84 | 4,608 | 1 | 20,843 |
| Юбилейна я 10 | 0,02298 | 0,9192 | 0,9192 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 21,44 | 4,509 | 1 | 20,438 |
| Юбилейна я 9 | 0,03996 | 1,5984 | 1,5984 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 20,79 | 5,994 | 1 | 19,791 |
| Юбилейна я 6 | 0,01825 | 0,73 | 0,73 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 22,7 | 3,959 | 1 | 21,702 |
| Юбилейна я 7 | 0,01809 | 0,7236 | 0,7236 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 22,77 | 3,938 | 1 | 21,767 |
| Юбилейна я 8 | 0,01819 | 0,7276 | 0,7276 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 22,79 | 3,948 | 1 | 21,785 |

| Участки с. Ширинье (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| Котельна я с. Ширинье | ТК-1 | 15 | 0,15 | 0,15 | 0,242 | 0,25 | 6,623 | 6,623 | 45,2586 | -45,2586 | 0 | 0 |
| ТК-1 | ТК-7 | 80 | 0,15 | 0,15 | 0,426 | 0,428 | 3,433 | 3,433 | 32,557 | -32,557 | 0 | 0 |
| ТК-7 | ТК-8 | 90 | 0,15 | 0,15 | 0,47 | 0,47 | 3,433 | 3,433 | 32,557 | -32,557 | 0 | 0 |
| ТК-8 | ТК-18 | 30 | 0,125 | 0,125 | 0,019 | 0,019 | 0,333 | 0,333 | 6,2326 | -6,2326 | 0 | 0 |
| ТК-18 | ТК-19 | 76 | 0,1 | 0,1 | 0,007 | 0,007 | 0,061 | 0,061 | 1,463 | -1,463 | 0 | 0 |
| ТК-19 | ТК-20 | 63 | 0,05 | 0,05 | 0,086 | 0,087 | 0,904 | 0,904 | 0,9262 | -0,9262 | 0 | 0 |
| ТК-20 | УТ-28 | 46 | 0,05 | 0,05 | 0,019 | 0,019 | 0,272 | 0,272 | 0,5038 | -0,5038 | 0 | 0 |
| УТ-28 | Школьная 3 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,032 | 0,032 | 1,671 | 1,671 | 0,4232 | -0,4232 | 0 | 0 |
| УТ-28 | Школьная 2 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,001 | 0,001 | 0,031 | 0,031 | 0,0806 | -0,0806 | 0 | 0 |
| ТК-20 | МУ СХП "Мир" контора | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,004 | 0,004 | 0,193 | 0,193 | 0,4224 | -0,4224 | 0 | 0 |

| Участки с. Ширинье (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й |
|  |  |  | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо |
|  |  |  | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод |
| ТК-19 | УТ-27 | 22 | 0,05 | 0,05 | 0,011 | 0,011 | 0,309 | 0,309 | 0,5368 | -0,5368 | 0 | 0 |
| УТ-27 | 1 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,009 | 0,009 | 0,166 | 0,166 | 0,3908 | -0,3908 | 0 | 0 |
| УТ-27 | ЧП Шитикова | 10 | 0,033 | 0,033 | 0,005 | 0,005 | 0,207 | 0,207 | 0,146 | -0,146 | 0 | 0 |
| ТК-18 | МОУ Ширинска я СОШ | 22 | 0,05 | 0,05 | 1,098 | 1,105 | 23,529 | 23,529 | 4,7696 | -4,7696 | 0 | 0 |
| ТК-8 | ТК-9 | 110 | 0,1 | 0,1 | 3,194 | 3,203 | 18,81 | 18,81 | 26,3244 | -26,3244 | 0 | 0 |
| ТК-9 | ТК-10 | 75 | 0,125 | 0,125 | 0,397 | 0,401 | 3,216 | 3,216 | 19,5152 | -19,5152 | 0 | 0 |
| ТК-9 | ПО "Курба" | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,017 | 0,018 | 0,773 | 0,773 | 0,8556 | -0,8556 | 0 | 0 |
| ТК-9 | У-32 | 26 | 0,05 | 0,05 | 1,948 | 1,959 | 36,626 | 36,626 | 5,9536 | -5,9536 | 0 | 0 |
| У-32 | Молодеж ное 4 | 26 | 0,05 | 0,05 | 0,497 | 0,499 | 9,634 | 9,634 | 3,048 | -3,048 | 0 | 0 |
| У-32 | Молодеж ное 3 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,181 | 0,183 | 8,758 | 8,758 | 2,9056 | -2,9056 | 0 | 0 |
| ТК-10 | УТ-16 | 120 | 0,082 | 0,082 | 1,03 | 1,034 | 5,496 | 5,496 | 8,436 | -8,436 | 0 | 0 |
| ТК-10 | МУ Ширински й КСЦ дом культуры | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,533 | 0,536 | 7,197 | 7,197 | 2,6328 | -2,6328 | 0 | 0 |

| Участки с. Ширинье (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й |
|  |  |  | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо |
|  |  |  | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод |
| ТК-10 | УТ-13 | 56 | 0,082 | 0,082 | 0,499 | 0,502 | 5,51 | 5,51 | 8,4464 | -8,4464 | 0 | 0 |
| УТ-15 | Мира 7 | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,032 | 0,032 | 0,871 | 0,871 | 0,9088 | -0,9088 | 0 | 0 |
| УТ-15 | Мира 3 | 77 | 0,082 | 0,082 | 0,107 | 0,108 | 0,764 | 0,764 | 3,126 | -3,126 | 0 | 0 |
| УТ-14 | УТ-15 | 40 | 0,05 | 0,05 | 1,037 | 1,04 | 16,852 | 16,852 | 4,0348 | -4,0348 | 0 | 0 |
| УТ-14 | Мира 5 | 3 | 0,033 | 0,033 | 1,433 | 1,454 | 116,133 | 116,133 | 3,5636 | -3,5636 | 0 | 0 |
| УТ-13 | УТ-14 | 60 | 0,05 | 0,05 | 5,456 | 5,468 | 59,61 | 59,61 | 7,5984 | -7,5984 | 0 | 0 |
| УТ-13 | Мира 5а | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,76 | 0,76 | 0,848 | -0,848 | 0 | 0 |
| УТ-16 | ТК-11 | 80 | 0,082 | 0,082 | 0,534 | 0,536 | 4,283 | 4,283 | 7,4432 | -7,4432 | 0 | 0 |
| УТ-16 | Речная 6а | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,139 | 0,14 | 9,078 | 9,078 | 0,9928 | -0,9928 | 0 | 0 |
| ТК-11 | ТК-12 | 15 | 0,082 | 0,082 | 0,079 | 0,079 | 3,38 | 3,38 | 6,6092 | -6,6092 | 0 | 0 |
| ТК-11 | УТ-17 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,047 | 0,047 | 0,735 | 0,735 | 0,834 | -0,834 | 0 | 0 |
| УТ-18 | УТ-19 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,119 | 0,119 | 0,3296 | -0,3296 | 0 | 0 |
| УТ-18 | Ветерано в 6 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,009 | 0,01 | 0,627 | 0,627 | 0,2576 | -0,2576 | 0 | 0 |
| УТ-19 | Ветерано в 4 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,015 | 0,015 | 1,02 | 1,02 | 0,3296 | -0,3296 | 0 | 0 |
| УТ-17 | УТ-18 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,017 | 0,017 | 0,368 | 0,368 | 0,5872 | -0,5872 | 0 | 0 |
| УТ-17 | Ветерано в 8 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,009 | 0,009 | 0,577 | 0,577 | 0,2468 | -0,2468 | 0 | 0 |

| Участки с. Ширинье (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й |
|  |  |  | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо |
|  |  |  | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод |
| ТК-12 | ТК-13 | 45 | 0,069 | 0,069 | 0,523 | 0,525 | 7,577 | 7,577 | 6,2972 | -6,2972 | 0 | 0 |
| ТК-12 | Ветерано в 10 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,018 | 0,018 | 0,915 | 0,915 | 0,312 | -0,312 | 0 | 0 |
| ТК-13 | ТК-14 | 10 | 0,069 | 0,069 | 0,101 | 0,103 | 6,145 | 6,145 | 5,6692 | -5,6692 | 0 | 0 |
| ТК-13 | Речная 1 | 6 | 0,033 | 0,033 | 0,061 | 0,062 | 3,653 | 3,653 | 0,628 | -0,628 | 0 | 0 |
| ТК-14 | УТ-20 | 12 | 0,069 | 0,069 | 0,115 | 0,115 | 6,145 | 6,145 | 5,6692 | -5,6692 | 0 | 0 |
| УТ-20 | УТ-22 | 39 | 0,05 | 0,05 | 1,492 | 1,497 | 25,069 | 25,069 | 4,9236 | -4,9236 | 0 | 0 |
| УТ-20 | Речная 3 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,078 | 0,079 | 5,136 | 5,136 | 0,7456 | -0,7456 | 0 | 0 |
| УТ-22 | УТ-23 | 41 | 0,05 | 0,05 | 1,131 | 1,134 | 18,087 | 18,087 | 4,1804 | -4,1804 | 0 | 0 |
| УТ-22 | Речная 5 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,078 | 0,079 | 5,104 | 5,104 | 0,7432 | -0,7432 | 0 | 0 |
| УТ-23 | УТ-25 | 41 | 0,05 | 0,05 | 0,767 | 0,77 | 12,276 | 12,276 | 3,442 | -3,442 | 0 | 0 |
| УТ-23 | Речная 7 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,077 | 0,078 | 5,038 | 5,038 | 0,7384 | -0,7384 | 0 | 0 |
| УТ-25 | ТК-17 | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,075 | 0,077 | 7,527 | 7,527 | 2,6928 | -2,6928 | 0 | 0 |
| УТ-25 | Речная 9 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,079 | 0,08 | 5,186 | 5,186 | 0,7492 | -0,7492 | 0 | 0 |
| ТК-17 | ТК-16 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,105 | 0,106 | 4,037 | 4,037 | 1,9692 | -1,9692 | 0 | 0 |
| ТК-17 | УТ-30 | 42 | 0,05 | 0,05 | 0,036 | 0,036 | 0,555 | 0,555 | 0,7236 | -0,7236 | 0 | 0 |
| УТ-30 | Речная 11 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,074 | 0,075 | 4,84 | 4,84 | 0,7236 | -0,7236 | 0 | 0 |

| Участки с. Ширинье (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й |
|  |  |  | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо |
|  |  |  | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод |
| ТК-16 | УТ-24 | 60 | 0,05 | 0,05 | 0,365 | 0,365 | 4,037 | 4,037 | 1,9692 | -1,9692 | 0 | 0 |
| УТ-24 | ТК-15 | 36 | 0,05 | 0,05 | 0,22 | 0,22 | 4,037 | 4,037 | 1,9692 | -1,9692 | 0 | 0 |
| ТК-15 | УТ-21 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,244 | 0,244 | 4,037 | 4,037 | 1,9692 | -1,9692 | 0 | 0 |
| УТ-21 | УТ-26 | 44 | 0,05 | 0,05 | 0,092 | 0,093 | 1,379 | 1,379 | 1,1464 | -1,1464 | 0 | 0 |
| УТ-21 | Речная 8 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,095 | 0,097 | 6,248 | 6,248 | 0,8228 | -0,8228 | 0 | 0 |
| УТ-26 | УТ-31 | 35 | 0,05 | 0,05 | 0,009 | 0,009 | 0,173 | 0,173 | 0,3996 | -0,3996 | 0 | 0 |
| УТ-26 | Речная 6 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,079 | 0,08 | 5,153 | 5,153 | 0,7468 | -0,7468 | 0 | 0 |
| УТ-31 | Речная 4 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,022 | 0,022 | 1,491 | 1,491 | 0,3996 | -0,3996 | 0 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 200 | 0,15 | 0,15 | 0,176 | 0,176 | 0,528 | 0,528 | 12,7016 | -12,7016 | 0 | 0 |
| УТ-12 | Юбилейна я 5 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,096 | 0,097 | 4,995 | 4,995 | 0,7352 | -0,7352 | 0 | 0 |
| УТ-11 | УТ-12 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,044 | 0,044 | 0,573 | 0,573 | 0,7352 | -0,7352 | 0 | 0 |
| УТ-11 | Юбилейна я 4 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,099 | 0,099 | 4,99 | 4,99 | 0,7348 | -0,7348 | 0 | 0 |
| УТ-29 | УТ-11 | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,086 | 0,086 | 2,258 | 2,258 | 1,47 | -1,47 | 0 | 0 |
| УТ-10 | УТ-29 | 129 | 0,082 | 0,082 | 0,034 | 0,034 | 0,172 | 0,172 | 1,47 | -1,47 | 0 | 0 |
| УТ-10 | Юбилейна я 3 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,098 | 0,099 | 4,941 | 4,941 | 0,7312 | -0,7312 | 0 | 0 |
| УТ-9 | УТ-10 | 30 | 0,082 | 0,082 | 0,018 | 0,018 | 0,382 | 0,382 | 2,2012 | -2,2012 | 0 | 0 |

| Участки с. Ширинье (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й | подающи й | обратны й |
|  |  |  | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо | тpубопpо |
|  |  |  | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод | вод |
| УТ-9 | Юбилейна я 2 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,098 | 0,069 | 4,957 | 4,957 | 0,7324 | -0,7324 | 0 | 0 |
| УТ-8 | УТ-9 | 30 | 0,082 | 0,082 | 0,032 | 0,032 | 0,673 | 0,673 | 2,9336 | -2,9336 | 0 | 0 |
| УТ-8 | Юбилейна я 1 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,094 | 0,095 | 4,776 | 4,776 | 0,7188 | -0,7188 | 0 | 0 |
| ТК-4 | УТ-8 | 60 | 0,082 | 0,082 | 0,101 | 0,102 | 1,04 | 1,04 | 3,6524 | -3,6524 | 0 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 11 | 0,15 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,156 | 0,156 | 6,868 | -6,868 | 0 | 0 |
| ТК-6 | СРЦ Вертикаль | 59 | 0,069 | 0,069 | 0,236 | 0,237 | 2,196 | 2,196 | 3,3808 | -3,3808 | 0 | 0 |
| ТК-5 | ТК-6 | 112 | 0,15 | 0,15 | 0,007 | 0,007 | 0,039 | 0,039 | 3,3808 | -3,3808 | 0 | 0 |
| ТК-5 | УТ-6 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,423 | 0,426 | 12,599 | 12,599 | 3,4872 | -3,4872 | 0 | 0 |
| УТ-7 | Юбилейна я 11 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,101 | 0,103 | 8,661 | 8,661 | 0,9696 | -0,9696 | 0 | 0 |
| УТ-6 | УТ-7 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,99 | 0,99 | 0,9696 | -0,9696 | 0 | 0 |
| УТ-6 | УТ-5 | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,27 | 0,272 | 6,583 | 6,583 | 2,5176 | -2,5176 | 0 | 0 |
| УТ-4 | Юбилейна я 9 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,275 | 0,279 | 23,443 | 23,443 | 1,5984 | -1,5984 | 0 | 0 |
| УТ-5 | УТ-4 | 35 | 0,05 | 0,05 | 0,143 | 0,143 | 2,667 | 2,667 | 1,5984 | -1,5984 | 0 | 0 |
| УТ-5 | Юбилейна я 10 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,096 | 0,097 | 7,788 | 7,788 | 0,9192 | -0,9192 | 0 | 0 |

| Участки с. Ширинье (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| ТК-2 | ТК-3 | 28 | 0,15 | 0,15 | 0,023 | 0,023 | 0,528 | 0,528 | 12,7016 | -12,7016 | 0 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 70 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,363 | 0,363 | 10,5204 | -10,5204 | 0 | 0 |
| ТК-3 | УТ-1 | 21 | 0,082 | 0,082 | 0,014 | 0,014 | 0,375 | 0,375 | 2,1812 | -2,1812 | 0 | 0 |
| УТ-3 | Юбилейна я 6 | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,146 | 0,147 | 4,925 | 4,925 | 0,73 | -0,73 | 0 | 0 |
| УТ-2 | УТ-3 | 38 | 0,05 | 0,05 | 0,033 | 0,033 | 0,565 | 0,565 | 0,73 | -0,73 | 0 | 0 |
| УТ-2 | Юбилейна я 7 | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,146 | 0,147 | 4,84 | 4,84 | 0,7236 | -0,7236 | 0 | 0 |
| УТ-1 | УТ-2 | 41 | 0,082 | 0,082 | 0,011 | 0,011 | 0,168 | 0,168 | 1,4536 | -1,4536 | 0 | 0 |
| УТ-1 | Юбилейна я 8 | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,148 | 0,149 | 4,893 | 4,893 | 0,7276 | -0,7276 | 0 | 0 |

Рис.1.7. Пьезометрический график котельной с.Ширинье  (перспективное подключение ж/дом ул.Юбилейная, 8а)-поверка

| Ширинье Перспектива Потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установл енных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Количест во установл енных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Время прохожд ения воды от источни ка, мин | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 4 | Речная 4 | 0,00999 | 0,512 | 2,159 | 5,9 | 1 | 1 | 0,3996 | 3,798 | 135,89 | 132,09 | 48,22 | 1014 |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 6 | Речная 6 | 0,01867 | 0,614 | 3,116 | 5,9 | 1 | 1 | 0,7468 | 3,793 | 135,89 | 132,1 | 40,37 | 979 |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 8 | Речная 8 | 0,02057 | 0,603 | 3,439 | 5,7 | 1 | 1 | 0,8228 | 3,975 | 135,98 | 132 | 35,95 | 935 |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 11 | Речная 11 | 0,01809 | 0,607 | 4,662 | 5,3 | 1 | 1 | 0,7236 | 5,364 | 136,68 | 131,31 | 33,89 | 826 |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 9 | Речная 9 | 0,01873 | 0,618 | 4,844 | 5,3 | 1 | 1 | 0,7492 | 5,525 | 136,76 | 131,23 | 25,73 | 778 |

| Ширинье Перспектива Потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Количес | Количест |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетн |  |  | Диаметр | тво | во | Расход |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  | Потеpи | установл | установл | установл | сетевой | Располаг |  |  | Время |  |
|  |  | нагрузка | Расход | напоpа | енной | енных | енных | воды на | аемый | Напор в |  | прохожд | Путь, |
|  |  | на | сетевой | на шайбе | шайбы | шайб на | шайб на | СО | напоp на | подающе | Напоp в | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | под.тp-да | на под.тр- | под.тр-де | обр.тр-де | после | вводе | м | обpатном | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | пеpед | де перед | перед | после | наладки, | потpебит | трубопро | тpубопро | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО, м | СО, мм | СО, шт | СО, шт | т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | ка, мин | ка, м |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 7 | Речная 7 | 0,01846 | 0,611 | 5,973 | 5 | 1 | 1 | 0,7384 | 6,658 | 137,32 | 130,66 | 24,16 | 737 |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 5 | Речная 5 | 0,01858 | 0,634 | 7,568 | 4,8 | 1 | 1 | 0,7432 | 8,295 | 138,14 | 129,85 | 22,84 | 696 |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 3 | Речная 3 | 0,01864 | 0,632 | 9,747 | 4,5 | 1 | 1 | 0,7456 | 10,466 | 139,23 | 128,76 | 21,79 | 657 |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 1 | Речная 1 | 0,0157 | 0,534 | 10,084 | 4,1 | 1 | 1 | 0,628 | 10,806 | 139,4 | 128,59 | 20,97 | 636 |
| с. Ширинье, ул. Ветеранов , д. | Ветеранов 10 | 0,0078 | 1,046 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,312 | 11,248 | 139,62 | 128,37 | 18,98 | 593 |
| с. Ширинье, ул. Ветеранов , д. | Ветеранов 4 | 0,00824 | 0,237 | 11,183 | 3,4 | 2 | 1 | 0,3296 | 11,699 | 139,85 | 128,15 | 47,32 | 675 |

| Ширинье Перспектива Потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Количес | Количест |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетн |  |  | Диаметр | тво | во | Расход |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  | Потеpи | установл | установл | установл | сетевой | Располаг |  |  | Время |  |
|  |  | нагрузка | Расход | напоpа | енной | енных | енных | воды на | аемый | Напор в |  | прохожд | Путь, |
|  |  | на | сетевой | на шайбе | шайбы | шайб на | шайб на | СО | напоp на | подающе | Напоp в | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | под.тp-да | на под.тр- | под.тр-де | обр.тр-де | после | вводе | м | обpатном | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | пеpед | де перед | перед | после | наладки, | потpебит | трубопро | тpубопро | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО, м | СО, мм | СО, шт | СО, шт | т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | ка, мин | ка, м |
| с. Ширинье, ул. Ветеранов , д. | Ветеранов 8 | 0,00617 | 0,217 | 10,954 | 3,1 | 2 | 1 | 0,2468 | 11,728 | 139,86 | 128,13 | 25,71 | 615 |
| с. Ширинье, ул. Ветеранов , д. | Ветеранов 6 | 0,00644 | 0,224 | 10,954 | 3,2 | 2 | 1 | 0,2576 | 11,706 | 139,85 | 128,14 | 33,06 | 645 |
| с. Ширинье, ул. Речная, ул. 6а | Речная 6а | 0,02482 | 3,139 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,9928 | 9,994 | 139 | 129,01 | 14,52 | 495 |
| с. Ширинье | МУ Ширински й КСЦ дом культуры | 0,06582 | 2,242 | 14,299 | 7,7 | 1 | 1 | 2,6328 | 15,024 | 141,51 | 126,49 | 12,89 | 410 |
| с. Ширинье, ул. Мира, д. 7 | Мира 7 | 0,02272 | 0,45 | 8,763 | 3,9 | 1 | 1 | 0,9088 | 9,008 | 138,5 | 129,49 | 21,17 | 542 |
| с. Ширинье, ул. Мира, д. 5а | Мира 5а | 0,0212 | 0,614 | 14,728 | 4 | 1 | 1 | 0,848 | 15,252 | 141,62 | 126,37 | 15,32 | 435 |

| Ширинье Перспектива Потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Количес | Количест |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетн |  |  | Диаметр | тво | во | Расход |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  | Потеpи | установл | установл | установл | сетевой | Располаг |  |  | Время |  |
|  |  | нагрузка | Расход | напоpа | енной | енных | енных | воды на | аемый | Напор в |  | прохожд | Путь, |
|  |  | на | сетевой | на шайбе | шайбы | шайб на | шайб на | СО | напоp на | подающе | Напоp в | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | под.тp-да | на под.тр- | под.тр-де | обр.тр-де | после | вводе | м | обpатном | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | пеpед | де перед | перед | после | наладки, | потpебит | трубопро | тpубопро | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО, м | СО, мм | СО, шт | СО, шт | т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | ка, мин | ка, м |
| с. Ширинье, ул. Мира, д. 5 | Мира 5 | 0,08909 | 3,481 | 5,843 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6,798 | 137,4 | 130,6 | 14,94 | 489 |
| с. Ширинье, ул. Мира, д. 3 | Мира 3 | 0,07815 | 1,573 | 8,716 | 7,3 | 1 | 1 | 3,126 | 8,969 | 138,48 | 129,51 | 32,07 | 603 |
| с. Ширинье | ПО "Курба" | 0,02139 | 0,364 | 16,336 | 3 | 1 | 1 | 0,8556 | 16,515 | 142,26 | 125,74 | 9,88 | 301 |
| с. Ширинье, ул. Молодеж ная, д. | Молодеж ное 4 | 0,0762 | 2,739 | 11,954 | 8,9 | 1 | 1 | 3,048 | 12,761 | 140,38 | 127,62 | 9,65 | 347 |
| с. Ширинье, ул. Молодеж ная, д. | Молодеж ное 3 | 0,07264 | 2,445 | 12,599 | 8,3 | 1 | 1 | 2,9056 | 13,307 | 140,65 | 127,35 | 8,81 | 326 |
| с. Ширинье, ул. Школьная , д. 3 | Школьная 3 | 0,01058 | 0,407 | 20,451 | 3 | 1 | 1 | 0,4232 | 21,375 | 144,69 | 123,31 | 37,36 | 408 |

| Ширинье Перспектива Потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Количес | Количест |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетн |  |  | Диаметр | тво | во | Расход |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  | Потеpи | установл | установл | установл | сетевой | Располаг |  |  | Время |  |
|  |  | нагрузка | Расход | напоpа | енной | енных | енных | воды на | аемый | Напор в |  | прохожд | Путь, |
|  |  | на | сетевой | на шайбе | шайбы | шайб на | шайб на | СО | напоp на | подающе | Напоp в | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | под.тp-да | на под.тр- | под.тр-де | обр.тр-де | после | вводе | м | обpатном | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | пеpед | де перед | перед | после | наладки, | потpебит | трубопро | тpубопро | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО, м | СО, мм | СО, шт | СО, шт | т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | ка, мин | ка, м |
| с. Ширинье | МОУ Ширинска я СОШ | 0,11924 | 4,53 | 18,959 | 10,2 | 1 | 1 | 4,7696 | 19,861 | 143,93 | 124,07 | 9,58 | 237 |
| с. Ширинье, ул. Школьная , д. 1 | Школьная 1 | 0,00977 | 0,488 | 20,114 | 3,3 | 1 | 1 | 0,3908 | 21,675 | 144,84 | 123,16 | 32,79 | 343 |
| с. Ширинье | ЧП Шитикова | 0,00365 | 0,677 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,146 | 21,508 | 144,76 | 123,25 | 26,55 | 323 |
| с. Ширинье, ул. Школьная , д. 1 | МУ СХП "Мир" контора | 0,01056 | 0,408 | 20,584 | 3 | 1 | 1 | 0,4224 | 21,518 | 144,76 | 123,24 | 31,36 | 360 |
| с. Ширинье, ул. Школьная , д. 2 | Школьная 2 | 0,00202 | 0,373 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0806 | 21,385 | 144,69 | 123,31 | 37,45 | 408 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 6 | 0,01825 | 0,708 | 21,637 | 3,9 | 1 | 1 | 0,73 | 22,576 | 145,29 | 122,71 | 34,66 | 358 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 8 | 0,01819 | 3,062 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,7276 | 17,714 | 142,87 | 125,15 | 18,92 | 279 |

| Ширинье Перспектива Потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Количес | Количест |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетн |  |  | Диаметр | тво | во | Расход |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  | Потеpи | установл | установл | установл | сетевой | Располаг |  |  | Время |  |
|  |  | нагрузка | Расход | напоpа | енной | енных | енных | воды на | аемый | Напор в |  | прохожд | Путь, |
|  |  | на | сетевой | на шайбе | шайбы | шайб на | шайб на | СО | напоp на | подающе | Напоp в | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | под.тp-да | на под.тр- | под.тр-де | обр.тр-де | после | вводе | м | обpатном | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | пеpед | де перед | перед | после | наладки, | потpебит | трубопро | тpубопро | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО, м | СО, мм | СО, шт | СО, шт | т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | ка, мин | ка, м |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 7 | 0,01809 | 0,708 | 21,674 | 3,9 | 1 | 1 | 0,7236 | 22,632 | 145,32 | 122,69 | 28,56 | 320 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 5 | 0,01838 | 0,736 | 21,179 | 4 | 1 | 1 | 0,7352 | 22,182 | 145,09 | 122,91 | 74,53 | 645 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 1 | 0,01797 | 0,708 | 21,646 | 3,9 | 1 | 1 | 0,7188 | 22,615 | 145,31 | 122,7 | 30,88 | 381 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 2 | 0,01831 | 0,708 | 21,647 | 3,9 | 1 | 1 | 0,7324 | 22,581 | 145,28 | 122,7 | 34,04 | 411 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 3 | 0,01828 | 0,707 | 21,585 | 3,9 | 1 | 1 | 0,7312 | 22,519 | 145,26 | 122,74 | 38,24 | 441 |

| Ширинье Перспектива Потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Количес | Количест |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетн |  |  | Диаметр | тво | во | Расход |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  | Потеpи | установл | установл | установл | сетевой | Располаг |  |  | Время |  |
|  |  | нагрузка | Расход | напоpа | енной | енных | енных | воды на | аемый | Напор в |  | прохожд | Путь, |
|  |  | на | сетевой | на шайбе | шайбы | шайб на | шайб на | СО | напоp на | подающе | Напоp в | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | под.тp-да | на под.тр- | под.тр-де | обр.тр-де | после | вводе | м | обpатном | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | пеpед | де перед | перед | после | наладки, | потpебит | трубопро | тpубопро | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО, м | СО, мм | СО, шт | СО, шт | т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | ка, мин | ка, м |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 4 | 0,01837 | 0,738 | 21,255 | 4 | 1 | 1 | 0,7348 | 22,263 | 145,13 | 122,87 | 66,82 | 595 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 9 | 0,03996 | 0,311 | 22,472 | 3,1 | 2 | 1 | 1,5984 | 22,51 | 145,26 | 122,75 | 43,96 | 407 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 10 | 0,02298 | 0,896 | 21,41 | 4,4 | 1 | 1 | 0,9192 | 22,36 | 145,18 | 122,82 | 30,9 | 372 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 11 | 0,02424 | 0,937 | 21,425 | 4,5 | 1 | 1 | 0,9696 | 22,36 | 145,18 | 122,82 | 33,39 | 387 |
| с. Ширинье | СРЦ Вертикаль | 0,08452 | 3,206 | 21,653 | 8,3 | 1 | 1 | 3,3808 | 22,552 | 145,28 | 122,73 | 66,94 | 495 |

| Ширинье Участки Поверка Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| Котельная с. Ширинье | ТК-1 | 15 | 0,15 | 0,15 | 44,8807 | -44,7108 | 0,238 | 0,244 | 6,513 | 6,464 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-31 | Речная 4 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,5115 | -0,5109 | 0,036 | 0,036 | 2,432 | 2,426 | 0 | 0 |
| УТ-26 | УТ-31 | 35 | 0,05 | 0,05 | 0,5117 | -0,5107 | 0,015 | 0,015 | 0,281 | 0,28 | 0 | 0 |
| УТ-26 | Речная 6 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,6145 | -0,6132 | 0,053 | 0,054 | 3,498 | 3,484 | 0 | 0 |
| УТ-21 | УТ-26 | 44 | 0,05 | 0,05 | 1,1264 | -1,1237 | 0,089 | 0,089 | 1,332 | 1,326 | 0 | 0 |
| УТ-21 | Речная 8 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,6025 | -0,6012 | 0,051 | 0,052 | 3,364 | 3,349 | 0 | 0 |
| ТК-15 | УТ-21 | 40 | 0,05 | 0,05 | 1,7291 | -1,7247 | 0,189 | 0,188 | 3,118 | 3,102 | 0 | 0 |
| УТ-24 | ТК-15 | 36 | 0,05 | 0,05 | 1,7293 | -1,7245 | 0,17 | 0,169 | 3,118 | 3,101 | 0 | 0 |
| ТК-16 | УТ-24 | 60 | 0,05 | 0,05 | 1,7295 | -1,7243 | 0,282 | 0,281 | 3,119 | 3,1 | 0 | 0 |
| ТК-17 | ТК-16 | 15 | 0,05 | 0,05 | 1,7296 | -1,7242 | 0,081 | 0,082 | 3,12 | 3,1 | 0 | 0 |
| ТК-17 | УТ-30 | 42 | 0,05 | 0,05 | 0,6067 | -0,6051 | 0,025 | 0,025 | 0,393 | 0,391 | 0 | 0 |
| УТ-30 | Речная 11 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,6065 | -0,6053 | 0,052 | 0,052 | 3,409 | 3,395 | 0 | 0 |
| УТ-25 | ТК-17 | 6 | 0,05 | 0,05 | 2,3364 | -2,3293 | 0,057 | 0,058 | 5,673 | 5,639 | 0 | 0 |
| УТ-23 | УТ-25 | 41 | 0,05 | 0,05 | 2,9548 | -2,9461 | 0,566 | 0,565 | 9,056 | 9,003 | 0 | 0 |
| УТ-22 | УТ-23 | 41 | 0,05 | 0,05 | 3,566 | -3,5557 | 0,823 | 0,821 | 13,173 | 13,098 | 0 | 0 |
| УТ-20 | УТ-22 | 39 | 0,05 | 0,05 | 4,2 | -4,1881 | 1,086 | 1,084 | 18,257 | 18,154 | 0 | 0 |
| УТ-25 | Речная 9 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,6182 | -0,617 | 0,054 | 0,054 | 3,541 | 3,527 | 0 | 0 |
| УТ-23 | Речная 7 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,611 | -0,6098 | 0,053 | 0,053 | 3,459 | 3,446 | 0 | 0 |
| УТ-22 | Речная 5 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,6338 | -0,6326 | 0,057 | 0,057 | 3,72 | 3,706 | 0 | 0 |

| Ширинье Участки Поверка Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| УТ-20 | Речная 3 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,6322 | -0,631 | 0,056 | 0,057 | 3,701 | 3,687 | 0 | 0 |
| ТК-14 | УТ-20 | 12 | 0,069 | 0,069 | 4,8324 | -4,819 | 0,084 | 0,083 | 4,471 | 4,446 | 0 | 0 |
| ТК-13 | ТК-14 | 10 | 0,069 | 0,069 | 4,8325 | -4,8189 | 0,074 | 0,075 | 4,471 | 4,446 | 0 | 0 |
| ТК-12 | ТК-13 | 45 | 0,069 | 0,069 | 5,3667 | -5,3513 | 0,38 | 0,38 | 5,509 | 5,478 | 0 | 0 |
| ТК-13 | Речная 1 | 6 | 0,033 | 0,033 | 0,5338 | -0,5328 | 0,044 | 0,045 | 2,646 | 2,636 | 0 | 0 |
| ТК-12 | Ветеранов 10 | 8 | 0,033 | 0,033 | 1,0464 | -1,0459 | 0,202 | 0,204 | 10,08 | 10,07 | 0 | 0 |
| ТК-11 | ТК-12 | 15 | 0,082 | 0,082 | 6,4133 | -6,397 | 0,075 | 0,074 | 3,184 | 3,167 | 0 | 0 |
| ТК-11 | УТ-17 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,6791 | -0,6768 | 0,031 | 0,031 | 0,49 | 0,487 | 0 | 0 |
| УТ-19 | Ветеранов 4 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,2375 | -0,2369 | 0,008 | 0,008 | 0,535 | 0,532 | 0 | 0 |
| УТ-18 | УТ-19 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,2376 | -0,2368 | 0,003 | 0,003 | 0,063 | 0,063 | 0 | 0 |
| УТ-17 | УТ-18 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,4615 | -0,46 | 0,011 | 0,011 | 0,229 | 0,228 | 0 | 0 |
| УТ-17 | Ветеранов 8 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,2174 | -0,217 | 0,007 | 0,007 | 0,45 | 0,448 | 0 | 0 |
| УТ-18 | Ветеранов 6 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,2238 | -0,2233 | 0,007 | 0,007 | 0,476 | 0,474 | 0 | 0 |
| УТ-16 | ТК-11 | 80 | 0,082 | 0,082 | 7,0935 | -7,0727 | 0,485 | 0,484 | 3,891 | 3,869 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-16 | Речная 6а | 5 | 0,033 | 0,033 | 3,1386 | -3,1369 | 1,382 | 1,397 | 90,115 | 90,022 | 0 | 0 |
| ТК-10 | УТ-16 | 120 | 0,082 | 0,082 | 10,2336 | -10,2081 | 1,515 | 1,512 | 8,078 | 8,038 | 0,002 | 0,002 |

| Ширинье Участки Поверка Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-10 | МУ Ширински й КСЦ дом культуры | 40 | 0,05 | 0,05 | 2,2422 | -2,2376 | 0,387 | 0,387 | 5,227 | 5,206 | 0 | 0 |
| ТК-10 | УТ-13 | 56 | 0,082 | 0,082 | 6,1208 | -6,1025 | 0,263 | 0,263 | 2,901 | 2,884 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-15 | Мира 7 | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,4503 | -0,4487 | 0,008 | 0,008 | 0,219 | 0,217 | 0 | 0 |
| УТ-14 | УТ-15 | 40 | 0,05 | 0,05 | 2,0247 | -2,0157 | 0,262 | 0,261 | 4,267 | 4,229 | 0 | 0 |
| УТ-13 | УТ-14 | 60 | 0,05 | 0,05 | 5,506 | -5,4906 | 2,868 | 2,858 | 31,336 | 31,161 | 0 | 0 |
| УТ-13 | Мира 5а | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,6141 | -0,6126 | 0,011 | 0,011 | 0,402 | 0,4 | 0 | 0 |
| УТ-14 | Мира 5 | 3 | 0,033 | 0,033 | 3,4809 | -3,4752 | 1,367 | 1,383 | 110,815 | 110,45 | 0 | 0 |
| УТ-15 | Мира 3 | 77 | 0,082 | 0,082 | 1,5742 | -1,5672 | 0,028 | 0,027 | 0,197 | 0,195 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-9 | ТК-10 | 75 | 0,125 | 0,125 | 18,5988 | -18,546 | 0,361 | 0,362 | 2,922 | 2,905 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-9 | ПО "Курба" | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,3638 | -0,3623 | 0,003 | 0,003 | 0,144 | 0,143 | 0 | 0 |
| ТК-9 | У-32 | 26 | 0,05 | 0,05 | 5,1841 | -5,174 | 1,477 | 1,48 | 27,786 | 27,678 | 0 | 0 |
| У-32 | Молодеж ное 4 | 26 | 0,05 | 0,05 | 2,7387 | -2,7336 | 0,402 | 0,402 | 7,785 | 7,756 | 0 | 0 |
| У-32 | Молодеж ное 3 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2,4453 | -2,4405 | 0,128 | 0,129 | 6,212 | 6,188 | 0 | 0 |
| ТК-8 | ТК-9 | 110 | 0,1 | 0,1 | 24,1488 | -24,0802 | 2,689 | 2,681 | 15,834 | 15,744 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-8 | ТК-18 | 30 | 0,125 | 0,125 | 6,887 | -6,8703 | 0,023 | 0,024 | 0,406 | 0,404 | 0,001 | 0,001 |

| Ширинье Участки Поверка Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| УТ-28 | Школьная 3 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,407 | -0,4063 | 0,03 | 0,03 | 1,547 | 1,541 | 0 | 0 |
| ТК-20 | УТ-28 | 46 | 0,05 | 0,05 | 0,78 | -0,7787 | 0,046 | 0,046 | 0,644 | 0,642 | 0 | 0 |
| ТК-19 | ТК-20 | 63 | 0,05 | 0,05 | 1,1886 | -1,186 | 0,142 | 0,141 | 1,482 | 1,475 | 0 | 0 |
| ТК-18 | ТК-19 | 76 | 0,1 | 0,1 | 2,3559 | -2,3489 | 0,018 | 0,018 | 0,156 | 0,155 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-18 | МОУ Ширинска я СОШ | 22 | 0,05 | 0,05 | 4,5302 | -4,5223 | 0,991 | 0,993 | 21,232 | 21,158 | 0 | 0 |
| ТК-19 | УТ-27 | 22 | 0,05 | 0,05 | 1,1658 | -1,1644 | 0,052 | 0,052 | 1,426 | 1,422 | 0 | 0 |
| УТ-27 | Школьная 1 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,4885 | -0,4876 | 0,015 | 0,015 | 0,257 | 0,256 | 0 | 0 |
| УТ-27 | ЧП Шитикова | 10 | 0,033 | 0,033 | 0,6771 | -0,6769 | 0,098 | 0,098 | 4,242 | 4,238 | 0 | 0 |
| ТК-20 | МУ СХП "Мир" контора | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,4084 | -0,4076 | 0,004 | 0,004 | 0,181 | 0,18 | 0 | 0 |
| УТ-28 | Школьная 2 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,3727 | -0,3726 | 0,025 | 0,025 | 1,3 | 1,299 | 0 | 0 |
| ТК-7 | ТК-8 | 90 | 0,15 | 0,15 | 31,0397 | -30,9466 | 0,428 | 0,425 | 3,122 | 3,103 | 0,004 | 0,004 |
| ТК-1 | ТК-7 | 80 | 0,15 | 0,15 | 31,0431 | -30,9432 | 0,387 | 0,387 | 3,122 | 3,102 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-1 | ТК-2 | 200 | 0,15 | 0,15 | 13,4569 | -13,3884 | 0,197 | 0,195 | 0,592 | 0,586 | 0,009 | 0,009 |
| ТК-2 | ТК-3 | 28 | 0,15 | 0,15 | 13,4394 | -13,3882 | 0,026 | 0,026 | 0,59 | 0,586 | 0,001 | 0,001 |

| Ширинье Участки Поверка Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-2 | Юбилейна я 8А (Кузнецов ) | 50 | 0,033 | 0,033 | 0,3889 | -0,3887 | 0,064 | 0,065 | 1,063 | 1,062 | 0 | 0 |
| ТК-3 | УТ-1 | 21 | 0,082 | 0,082 | 4,479 | -4,4734 | 0,059 | 0,06 | 1,559 | 1,555 | 0 | 0 |
| УТ-1 | УТ-2 | 41 | 0,082 | 0,082 | 1,4164 | -1,4125 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,159 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-2 | УТ-3 | 38 | 0,05 | 0,05 | 0,7077 | -0,7061 | 0,031 | 0,031 | 0,532 | 0,529 | 0 | 0 |
| УТ-3 | Юбилейна я 6 | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,7075 | -0,7063 | 0,137 | 0,138 | 4,628 | 4,612 | 0 | 0 |
| УТ-1 | Юбилейна я 8 | 15 | 0,033 | 0,033 | 3,0624 | -3,0611 | 2,603 | 2,616 | 85,801 | 85,732 | 0 | 0 |
| УТ-2 | Юбилейна я 7 | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,7081 | -0,7069 | 0,14 | 0,141 | 4,636 | 4,62 | 0 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 70 | 0,15 | 0,15 | 8,9592 | -8,9161 | 0,029 | 0,029 | 0,264 | 0,262 | 0,003 | 0,003 |
| УТ-12 | Юбилейна я 5 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,7363 | -0,7351 | 0,096 | 0,097 | 5,01 | 4,994 | 0 | 0 |
| УТ-11 | УТ-12 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,7366 | -0,7349 | 0,044 | 0,044 | 0,575 | 0,573 | 0 | 0 |
| УТ-29 | УТ-11 | 25 | 0,05 | 0,05 | 1,4744 | -1,4712 | 0,086 | 0,086 | 2,272 | 2,262 | 0 | 0 |
| УТ-10 | УТ-29 | 129 | 0,082 | 0,082 | 1,476 | -1,4696 | 0,034 | 0,034 | 0,174 | 0,172 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-9 | УТ-10 | 30 | 0,082 | 0,082 | 2,1831 | -2,1746 | 0,018 | 0,018 | 0,375 | 0,372 | 0 | 0 |
| УТ-8 | УТ-9 | 30 | 0,082 | 0,082 | 2,8912 | -2,8807 | 0,031 | 0,031 | 0,654 | 0,65 | 0 | 0 |
| ТК-4 | УТ-8 | 60 | 0,082 | 0,082 | 3,5996 | -3,5864 | 0,098 | 0,098 | 1,01 | 1,003 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-8 | Юбилейна я 1 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,7077 | -0,7065 | 0,091 | 0,092 | 4,63 | 4,615 | 0 | 0 |

| Ширинье Участки Поверка Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| УТ-9 | Юбилейна я 2 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,7077 | -0,7065 | 0,091 | 0,064 | 4,631 | 4,615 | 0 | 0 |
| УТ-10 | Юбилейна я 3 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,7067 | -0,7055 | 0,091 | 0,092 | 4,617 | 4,602 | 0 | 0 |
| УТ-11 | Юбилейна я 4 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,7377 | -0,7364 | 0,099 | 0,1 | 5,028 | 5,012 | 0 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 11 | 0,15 | 0,15 | 5,3566 | -5,3327 | 0,003 | 0,003 | 0,096 | 0,095 | 0 | 0 |
| УТ-4 | Юбилейна я 9 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,3114 | -0,3088 | 0,011 | 0,011 | 0,912 | 0,897 | 0 | 0 |
| УТ-5 | УТ-4 | 35 | 0,05 | 0,05 | 0,3116 | -0,3087 | 0,006 | 0,006 | 0,107 | 0,105 | 0 | 0 |
| УТ-6 | УТ-5 | 25 | 0,05 | 0,05 | 1,2075 | -1,2028 | 0,063 | 0,063 | 1,529 | 1,517 | 0 | 0 |
| ТК-5 | УТ-6 | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,1451 | -2,1383 | 0,16 | 0,161 | 4,787 | 4,756 | 0 | 0 |
| УТ-5 | Юбилейна я 10 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,8958 | -0,8943 | 0,091 | 0,092 | 7,398 | 7,374 | 0 | 0 |
| УТ-6 | УТ-7 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,9375 | -0,9356 | 0,059 | 0,059 | 0,926 | 0,922 | 0 | 0 |
| УТ-7 | Юбилейна я 11 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,9373 | -0,9357 | 0,095 | 0,096 | 8,096 | 8,069 | 0 | 0 |
| ТК-5 | ТК-6 | 112 | 0,15 | 0,15 | 3,211 | -3,1948 | 0,006 | 0,006 | 0,035 | 0,035 | 0,005 | 0,005 |
| ТК-6 | СРЦ Вертикаль | 59 | 0,069 | 0,069 | 3,2062 | -3,1997 | 0,212 | 0,212 | 1,977 | 1,969 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-2 | ТК-1 | 200 | 0,15 | 0,15 | -13,8284 | 13,7769 | 0,208 | 0,207 | 0,625 | 0,62 | 0,009 | 0,009 |

Рис.1.8. Пьезометрический график котельной с.Ширинье  (перспективное подключение ж/дом ул.Юбилейная, 8а)-наладка

| Ширинье Перспектива Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установл енных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 4 | Речная 4 | 0,00999 | 0,3996 | 1 | 0 | 5,9 | 1 | 0,3996 | 0,4 | 0,71 | 134,35 | 133,637 | 1014 |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 6 | Речная 6 | 0,01867 | 0,7468 | 1 | 0 | 5,9 | 1 | 0,7468 | 0,747 | 0,62 | 134,3 | 133,685 | 979 |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 8 | Речная 8 | 0,02057 | 0,8228 | 1 | 0 | 5,7 | 1 | 0,8228 | 0,823 | 0,77 | 134,38 | 133,61 | 935 |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 11 | Речная 11 | 0,01809 | 0,7236 | 1 | 1,606 | 5,3 | 1 | 0,7236 | 0,724 | 2,61 | 135,3 | 132,691 | 826 |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 9 | Речная 9 | 0,01873 | 0,7492 | 1 | 1,819 | 5,3 | 1 | 0,7492 | 0,749 | 2,82 | 135,4 | 132,585 | 778 |

| Ширинье Перспектива Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Количес |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетн |  |  |  | Диаметр | тво | Расход |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  |  | Потеpи | установл | установл | сетевой |  | Располаг |  |  |  |
|  |  | нагрузка | Расход | Относит | напоpа | енной | енных | воды на | Суммарн | аемый | Напор в |  | Путь, |
|  |  | на | сетевой | ельный | на шайбе | шайбы | шайб на | СО | ый | напоp на | подающе | Напоp в | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | расход | под.тp-да | на под.тр- | под.тр-де | после | расход | вводе | м | обpатном | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | воды на | пеpед | де перед | перед | наладки, | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО | СО, м | СО, мм | СО, шт | т/ч | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | ка, м |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 7 | Речная 7 | 0,01846 | 0,7384 | 1 | 3,358 | 5 | 1 | 0,7384 | 0,738 | 4,36 | 136,17 | 131,816 | 737 |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 5 | Речная 5 | 0,01858 | 0,7432 | 1 | 5,617 | 4,8 | 1 | 0,7432 | 0,743 | 6,62 | 137,3 | 130,687 | 696 |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 3 | Речная 3 | 0,01864 | 0,7456 | 1 | 8,6 | 4,5 | 1 | 0,7456 | 0,746 | 9,6 | 138,8 | 129,196 | 657 |
| с. Ширинье, ул. Речная, д. 1 | Речная 1 | 0,0157 | 0,628 | 1 | 9,07 | 4,1 | 1 | 0,628 | 0,628 | 10,07 | 139,03 | 128,961 | 636 |
| с. Ширинье, ул. Ветеранов , д. | Ветеранов 10 | 0,0078 | 0,312 | 1 | 10,202 | 0 | 1 | 0,312 | 0,312 | 11,2 | 139,6 | 128,395 | 593 |
| с. Ширинье, ул. Ветеранов , д. | Ветеранов 4 | 0,00824 | 0,3296 | 1 | 10,229 | 3,4 | 2 | 0,3296 | 0,33 | 11,23 | 139,61 | 128,382 | 675 |

| Ширинье Перспектива Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Количес |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетн |  |  |  | Диаметр | тво | Расход |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  |  | Потеpи | установл | установл | сетевой |  | Располаг |  |  |  |
|  |  | нагрузка | Расход | Относит | напоpа | енной | енных | воды на | Суммарн | аемый | Напор в |  | Путь, |
|  |  | на | сетевой | ельный | на шайбе | шайбы | шайб на | СО | ый | напоp на | подающе | Напоp в | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | расход | под.тp-да | на под.тр- | под.тр-де | после | расход | вводе | м | обpатном | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | воды на | пеpед | де перед | перед | наладки, | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО | СО, м | СО, мм | СО, шт | т/ч | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | ка, м |
| с. Ширинье, ул. Ветеранов , д. | Ветеранов 8 | 0,00617 | 0,2468 | 1 | 10,286 | 3,1 | 2 | 0,2468 | 0,247 | 11,29 | 139,64 | 128,353 | 615 |
| с. Ширинье, ул. Ветеранов , д. | Ветеранов 6 | 0,00644 | 0,2576 | 1 | 10,251 | 3,2 | 2 | 0,2576 | 0,258 | 11,25 | 139,62 | 128,371 | 645 |
| с. Ширинье, ул. Речная, ул. 6а | Речная 6а | 0,02482 | 0,9928 | 1 | 11,186 | 0 | 1 | 0,9928 | 0,993 | 12,19 | 140,09 | 127,904 | 495 |
| с. Ширинье | МУ Ширински й КСЦ дом культуры | 0,06582 | 2,6328 | 1 | 12,458 | 7,7 | 1 | 2,6328 | 2,633 | 13,46 | 140,73 | 127,27 | 410 |
| с. Ширинье, ул. Мира, д. 7 | Мира 7 | 0,02272 | 0,9088 | 1 | 0 | 3,9 | 1 | 0,9088 | 0,909 | 0,48 | 134,24 | 133,752 | 542 |
| с. Ширинье, ул. Мира, д. 5а | Мира 5а | 0,0212 | 0,848 | 1 | 12,486 | 4 | 1 | 0,848 | 0,848 | 13,49 | 140,74 | 127,256 | 435 |

| Ширинье Перспектива Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Количес |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетн |  |  |  | Диаметр | тво | Расход |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  |  | Потеpи | установл | установл | сетевой |  | Располаг |  |  |  |
|  |  | нагрузка | Расход | Относит | напоpа | енной | енных | воды на | Суммарн | аемый | Напор в |  | Путь, |
|  |  | на | сетевой | ельный | на шайбе | шайбы | шайб на | СО | ый | напоp на | подающе | Напоp в | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | расход | под.тp-да | на под.тр- | под.тр-де | после | расход | вводе | м | обpатном | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | воды на | пеpед | де перед | перед | наладки, | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО | СО, м | СО, мм | СО, шт | т/ч | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | ка, м |
| с. Ширинье, ул. Мира, д. 5 | Мира 5 | 0,08909 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | -0,26 | 133,87 | 134,133 | 489 |
| с. Ширинье, ул. Мира, д. 3 | Мира 3 | 0,07815 | 3,126 | 1 | 0 | 7,3 | 1 | 3,126 | 3,126 | 0,33 | 134,16 | 133,827 | 603 |
| с. Ширинье | ПО "Курба" | 0,02139 | 0,8556 | 1 | 14,287 | 3 | 1 | 0,8556 | 0,856 | 15,29 | 141,64 | 126,354 | 301 |
| с. Ширинье, ул. Молодеж ная, д. | Молодеж ное 4 | 0,0762 | 3,048 | 1 | 9,427 | 8,9 | 1 | 3,048 | 3,048 | 10,43 | 139,21 | 128,787 | 347 |
| с. Ширинье, ул. Молодеж ная, д. | Молодеж ное 3 | 0,07264 | 2,9056 | 1 | 10,059 | 8,3 | 1 | 2,9056 | 2,906 | 11,06 | 139,53 | 128,472 | 326 |
| с. Ширинье, ул. Школьная , д. 3 | Школьная 3 | 0,01058 | 0,4232 | 1 | 20,381 | 3 | 1 | 0,4232 | 0,423 | 21,38 | 144,69 | 123,311 | 408 |
| с. Ширинье | МОУ Ширинска я СОШ | 0,11924 | 4,7696 | 1 | 18,472 | 10,2 | 1 | 4,7696 | 4,77 | 19,47 | 143,74 | 124,268 | 237 |

| Ширинье Перспектива Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Количес |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетн |  |  |  | Диаметр | тво | Расход |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  |  | Потеpи | установл | установл | сетевой |  | Располаг |  |  |  |
|  |  | нагрузка | Расход | Относит | напоpа | енной | енных | воды на | Суммарн | аемый | Напор в |  | Путь, |
|  |  | на | сетевой | ельный | на шайбе | шайбы | шайб на | СО | ый | напоp на | подающе | Напоp в | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | расход | под.тp-да | на под.тр- | под.тр-де | после | расход | вводе | м | обpатном | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | воды на | пеpед | де перед | перед | наладки, | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО | СО, м | СО, мм | СО, шт | т/ч | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | ка, м |
| с. Ширинье, ул. Школьная , д. 1 | Школьная 1 | 0,00977 | 0,3908 | 1 | 20,615 | 3,3 | 1 | 0,3908 | 0,391 | 21,62 | 144,81 | 123,194 | 343 |
| с. Ширинье | ЧП Шитикова | 0,00365 | 0,146 | 1 | 20,625 | 0 | 1 | 0,146 | 0,146 | 21,62 | 144,81 | 123,19 | 323 |
| с. Ширинье, ул. Школьная , д. 1 | МУ СХП "Мир" контора | 0,01056 | 0,4224 | 1 | 20,475 | 3 | 1 | 0,4224 | 0,422 | 21,48 | 144,74 | 123,264 | 360 |
| с. Ширинье, ул. Школьная , д. 2 | Школьная 2 | 0,00202 | 0,0806 | 1 | 20,444 | 0 | 1 | 0,0806 | 0,081 | 21,44 | 144,72 | 123,28 | 408 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 6 | 0,01825 | 0,73 | 1 | 21,674 | 3,9 | 1 | 0,73 | 0,73 | 22,67 | 145,34 | 122,666 | 358 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 8 | 0,01819 | 0,7276 | 1 | 21,757 | 0 | 1 | 0,7276 | 0,728 | 22,76 | 145,38 | 122,624 | 279 |

| Ширинье Перспектива Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установл енных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 7 | 0,01809 | 0,7236 | 1 | 21,739 | 3,9 | 1 | 0,7236 | 0,724 | 22,74 | 145,37 | 122,633 | 320 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 5 | 0,01838 | 0,7352 | 1 | 21,183 | 4 | 1 | 0,7352 | 0,735 | 22,18 | 145,09 | 122,911 | 645 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 1 | 0,01797 | 0,7188 | 1 | 21,611 | 3,9 | 1 | 0,7188 | 0,719 | 22,61 | 145,31 | 122,697 | 381 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 2 | 0,01831 | 0,7324 | 1 | 21,57 | 3,9 | 1 | 0,7324 | 0,732 | 22,57 | 145,27 | 122,703 | 411 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 3 | 0,01828 | 0,7312 | 1 | 21,505 | 3,9 | 1 | 0,7312 | 0,731 | 22,51 | 145,26 | 122,75 | 441 |

| Ширинье Перспектива Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установл енных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 4 | 0,01837 | 0,7348 | 1 | 21,265 | 4 | 1 | 0,7348 | 0,735 | 22,26 | 145,13 | 122,87 | 595 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 9 | 0,03996 | 1,5984 | 1 | 19,766 | 3,1 | 2 | 1,5984 | 1,598 | 20,77 | 144,39 | 123,623 | 407 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 10 | 0,02298 | 0,9192 | 1 | 20,412 | 4,4 | 1 | 0,9192 | 0,919 | 21,41 | 144,71 | 123,299 | 372 |
| с. Ширинье, ул. Юбилейна я, д. | Юбилейна я 11 | 0,02424 | 0,9696 | 1 | 20,816 | 4,5 | 1 | 0,9696 | 0,97 | 21,82 | 144,91 | 123,096 | 387 |
| с. Ширинье | СРЦ Вертикаль | 0,08452 | 3,3808 | 1 | 21,507 | 8,3 | 1 | 3,3808 | 3,381 | 22,51 | 145,26 | 122,749 | 495 |

| Ширинье Участки Перспектива (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорост ь движени я воды в под.тр- де, м/с | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| Котельная с. Ширинье | ТК-1 | 15 | 0,15 | 0,15 | 45,6959 | -45,526 | 0,246 | 0,253 | 6,751 | 6,701 | 0,737 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-31 | Речная 4 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,3996 | -0,3989 | 0,022 | 0,022 | 1,491 | 1,487 | 0,133 | 0 | 0 |
| УТ-26 | УТ-31 | 35 | 0,05 | 0,05 | 0,3998 | -0,3988 | 0,009 | 0,009 | 0,173 | 0,172 | 0,058 | 0 | 0 |
| УТ-26 | Речная 6 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,7468 | -0,7456 | 0,079 | 0,079 | 5,153 | 5,136 | 0,249 | 0 | 0 |
| УТ-21 | УТ-26 | 44 | 0,05 | 0,05 | 1,1468 | -1,1442 | 0,092 | 0,092 | 1,38 | 1,374 | 0,166 | 0 | 0 |
| УТ-21 | Речная 8 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,8228 | -0,8215 | 0,095 | 0,096 | 6,248 | 6,227 | 0,274 | 0 | 0 |
| ТК-15 | УТ-21 | 40 | 0,05 | 0,05 | 1,9698 | -1,9654 | 0,244 | 0,243 | 4,04 | 4,022 | 0,286 | 0 | 0 |
| УТ-24 | ТК-15 | 36 | 0,05 | 0,05 | 1,97 | -1,9653 | 0,22 | 0,219 | 4,041 | 4,021 | 0,286 | 0 | 0 |
| ТК-16 | УТ-24 | 60 | 0,05 | 0,05 | 1,9703 | -1,965 | 0,366 | 0,364 | 4,042 | 4,02 | 0,286 | 0 | 0 |
| ТК-17 | ТК-16 | 15 | 0,05 | 0,05 | 1,9703 | -1,9649 | 0,105 | 0,106 | 4,042 | 4,02 | 0,286 | 0 | 0 |
| ТК-17 | УТ-30 | 42 | 0,05 | 0,05 | 0,7238 | -0,7222 | 0,036 | 0,036 | 0,556 | 0,553 | 0,105 | 0 | 0 |
| УТ-30 | Речная 11 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,7236 | -0,7224 | 0,074 | 0,074 | 4,84 | 4,824 | 0,241 | 0 | 0 |
| УТ-25 | ТК-17 | 6 | 0,05 | 0,05 | 2,6942 | -2,6871 | 0,075 | 0,077 | 7,535 | 7,495 | 0,391 | 0 | 0 |
| УТ-23 | УТ-25 | 41 | 0,05 | 0,05 | 3,4436 | -3,4349 | 0,768 | 0,767 | 12,287 | 12,225 | 0,5 | 0 | 0 |
| УТ-22 | УТ-23 | 41 | 0,05 | 0,05 | 4,1822 | -4,1719 | 1,132 | 1,13 | 18,102 | 18,014 | 0,607 | 0 | 0 |
| УТ-20 | УТ-22 | 39 | 0,05 | 0,05 | 4,9256 | -4,9137 | 1,493 | 1,491 | 25,09 | 24,969 | 0,715 | 0 | 0 |
| УТ-25 | Речная 9 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,7492 | -0,748 | 0,079 | 0,08 | 5,186 | 5,169 | 0,25 | 0 | 0 |
| УТ-23 | Речная 7 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,7384 | -0,7372 | 0,077 | 0,078 | 5,038 | 5,022 | 0,246 | 0 | 0 |
| УТ-22 | Речная 5 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,7432 | -0,742 | 0,078 | 0,079 | 5,104 | 5,087 | 0,248 | 0 | 0 |

| Ширинье Участки Перспектива (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорост ь движени я воды в под.тр- де, м/с | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| УТ-20 | Речная 3 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,7456 | -0,7444 | 0,078 | 0,079 | 5,137 | 5,12 | 0,248 | 0 | 0 |
| ТК-14 | УТ-20 | 12 | 0,069 | 0,069 | 5,6713 | -5,658 | 0,115 | 0,115 | 6,15 | 6,121 | 0,432 | 0 | 0 |
| ТК-13 | ТК-14 | 10 | 0,069 | 0,069 | 5,6714 | -5,6579 | 0,102 | 0,103 | 6,15 | 6,121 | 0,432 | 0 | 0 |
| ТК-12 | ТК-13 | 45 | 0,069 | 0,069 | 6,2998 | -6,2844 | 0,523 | 0,523 | 7,583 | 7,546 | 0,48 | 0 | 0 |
| ТК-13 | Речная 1 | 6 | 0,033 | 0,033 | 0,628 | -0,627 | 0,061 | 0,062 | 3,653 | 3,641 | 0,209 | 0 | 0 |
| ТК-12 | Ветеранов 10 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,312 | -0,3115 | 0,018 | 0,018 | 0,915 | 0,912 | 0,104 | 0 | 0 |
| ТК-11 | ТК-12 | 15 | 0,082 | 0,082 | 6,612 | -6,5957 | 0,079 | 0,079 | 3,383 | 3,366 | 0,357 | 0 | 0 |
| ТК-11 | УТ-17 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,8345 | -0,8321 | 0,047 | 0,047 | 0,736 | 0,732 | 0,121 | 0 | 0 |
| УТ-19 | Ветеранов 4 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,3296 | -0,3291 | 0,015 | 0,015 | 1,02 | 1,016 | 0,11 | 0 | 0 |
| УТ-18 | УТ-19 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,3298 | -0,3289 | 0,005 | 0,005 | 0,119 | 0,118 | 0,048 | 0 | 0 |
| УТ-17 | УТ-18 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,5875 | -0,5859 | 0,017 | 0,017 | 0,368 | 0,367 | 0,085 | 0 | 0 |
| УТ-17 | Ветеранов 8 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,2468 | -0,2464 | 0,009 | 0,009 | 0,577 | 0,575 | 0,082 | 0 | 0 |
| УТ-18 | Ветеранов 6 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,2576 | -0,2572 | 0,009 | 0,01 | 0,627 | 0,625 | 0,086 | 0 | 0 |
| УТ-16 | ТК-11 | 80 | 0,082 | 0,082 | 7,4476 | -7,4268 | 0,535 | 0,533 | 4,288 | 4,264 | 0,402 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-16 | Речная 6а | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,9928 | -0,9912 | 0,139 | 0,14 | 9,078 | 9,049 | 0,331 | 0 | 0 |
| ТК-10 | УТ-16 | 120 | 0,082 | 0,082 | 8,4419 | -8,4165 | 1,032 | 1,029 | 5,504 | 5,471 | 0,455 | 0,002 | 0,002 |

| Ширинье Участки Перспектива (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорост ь движени я воды в под.тр- де, м/с | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-10 | МУ Ширински й КСЦ дом культуры | 40 | 0,05 | 0,05 | 2,633 | -2,6284 | 0,533 | 0,534 | 7,198 | 7,173 | 0,382 | 0 | 0 |
| ТК-10 | УТ-13 | 56 | 0,082 | 0,082 | 8,4487 | -8,4305 | 0,499 | 0,5 | 5,513 | 5,489 | 0,456 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-15 | Мира 7 | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,9089 | -0,9073 | 0,032 | 0,032 | 0,871 | 0,868 | 0,132 | 0 | 0 |
| УТ-14 | УТ-15 | 40 | 0,05 | 0,05 | 4,0361 | -4,027 | 1,037 | 1,036 | 16,863 | 16,788 | 0,586 | 0 | 0 |
| УТ-13 | УТ-14 | 60 | 0,05 | 0,05 | 7,6 | -7,5846 | 5,458 | 5,448 | 59,634 | 59,394 | 1,103 | 0 | 0 |
| УТ-13 | Мира 5а | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,848 | -0,8466 | 0,02 | 0,02 | 0,76 | 0,757 | 0,123 | 0 | 0 |
| УТ-14 | Мира 5 | 3 | 0,033 | 0,033 | 3,5636 | -3,5578 | 1,433 | 1,449 | 116,133 | 115,759 | 1,187 | 0 | 0 |
| УТ-15 | Мира 3 | 77 | 0,082 | 0,082 | 3,127 | -3,12 | 0,107 | 0,107 | 0,764 | 0,761 | 0,169 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-9 | ТК-10 | 75 | 0,125 | 0,125 | 19,5259 | -19,4731 | 0,398 | 0,399 | 3,219 | 3,202 | 0,453 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-9 | ПО "Курба" | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,8556 | -0,8542 | 0,017 | 0,017 | 0,773 | 0,771 | 0,124 | 0 | 0 |
| ТК-9 | У-32 | 26 | 0,05 | 0,05 | 5,9539 | -5,9437 | 1,948 | 1,952 | 36,63 | 36,505 | 0,864 | 0 | 0 |
| У-32 | Молодеж ное 4 | 26 | 0,05 | 0,05 | 3,0481 | -3,043 | 0,497 | 0,498 | 9,635 | 9,603 | 0,442 | 0 | 0 |
| У-32 | Молодеж ное 3 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2,9056 | -2,9009 | 0,181 | 0,183 | 8,759 | 8,73 | 0,422 | 0 | 0 |
| ТК-8 | ТК-9 | 110 | 0,1 | 0,1 | 26,3375 | -26,2689 | 3,197 | 3,19 | 18,829 | 18,731 | 0,955 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-8 | ТК-18 | 30 | 0,125 | 0,125 | 6,2359 | -6,2192 | 0,019 | 0,019 | 0,333 | 0,331 | 0,145 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-28 | Школьная 3 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,4232 | -0,4225 | 0,032 | 0,032 | 1,671 | 1,665 | 0,141 | 0 | 0 |

| Ширинье Участки Перспектива (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорост ь движени я воды в под.тр- де, м/с | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-20 | УТ-28 | 46 | 0,05 | 0,05 | 0,5041 | -0,5027 | 0,019 | 0,019 | 0,273 | 0,271 | 0,073 | 0 | 0 |
| ТК-19 | ТК-20 | 63 | 0,05 | 0,05 | 0,9268 | -0,9241 | 0,086 | 0,086 | 0,905 | 0,9 | 0,134 | 0 | 0 |
| ТК-18 | ТК-19 | 76 | 0,1 | 0,1 | 1,4653 | -1,4583 | 0,007 | 0,007 | 0,061 | 0,061 | 0,053 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-18 | МОУ Ширинска я СОШ | 22 | 0,05 | 0,05 | 4,7697 | -4,7618 | 1,098 | 1,101 | 23,53 | 23,452 | 0,692 | 0 | 0 |
| ТК-19 | УТ-27 | 22 | 0,05 | 0,05 | 0,5371 | -0,5357 | 0,011 | 0,011 | 0,309 | 0,307 | 0,078 | 0 | 0 |
| УТ-27 | Школьная 1 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,3909 | -0,39 | 0,009 | 0,009 | 0,166 | 0,165 | 0,057 | 0 | 0 |
| УТ-27 | ЧП Шитикова | 10 | 0,033 | 0,033 | 0,146 | -0,1457 | 0,005 | 0,005 | 0,207 | 0,206 | 0,049 | 0 | 0 |
| ТК-20 | МУ СХП "Мир" контора | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,4224 | -0,4217 | 0,004 | 0,004 | 0,193 | 0,192 | 0,061 | 0 | 0 |
| УТ-28 | Школьная 2 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,0806 | -0,0805 | 0,001 | 0,001 | 0,031 | 0,031 | 0,027 | 0 | 0 |
| ТК-7 | ТК-8 | 90 | 0,15 | 0,15 | 32,5773 | -32,4842 | 0,471 | 0,468 | 3,437 | 3,418 | 0,525 | 0,004 | 0,004 |
| ТК-1 | ТК-7 | 80 | 0,15 | 0,15 | 32,5807 | -32,4808 | 0,426 | 0,426 | 3,438 | 3,417 | 0,525 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-1 | ТК-2 | 200 | 0,15 | 0,15 | 13,4569 | -13,3884 | 0,197 | 0,195 | 0,592 | 0,586 | 0,217 | 0,009 | 0,009 |
| ТК-2 | ТК-3 | 28 | 0,15 | 0,15 | 12,717 | -12,6657 | 0,023 | 0,023 | 0,529 | 0,525 | 0,205 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-2 | Юбилейна я 8А (Кузнецов ) | 50 | 0,033 | 0,033 | 0,3889 | -0,3887 | 0,064 | 0,065 | 1,063 | 1,062 | 0,13 | 0 | 0 |

| Ширинье Участки Перспектива (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорост ь движени я воды в под.тр- де, м/с | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-3 | УТ-1 | 21 | 0,082 | 0,082 | 2,1823 | -2,1766 | 0,014 | 0,014 | 0,375 | 0,373 | 0,118 | 0 | 0 |
| УТ-1 | УТ-2 | 41 | 0,082 | 0,082 | 1,4544 | -1,4505 | 0,011 | 0,011 | 0,169 | 0,168 | 0,078 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-2 | УТ-3 | 38 | 0,05 | 0,05 | 0,7302 | -0,7286 | 0,033 | 0,033 | 0,565 | 0,563 | 0,106 | 0 | 0 |
| УТ-3 | Юбилейна я 6 | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,73 | -0,7288 | 0,146 | 0,146 | 4,925 | 4,909 | 0,243 | 0 | 0 |
| УТ-1 | Юбилейна я 8 | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,7276 | -0,7264 | 0,148 | 0,148 | 4,893 | 4,877 | 0,242 | 0 | 0 |
| УТ-2 | Юбилейна я 7 | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,7236 | -0,7224 | 0,146 | 0,147 | 4,84 | 4,824 | 0,241 | 0 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 70 | 0,15 | 0,15 | 10,5335 | -10,4903 | 0,04 | 0,04 | 0,364 | 0,361 | 0,17 | 0,003 | 0,003 |
| УТ-12 | Юбилейна я 5 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,7352 | -0,734 | 0,096 | 0,096 | 4,995 | 4,979 | 0,245 | 0 | 0 |
| УТ-11 | УТ-12 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,7355 | -0,7338 | 0,044 | 0,043 | 0,573 | 0,571 | 0,107 | 0 | 0 |
| УТ-29 | УТ-11 | 25 | 0,05 | 0,05 | 1,4704 | -1,4672 | 0,086 | 0,085 | 2,26 | 2,25 | 0,213 | 0 | 0 |
| УТ-10 | УТ-29 | 129 | 0,082 | 0,082 | 1,4721 | -1,4656 | 0,034 | 0,034 | 0,173 | 0,171 | 0,079 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-9 | УТ-10 | 30 | 0,082 | 0,082 | 2,2037 | -2,1952 | 0,018 | 0,018 | 0,382 | 0,379 | 0,119 | 0 | 0 |
| УТ-8 | УТ-9 | 30 | 0,082 | 0,082 | 2,9365 | -2,926 | 0,032 | 0,032 | 0,675 | 0,67 | 0,158 | 0 | 0 |
| ТК-4 | УТ-8 | 60 | 0,082 | 0,082 | 3,656 | -3,6429 | 0,101 | 0,101 | 1,042 | 1,034 | 0,197 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-8 | Юбилейна я 1 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,7188 | -0,7176 | 0,094 | 0,095 | 4,776 | 4,761 | 0,239 | 0 | 0 |
| УТ-9 | Юбилейна я 2 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,7324 | -0,7312 | 0,098 | 0,069 | 4,957 | 4,941 | 0,244 | 0 | 0 |
| УТ-10 | Юбилейна я 3 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,7312 | -0,73 | 0,098 | 0,098 | 4,941 | 4,925 | 0,244 | 0 | 0 |

| Ширинье Участки Перспектива (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорост ь движени я воды в под.тр- де, м/с | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| УТ-11 | Юбилейна я 4 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,7348 | -0,7336 | 0,099 | 0,099 | 4,99 | 4,973 | 0,245 | 0 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 11 | 0,15 | 0,15 | 6,8744 | -6,8505 | 0,005 | 0,005 | 0,156 | 0,155 | 0,111 | 0 | 0 |
| УТ-4 | Юбилейна я 9 | 3 | 0,033 | 0,033 | 1,5984 | -1,5958 | 0,275 | 0,278 | 23,444 | 23,368 | 0,532 | 0 | 0 |
| УТ-5 | УТ-4 | 35 | 0,05 | 0,05 | 1,5986 | -1,5956 | 0,143 | 0,143 | 2,668 | 2,658 | 0,232 | 0 | 0 |
| УТ-6 | УТ-5 | 25 | 0,05 | 0,05 | 2,5179 | -2,5132 | 0,27 | 0,271 | 6,585 | 6,561 | 0,365 | 0 | 0 |
| ТК-5 | УТ-6 | 20 | 0,05 | 0,05 | 3,4878 | -3,481 | 0,423 | 0,425 | 12,604 | 12,555 | 0,506 | 0 | 0 |
| УТ-5 | Юбилейна я 10 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,9192 | -0,9177 | 0,096 | 0,097 | 7,788 | 7,763 | 0,306 | 0 | 0 |
| УТ-6 | УТ-7 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,9698 | -0,9678 | 0,063 | 0,063 | 0,99 | 0,986 | 0,141 | 0 | 0 |
| УТ-7 | Юбилейна я 11 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,9696 | -0,968 | 0,101 | 0,102 | 8,661 | 8,633 | 0,323 | 0 | 0 |
| ТК-5 | ТК-6 | 112 | 0,15 | 0,15 | 3,3862 | -3,37 | 0,007 | 0,007 | 0,039 | 0,039 | 0,055 | 0,005 | 0,005 |
| ТК-6 | СРЦ Вертикаль | 59 | 0,069 | 0,069 | 3,3813 | -3,3748 | 0,236 | 0,236 | 2,197 | 2,189 | 0,258 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-2 | ТК-1 | 200 | 0,15 | 0,15 | -13,1059 | 13,0544 | 0,187 | 0,186 | 0,561 | 0,557 | -0,211 | 0,009 | 0,009 |

Котельная с.Курба

В 2015 году котельная в с.Курба временно законсервирована. Теплоснабжение села осуществляется от двух теплогенераторов ТГСВ-5.1 с теплопроизводительностью 2.17 Гкал/час каждый.

Располагаемая мощность котельной с.Курба 3,2 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии составляет 2,6934 Гкал/час- на 2015 год. По котельной с.Курба представлены- схема теплоснабжения, гидравлические расчеты в режиме поверка и наладка.

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетей с.Курба. В расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения: диаметры и длины тепловых сетей, расчетные тепловые нагрузки потребителей. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источнике теплоснабжения. Регулирование величины отпуска тепловой энергии осуществляется в качественном регулировании с температурным графиком теплоносителя на отопление ΔТ=95°-70°С Схема теплоснабжения 2-х трубная, закрытая, подающая тепловую энергию на отопление.

Гидравлические расчеты осуществлялись при расчетной температуре наружного воздуха Тн=-31°С. Также учитывалось влияние тепловых потерь через изоляцию при транспортировке и величина потерь с утечкой теплоносителя.

При существующем режиме работы котельной, при произведенных расчетах,- режим поверка, - не хватает напора на источнике тепловой энергии порядка 1.47 метра.

При проведении расчетов по схеме теплоснабжения с.Курба- также выявлено, что некоторые участки тепловой сети, например, от ТК20- до ТК21 требуют увеличения диаметров тепловой сети с 2Ø159х4.5 мм на 2Ø219х6 мм, от У18-до У19 увеличить существующие  2Ø159х4.5 мм на  2Ø219х6.0 мм

Теплоснабжение	от	источника	отрегулировать	согласно	расчетам гидравлического режима- наладка.

Рис.2.3. Пьезометрический график с.Курба  (режим- поверка)

| Потребители с. Курба (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименован | Расчетная нагрузка на | Расход сетевой воды, т/ч |  | Относител ьный | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Располагае мый напоp |
| ие узла | отопление, Гкал/ч | расчет | факт | расход воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | на вводе потpебител я, м |
| Школьная 4 | 0,0499 | 1,996 | 3,098 | 1,552 | 20 | 22,1 | 95 | 95 | 70 | 78,2 | 2,41 |
| Аптека | 0,029234 | 1,16936 | 0,85 | 0,727 | 20 | 18 | 95 | 95 | 70 | 62 | 0,528 |
| ПО Курба магазин Промтовары | 0,034086 | 1,36344 | 0,893 | 0,655 | 20 | 17,2 | 95 | 95 | 70 | 58,9 | 0,429 |
| ПО Курба магазин "Продукты" | 0,0327 | 1,308 | 0,779 | 0,596 | 20 | 16,5 | 95 | 95 | 70 | 55,9 | 0,355 |
| ПО Курба контора | 0,03991 | 1,5964 | 1,066 | 0,668 | 20 | 17,4 | 95 | 95 | 70 | 59,5 | 0,446 |
| Советская 1 | 0,0087 | 0,348 | 0,242 | 0,694 | 20 | 17,6 | 95 | 95 | 70 | 60,7 | 0,479 |
| Советская 35 | 0,0041 | 0,164 | 0,131 | 0,802 | 20 | 18,6 | 95 | 95 | 70 | 64,6 | 0,64 |
| Советская 35 | 0,0041 | 0,164 | 0,13 | 0,79 | 20 | 18,6 | 95 | 95 | 70 | 64,3 | 0,622 |
| Солнечная 5 | 0,0256 | 1,024 | 0,616 | 0,601 | 20 | 16,5 | 95 | 95 | 70 | 56,2 | 0,361 |
| Солнечная 6 | 0,0195 | 0,78 | 0,523 | 0,671 | 20 | 17,4 | 95 | 95 | 70 | 59,6 | 0,45 |
| Солнечная 7 | 0,0096 | 0,384 | 0,347 | 0,903 | 20 | 19,4 | 95 | 95 | 70 | 67,6 | 0,813 |

| Потребители с. Курба (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименован | Расчетная нагрузка на | Расход сетевой воды, т/ч |  | Относител ьный | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Располагае мый напоp |
| ие узла | отопление, Гкал/ч | расчет | факт | расход воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | на вводе потpебител я, м |
| Солнечная 8 | 0,0089 | 0,356 | 0,347 | 0,974 | 20 | 19,9 | 95 | 95 | 70 | 69,4 | 0,946 |
| Солнечная 9 | 0,0071 | 0,284 | 0,302 | 1,063 | 20 | 20,3 | 95 | 95 | 70 | 71,3 | 1,127 |
| ГУЗ ЯО ЯЦРБ Курбская уч. больница | 0,0701 | 2,804 | 2,252 | 0,803 | 20 | 18,7 | 95 | 95 | 70 | 64,7 | 0,645 |
| Советская 19 | 0,0126 | 0,504 | 0,428 | 0,85 | 20 | 19 | 95 | 95 | 70 | 66,1 | 0,722 |
| ПО Курба Гараж | 0,03933 | 1,5732 | 0,612 | 0,389 | 20 | 12,5 | 95 | 95 | 70 | 40,2 | 1,067 |
| Солнечная 10 | 0,0094 | 0,376 | 0,248 | 0,66 | 20 | 17,3 | 95 | 95 | 70 | 59,2 | 1,419 |
| Мастерская гараж | 0,04499 | 1,7996 | 0,78 | 0,434 | 20 | 13,6 | 95 | 95 | 70 | 44,6 | 1,675 |
| Солнечная 11 | 0,0068 | 0,272 | 0,213 | 0,782 | 20 | 18,5 | 95 | 95 | 70 | 64 | 2,377 |
| Школа | 0,214 | 8,56 | 9,865 | 1,152 | 20 | 20,8 | 95 | 95 | 70 | 73 | 1,328 |
| Администраци я | 0,00513 | 0,2052 | 0,211 | 1,028 | 20 | 20,2 | 95 | 95 | 70 | 70,6 | 2,794 |
| Советская 51 | 0,0151 | 0,604 | 0,54 | 0,894 | 20 | 19,3 | 95 | 95 | 70 | 67,4 | 3,046 |
| Советская 53 | 0,009 | 0,36 | 0,255 | 0,709 | 20 | 17,8 | 95 | 95 | 70 | 61,3 | 3,05 |
| Советская 47 | 0,0064 | 0,256 | 0,222 | 0,866 | 20 | 19,1 | 95 | 95 | 70 | 66,6 | 2,669 |
| Баня | 0,01223 | 0,4892 | 0,258 | 0,528 | 25 | 20 | 95 | 95 | 70 | 51,9 | 2,886 |

| Потребители с. Курба (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименован | Расчетная нагрузка на | Расход сетевой воды, т/ч |  | Относител ьный | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Располагае мый напоp |
| ие узла | отопление, Гкал/ч | расчет | факт | расход воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | на вводе потpебител я, м |
| Школьная 3А | 0,0109 | 0,436 | 0,369 | 0,847 | 20 | 19 | 95 | 95 | 70 | 66,1 | 2,898 |
| Контора ЯРПУ ЖКХ | 0,00349 | 0,1396 | 0,178 | 1,275 | 18 | 19,2 | 95 | 95 | 70 | 74,9 | 2,86 |
| Школьная 3 | 0,0249 | 0,996 | 0,432 | 0,434 | 20 | 13,6 | 95 | 95 | 70 | 44,6 | 3,176 |
| Школьная 2 | 0,0733 | 2,932 | 2,715 | 0,926 | 20 | 19,6 | 95 | 95 | 70 | 68,2 | 3,438 |
| Школьная 6 | 0,0558 | 2,232 | 3,593 | 1,61 | 20 | 22,2 | 95 | 95 | 70 | 78,8 | 2,591 |
| Школьная 5 | 0,0489 | 1,956 | 3,209 | 1,641 | 20 | 22,3 | 95 | 95 | 70 | 79,1 | 2,692 |
| Школьная 7 | 0,0592 | 2,368 | 2,893 | 1,222 | 20 | 21 | 95 | 95 | 70 | 74,1 | 1,493 |
| Школьная 8 | 0,0747 | 2,988 | 5,637 | 1,887 | 20 | 22,8 | 95 | 95 | 70 | 81 | 3,559 |
| Школьная 11 | 0,0972 | 3,888 | 4,134 | 1,063 | 20 | 20,3 | 95 | 95 | 70 | 71,3 | 5,579 |
| Школьная 12 | 0,0986 | 3,944 | 4,278 | 1,085 | 20 | 20,4 | 95 | 95 | 70 | 71,8 | 5,941 |
| Школьная 13 | 0,0679 | 2,716 | 3,09 | 1,138 | 20 | 20,7 | 95 | 95 | 70 | 72,7 | 7,818 |
| Школьная 10 | 0,0653 | 2,612 | 2,623 | 1,004 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70,1 | 4,327 |
| Школьная 9 | 0,0658 | 2,632 | 3,532 | 1,342 | 20 | 21,5 | 95 | 95 | 70 | 75,8 | 1,8 |
| Детский сад | 0,07818 | 3,1272 | 4,338 | 1,387 | 20 | 21,6 | 95 | 95 | 70 | 76,4 | 10,999 |
| Юбилейная 14 | 0,0996 | 3,984 | 4,313 | 1,083 | 20 | 20,4 | 95 | 95 | 70 | 71,7 | 7,686 |
| Юбилейная 13 | 0,0996 | 3,984 | 4,128 | 1,036 | 20 | 20,2 | 95 | 95 | 70 | 70,8 | 7,04 |

| Потребители с. Курба (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименован | Расчетная нагрузка на | Расход сетевой воды, т/ч |  | Относител ьный | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Располагае мый напоp |
| ие узла | отопление, Гкал/ч | расчет | факт | расход воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | на вводе потpебител я, м |
| Юбилейная 12 | 0,1002 | 4,008 | 4,405 | 1,099 | 20 | 20,5 | 95 | 95 | 70 | 72 | 8,002 |
| Юбилейная 11 | 0,0996 | 3,984 | 4,194 | 1,053 | 20 | 20,3 | 95 | 95 | 70 | 71,1 | 7,268 |
| Юбилейная 10 | 0,0999 | 3,996 | 4,591 | 1,149 | 20 | 20,7 | 95 | 95 | 70 | 72,9 | 8,701 |
| Юбилейная 8 | 0,0061 | 0,244 | 0,505 | 2,068 | 20 | 23,1 | 95 | 95 | 70 | 82,2 | 4,277 |
| Юбилейная 6 | 0,0064 | 0,256 | 0,529 | 2,066 | 20 | 23,1 | 95 | 95 | 70 | 82,2 | 4,268 |
| Юбилейная 4 | 0,0064 | 0,256 | 0,53 | 2,068 | 20 | 23,1 | 95 | 95 | 70 | 82,2 | 4,277 |
| Юбилейная 2 | 0,0066 | 0,264 | 0,546 | 2,07 | 20 | 23,1 | 95 | 95 | 70 | 82,2 | 4,282 |
| Юбилейная 9 | 0,0059 | 0,239 | 0,537 | 2,276 | 20 | 23,4 | 95 | 95 | 70 | 83,3 | 5,181 |
| Юбилейная 3 | 0,0072 | 0,288 | 0,656 | 2,279 | 20 | 23,4 | 95 | 95 | 70 | 83,3 | 5,195 |
| Юбилейная 5а | 0,00605 | 0,242 | 0,552 | 2,281 | 20 | 23,4 | 95 | 95 | 70 | 83,3 | 5,201 |
| Юбилейная 5б | 0,00605 | 0,242 | 0,552 | 2,281 | 20 | 23,4 | 95 | 95 | 70 | 83,3 | 5,2 |
| Юбилейная 7 | 0,0064 | 0,256 | 0,582 | 2,273 | 20 | 23,4 | 95 | 95 | 70 | 83,3 | 5,167 |
| Молодежная 4 | 0,0382 | 1,528 | 3 | 1,963 | 20 | 22,9 | 95 | 95 | 70 | 81,5 | 3,855 |
| Молодежная 1 | 0,0191 | 0,764 | 1,596 | 2,088 | 20 | 23,1 | 95 | 95 | 70 | 82,3 | 4,362 |

| Потребители с. Курба (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименован | Расчетная нагрузка на | Расход сетевой воды, т/ч |  | Относител ьный | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Располагае мый напоp |
| ие узла | отопление, Гкал/ч | расчет | факт | расход воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | на вводе потpебител я, м |
| Молодежная 2 | 0,0378 | 1,512 | 2,92 | 1,931 | 20 | 22,9 | 95 | 95 | 70 | 81,3 | 3,73 |
| Молодежная 3 | 0,0191 | 0,764 | 1,499 | 1,963 | 20 | 22,9 | 95 | 95 | 70 | 81,5 | 3,852 |
| Юбилейная 19 | 0,0116 | 0,464 | 0,491 | 1,058 | 20 | 20,3 | 95 | 95 | 70 | 71,2 | 4,975 |
| Юбилейная 17 | 0,1399 | 5,596 | 4,926 | 0,88 | 20 | 19,2 | 95 | 95 | 70 | 67 | 5,569 |
| Советская 95 | 0,0277 | 1,108 | 1,02 | 0,921 | 20 | 19,5 | 95 | 95 | 70 | 68,1 | 5,179 |
| Советская 99 | 0,0076 | 0,304 | 0,33 | 1,086 | 20 | 20,4 | 95 | 95 | 70 | 71,8 | 5,437 |
| Юбилейная 16 | 0,1388 | 5,552 | 5,127 | 0,923 | 20 | 19,5 | 95 | 95 | 70 | 68,2 | 6,046 |
| Юбилейная 15 | 0,1383 | 5,532 | 5,578 | 1,008 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70,2 | 7,162 |
| ПО Курба Гараж | 0,03933 | 1,5732 | 0 | 0 | 20 | 0 | 95 | 95 | 70 | 0 | 0 |
| Юбилейная 1 | 0,0064 | 0,256 | 0,588 | 2,297 | 20 | 23,4 | 95 | 95 | 70 | 83,4 | 5,276 |
| Школьная 1а | 0,0102 | 0,408 | 0,727 | 1,782 | 20 | 22,6 | 95 | 95 | 70 | 80,3 | 3,173 |

| Участки с. Курба (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| Курба | ТК-1/1 | 450 | 0,207 | 0,207 | 6,277 | 6,249 | 8,683 | 8,623 | 120,7766 | -120,358 | 0,037 | 0,037 |
| УТ-9 | ТК-5 | 50 | 0,069 | 0,069 | 0,582 | 0,583 | 7,604 | 7,585 | 6,3084 | -6,3008 | 0 | 0 |
| УТ-9 | УТ-8 | 16 | 0,15 | 0,15 | 0,112 | 0,114 | 2,946 | 2,925 | 30,1517 | -30,0412 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-15 | Аптека | 64 | 0,05 | 0,05 | 0,082 | 0,074 | 0,763 | 0,759 | 0,85 | -0,8475 | 0 | 0 |
| ТК-15 | ТК-16 | 38 | 0,1 | 0,1 | 0,019 | 0,019 | 0,293 | 0,29 | 3,2464 | -3,2286 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-17 | ПО Курба магазин Промтовары | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,026 | 0,026 | 0,842 | 0,838 | 0,8934 | -0,8911 | 0 | 0 |
| УТ-17 | ПО Курба магазин "Продукты" | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,063 | 0,063 | 2,053 | 2,042 | 0,7791 | -0,7769 | 0 | 0 |
| ТК-19 | УТ-17 | 14 | 0,069 | 0,069 | 0,012 | 0,012 | 0,544 | 0,541 | 1,6726 | -1,6678 | 0 | 0 |
| ТК-19 | ПО Курба контора | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 1,195 | 1,189 | 1,0664 | -1,0637 | 0 | 0 |
| ТК-18 | ТК-19 | 73 | 0,1 | 0,1 | 0,023 | 0,023 | 0,21 | 0,208 | 2,7403 | -2,7301 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-16 | ТК-18 | 54 | 0,1 | 0,1 | 0,017 | 0,017 | 0,21 | 0,208 | 2,7414 | -2,7291 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-16 | Советская 1 | 60 | 0,033 | 0,033 | 0,054 | 0,054 | 0,554 | 0,55 | 0,2418 | -0,241 | 0 | 0 |

| Участки с. Курба (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| ТК-17 | УТ-16 | 51 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,248 | 0,246 | 2,9842 | -2,9691 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-16 | ТК-17 | 19 | 0,1 | 0,1 | 0,008 | 0,008 | 0,27 | 0,267 | 3,1142 | -3,0981 | 0 | 0 |
| ТК-16 | Советская 35 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,003 | 0,003 | 0,112 | 0,111 | 0,1315 | -0,1312 | 0 | 0 |
| ТК-17 | Советская 35 | 13 | 0,033 | 0,033 | 0,003 | 0,003 | 0,108 | 0,107 | 0,1296 | -0,1293 | 0 | 0 |
| ТК-14 | ТК-15 | 9 | 0,1 | 0,1 | 0,007 | 0,008 | 0,464 | 0,459 | 4,0966 | -4,0759 | 0 | 0 |
| ТК-13 | ТК-14 | 43 | 0,1 | 0,1 | 0,041 | 0,041 | 0,612 | 0,606 | 4,713 | -4,689 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-14 | Солнечная 5 | 7 | 0,027 | 0,027 | 0,168 | 0,169 | 10,017 | 9,963 | 0,6156 | -0,6139 | 0 | 0 |
| ТК-13 | Солнечная 6 | 11 | 0,027 | 0,027 | 0,165 | 0,165 | 7,245 | 7,21 | 0,5231 | -0,5218 | 0 | 0 |
| УТ-15 | ТК-13 | 73 | 0,1 | 0,1 | 0,084 | 0,084 | 0,755 | 0,747 | 5,2375 | -5,2094 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-14 | УТ-15 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,066 | 0,066 | 0,857 | 0,848 | 5,5853 | -5,5547 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-12 | УТ-14 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,075 | 0,074 | 0,967 | 0,956 | 5,9331 | -5,8999 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-15 | Солнечная 7 | 10 | 0,027 | 0,027 | 0,067 | 0,068 | 3,207 | 3,195 | 0,3469 | -0,3463 | 0 | 0 |
| УТ-14 | Солнечная 8 | 10 | 0,027 | 0,027 | 0,067 | 0,067 | 3,203 | 3,192 | 0,3467 | -0,3461 | 0 | 0 |
| УТ-12 | Солнечная 9 | 10 | 0,027 | 0,027 | 0,051 | 0,051 | 2,435 | 2,428 | 0,3019 | -0,3014 | 0 | 0 |
| УТ-12 | ТК-11 | 2 | 0,069 | 0,069 | 0,016 | 0,016 | 2,084 | 2,072 | 3,2928 | -3,2832 | 0 | 0 |
| ТК-12 | Курбская уч. больн | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,119 | 0,118 | 5,271 | 5,25 | 2,2516 | -2,247 | 0 | 0 |

| Участки с. Курба (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| УТ-13 | ТК-12 | 30 | 0,069 | 0,069 | 0,046 | 0,046 | 0,98 | 0,976 | 2,2519 | -2,2467 | 0 | 0 |
| УТ-13 | Советская 19 | 13 | 0,027 | 0,027 | 0,125 | 0,126 | 4,87 | 4,851 | 0,4283 | -0,4274 | 0 | 0 |
| ТК-9 | ТК-10 | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,124 | 0,124 | 2,61 | 2,585 | 9,7774 | -9,7309 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-9 | Мастерская гараж | 11 | 0,04 | 0,04 | 0,056 | 0,056 | 2,06 | 2,044 | 0,7803 | -0,7773 | 0 | 0 |
| ТК-8 | ТК-9 | 45 | 0,1 | 0,1 | 0,213 | 0,211 | 3,042 | 3,012 | 10,5586 | -10,5073 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-7 | ТК-8 | 22 | 0,1 | 0,1 | 0,108 | 0,108 | 3,042 | 3,012 | 10,559 | -10,5069 | 0 | 0 |
| ТК-7 | Солнечная 11 | 9 | 0,027 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | 1,219 | 1,214 | 0,2127 | -0,2123 | 0 | 0 |
| ТК-6 | ТК-7 | 38 | 0,125 | 0,125 | 0,059 | 0,059 | 0,986 | 0,976 | 10,7729 | -10,718 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-1 | ТК-6 | 22 | 0,125 | 0,125 | 0,13 | 0,131 | 3,595 | 3,571 | 20,6385 | -20,5676 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-6 | Школа | 37 | 0,082 | 0,082 | 0,607 | 0,609 | 7,508 | 7,486 | 9,865 | -9,8503 | 0 | 0 |
| ТК-1 | Администрация | 4 | 0,033 | 0,033 | 0,006 | 0,006 | 0,424 | 0,423 | 0,211 | -0,2106 | 0 | 0 |
| УТ-01 | ТК-1 | 31 | 0,125 | 0,125 | 0,194 | 0,195 | 3,669 | 3,644 | 20,8504 | -20,7773 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-01 | УТ-1 | 14 | 0,05 | 0,05 | 0,026 | 0,026 | 1,09 | 1,082 | 1,0179 | -1,0142 | 0 | 0 |
| УТ-5 | Советская 51 | 4 | 0,04 | 0,04 | 0,014 | 0,014 | 0,994 | 0,99 | 0,5399 | -0,5389 | 0 | 0 |
| УТ-1 | УТ-5 | 70 | 0,05 | 0,05 | 0,034 | 0,034 | 0,312 | 0,311 | 0,5403 | -0,5386 | 0 | 0 |
| УТ-1 | УТ-2 | 66 | 0,05 | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 0,245 | 0,243 | 0,4776 | -0,4757 | 0 | 0 |
| УТ-2 | Советская 53 | 4 | 0,027 | 0,027 | 0,021 | 0,021 | 1,749 | 1,741 | 0,2554 | -0,2548 | 0 | 0 |
| УТ-2 | УТ-3 | 10 | 0,027 | 0,027 | 0,022 | 0,022 | 1,325 | 1,316 | 0,2219 | -0,2212 | 0 | 0 |

| Участки с. Курба (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| УТ-3 | УТ-4 | 6 | 0,027 | 0,027 | 0,012 | 0,012 | 1,324 | 1,317 | 0,2219 | -0,2212 | 0 | 0 |
| УТ-4 | Советская 47 | 86 | 0,027 | 0,027 | 0,178 | 0,177 | 1,324 | 1,317 | 0,2218 | -0,2212 | 0 | 0 |
| УТ-6 | УТ-01 | 34 | 0,15 | 0,15 | 0,085 | 0,086 | 1,554 | 1,543 | 21,8698 | -21,7901 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-6 | ТК-2 | 69 | 0,069 | 0,069 | 0,082 | 0,081 | 0,75 | 0,744 | 1,9671 | -1,9588 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-4 | УТ-10 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,206 | 0,204 | 0,4366 | -0,4352 | 0 | 0 |
| УТ-10 | УТ-11 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,074 | 0,074 | 0,2585 | -0,2576 | 0 | 0 |
| УТ-11 | Баня | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,002 | 0,002 | 0,074 | 0,074 | 0,2585 | -0,2576 | 0 | 0 |
| ТК-4 | Школьная 3А | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,006 | 0,006 | 0,149 | 0,148 | 0,3694 | -0,3685 | 0 | 0 |
| ТК-2 | УТ-2/2 | 5 | 0,069 | 0,069 | 0,003 | 0,003 | 0,264 | 0,263 | 1,1598 | -1,1564 | 0 | 0 |
| ТК3 | Школьная 3 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,007 | 0,007 | 0,202 | 0,2 | 0,4323 | -0,4306 | 0 | 0 |
| УТ-7 | УТ-6 | 39 | 0,15 | 0,15 | 0,123 | 0,123 | 1,845 | 1,831 | 23,8386 | -23,7472 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-7 | Школьная 2 | 27 | 0,069 | 0,069 | 0,086 | 0,087 | 1,421 | 1,416 | 2,7153 | -2,7101 | 0 | 0 |
| УТ-8 | УТ-7 | 99 | 0,15 | 0,15 | 0,349 | 0,348 | 2,288 | 2,27 | 26,5582 | -26,453 | 0,004 | 0,004 |
| УТ-8 | Школьная 6 | 34 | 0,05 | 0,05 | 0,858 | 0,86 | 13,371 | 13,342 | 3,5928 | -3,5889 | 0 | 0 |
| ТК-5 | Школьная 4 | 23 | 0,05 | 0,05 | 0,479 | 0,481 | 9,956 | 9,934 | 3,0986 | -3,0952 | 0 | 0 |
| ТК-5 | Школьная 5 | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,338 | 0,34 | 10,677 | 10,656 | 3,2093 | -3,2061 | 0 | 0 |
| ТК-20 | УТ-9 | 127 | 0,15 | 0,15 | 0,854 | 0,852 | 4,304 | 4,274 | 36,4655 | -36,3365 | 0,005 | 0,005 |
| ТК-20 | Школьная 7 | 15 | 0,033 | 0,033 | 2,37 | 2,377 | 76,608 | 76,403 | 2,8934 | -2,8895 | 0 | 0 |

| Участки с. Курба (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| ТК-21 | ТК-20 | 35 | 0,15 | 0,15 | 0,293 | 0,295 | 5,013 | 4,978 | 39,3605 | -39,2245 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-21 | Школьная 8 | 24 | 0,05 | 0,05 | 1,631 | 1,638 | 32,843 | 32,785 | 5,6372 | -5,6321 | 0 | 0 |
| УТ-18 | ТК-21 | 10 | 0,15 | 0,15 | 0,137 | 0,142 | 6,547 | 6,506 | 44,9981 | -44,8562 | 0 | 0 |
| УТ-19 | УТ-18 | 44 | 0,15 | 0,15 | 0,546 | 0,549 | 7,803 | 7,755 | 49,1339 | -48,9818 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-20 | УТ-19 | 29 | 0,15 | 0,15 | 0,438 | 0,443 | 9,218 | 9,163 | 53,4135 | -53,2522 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-23 | УТ-20 | 3 | 0,15 | 0,15 | 0,097 | 0,106 | 11,461 | 11,395 | 59,569 | -59,398 | 0 | 0 |
| УТ-18 | Школьная 11 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,763 | 0,766 | 17,688 | 17,633 | 4,1339 | -4,1274 | 0 | 0 |
| УТ-19 | Школьная 12 | 31 | 0,05 | 0,05 | 1,13 | 1,132 | 18,942 | 18,884 | 4,2784 | -4,2717 | 0 | 0 |
| УТ-23 | Школьная 13 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,734 | 0,735 | 9,904 | 9,874 | 3,0906 | -3,0858 | 0 | 0 |
| УТ-20 | УТ-21 | 26 | 0,05 | 0,05 | 1,646 | 1,652 | 39,146 | 39,026 | 6,1554 | -6,1459 | 0 | 0 |
| УТ-21 | УТ-22 | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,072 | 0,073 | 7,146 | 7,121 | 2,6236 | -2,6188 | 0 | 0 |
| УТ-22 | Школьная 10 | 54 | 0,05 | 0,05 | 0,658 | 0,656 | 7,146 | 7,121 | 2,6235 | -2,6188 | 0 | 0 |
| УТ-21 | Школьная 9 | 25 | 0,04 | 0,04 | 1,99 | 1,995 | 41,601 | 41,498 | 3,5317 | -3,5273 | 0 | 0 |
| ТК-1/1 | УТ-23 | 55 | 0,15 | 0,15 | 1,097 | 1,091 | 12,68 | 12,607 | 62,6619 | -62,4815 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-1/1 | ТК-22 | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,068 | 10,895 | 10,834 | 58,0777 | -57,9138 | 0 | 0 |
| ТК-22 | Детский сад | 59 | 0,082 | 0,082 | 0,173 | 0,173 | 1,463 | 1,459 | 4,3388 | -4,3322 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-22 | ТК-23 | 190 | 0,125 | 0,125 | 1,183 | 1,181 | 3,953 | 3,933 | 21,6444 | -21,5883 | 0,006 | 0,006 |
| ТК-23 | ТК-24 | 75 | 0,125 | 0,125 | 0,288 | 0,288 | 2,456 | 2,445 | 17,0471 | -17,0091 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-24 | УТ-40 | 70 | 0,125 | 0,125 | 0,154 | 0,154 | 1,4 | 1,394 | 12,8505 | -12,8235 | 0,002 | 0,002 |

| Участки с. Курба (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| УТ-40 | УТ-41 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,161 | 0,164 | 2,056 | 2,087 | 8,4432 | -8,427 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-41 | Юбилейная 14 | 37 | 0,1 | 0,1 | 0,043 | 0,043 | 0,514 | 0,512 | 4,3141 | -4,3063 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-41 | Юбилейная 13 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,364 | 0,368 | 17,639 | 17,584 | 4,1282 | -4,1217 | 0 | 0 |
| УТ-40 | Юбилейная 12 | 5 | 0,082 | 0,082 | 0,048 | 0,048 | 1,508 | 1,504 | 4,4052 | -4,3986 | 0 | 0 |
| ТК-24 | Юбилейная 11 | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,567 | 0,571 | 18,208 | 18,152 | 4,1944 | -4,1879 | 0 | 0 |
| ТК-23 | Юбилейная 10 | 10 | 0,069 | 0,069 | 0,14 | 0,141 | 4,038 | 4,027 | 4,5916 | -4,5849 | 0 | 0 |
| ТК-22 | ТК-25 | 145 | 0,125 | 0,125 | 2,011 | 2,006 | 8,673 | 8,619 | 32,0946 | -31,9933 | 0,004 | 0,004 |
| УТ-36 | Юбилейная 8 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,025 | 0,025 | 0,87 | 0,868 | 0,5047 | -0,5042 | 0 | 0 |
| УТ-34 | УТ-36 | 20 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | 0,5051 | -0,5038 | 0 | 0 |
| УТ-30 | УТ-34 | 102 | 0,1 | 0,1 | 0,005 | 0,005 | 0,031 | 0,031 | 1,036 | -1,0303 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-29 | УТ-30 | 40 | 0,1 | 0,1 | 0,004 | 0,004 | 0,07 | 0,069 | 1,5663 | -1,5586 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-34 | Юбилейная 6 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,954 | 0,952 | 0,529 | -0,5285 | 0 | 0 |
| УТ-30 | Юбилейная 4 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,956 | 0,955 | 0,5296 | -0,5291 | 0 | 0 |
| УТ-35 | Юбилейная 9 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,029 | 0,029 | 0,984 | 0,982 | 0,5373 | -0,5368 | 0 | 0 |
| УТ-33 | УТ-35 | 24 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 | 0,5377 | -0,5363 | 0 | 0 |
| УТ-32 | УТ-33 | 24 | 0,1 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,036 | 0,036 | 1,1202 | -1,1174 | 0 | 0 |
| УТ-31 | УТ-32 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,079 | 0,079 | 1,6722 | -1,6688 | 0 | 0 |
| УТ-31 | Юбилейная 5а | 7 | 0,04 | 0,04 | 0,021 | 0,021 | 1,038 | 1,036 | 0,552 | -0,5515 | 0 | 0 |

| Участки с. Курба (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| УТ-32 | Юбилейная 5б | 7 | 0,04 | 0,04 | 0,021 | 0,021 | 1,038 | 1,036 | 0,5519 | -0,5515 | 0 | 0 |
| УТ-33 | Юбилейная 7 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,036 | 0,036 | 1,153 | 1,151 | 0,582 | -0,5815 | 0 | 0 |
| УТ-25 | УТ-26 | 111 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,744 | 0,739 | 15,1012 | -15,053 | 0,005 | 0,005 |
| УТ-25 | Юбилейная 17 | 6 | 0,082 | 0,082 | 0,063 | 0,063 | 1,884 | 1,877 | 4,9266 | -4,9174 | 0 | 0 |
| ТК-27 | УТ-25 | 62 | 0,15 | 0,15 | 0,139 | 0,14 | 1,305 | 1,296 | 20,0305 | -19,9677 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-27 | УТ-24 | 90 | 0,05 | 0,05 | 0,265 | 0,265 | 1,909 | 1,9 | 1,3507 | -1,3473 | 0 | 0 |
| УТ-24 | Советская 95 | 20 | 0,04 | 0,04 | 0,133 | 0,133 | 3,505 | 3,492 | 1,02 | -1,0181 | 0 | 0 |
| УТ-24 | Советская 99 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,004 | 0,004 | 0,119 | 0,119 | 0,3302 | -0,3296 | 0 | 0 |
| ТК-26 | ТК-27 | 47 | 0,125 | 0,125 | 0,284 | 0,285 | 3,858 | 3,833 | 21,3825 | -21,3136 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-26 | Юбилейная 16 | 64 | 0,082 | 0,082 | 0,249 | 0,249 | 2,04 | 2,032 | 5,128 | -5,1174 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-25 | ТК-26 | 42 | 0,125 | 0,125 | 0,392 | 0,393 | 5,924 | 5,887 | 26,5118 | -26,4298 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-25 | Юбилейная 15 | 43 | 0,1 | 0,1 | 0,084 | 0,084 | 0,855 | 0,852 | 5,5784 | -5,5678 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-16 | ПО Курба Гараж | 5 | 0,033 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УТ-2/2 | ТК3 | 45 | 0,069 | 0,069 | 0,003 | 0,003 | 0,039 | 0,038 | 0,4327 | -0,4302 | 0 | 0 |
| УТ-2/2 | Школьная 1а | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,011 | 0,012 | 0,561 | 0,559 | 0,727 | -0,7263 | 0 | 0 |
| УТ-26 | УТ-27 | 50 | 0,15 | 0,15 | 0,058 | 0,058 | 0,696 | 0,693 | 14,6055 | -14,5676 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-27 | ТК-28 | 11 | 0,15 | 0,15 | 0,013 | 0,014 | 0,641 | 0,638 | 14,0152 | -13,9821 | 0 | 0 |
| УТ-27 | Юбилейная 1 | 6 | 0,04 | 0,04 | 0,022 | 0,022 | 1,176 | 1,175 | 0,5881 | -0,5876 | 0 | 0 |

| Участки с. Курба (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| ТК-28 | УТ-28 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,004 | 0,004 | 0,232 | 0,23 | 2,8827 | -2,8743 | 0 | 0 |
| УТ-28 | Юбилейная 3 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,046 | 0,046 | 1,463 | 1,46 | 0,6565 | -0,656 | 0 | 0 |
| УТ-28 | УТ-31 | 102 | 0,1 | 0,1 | 0,022 | 0,022 | 0,139 | 0,138 | 2,2261 | -2,2184 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-29 | Юбилейная 2 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,032 | 0,032 | 1,017 | 1,016 | 0,5464 | -0,5459 | 0 | 0 |
| УТ-29 | ТК-29 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,467 | 0,467 | 14,928 | 14,813 | -2,1127 | 2,1045 | 0 | 0 |
| ТК-28 | ТК-29 | 8 | 0,15 | 0,15 | 0,006 | 0,007 | 0,406 | 0,404 | 11,1321 | -11,1083 | 0 | 0 |
| ТК-29 | ТК-30 | 46 | 0,15 | 0,15 | 0,022 | 0,022 | 0,268 | 0,267 | 9,019 | -9,0042 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-30 | УТ-37 | 40 | 0,082 | 0,082 | 0,382 | 0,382 | 6,276 | 6,261 | 9,017 | -9,0062 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-37 | Молодежная 1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,055 | 0,055 | 2,658 | 2,653 | 1,5956 | -1,5943 | 0 | 0 |
| УТ-37 | УТ-38 | 28 | 0,082 | 0,082 | 0,187 | 0,188 | 4,257 | 4,247 | 7,4209 | -7,4124 | 0 | 0 |
| УТ-38 | Молодежная 2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,182 | 0,185 | 8,846 | 8,831 | 2,9202 | -2,9177 | 0 | 0 |
| УТ-38 | УТ-39 | 30 | 0,082 | 0,082 | 0,074 | 0,074 | 1,574 | 1,57 | 4,5003 | -4,495 | 0 | 0 |
| УТ-39 | Молодежная 3 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,048 | 0,049 | 2,349 | 2,345 | 1,4995 | -1,4982 | 0 | 0 |
| УТ-39 | Молодежная 4 | 31 | 0,082 | 0,082 | 0,047 | 0,047 | 0,704 | 0,703 | 3,0005 | -2,9972 | 0 | 0 |
| ТК-2 | ТК-4 | 141 | 0,05 | 0,05 | 0,147 | 0,145 | 0,688 | 0,682 | 0,8067 | -0,803 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-10 | ЖКХ | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,015 | 0,015 | 0,858 | 0,856 | 0,178 | -0,1777 | 0 | 0 |
| ТК-10 | УТ-12 | 40 | 0,1 | 0,1 | 0,155 | 0,154 | 2,479 | 2,456 | 9,5286 | -9,4838 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-11 | ПО Курба Гараж | 7 | 0,033 | 0,033 | 0,065 | 0,065 | 3,472 | 3,443 | 0,6122 | -0,6096 | 0 | 0 |
| ТК-11 | УТ-13 | 53 | 0,069 | 0,069 | 0,112 | 0,112 | 1,385 | 1,378 | 2,6806 | -2,6737 | 0 | 0 |
| УТ-26 | Юбилейная 19 | 20 | 0,027 | 0,027 | 0,23 | 0,23 | 6,389 | 6,368 | 0,491 | -0,4902 | 0 | 0 |
| ТК-10 | Солнечная 10 | 20 | 0,027 | 0,027 | 0,06 | 0,06 | 1,654 | 1,645 | 0,2483 | -0,2476 | 0 | 0 |

Рис.2.4. Пьезометрический график  с.Курба (режим- наладка)

| Потребители с. Курба (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетна | Расход сетевой воды, т/ч |  | Относ | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Располаг | Дроссельные устройства |  |  |
| Наименовани е узла | я нагрузка на отоплени е, Гкал/ч | расчет | факт | итель ный расхо д воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Диаметр установ ленной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установ ленных шайб на обр.тр- де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |
| Школьная 4 | 0,0499 | 1,996 | 1,996 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 6,51 | 9,223 | 1 | 5,505 |
| Аптека | 0,029234 | 1,1694 | 1,1694 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
| ПО Курба магазин Промтовары | 0,034086 | 1,36344 | 1,36344 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0 |
| ПО Курба магазин "Продукты" | 0,0327 | 1,308 | 1,308 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0 |
| ПО Курба контора | 0,03991 | 1,5964 | 1,5964 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0 |
| Советская 1 | 0,0087 | 0,348 | 0,348 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0 |
| Советская 35 | 0,0041 | 0,164 | 0,164 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 0,32 | 0 | 0 | 0 |
| Советская 35 | 0,0041 | 0,164 | 0,164 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 0,28 | 0 | 0 | 0 |
| Солнечная 5 | 0,0256 | 1,024 | 1,024 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0 |
| Солнечная 6 | 0,0195 | 0,78 | 0,78 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0 |

| Потребители с. Курба (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетна | Расход сетевой воды, т/ч |  | Относ | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Располаг | Дроссельные устройства |  |  |
| Наименовани е узла | я нагрузка на отоплени е, Гкал/ч | расчет | факт | итель ный расхо д воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Диаметр установ ленной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установ ленных шайб на обр.тр- де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |
| Солнечная 7 | 0,0096 | 0,384 | 0,384 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 0,86 | 0 | 0 | 0 |
| Солнечная 8 | 0,0089 | 0,356 | 0,356 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 1,17 | 9,271 | 1 | 0,172 |
| Солнечная 9 | 0,0071 | 0,284 | 0,284 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 1,54 | 6,215 | 1 | 0,54 |
| ГУЗ ЯО ЯЦРБ Курбская уч. больница | 0,0701 | 2,804 | 2,804 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 0,71 | 0 | 0 | 0 |
| Советская 19 | 0,0126 | 0,504 | 0,504 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 0,87 | 0 | 0 | 0 |
| ПО Курба Гараж | 0,03933 | 1,5732 | 1,5732 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| Солнечная 10 | 0,0094 | 0,376 | 0,376 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 2,01 | 6,118 | 1 | 1,009 |
| Мастерская гараж | 0,04499 | 1,7996 | 1,7996 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 2,21 | 12,783 | 1 | 1,213 |
| Солнечная 11 | 0,0068 | 0,272 | 0,272 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 4,19 | 3,902 | 1 | 3,193 |
| Школа | 0,214 | 8,56 | 8,56 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 3,63 | 22,984 | 1 | 2,626 |
| Администраци я | 0,00513 | 0,2052 | 0,2052 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 4,91 | 3,222 | 1 | 3,909 |
| Советская 51 | 0,0151 | 0,604 | 0,604 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 5,29 | 5,401 | 1 | 4,287 |
| Советская 53 | 0,009 | 0,36 | 0,36 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 5,24 | 4,181 | 1 | 4,24 |
| Советская 47 | 0,0064 | 0,256 | 0,256 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 4,76 | 3,633 | 1 | 3,761 |

| Потребители с. Курба (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетна | Расход сетевой воды, т/ч |  | Относ | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Располаг | Дроссельные устройства |  |  |
| Наименовани е узла | я нагрузка на отоплени е, Гкал/ч | расчет | факт | итель ный расхо д воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Диаметр установ ленной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установ ленных шайб на обр.тр- де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |
| Баня | 0,01223 | 0,4892 | 0,4892 | 1 | 25 | 25 | 95 | 95 | 70 | 70 | 4,91 | 4,974 | 1 | 3,908 |
| Школьная 3А | 0,0109 | 0,436 | 0,436 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 4,95 | 4,684 | 1 | 3,948 |
| Контора ЯРПУ ЖКХ | 0,00349 | 0,1396 | 0,1396 | 1 | 18 | 18 | 95 | 95 | 70 | 70 | 4,91 | 3,376 | 2 | 3,906 |
| Школьная 3 | 0,0249 | 0,996 | 0,996 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 5,36 | 6,908 | 1 | 4,357 |
| Школьная 2 | 0,0733 | 2,932 | 2,932 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 5,88 | 11,518 | 1 | 4,884 |
| Школьная 6 | 0,0558 | 2,232 | 2,232 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 6,41 | 9,795 | 1 | 5,412 |
| Школьная 5 | 0,0489 | 1,956 | 1,956 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 6,65 | 9,07 | 1 | 5,652 |
| Школьная 7 | 0,0592 | 2,368 | 2,368 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 6,02 | 10,279 | 1 | 5,023 |
| Школьная 8 | 0,0747 | 2,988 | 2,988 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 8,9 | 10,311 | 1 | 7,898 |
| Школьная 11 | 0,0972 | 3,888 | 3,888 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 8,72 | 11,828 | 1 | 7,723 |
| Школьная 12 | 0,0986 | 3,944 | 3,944 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 9,16 | 11,75 | 1 | 8,161 |
| Школьная 13 | 0,0679 | 2,716 | 2,716 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,93 | 9,283 | 1 | 9,934 |
| Школьная 10 | 0,0653 | 2,612 | 2,612 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 8,05 | 9,919 | 1 | 7,048 |
| Школьная 9 | 0,0658 | 2,632 | 2,632 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 7,28 | 10,249 | 1 | 6,278 |
| Детский сад | 0,07818 | 3,1272 | 3,1272 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 13,74 | 9,36 | 1 | 12,74 |
| Юбилейная 14 | 0,0996 | 3,984 | 3,984 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,77 | 11,289 | 1 | 9,771 |

| Потребители с. Курба (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетна | Расход сетевой воды, т/ч |  | Относ | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Располаг | Дроссельные устройства |  |  |
| Наименовани е узла | я нагрузка на отоплени е, Гкал/ч | расчет | факт | итель ный расхо д воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Диаметр установ ленной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установ ленных шайб на обр.тр- де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |
| Юбилейная 13 | 0,0996 | 3,984 | 3,984 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,16 | 11,472 | 1 | 9,163 |
| Юбилейная 12 | 0,1002 | 4,008 | 4,008 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 11,06 | 11,243 | 1 | 10,055 |
| Юбилейная 11 | 0,0996 | 3,984 | 3,984 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,38 | 11,407 | 1 | 9,376 |
| Юбилейная 10 | 0,0999 | 3,996 | 3,996 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 11,7 | 11,054 | 1 | 10,696 |
| Юбилейная 8 | 0,0061 | 0,244 | 0,244 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,16 | 4,256 | 2 | 9,164 |
| Юбилейная 6 | 0,0064 | 0,256 | 0,256 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,16 | 4,973 | 2 | 9,162 |
| Юбилейная 4 | 0,0064 | 0,256 | 0,256 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,16 | 4,97 | 2 | 9,165 |
| Юбилейная 2 | 0,0066 | 0,264 | 0,264 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,17 | 5,936 | 2 | 9,166 |
| Юбилейная 9 | 0,0059 | 0,236 | 0,236 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,38 | 3,861 | 2 | 9,381 |
| Юбилейная 3 | 0,0072 | 0,288 | 0,288 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,38 | 3,066 | 1 | 9,384 |
| Юбилейная 5а | 0,00605 | 0,242 | 0,242 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,39 | 4,06 | 2 | 9,385 |
| Юбилейная 5б | 0,00605 | 0,242 | 0,242 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,39 | 4,06 | 2 | 9,385 |
| Юбилейная 7 | 0,0064 | 0,256 | 0,256 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,38 | 4,75 | 2 | 9,379 |
| Молодежная 4 | 0,0382 | 1,528 | 1,528 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,03 | 7,131 | 1 | 9,029 |
| Молодежная 1 | 0,0191 | 0,764 | 0,764 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,17 | 5,023 | 1 | 9,166 |
| Молодежная 2 | 0,0378 | 1,512 | 1,512 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 9,99 | 7,101 | 1 | 8,994 |
| Молодежная 3 | 0,0191 | 0,764 | 0,764 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,03 | 5,042 | 1 | 9,028 |
| Юбилейная 19 | 0,0116 | 0,464 | 0,464 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,03 | 3,93 | 1 | 9,026 |
| Юбилейная 17 | 0,1399 | 5,596 | 5,596 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,34 | 13,531 | 1 | 9,341 |

| Потребители с. Курба (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетна | Расход сетевой воды, т/ч |  | Относ | Температура внутреннего воздуха, °C |  | Температура сетевой воды на входе, °C |  | Температура сетевой воды на выходе, °C |  | Располаг | Дроссельные устройства |  |  |
| Наименовани е узла | я нагрузка на отоплени е, Гкал/ч | расчет | факт | итель ный расхо д воды на СО | расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Диаметр установ ленной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количес тво установ ленных шайб на обр.тр- де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |
| Советская 95 | 0,0277 | 1,108 | 1,108 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 9,73 | 6,123 | 1 | 8,733 |
| Советская 99 | 0,0076 | 0,304 | 0,304 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,04 | 3,18 | 1 | 9,04 |
| Юбилейная 16 | 0,1388 | 5,552 | 5,552 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,31 | 13,49 | 1 | 9,307 |
| Юбилейная 15 | 0,1383 | 5,532 | 5,532 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 11,18 | 13,167 | 1 | 10,181 |
| ПО Курба Гараж | 0,03933 | 1,5732 | 1,5732 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0 |
| Юбилейная 1 | 0,0064 | 0,256 | 0,256 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 10,4 | 4,729 | 2 | 9,402 |
| Школьная 1а | 0,0102 | 0,408 | 0,408 | 1 | 20 | 20 | 95 | 95 | 70 | 70 | 5,46 | 4,397 | 1 | 4,455 |

| Участки с. Курба (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратный тpубопpовод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| Котельна я с. Курба | ТК-1/1 | 450 | 0,207 | 0,207 | 5,008 | 4,981 | 6,928 | 6,874 | 107,8575 | -107,439 | 0,037 | 0,037 |
| УТ-9 | ТК-5 | 50 | 0,069 | 0,069 | 0,229 | 0,229 | 2,997 | 2,985 | 3,9526 | -3,945 | 0 | 0 |
| УТ-9 | УТ-8 | 16 | 0,15 | 0,15 | 0,141 | 0,145 | 3,725 | 3,701 | 33,9159 | -33,8054 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-15 | Аптека | 64 | 0,05 | 0,05 | 0,154 | 0,139 | 1,435 | 1,429 | 1,1697 | -1,1672 | 0 | 0 |
| ТК-15 | ТК-16 | 38 | 0,1 | 0,1 | 0,044 | 0,044 | 0,674 | 0,67 | 4,9488 | -4,9309 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-17 | ПО Курба магазин Промтова ры | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,061 | 1,945 | 1,939 | 1,3635 | -1,3612 | 0 | 0 |
| УТ-17 | ПО Курба магазин "Продукт ы" | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,177 | 0,178 | 5,746 | 5,727 | 1,308 | -1,3058 | 0 | 0 |
| ТК-19 | УТ-17 | 14 | 0,069 | 0,069 | 0,031 | 0,031 | 1,376 | 1,371 | 2,6717 | -2,6669 | 0 | 0 |
| ТК-19 | ПО Курба контора | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,067 | 0,067 | 2,66 | 2,652 | 1,5964 | -1,5938 | 0 | 0 |
| ТК-18 | ТК-19 | 73 | 0,1 | 0,1 | 0,056 | 0,056 | 0,503 | 0,501 | 4,2695 | -4,2593 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-16 | ТК-18 | 54 | 0,1 | 0,1 | 0,042 | 0,042 | 0,504 | 0,501 | 4,2705 | -4,2583 | 0,001 | 0,001 |

| Участки с. Курба (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратный тpубопpовод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| УТ-16 | Советска я 1 | 60 | 0,033 | 0,033 | 0,112 | 0,111 | 1,136 | 1,13 | 0,3481 | -0,3473 | 0 | 0 |
| ТК-17 | УТ-16 | 51 | 0,1 | 0,1 | 0,049 | 0,048 | 0,588 | 0,585 | 4,6196 | -4,6046 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-16 | ТК-17 | 19 | 0,1 | 0,1 | 0,019 | 0,02 | 0,631 | 0,626 | 4,784 | -4,7679 | 0 | 0 |
| ТК-16 | Советска я 35 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,005 | 0,005 | 0,259 | 0,258 | 0,164 | -0,1637 | 0 | 0 |
| ТК-17 | Советска я 35 | 13 | 0,033 | 0,033 | 0,007 | 0,007 | 0,259 | 0,258 | 0,164 | -0,1637 | 0 | 0 |
| ТК-14 | ТК-15 | 9 | 0,1 | 0,1 | 0,016 | 0,017 | 1,028 | 1,021 | 6,1186 | -6,0979 | 0 | 0 |
| ТК-13 | ТК-14 | 43 | 0,1 | 0,1 | 0,093 | 0,094 | 1,398 | 1,388 | 7,1434 | -7,1194 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-14 | Солнечна я 5 | 7 | 0,027 | 0,027 | 0,464 | 0,466 | 27,6 | 27,511 | 1,024 | -1,0223 | 0 | 0 |
| ТК-13 | Солнечна я 6 | 11 | 0,027 | 0,027 | 0,366 | 0,367 | 16,046 | 15,994 | 0,78 | -0,7787 | 0 | 0 |
| УТ-15 | ТК-13 | 73 | 0,1 | 0,1 | 0,192 | 0,192 | 1,718 | 1,706 | 7,9249 | -7,8968 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-14 | УТ-15 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,146 | 0,146 | 1,888 | 1,874 | 8,3098 | -8,2792 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-12 | УТ-14 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,159 | 0,159 | 2,053 | 2,037 | 8,6668 | -8,6336 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-15 | Солнечна я 7 | 10 | 0,027 | 0,027 | 0,082 | 0,083 | 3,922 | 3,909 | 0,384 | -0,3834 | 0 | 0 |

| Участки с. Курба (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратный тpубопpовод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| УТ-14 | Солнечна я 8 | 10 | 0,027 | 0,027 | 0,071 | 0,071 | 3,375 | 3,364 | 0,356 | -0,3554 | 0 | 0 |
| УТ-12 | Солнечна я 9 | 10 | 0,027 | 0,027 | 0,045 | 0,045 | 2,158 | 2,15 | 0,284 | -0,2835 | 0 | 0 |
| УТ-12 | ТК-11 | 2 | 0,069 | 0,069 | 0,034 | 0,036 | 4,563 | 4,545 | 4,882 | -4,8725 | 0 | 0 |
| ТК-12 | ГУЗ ЯО ЯЦРБ Курбская уч. больн | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,184 | 0,184 | 8,159 | 8,132 | 2,804 | -2,7994 | 0 | 0 |
| УТ-13 | ТК-12 | 30 | 0,069 | 0,069 | 0,07 | 0,071 | 1,515 | 1,51 | 2,8043 | -2,7992 | 0 | 0 |
| УТ-13 | Советска я 19 | 13 | 0,027 | 0,027 | 0,173 | 0,174 | 6,73 | 6,708 | 0,504 | -0,5032 | 0 | 0 |
| ТК-9 | ТК-10 | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,261 | 0,262 | 5,497 | 5,461 | 14,2102 | -14,1637 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-9 | Мастерск ая гараж | 11 | 0,04 | 0,04 | 0,295 | 0,296 | 10,844 | 10,809 | 1,7996 | -1,7967 | 0 | 0 |
| ТК-8 | ТК-9 | 45 | 0,1 | 0,1 | 0,487 | 0,484 | 6,973 | 6,929 | 16,0107 | -15,9595 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-7 | ТК-8 | 22 | 0,1 | 0,1 | 0,247 | 0,249 | 6,974 | 6,929 | 16,0111 | -15,9591 | 0 | 0 |
| ТК-7 | Солнечна я 11 | 9 | 0,027 | 0,027 | 0,039 | 0,039 | 1,981 | 1,974 | 0,272 | -0,2715 | 0 | 0 |
| ТК-6 | ТК-7 | 38 | 0,125 | 0,125 | 0,135 | 0,135 | 2,242 | 2,227 | 16,2843 | -16,2295 | 0,001 | 0,001 |

| Участки с. Курба (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратный тpубопpовод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| ТК-1 | ТК-6 | 22 | 0,125 | 0,125 | 0,188 | 0,19 | 5,204 | 5,175 | 24,8454 | -24,7745 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-6 | Школа | 37 | 0,082 | 0,082 | 0,457 | 0,459 | 5,659 | 5,639 | 8,5605 | -8,5457 | 0 | 0 |
| ТК-1 | Админист рация | 4 | 0,033 | 0,033 | 0,006 | 0,006 | 0,402 | 0,4 | 0,2052 | -0,2049 | 0 | 0 |
| УТ-01 | ТК-1 | 31 | 0,125 | 0,125 | 0,28 | 0,281 | 5,291 | 5,26 | 25,0516 | -24,9785 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-01 | УТ-1 | 14 | 0,05 | 0,05 | 0,037 | 0,038 | 1,562 | 1,553 | 1,2209 | -1,2172 | 0 | 0 |
| УТ-5 | Советска я 51 | 4 | 0,04 | 0,04 | 0,017 | 0,017 | 1,24 | 1,236 | 0,604 | -0,603 | 0 | 0 |
| УТ-1 | УТ-5 | 70 | 0,05 | 0,05 | 0,042 | 0,042 | 0,39 | 0,387 | 0,6043 | -0,6027 | 0 | 0 |
| УТ-1 | УТ-2 | 66 | 0,05 | 0,05 | 0,041 | 0,041 | 0,405 | 0,403 | 0,6165 | -0,6145 | 0 | 0 |
| УТ-2 | Советска я 53 | 4 | 0,027 | 0,027 | 0,041 | 0,042 | 3,451 | 3,44 | 0,36 | -0,3594 | 0 | 0 |
| УТ-2 | УТ-3 | 10 | 0,027 | 0,027 | 0,029 | 0,029 | 1,759 | 1,75 | 0,2561 | -0,2554 | 0 | 0 |
| УТ-3 | УТ-4 | 6 | 0,027 | 0,027 | 0,016 | 0,016 | 1,759 | 1,75 | 0,2561 | -0,2555 | 0 | 0 |
| УТ-4 | Советска я 47 | 86 | 0,027 | 0,027 | 0,236 | 0,235 | 1,759 | 1,75 | 0,2561 | -0,2555 | 0 | 0 |
| УТ-6 | УТ-01 | 34 | 0,15 | 0,15 | 0,123 | 0,124 | 2,239 | 2,226 | 26,2739 | -26,1942 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-6 | ТК-2 | 69 | 0,069 | 0,069 | 0,128 | 0,128 | 1,179 | 1,171 | 2,471 | -2,4626 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-4 | УТ-10 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,421 | 0,42 | 0,629 | -0,6276 | 0 | 0 |
| УТ-10 | УТ-11 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,002 | 0,002 | 0,257 | 0,256 | 0,4893 | -0,4883 | 0 | 0 |
| УТ-11 | Баня | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,006 | 0,006 | 0,257 | 0,256 | 0,4892 | -0,4884 | 0 | 0 |

| Участки с. Курба (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратный тpубопpовод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| ТК-4 | Школьная 3А | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,009 | 0,009 | 0,205 | 0,205 | 0,4361 | -0,4352 | 0 | 0 |
| ТК-2 | УТ-2/2 | 5 | 0,069 | 0,069 | 0,005 | 0,005 | 0,386 | 0,384 | 1,4046 | -1,4012 | 0 | 0 |
| ТК3 | Школьная 3 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,039 | 0,039 | 1,044 | 1,04 | 0,9961 | -0,9943 | 0 | 0 |
| УТ-7 | УТ-6 | 39 | 0,15 | 0,15 | 0,178 | 0,179 | 2,679 | 2,662 | 28,7466 | -28,6551 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-7 | Школьная 2 | 27 | 0,069 | 0,069 | 0,101 | 0,101 | 1,655 | 1,65 | 2,9322 | -2,927 | 0 | 0 |
| УТ-8 | УТ-7 | 99 | 0,15 | 0,15 | 0,496 | 0,495 | 3,252 | 3,23 | 31,6831 | -31,5779 | 0,004 | 0,004 |
| УТ-8 | Школьная 6 | 34 | 0,05 | 0,05 | 0,332 | 0,332 | 5,181 | 5,163 | 2,2322 | -2,2282 | 0 | 0 |
| ТК-5 | Школьная 4 | 23 | 0,05 | 0,05 | 0,199 | 0,2 | 4,148 | 4,134 | 1,9961 | -1,9927 | 0 | 0 |
| ТК-5 | Школьная 5 | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,126 | 0,127 | 3,984 | 3,971 | 1,9561 | -1,9528 | 0 | 0 |
| ТК-20 | УТ-9 | 127 | 0,15 | 0,15 | 0,921 | 0,919 | 4,642 | 4,611 | 37,874 | -37,745 | 0,005 | 0,005 |
| ТК-20 | Школьная 7 | 15 | 0,033 | 0,033 | 1,588 | 1,592 | 51,352 | 51,184 | 2,368 | -2,3642 | 0 | 0 |
| ТК-21 | ТК-20 | 35 | 0,15 | 0,15 | 0,306 | 0,309 | 5,239 | 5,204 | 40,2436 | -40,1076 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-21 | Школьная 8 | 24 | 0,05 | 0,05 | 0,46 | 0,461 | 9,261 | 9,23 | 2,9881 | -2,9831 | 0 | 0 |
| УТ-18 | ТК-21 | 10 | 0,15 | 0,15 | 0,127 | 0,131 | 6,044 | 6,005 | 43,2321 | -43,0902 | 0 | 0 |

| Участки с. Курба (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратный тpубопpовод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| УТ-19 | УТ-18 | 44 | 0,15 | 0,15 | 0,502 | 0,505 | 7,178 | 7,132 | 47,1221 | -46,97 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-20 | УТ-19 | 29 | 0,15 | 0,15 | 0,4 | 0,404 | 8,428 | 8,375 | 51,0675 | -50,9062 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-23 | УТ-20 | 3 | 0,15 | 0,15 | 0,087 | 0,095 | 10,244 | 10,182 | 56,3121 | -56,1412 | 0 | 0 |
| УТ-18 | Школьная 11 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,675 | 0,678 | 15,652 | 15,601 | 3,8881 | -3,8816 | 0 | 0 |
| УТ-19 | Школьная 12 | 31 | 0,05 | 0,05 | 0,96 | 0,962 | 16,106 | 16,051 | 3,9441 | -3,9375 | 0 | 0 |
| УТ-23 | Школьная 13 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,568 | 0,568 | 7,658 | 7,631 | 2,7162 | -2,7114 | 0 | 0 |
| УТ-20 | УТ-21 | 26 | 0,05 | 0,05 | 1,195 | 1,2 | 28,436 | 28,334 | 5,2445 | -5,2351 | 0 | 0 |
| УТ-21 | УТ-22 | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,071 | 0,072 | 7,085 | 7,06 | 2,6123 | -2,6075 | 0 | 0 |
| УТ-22 | Школьная 10 | 54 | 0,05 | 0,05 | 0,652 | 0,65 | 7,085 | 7,06 | 2,6123 | -2,6075 | 0 | 0 |
| УТ-21 | Школьная 9 | 25 | 0,04 | 0,04 | 1,107 | 1,108 | 23,139 | 23,062 | 2,6321 | -2,6277 | 0 | 0 |
| ТК-1/1 | УТ-23 | 55 | 0,15 | 0,15 | 0,974 | 0,968 | 11,255 | 11,187 | 59,0307 | -58,8502 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-1/1 | ТК-22 | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,042 | 0,048 | 7,694 | 7,643 | 48,7899 | -48,6259 | 0 | 0 |
| ТК-22 | Детский сад | 59 | 0,082 | 0,082 | 0,09 | 0,09 | 0,765 | 0,761 | 3,128 | -3,1214 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-22 | ТК-23 | 190 | 0,125 | 0,125 | 1,007 | 1,005 | 3,366 | 3,347 | 19,9679 | -19,9119 | 0,006 | 0,006 |
| ТК-23 | ТК-24 | 75 | 0,125 | 0,125 | 0,253 | 0,253 | 2,156 | 2,146 | 15,9661 | -15,9281 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-24 | УТ-40 | 70 | 0,125 | 0,125 | 0,134 | 0,134 | 1,217 | 1,212 | 11,9798 | -11,9528 | 0,002 | 0,002 |

| Участки с. Курба (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратный тpубопpовод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| УТ-40 | УТ-41 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,144 | 0,147 | 1,833 | 1,86 | 7,9697 | -7,9535 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-41 | Юбилейна я 14 | 37 | 0,1 | 0,1 | 0,037 | 0,037 | 0,439 | 0,437 | 3,9847 | -3,9769 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-41 | Юбилейна я 13 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,339 | 0,343 | 16,432 | 16,379 | 3,984 | -3,9776 | 0 | 0 |
| УТ-40 | Юбилейна я 12 | 5 | 0,082 | 0,082 | 0,04 | 0,04 | 1,25 | 1,246 | 4,0081 | -4,0015 | 0 | 0 |
| ТК-24 | Юбилейна я 11 | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,512 | 0,515 | 16,432 | 16,379 | 3,9841 | -3,9775 | 0 | 0 |
| ТК-23 | Юбилейна я 10 | 10 | 0,069 | 0,069 | 0,106 | 0,107 | 3,063 | 3,053 | 3,9961 | -3,9895 | 0 | 0 |
| ТК-22 | ТК-25 | 145 | 0,125 | 0,125 | 1,29 | 1,285 | 5,565 | 5,521 | 25,694 | -25,5927 | 0,004 | 0,004 |
| УТ-36 | Юбилейна я 8 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,006 | 0,006 | 0,209 | 0,208 | 0,244 | -0,2436 | 0 | 0 |
| УТ-34 | УТ-36 | 20 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,2444 | -0,2432 | 0 | 0 |
| УТ-30 | УТ-34 | 102 | 0,1 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | 0,008 | 0,5024 | -0,4968 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-29 | УТ-30 | 40 | 0,1 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,017 | 0,017 | 0,7592 | -0,7516 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-34 | Юбилейна я 6 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,007 | 0,007 | 0,229 | 0,228 | 0,256 | -0,2555 | 0 | 0 |
| УТ-30 | Юбилейна я 4 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,007 | 0,007 | 0,229 | 0,228 | 0,256 | -0,2555 | 0 | 0 |
| УТ-35 | Юбилейна я 9 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,006 | 0,006 | 0,196 | 0,195 | 0,236 | -0,2356 | 0 | 0 |

| Участки с. Курба (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратный тpубопpовод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| УТ-33 | УТ-35 | 24 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,2365 | -0,2351 | 0 | 0 |
| УТ-32 | УТ-33 | 24 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,008 | 0,007 | 0,493 | -0,4902 | 0 | 0 |
| УТ-31 | УТ-32 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 | 0,7351 | -0,7318 | 0 | 0 |
| УТ-31 | Юбилейна я 5а | 7 | 0,04 | 0,04 | 0,004 | 0,004 | 0,205 | 0,205 | 0,242 | -0,2416 | 0 | 0 |
| УТ-32 | Юбилейна я 5б | 7 | 0,04 | 0,04 | 0,004 | 0,004 | 0,205 | 0,205 | 0,242 | -0,2416 | 0 | 0 |
| УТ-33 | Юбилейна я 7 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,007 | 0,007 | 0,229 | 0,228 | 0,256 | -0,2555 | 0 | 0 |
| УТ-25 | УТ-26 | 111 | 0,15 | 0,15 | 0,033 | 0,033 | 0,19 | 0,188 | 7,59 | -7,5418 | 0,005 | 0,005 |
| УТ-25 | Юбилейна я 17 | 6 | 0,082 | 0,082 | 0,081 | 0,082 | 2,427 | 2,419 | 5,5961 | -5,5869 | 0 | 0 |
| ТК-27 | УТ-25 | 62 | 0,15 | 0,15 | 0,061 | 0,061 | 0,568 | 0,563 | 13,1888 | -13,126 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-27 | УТ-24 | 90 | 0,05 | 0,05 | 0,29 | 0,289 | 2,087 | 2,077 | 1,4126 | -1,4092 | 0 | 0 |
| УТ-24 | Советска я 95 | 20 | 0,04 | 0,04 | 0,157 | 0,156 | 4,131 | 4,117 | 1,1081 | -1,1062 | 0 | 0 |
| УТ-24 | Советска я 99 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,003 | 0,003 | 0,102 | 0,101 | 0,3041 | -0,3034 | 0 | 0 |
| ТК-26 | ТК-27 | 47 | 0,125 | 0,125 | 0,133 | 0,133 | 1,805 | 1,788 | 14,6027 | -14,5338 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-26 | Юбилейна я 16 | 64 | 0,082 | 0,082 | 0,292 | 0,292 | 2,39 | 2,381 | 5,5528 | -5,5422 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-25 | ТК-26 | 42 | 0,125 | 0,125 | 0,227 | 0,227 | 3,43 | 3,402 | 20,1568 | -20,0747 | 0,001 | 0,001 |

| Участки с. Курба (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратный тpубопpовод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| ТК-25 | Юбилейна я 15 | 43 | 0,1 | 0,1 | 0,082 | 0,083 | 0,841 | 0,838 | 5,5328 | -5,5223 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-16 | ПО Курба Гараж | 5 | 0,033 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УТ-2/2 | ТК3 | 45 | 0,069 | 0,069 | 0,014 | 0,014 | 0,196 | 0,195 | 0,9965 | -0,9939 | 0 | 0 |
| УТ-2/2 | Школьная 1а | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,004 | 0,004 | 0,18 | 0,18 | 0,408 | -0,4073 | 0 | 0 |
| УТ-26 | УТ-27 | 50 | 0,15 | 0,15 | 0,014 | 0,014 | 0,168 | 0,166 | 7,1212 | -7,0833 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-27 | ТК-28 | 11 | 0,15 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,156 | 0,155 | 6,863 | -6,8299 | 0 | 0 |
| УТ-27 | Юбилейна я 1 | 6 | 0,04 | 0,04 | 0,004 | 0,004 | 0,229 | 0,228 | 0,256 | -0,2556 | 0 | 0 |
| ТК-28 | УТ-28 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,046 | 0,046 | 1,2672 | -1,2588 | 0 | 0 |
| УТ-28 | Юбилейна я 3 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,009 | 0,009 | 0,289 | 0,288 | 0,288 | -0,2875 | 0 | 0 |
| УТ-28 | УТ-31 | 102 | 0,1 | 0,1 | 0,004 | 0,004 | 0,028 | 0,028 | 0,979 | -0,9714 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-29 | Юбилейна я 2 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,008 | 0,008 | 0,244 | 0,243 | 0,264 | -0,2635 | 0 | 0 |
| УТ-29 | ТК-29 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,109 | 3,527 | 3,471 | -1,0233 | 1,0151 | 0 | 0 |
| ТК-28 | ТК-29 | 8 | 0,15 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,104 | 0,103 | 5,5954 | -5,5716 | 0 | 0 |
| ТК-29 | ТК-30 | 46 | 0,15 | 0,15 | 0,006 | 0,006 | 0,07 | 0,07 | 4,5717 | -4,5569 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-30 | УТ-37 | 40 | 0,082 | 0,082 | 0,099 | 0,098 | 1,622 | 1,615 | 4,5697 | -4,5589 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-37 | Молодеж ная 1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,013 | 0,013 | 0,618 | 0,616 | 0,764 | -0,7627 | 0 | 0 |

| Участки с. Курба (Наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м |  | Потери напора, м |  | Удельные линейные потери напора, мм/м |  | Расход воды, т/ч |  | Величина утечки, т/ч |  |
|  |  |  | подающи й тpубопpо вод | обратный тpубопpовод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод | подающи й тpубопpо вод | обратны й тpубопpо вод |
| УТ-37 | УТ-38 | 28 | 0,082 | 0,082 | 0,049 | 0,05 | 1,128 | 1,123 | 3,8052 | -3,7967 | 0 | 0 |
| УТ-38 | Молодеж ная 2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,049 | 0,05 | 2,388 | 2,381 | 1,512 | -1,5095 | 0 | 0 |
| УТ-38 | УТ-39 | 30 | 0,082 | 0,082 | 0,019 | 0,019 | 0,414 | 0,412 | 2,2928 | -2,2875 | 0 | 0 |
| УТ-39 | Молодеж ная 3 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,013 | 0,013 | 0,618 | 0,616 | 0,764 | -0,7627 | 0 | 0 |
| УТ-39 | Молодеж ная 4 | 31 | 0,082 | 0,082 | 0,012 | 0,012 | 0,186 | 0,185 | 1,5284 | -1,5251 | 0 | 0 |
| ТК-2 | ТК-4 | 141 | 0,05 | 0,05 | 0,254 | 0,253 | 1,194 | 1,186 | 1,0658 | -1,0621 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-10 | Контора ЯРПУ ЖКХ | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,01 | 0,01 | 0,533 | 0,531 | 0,1396 | -0,1394 | 0 | 0 |
| ТК-10 | УТ-12 | 40 | 0,1 | 0,1 | 0,325 | 0,326 | 5,211 | 5,177 | 13,8336 | -13,7889 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-11 | ПО Курба Гараж | 7 | 0,033 | 0,033 | 0,43 | 0,432 | 22,713 | 22,639 | 1,5732 | -1,5706 | 0 | 0 |
| ТК-11 | УТ-13 | 53 | 0,069 | 0,069 | 0,17 | 0,17 | 2,104 | 2,096 | 3,3088 | -3,3019 | 0 | 0 |
| УТ-26 | Юбилейна я 19 | 20 | 0,027 | 0,027 | 0,206 | 0,206 | 5,711 | 5,691 | 0,464 | -0,4632 | 0 | 0 |
| ТК-10 | Солнечна я 10 | 20 | 0,027 | 0,027 | 0,136 | 0,136 | 3,762 | 3,749 | 0,376 | -0,3754 | 0 | 0 |

Котельная д. Мордвиново

Располагаемая мощность котельной д.Мордвиново 3,6 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии составляет 1,5368 Гкал/час- на 2015 год. По котельной д.Мордвиново представлены- схема теплоснабжения, гидравлические расчеты в режиме поверка и наладка.

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетей д.Мордвиново . В расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения: диаметры и длины тепловых сетей, расчетные тепловые нагрузки потребителей. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источнике теплоснабжения. Регулирование величины отпуска тепловой энергии осуществляется в качественном регулировании с температурным графиком теплоносителя ΔТ=95°-70°С. Схема теплоснабжения закрытая, 2-х трубная, подающая тепловую энергию на отопление .

Гидравлические расчеты осуществлялись при расчетной температуре наружного воздуха Тн=-31°С. Также учитывалось влияние тепловых потерь через изоляцию при транспортировке и величина потерь с утечкой теплоносителя.

Существующая система теплоснабжения д.Мордвиново разбалансирована, на источнике тепловой энергии не хватает напора Δ=0,8 м. Многие участки существующей тепловой сети требуют реконструкции с перекладкой трубопроводов тепловой сети с увеличением диаметров.

Основные причины и признаки разбалансировки тепловой сети:

-отключение старых и подключение новых потребителей тепла;

-несогласованные с теплосетью расточка шайб ;

-замена диаметров трубопровода, несоответствующее тепловой нагрузке (как правило диаметр трубопровода завышен);

-изменение пропускной способности наружных сетей и внутридомовых систем теплоснабжения из-за шероховатости и зарастания;

Теплоснабжение от источника отрегулировать согласно расчетам гидравлического режима- наладка

.

Рис.3.3. Пьезометрический график д.Мордвиново – (режим поверка).

| Мордвиново Потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Потеpи напоpа на шайбе под.тp- да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Давлени е в подающе м трубопро воде, м | Давлени е в обратном трубопро воде, м | Время прохожд ения воды от источни ка, мин | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Мордвино во | Контора | 0,01109 | 0,291 | 0,657 | 20,957 | 0,2913 | 21,388 | 144,69 | 123,31 | 44,69 | 23,31 | 178,82 | 403 |
| д. Мордвино во | ЧП Гаффаров а | 0,00275 | 0,254 | 2,309 | 15,934 | 0,254 | 21,268 | 144,63 | 123,37 | 44,63 | 23,37 | 9,37 | 257 |
| д. Мордвино во, ул. Молодеж ная, д. 3 | Молодеж ная, 3 | 0,0097 | 0,514 | 1,326 | 7,062 | 0,5145 | 8,819 | 138,41 | 129,59 | 38,41 | 29,59 | 69,34 | 1152 |
| д. Мордвино во, ул. Молодеж ная, д. 5 | Молодеж ная, 5 | 0,01445 | 0,481 | 0,832 | 8,185 | 0,4809 | 8,877 | 138,44 | 129,56 | 38,44 | 29,56 | 55,04 | 1087 |
| д. Мордвино во, ул. Молодеж ная, д. 9 | Молодеж ная, 9 | 0,01921 | 2,132 | 2,775 | 0 | 2,132 | 7,698 | 137,85 | 130,15 | 37,85 | 30,15 | 40,54 | 1022 |

| Мордвиново Потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  |  | Потеpи |  | Располаг |  |  | Давлени |  | Время |  |
|  |  | нагрузка | Расход | Относит | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | е в | Давлени | прохожд | Путь, |
|  |  | на | сетевой | ельный | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | подающе | е в | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | расход | под.тp- | расход | вводе | м | обpатном | м | обратном | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | воды на | да пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | трубопро | трубопро | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | воде, м | воде, м | ка, мин | ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Советская , д. 25 | Советская 25 | 0,01943 | 0,594 | 0,764 | 10,304 | 0,5935 | 10,886 | 139,44 | 128,56 | 39,44 | 28,56 | 45,2 | 998 |
| д. Мордвино во, ул. Советская , д. 23 | Советская 23 | 0,01899 | 0,644 | 0,848 | 10,108 | 0,6438 | 10,826 | 139,41 | 128,59 | 39,41 | 28,59 | 40,27 | 973 |
| д. Мордвино во, ул. Молодеж ная, д. 2 | Молодеж ная, 2 | 0,00693 | 0,989 | 3,569 | 0 | 0,9887 | 12,747 | 140,37 | 127,63 | 40,37 | 27,63 | 28,66 | 719 |
| д. Мордвино во, ул. Молодеж ная, д. 13 | Молодеж ная, д. 13 | 0,0147 | 0,466 | 0,792 | 11,574 | 0,4657 | 12,201 | 140,1 | 127,9 | 40,1 | 27,9 | 25,25 | 747 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 14 | Северная 14 | 0,01381 | 0,445 | 0,805 | 11,782 | 0,4449 | 12,43 | 140,22 | 127,79 | 40,22 | 27,79 | 21,65 | 679 |

| Мордвиново Потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  |  | Потеpи |  | Располаг |  |  | Давлени |  | Время |  |
|  |  | нагрузка | Расход | Относит | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | е в | Давлени | прохожд | Путь, |
|  |  | на | сетевой | ельный | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | подающе | е в | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | расход | под.тp- | расход | вводе | м | обpатном | м | обратном | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | воды на | да пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | трубопро | трубопро | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | воде, м | воде, м | ка, мин | ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 12 | Северная 12 | 0,01234 | 0,411 | 0,833 | 12,649 | 0,4111 | 13,342 | 140,67 | 127,33 | 40,67 | 27,33 | 20,82 | 645 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 10 | Северная 10 | 0,01662 | 0,551 | 0,828 | 13,109 | 0,5507 | 13,795 | 140,9 | 127,1 | 40,9 | 27,1 | 19,13 | 609 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 8 | Северная 8 | 0,01487 | 2,13 | 3,582 | 0 | 2,1303 | 12,827 | 140,42 | 127,59 | 40,42 | 27,59 | 17,26 | 573 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 6 | Северная 6 Библиотек а | 0,0031 | 0,486 | 3,922 | 0 | 0,4864 | 15,383 | 141,69 | 126,31 | 41,69 | 26,31 | 18,34 | 539 |
| д. Мордвино во, ул. Советская , д. 21 | Советская 21 | 0,01917 | 0,67 | 0,874 | 14,42 | 0,6698 | 15,182 | 141,59 | 126,41 | 41,59 | 26,41 | 65,62 | 881 |

| Мордвиново Потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  |  | Потеpи |  | Располаг |  |  | Давлени |  | Время |  |
|  |  | нагрузка | Расход | Относит | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | е в | Давлени | прохожд | Путь, |
|  |  | на | сетевой | ельный | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | подающе | е в | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | расход | под.тp- | расход | вводе | м | обpатном | м | обратном | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | воды на | да пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | трубопро | трубопро | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | воде, м | воде, м | ка, мин | ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Советская , д. 19 | Советская 19 | 0,01331 | 0,519 | 0,975 | 14,38 | 0,5191 | 15,33 | 141,66 | 126,33 | 41,66 | 26,33 | 61 | 850 |
| д. Мордвино во | Клуб | 0,02004 | 0,602 | 0,751 | 15,684 | 0,6024 | 16,248 | 142,12 | 125,88 | 42,12 | 25,88 | 45,03 | 668 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 4 | Северная 4 | 0,01633 | 0,597 | 0,914 | 15,405 | 0,597 | 16,24 | 142,12 | 125,88 | 42,12 | 25,88 | 15,01 | 490 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 2 | Северная 2 | 0,0081 | 0,538 | 1,662 | 13,899 | 0,5383 | 16,659 | 142,33 | 125,67 | 42,33 | 25,67 | 14,29 | 460 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 1 | Северная 1 + Админист рация | 0,02202 | 0,296 | 0,336 | 17,367 | 0,2959 | 17,479 | 142,74 | 125,26 | 42,74 | 25,26 | 11,94 | 366 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 3 | Северная 3 | 0,0063 | 0,265 | 1,053 | 15,415 | 0,2654 | 16,524 | 142,26 | 125,74 | 42,26 | 25,74 | 13,41 | 400 |

| Мордвиново Потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Потеpи напоpа на шайбе под.тp- да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Давлени е в подающе м трубопро воде, м | Давлени е в обратном трубопро воде, м | Время прохожд ения воды от источни ка, мин | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 5 | Северная 5 | 0,00702 | 0,247 | 0,88 | 15,088 | 0,2472 | 15,863 | 141,93 | 126,07 | 41,93 | 26,07 | 14,7 | 428 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 7 | Северная 7 | 0,00617 | 0,927 | 3,755 | 0 | 0,9267 | 14,102 | 141,05 | 126,95 | 41,05 | 26,95 | 14,5 | 456 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 9 | Северная 9 | 0,00681 | 0,248 | 0,91 | 14,252 | 0,248 | 15,08 | 141,54 | 126,46 | 41,54 | 26,46 | 17,98 | 484 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 11 | Северная 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 13 | Северная 13 | 0,00813 | 0,266 | 0,819 | 14,078 | 0,2664 | 14,749 | 141,37 | 126,63 | 41,37 | 26,63 | 22,63 | 540 |

| Мордвиново Потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  |  | Потеpи |  | Располаг |  |  | Давлени |  | Время |  |
|  |  | нагрузка | Расход | Относит | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | е в | Давлени | прохожд | Путь, |
|  |  | на | сетевой | ельный | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | подающе | е в | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | расход | под.тp- | расход | вводе | м | обpатном | м | обратном | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | воды на | да пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | трубопро | трубопро | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | воде, м | воде, м | ка, мин | ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 15 | Северная 15 | 0,00813 | 0,266 | 0,817 | 13,981 | 0,2655 | 14,648 | 141,32 | 126,68 | 41,32 | 26,68 | 25,63 | 568 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 17 | Северная 17 | 0,00813 | 0,265 | 0,815 | 13,927 | 0,265 | 14,591 | 141,3 | 126,7 | 41,3 | 26,7 | 29,63 | 596 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 19 | Северная 19 | 0,00805 | 0,265 | 0,822 | 13,89 | 0,2647 | 14,565 | 141,28 | 126,72 | 41,28 | 26,72 | 35,63 | 624 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 21 | Северная 21 | 0,00849 | 0,265 | 0,781 | 13,953 | 0,2653 | 14,562 | 141,28 | 126,72 | 41,28 | 26,72 | 47,6 | 652 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 1А | Северная 1А | 0,01742 | 0,463 | 0,665 | 20,487 | 0,4635 | 20,93 | 144,46 | 123,54 | 44,46 | 23,54 | 10,81 | 270 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 1б | Северная 1б | 0,02039 | 0,795 | 0,974 | 18,465 | 0,7945 | 19,414 | 143,71 | 124,29 | 43,71 | 24,29 | 10,27 | 309 |

| Мордвиново Потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  |  | Потеpи |  | Располаг |  |  | Давлени |  | Время |  |
|  |  | нагрузка | Расход | Относит | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | е в | Давлени | прохожд | Путь, |
|  |  | на | сетевой | ельный | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | подающе | е в | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | расход | под.тp- | расход | вводе | м | обpатном | м | обратном | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | воды на | да пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | трубопро | трубопро | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | воде, м | воде, м | ка, мин | ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Сосновая, д. 4 | Сосновая 4 | 0,08919 | 3,232 | 0,906 | 7,968 | 3,2317 | 8,788 | 138,39 | 129,6 | 38,39 | 29,6 | 29,92 | 917 |
| д. Мордвино во, ул. Сосновая, д. 1 | Сосновая 1 | 0,08794 | 3,196 | 0,909 | 9,075 | 3,1959 | 9,9 | 138,94 | 129,04 | 38,94 | 29,04 | 19,78 | 775 |
| д. Мордвино во, ул. Сосновая, д. 2 | Сосновая 2 | 0,08704 | 3,142 | 0,903 | 8,441 | 3,1424 | 9,255 | 138,62 | 129,37 | 38,62 | 29,37 | 20,74 | 805 |
| д. Мордвино во, ул. Сосновая, д. 3 | Сосновая 3 | 0,08722 | 3,146 | 0,902 | 8,145 | 3,1465 | 8,959 | 138,47 | 129,51 | 38,47 | 29,51 | 22,18 | 835 |
| д. Мордвино во | Столовая | 0,03191 | 4,923 | 3,857 | 0 | 4,9228 | 14,875 | 141,44 | 126,56 | 41,44 | 26,56 | 10,21 | 391 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 2 | Лесная 2 | 0,01001 | 0,786 | 1,964 | 1,13 | 0,7862 | 4,986 | 136,48 | 131,5 | 36,48 | 31,5 | 42,38 | 1089 |

| Мордвиново Потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  |  | Потеpи |  | Располаг |  |  | Давлени |  | Время |  |
|  |  | нагрузка | Расход | Относит | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | е в | Давлени | прохожд | Путь, |
|  |  | на | сетевой | ельный | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | подающе | е в | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | расход | под.тp- | расход | вводе | м | обpатном | м | обратном | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | воды на | да пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | трубопро | трубопро | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | воде, м | воде, м | ка, мин | ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 9 | Школьная 9 | 0,02374 | 1,179 | 1,241 | 5,17 | 1,1787 | 6,711 | 137,35 | 130,64 | 37,35 | 30,64 | 36,24 | 1108 |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 1 | Школьная 1 | 0,0184 | 0,907 | 1,233 | 3,428 | 0,9073 | 4,948 | 136,47 | 131,52 | 36,47 | 31,52 | 27,91 | 989 |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 2 | Школьная 2 | 0,01797 | 0,668 | 0,93 | 4,542 | 0,6683 | 5,406 | 136,7 | 131,29 | 36,7 | 31,29 | 27,34 | 979 |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 3 | Школьная 3 | 0,02374 | 0,876 | 0,922 | 4,871 | 0,8759 | 5,721 | 136,85 | 131,13 | 36,85 | 31,13 | 25,57 | 944 |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 4 | Школьная 4 | 0,0243 | 0,904 | 0,93 | 6,299 | 0,9036 | 7,164 | 137,57 | 130,41 | 37,57 | 30,41 | 23,98 | 899 |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 5 | Школьная 5 | 0,01615 | 0,852 | 1,319 | 7,94 | 0,8524 | 9,681 | 138,83 | 129,15 | 38,83 | 29,15 | 22,77 | 854 |

| Мордвиново Потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  |  | Потеpи |  | Располаг |  |  | Давлени |  | Время |  |
|  |  | нагрузка | Расход | Относит | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | е в | Давлени | прохожд | Путь, |
|  |  | на | сетевой | ельный | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | подающе | е в | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | расход | под.тp- | расход | вводе | м | обpатном | м | обратном | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | воды на | да пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | трубопро | трубопро | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | воде, м | воде, м | ка, мин | ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 6 | Школьная 6 | 0,01799 | 0,678 | 0,942 | 9,412 | 0,6777 | 10,298 | 139,14 | 128,84 | 39,14 | 28,84 | 22,91 | 856 |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 7 | Школьная 7 | 0,02045 | 0,65 | 0,795 | 8,671 | 0,6505 | 9,303 | 138,64 | 129,34 | 38,64 | 29,34 | 23,97 | 896 |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 8 | Школьная 8 | 0,02062 | 0,757 | 0,918 | 6,26 | 0,7569 | 7,102 | 137,54 | 130,44 | 37,54 | 30,44 | 33,54 | 1078 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 20 | Лесная 20 | 0,02032 | 0,791 | 0,973 | 6,838 | 0,791 | 7,785 | 137,89 | 130,1 | 37,89 | 30,1 | 59,47 | 1222 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 14 | Лесная 14 | 0,01989 | 0,79 | 0,993 | 6,825 | 0,7903 | 7,812 | 137,9 | 130,09 | 37,9 | 30,09 | 45,34 | 1162 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 16 | Лесная 16 | 0,02361 | 0,803 | 0,851 | 7,052 | 0,8033 | 7,776 | 137,88 | 130,1 | 37,88 | 30,1 | 47,89 | 1182 |

| Мордвиново Потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Потеpи напоpа на шайбе под.тp- да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Давлени е в подающе м трубопро воде, м | Давлени е в обратном трубопро воде, м | Время прохожд ения воды от источни ка, мин | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 18 | Лесная 18 | 0,02026 | 0,79 | 0,975 | 6,82 | 0,79 | 7,771 | 137,88 | 130,11 | 37,88 | 30,11 | 51,76 | 1202 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 4 | Лесная 4 | 0,0237 | 0,846 | 0,892 | 2,386 | 0,8458 | 3,182 | 135,58 | 132,4 | 35,58 | 32,4 | 40,99 | 1217 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 12 | Лесная 12 | 0,02498 | 0,9 | 0,901 | 4,273 | 0,9004 | 5,085 | 136,54 | 131,45 | 36,54 | 31,45 | 29,75 | 1068 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 10 | Лесная 10 | 0,02344 | 0,86 | 0,917 | 3,669 | 0,8599 | 4,511 | 136,25 | 131,74 | 36,25 | 31,74 | 31,19 | 1103 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 8 | Лесная 8 | 0,0198 | 0,788 | 0,995 | 2,585 | 0,7878 | 3,574 | 135,78 | 132,21 | 35,78 | 32,21 | 32,97 | 1141 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 6 | Лесная 6 | 0,01184 | 0,622 | 1,314 | 1,81 | 0,6221 | 3,536 | 135,76 | 132,23 | 35,76 | 32,23 | 36 | 1179 |

| Мордвиново Потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  |  | Потеpи |  | Располаг |  |  | Давлени |  | Время |  |
|  |  | нагрузка | Расход | Относит | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | е в | Давлени | прохожд | Путь, |
|  |  | на | сетевой | ельный | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | подающе | е в | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | расход | под.тp- | расход | вводе | м | обpатном | м | обратном | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | воды на | да пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | трубопро | трубопро | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | воде, м | воде, м | ка, мин | ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Луговая, д. 2 | Луговая 2 | 0,0088 | 0,321 | 0,911 | 6,125 | 0,3208 | 6,955 | 137,47 | 130,51 | 37,47 | 30,51 | 97,66 | 1339 |
| д. Мордвино во, ул. Луговая, д. 10 | Луговая 10 | 0,01772 | 0,64 | 0,902 | 6,047 | 0,6396 | 6,862 | 137,42 | 130,56 | 37,42 | 30,56 | 44,23 | 1203 |
| д. Мордвино во, ул. Луговая, д. 8 | Луговая 8 | 0,02005 | 0,779 | 0,972 | 5,754 | 0,7794 | 6,699 | 137,34 | 130,64 | 37,34 | 30,64 | 48,33 | 1237 |
| д. Мордвино во, ул. Луговая, д. 6 | Луговая 6 | 0,01977 | 0,776 | 0,982 | 5,712 | 0,7765 | 6,676 | 137,33 | 130,66 | 37,33 | 30,66 | 54,32 | 1271 |
| д. Мордвино во, ул. Луговая, д. 4 | Луговая 4 | 0,01766 | 0,635 | 0,9 | 5,97 | 0,6355 | 6,78 | 137,38 | 130,6 | 37,38 | 30,6 | 65,19 | 1305 |

| Мордвиново Потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая |  |  | Потеpи |  | Располаг |  |  | Давлени |  | Время |  |
|  |  | нагрузка | Расход | Относит | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | е в | Давлени | прохожд | Путь, |
|  |  | на | сетевой | ельный | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | подающе | е в | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | воды | расход | под.тp- | расход | вводе | м | обpатном | м | обратном | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | на СО, | воды на | да пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | трубопро | трубопро | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | воде, м | воде, м | ка, мин | ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 1 | Лесная 1 | 0,01741 | 0,719 | 1,032 | 0,075 | 0,7185 | 1,139 | 134,56 | 133,42 | 34,56 | 33,42 | 55,18 | 1351 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 11 | Лесная 11 | 0,02278 | 0,817 | 0,896 | 3,977 | 0,8168 | 4,781 | 136,38 | 131,6 | 36,38 | 31,6 | 31,42 | 1096 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 9 | Лесная 9 | 0,01053 | 0,608 | 1,443 | 1,375 | 0,6078 | 3,457 | 135,72 | 132,27 | 35,72 | 32,27 | 32,71 | 1134 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 7 | Лесная 7 | 0,0184 | 0,748 | 1,017 | 1,124 | 0,7482 | 2,158 | 135,07 | 132,91 | 35,07 | 32,91 | 34,04 | 1172 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 5 | Лесная 5 | 0,01756 | 0,718 | 1,023 | 0,516 | 0,7182 | 1,561 | 134,77 | 133,21 | 34,77 | 33,21 | 35,93 | 1210 |

| Мордвиново Потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Потеpи напоpа на шайбе под.тp- да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Давлени е в подающе м трубопро воде, м | Давлени е в обратном трубопро воде, м | Время прохожд ения воды от источни ка, мин | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 3 | Лесная 3 | 0,02377 | 0,864 | 0,908 | 0,238 | 0,8635 | 1,063 | 134,53 | 133,46 | 34,53 | 33,46 | 38,38 | 1245 |
| д. Мордвино во | Школа | 0,17819 | 5,427 | 0,761 | 11,323 | 5,4274 | 11,903 | 139,94 | 128,04 | 39,94 | 28,04 | 22,23 | 795 |
| д. Мордвино во, ул. Молодеж ная, д. 2а | Молодеж ная, 2а | 0,00693 | 0,936 | 3,379 | 0 | 0,9361 | 11,428 | 139,71 | 128,29 | 39,71 | 28,29 | 40,44 | 923,5 |

| Мордвиново Участки (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч | Темпера тура в начале участка под.тр- да,°C | Темпера тура в начале участка обр.тр- да,°C |
|  | ТК-10 | 197 | 0,207 | 0,207 | 65,0414 | -64,7769 | 2,525 | 2,505 | 0,016 | 0,016 | 95 | 71,72 |
| ТК-10 | ТК-9 | 40 | 0,15 | 0,15 | 46,7328 | -46,5628 | 7,06 | 7,009 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70,54 |
| ТК-9 | ТК-15 | 165 | 0,082 | 0,082 | 0,2935 | -0,2885 | 0,006 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 95 | 59 |
| ТК-15 | Контора | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,2913 | -0,2906 | 0,094 | 0,093 | 0 | 0 | 95 | 59 |
| ТК-9 | ЧП Гаффаров а | 20 | 0,027 | 0,027 | 0,2541 | -0,2538 | 1,731 | 1,728 | 0 | 0 | 95 | 83,45 |
| ТК-10 | УТ-35 | 35 | 0,1 | 0,1 | 18,2924 | -18,2302 | 9,096 | 9,035 | 0,001 | 0,001 | 95 | 74,74 |
| УТ-62 | УТ-63 | 65 | 0,05 | 0,05 | 0,5148 | -0,5135 | 0,284 | 0,283 | 0 | 0 | 95 | 75,62 |
| УТ-61 | УТ-62 | 65 | 0,069 | 0,069 | 0,9963 | -0,9929 | 0,196 | 0,195 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70,78 |
| ТК-14 | УТ-61 | 73 | 0,05 | 0,05 | 3,1287 | -3,1233 | 10,149 | 10,115 | 0 | 0 | 95 | 80,69 |
| УТ-56 | У-14А (новая) | 100,5 | 0,082 | 0,082 | 5,3053 | -5,2905 | 2,183 | 2,171 | 0,001 | 0,001 | 95 | 78,09 |
| УТ-55 | УТ-56 | 54 | 0,082 | 0,082 | 5,7717 | -5,7546 | 2,581 | 2,566 | 0,001 | 0,001 | 95 | 76,97 |
| УТ-54 | УТ-55 | 16 | 0,082 | 0,082 | 6,7609 | -6,7424 | 3,536 | 3,517 | 0 | 0 | 95 | 78,5 |
| УТ-53 | УТ-54 | 36 | 0,082 | 0,082 | 7,2062 | -7,1859 | 4,015 | 3,993 | 0 | 0 | 95 | 77,65 |

| Мордвиново Участки (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч | Темпера тура в начале участка под.тр- да,°C | Темпера тура в начале участка обр.тр- да,°C |
| УТ-52 | УТ-53 | 36 | 0,082 | 0,082 | 7,6179 | -7,5958 | 4,485 | 4,459 | 0 | 0 | 95 | 77 |
| УТ-51 | УТ-52 | 36 | 0,082 | 0,082 | 8,169 | -8,1449 | 5,155 | 5,125 | 0 | 0 | 95 | 76,23 |
| УТ-50 | УТ-51 | 36 | 0,082 | 0,082 | 10,2998 | -10,2738 | 8,182 | 8,141 | 0 | 0 | 95 | 78,54 |
| ТК-12 | УТ-50 | 36 | 0,082 | 0,082 | 10,7867 | -10,7594 | 8,972 | 8,927 | 0 | 0 | 95 | 78,97 |
| УТ-49 | ТК-12 | 10 | 0,1 | 0,1 | 12,5814 | -12,544 | 4,313 | 4,287 | 0 | 0 | 95 | 77,17 |
| УТ-48 | УТ-49 | 40 | 0,1 | 0,1 | 13,1792 | -13,1391 | 4,731 | 4,702 | 0,001 | 0,001 | 95 | 76,75 |
| ТК-11 | УТ-48 | 140 | 0,1 | 0,1 | 13,7202 | -13,6742 | 5,126 | 5,092 | 0,003 | 0,003 | 95 | 76,85 |
| УТ-63 | Молодеж ная, 3 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,5145 | -0,5138 | 2,46 | 2,453 | 0 | 0 | 95 | 75,62 |
| УТ-62 | Молодеж ная, 5 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,4809 | -0,48 | 2,152 | 2,144 | 0 | 0 | 95 | 65,61 |
| УТ-61 | Молодеж ная, 9 | 5 | 0,033 | 0,033 | 2,132 | -2,1307 | 41,644 | 41,595 | 0 | 0 | 95 | 85,3 |
| ТК-14 | УТ-59 | 25 | 0,05 | 0,05 | 1,2376 | -1,2346 | 1,605 | 1,597 | 0 | 0 | 95 | 64,76 |
| УТ-60 | Советская 25 | 3 | 0,027 | 0,027 | 0,5935 | -0,5923 | 9,315 | 9,276 | 0 | 0 | 95 | 63,34 |
| УТ-59 | УТ-60 | 26 | 0,05 | 0,05 | 0,5936 | -0,5921 | 0,376 | 0,374 | 0 | 0 | 95 | 63,34 |
| УТ-59 | Советская 23 | 4 | 0,027 | 0,027 | 0,6438 | -0,6426 | 10,951 | 10,909 | 0 | 0 | 95 | 66,08 |

| Мордвиново Участки (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч | Темпера тура в начале участка под.тр- да,°C | Темпера тура в начале участка обр.тр- да,°C |
| УТ-55 | Молодеж ная, 2 | 30 | 0,069 | 0,069 | 0,989 | -0,988 | 0,193 | 0,193 | 0 | 0 | 95 | 87,39 |
| УТ-56 | Молодеж ная, д. 13 | 4 | 0,027 | 0,027 | 0,4657 | -0,4648 | 5,753 | 5,729 | 0 | 0 | 95 | 64,32 |
| УТ-54 | Северная 14 | 6 | 0,021 | 0,021 | 0,4449 | -0,444 | 19,537 | 19,458 | 0 | 0 | 95 | 64,76 |
| УТ-53 | Северная 12 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,4112 | -0,4103 | 1,578 | 1,572 | 0 | 0 | 95 | 65,63 |
| УТ-52 | Северная 10 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,5507 | -0,5496 | 2,815 | 2,804 | 0 | 0 | 95 | 65,49 |
| УТ-51 | Северная 8 | 8 | 0,033 | 0,033 | 2,1303 | -2,1293 | 41,578 | 41,54 | 0 | 0 | 95 | 87,42 |
| УТ-50 | Северная 6 Библиотек а | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,4864 | -0,4861 | 0,254 | 0,254 | 0 | 0 | 95 | 88,05 |
| ТК-12 | ТК-13 | 160 | 0,082 | 0,082 | 1,7945 | -1,7847 | 0,255 | 0,252 | 0,002 | 0,002 | 95 | 66,26 |
| УТ-58 | Советская 21 | 12 | 0,033 | 0,033 | 0,6699 | -0,6686 | 4,152 | 4,136 | 0 | 0 | 95 | 66,83 |

| Мордвиново Участки (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч | Темпера тура в начале участка под.тр- да,°C | Темпера тура в начале участка обр.тр- да,°C |
| УТ-57 | УТ-58 | 26 | 0,05 | 0,05 | 0,67 | -0,6685 | 0,477 | 0,475 | 0 | 0 | 95 | 66,83 |
| УТ-57 | Советская 19 | 7 | 0,033 | 0,033 | 0,5191 | -0,5183 | 2,504 | 2,495 | 0 | 0 | 95 | 69,43 |
| ТК-13 | УТ-57 | 190 | 0,05 | 0,05 | 1,1901 | -1,1858 | 1,485 | 1,475 | 0,001 | 0,001 | 95 | 67,97 |
| ТК-13 | Клуб | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,6024 | -0,601 | 0,387 | 0,385 | 0 | 0 | 95 | 62,9 |
| УТ-49 | Северная 4 | 7 | 0,027 | 0,027 | 0,597 | -0,5959 | 9,423 | 9,39 | 0 | 0 | 95 | 67,93 |
| УТ-48 | Северная 2 | 17 | 0,027 | 0,027 | 0,5384 | -0,5378 | 7,672 | 7,656 | 0 | 0 | 95 | 79,26 |
| ТК-11 | УТ-37 | 48 | 0,05 | 0,05 | 3,312 | -3,3026 | 11,369 | 11,305 | 0 | 0 | 95 | 69,43 |
| УТ-46 | УТ-47 | 28 | 0,05 | 0,05 | 0,2654 | -0,2646 | 0,078 | 0,078 | 0 | 0 | 95 | 63,95 |
| УТ-45 | УТ-46 | 28 | 0,05 | 0,05 | 0,5302 | -0,5286 | 0,301 | 0,299 | 0 | 0 | 95 | 64,62 |
| УТ-44 | УТ-45 | 28 | 0,05 | 0,05 | 0,7954 | -0,7929 | 0,669 | 0,665 | 0 | 0 | 95 | 64,77 |
| УТ-43 | УТ-44 | 28 | 0,05 | 0,05 | 1,0611 | -1,0578 | 1,183 | 1,176 | 0 | 0 | 95 | 64,86 |
| УТ-42 | УТ-43 | 28 | 0,05 | 0,05 | 1,3277 | -1,3235 | 1,845 | 1,834 | 0 | 0 | 95 | 64,93 |
| УТ-41 | УТ-42 | 28 | 0,05 | 0,05 | 1,3278 | -1,3234 | 1,846 | 1,833 | 0 | 0 | 95 | 64,93 |
| УТ-40 | УТ-41 | 28 | 0,05 | 0,05 | 1,576 | -1,5708 | 2,593 | 2,576 | 0 | 0 | 95 | 65,39 |
| УТ-39 | УТ-40 | 28 | 0,05 | 0,05 | 2,5028 | -2,4969 | 6,506 | 6,476 | 0 | 0 | 95 | 73,68 |
| УТ-38 | УТ-39 | 28 | 0,05 | 0,05 | 2,7502 | -2,7435 | 7,85 | 7,812 | 0 | 0 | 95 | 73,08 |
| УТ-37 | УТ-38 | 34 | 0,05 | 0,05 | 3,0158 | -3,0083 | 9,433 | 9,386 | 0 | 0 | 95 | 72,91 |

| Мордвиново Участки (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч | Темпера тура в начале участка под.тр- да,°C | Темпера тура в начале участка обр.тр- да,°C |
| УТ-37 | Северная 1 + Админист рация | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,296 | -0,2945 | 2,341 | 2,318 | 0 | 0 | 95 | 33,8 |
| УТ-38 | Северная 3 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,2654 | -0,265 | 1,887 | 1,881 | 0 | 0 | 95 | 71,13 |
| УТ-39 | Северная 5 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,2472 | -0,2467 | 1,64 | 1,634 | 0 | 0 | 95 | 67,02 |
| УТ-40 | Северная 7 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,9267 | -0,9263 | 22,619 | 22,598 | 0 | 0 | 95 | 87,75 |
| УТ-41 | Северная 9 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,248 | -0,2475 | 1,65 | 1,644 | 0 | 0 | 95 | 67,83 |
| УТ-42 | Северная 11 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УТ-43 | Северная 13 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,2665 | -0,2659 | 1,902 | 1,894 | 0 | 0 | 95 | 65,21 |
| УТ-44 | Северная 15 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,2656 | -0,265 | 1,889 | 1,881 | 0 | 0 | 95 | 65,12 |
| УТ-45 | Северная 17 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,265 | -0,2645 | 1,882 | 1,874 | 0 | 0 | 95 | 65,07 |

| Мордвиново Участки (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч | Темпера тура в начале участка под.тр- да,°C | Темпера тура в начале участка обр.тр- да,°C |
| УТ-46 | Северная 19 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,2647 | -0,2641 | 1,877 | 1,869 | 0 | 0 | 95 | 65,29 |
| УТ-47 | Северная 21 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,2653 | -0,2647 | 1,885 | 1,877 | 0 | 0 | 95 | 63,95 |
| УТ-36 | ТК-11 | 36 | 0,1 | 0,1 | 17,0329 | -16,9761 | 7,89 | 7,837 | 0,001 | 0,001 | 95 | 75,4 |
| УТ-35 | УТ-36 | 35 | 0,1 | 0,1 | 17,8281 | -17,7686 | 8,642 | 8,584 | 0,001 | 0,001 | 95 | 75,13 |
| УТ-35 | Северная 1А | 38 | 0,033 | 0,033 | 0,4636 | -0,4623 | 2,001 | 1,99 | 0 | 0 | 95 | 59,39 |
| УТ-36 | Северная 1б | 42 | 0,033 | 0,033 | 0,7946 | -0,7931 | 5,829 | 5,808 | 0 | 0 | 95 | 69,41 |
| ТК-9 | ТК-8 | 112 | 0,15 | 0,15 | 46,1836 | -46,0223 | 6,896 | 6,848 | 0,005 | 0,005 | 95 | 70,54 |
| УТ-34 | Сосновая 4 | 3 | 0,05 | 0,05 | 3,2317 | -3,2259 | 10,826 | 10,788 | 0 | 0 | 95 | 67,71 |
| УТ-33 | УТ-34 | 82 | 0,082 | 0,082 | 3,2328 | -3,2249 | 0,816 | 0,812 | 0,001 | 0,001 | 95 | 67,71 |
| УТ-32 | УТ-33 | 30 | 0,082 | 0,082 | 6,3797 | -6,3654 | 3,15 | 3,136 | 0 | 0 | 95 | 67,66 |
| УТ-31 | УТ-32 | 30 | 0,082 | 0,082 | 9,5224 | -9,5017 | 6,997 | 6,967 | 0 | 0 | 95 | 67,65 |
| УТ-31 | Сосновая 1 | 3 | 0,05 | 0,05 | 3,1959 | -3,1902 | 10,588 | 10,551 | 0 | 0 | 95 | 67,78 |

| Мордвиново Участки (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч | Темпера тура в начале участка под.тр- да,°C | Темпера тура в начале участка обр.тр- да,°C |
| УТ-32 | Сосновая 2 | 3 | 0,05 | 0,05 | 3,1424 | -3,1367 | 10,238 | 10,201 | 0 | 0 | 95 | 67,63 |
| УТ-33 | Сосновая 3 | 3 | 0,05 | 0,05 | 3,1465 | -3,1409 | 10,265 | 10,228 | 0 | 0 | 95 | 67,61 |
| ТК-7 | УТ-31 | 60 | 0,082 | 0,082 | 12,7191 | -12,6911 | 12,464 | 12,409 | 0,001 | 0,001 | 95 | 67,68 |
| ТК-8 | ТК-7 | 363 | 0,15 | 0,15 | 41,2557 | -41,1065 | 5,506 | 5,466 | 0,016 | 0,016 | 95 | 68,46 |
| ТК-8 | Столовая | 42 | 0,05 | 0,05 | 4,923 | -4,9206 | 25,064 | 25,039 | 0 | 0 | 95 | 87,94 |
| ТК-7 | ТК-6 | 33 | 0,15 | 0,15 | 28,521 | -28,431 | 2,637 | 2,62 | 0,001 | 0,001 | 95 | 68,8 |
| УТ-24 | Лесная 2 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,7862 | -0,7856 | 16,302 | 16,274 | 0 | 0 | 95 | 81,54 |
| УТ-23 | УТ-24 | 100 | 0,05 | 0,05 | 0,7867 | -0,7851 | 0,655 | 0,652 | 0 | 0 | 95 | 81,54 |
| УТ-22 | УТ-23 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,694 | -1,6911 | 2,993 | 2,983 | 0 | 0 | 95 | 77,65 |
| УТ-21 | УТ-22 | 35 | 0,05 | 0,05 | 2,3625 | -2,3581 | 5,801 | 5,779 | 0 | 0 | 95 | 75,02 |
| УТ-20 | УТ-21 | 45 | 0,05 | 0,05 | 3,2387 | -3,2322 | 10,873 | 10,83 | 0 | 0 | 95 | 73,16 |
| УТ-19 | УТ-20 | 45 | 0,05 | 0,05 | 4,1425 | -4,134 | 17,761 | 17,689 | 0 | 0 | 95 | 72,1 |
| ТК-5 | УТ-19 | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,9949 | -4,9853 | 25,799 | 25,7 | 0 | 0 | 95 | 72,69 |
| ТК-5 | УТ-18 | 10 | 0,1 | 0,1 | 18,0939 | -18,0347 | 8,9 | 8,842 | 0 | 0 | 95 | 69,39 |

| Мордвиново Участки (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч | Темпера тура в начале участка под.тр- да,°C | Темпера тура в начале участка обр.тр- да,°C |
| УТ-26 | Школьная 9 | 8 | 0,033 | 0,033 | 1,1788 | -1,1772 | 12,777 | 12,744 | 0 | 0 | 95 | 74,42 |
| УТ-25 | УТ-26 | 30 | 0,05 | 0,05 | 1,1789 | -1,177 | 1,458 | 1,453 | 0 | 0 | 95 | 74,42 |
| ТК-4 | УТ-25 | 100 | 0,05 | 0,05 | 1,9363 | -1,9321 | 3,904 | 3,888 | 0 | 0 | 95 | 71,92 |
| ТК-3 | ТК-4 | 42 | 0,082 | 0,082 | 5,1146 | -5,0975 | 2,03 | 2,016 | 0,001 | 0,001 | 95 | 69,92 |
| УТ-17 | ТК-3 | 40 | 0,1 | 0,1 | 16,7648 | -16,71 | 7,644 | 7,594 | 0,001 | 0,001 | 95 | 69,62 |
| УТ-18 | УТ-17 | 40 | 0,1 | 0,1 | 17,416 | -17,3584 | 8,248 | 8,193 | 0,001 | 0,001 | 95 | 69,42 |
| УТ-23 | Школьная 1 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,9073 | -0,9061 | 21,684 | 21,627 | 0 | 0 | 95 | 74,29 |
| УТ-22 | Школьная 2 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,6683 | -0,6671 | 11,796 | 11,755 | 0 | 0 | 95 | 68,33 |
| УТ-21 | Школьная 3 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,8759 | -0,8744 | 20,217 | 20,146 | 0 | 0 | 95 | 68,15 |
| УТ-20 | Школьная 4 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,9036 | -0,902 | 21,508 | 21,433 | 0 | 0 | 95 | 68,33 |
| УТ-19 | Школьная 5 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,8524 | -0,8513 | 19,148 | 19,101 | 0 | 0 | 95 | 75,53 |
| УТ-18 | Школьная 6 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,6777 | -0,6765 | 12,128 | 12,086 | 0 | 0 | 95 | 68,63 |

| Мордвиново Участки (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч | Темпера тура в начале участка под.тр- да,°C | Темпера тура в начале участка обр.тр- да,°C |
| УТ-17 | Школьная 7 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,6505 | -0,6491 | 11,178 | 11,132 | 0 | 0 | 95 | 64,43 |
| УТ-25 | Школьная 8 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,7569 | -0,7555 | 5,292 | 5,273 | 0 | 0 | 95 | 68,02 |
| ТК-4 | УТ-27 | 184 | 0,082 | 0,082 | 3,1778 | -3,166 | 0,789 | 0,783 | 0,002 | 0,002 | 95 | 68,7 |
| УТ-30 | Лесная 20 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,791 | -0,7897 | 5,777 | 5,758 | 0 | 0 | 95 | 69,39 |
| УТ-29 | УТ-30 | 20 | 0,082 | 0,082 | 0,7913 | -0,7894 | 0,051 | 0,051 | 0 | 0 | 95 | 69,39 |
| УТ-28 | УТ-29 | 20 | 0,082 | 0,082 | 1,5816 | -1,5779 | 0,199 | 0,198 | 0 | 0 | 95 | 69,41 |
| УТ-27 | УТ-28 | 20 | 0,082 | 0,082 | 2,3852 | -2,3794 | 0,447 | 0,445 | 0 | 0 | 95 | 68,32 |
| УТ-27 | Лесная 14 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,7903 | -0,789 | 5,766 | 5,747 | 0 | 0 | 95 | 69,85 |
| УТ-28 | Лесная 16 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,8033 | -0,8018 | 5,957 | 5,934 | 0 | 0 | 95 | 66,17 |
| УТ-29 | Лесная 18 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,79 | -0,7887 | 5,762 | 5,743 | 0 | 0 | 95 | 69,43 |
| ТК-3 | ТК-16 | 100 | 0,1 | 0,1 | 11,6494 | -11,6133 | 3,7 | 3,677 | 0,002 | 0,002 | 95 | 69,49 |
| УТ-16 | Лесная 4 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,8458 | -0,8443 | 18,857 | 18,788 | 0 | 0 | 95 | 67,35 |
| УТ-15 | УТ-16 | 38 | 0,05 | 0,05 | 0,846 | -0,8441 | 0,756 | 0,753 | 0 | 0 | 95 | 67,35 |
| УТ-14 | УТ-15 | 38 | 0,05 | 0,05 | 1,4683 | -1,4653 | 2,253 | 2,244 | 0 | 0 | 95 | 70,78 |
| УТ-13 | УТ-14 | 38 | 0,05 | 0,05 | 2,2563 | -2,2516 | 5,293 | 5,271 | 0 | 0 | 95 | 70,47 |

| Мордвиново Участки (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч | Темпера тура в начале участка под.тр- да,°C | Темпера тура в начале участка обр.тр- да,°C |
| УТ-12 | УТ-13 | 35 | 0,05 | 0,05 | 3,1164 | -3,1098 | 10,07 | 10,028 | 0 | 0 | 95 | 69,79 |
| ТК-16 | УТ-12 | 32 | 0,05 | 0,05 | 4,017 | -4,0085 | 16,704 | 16,634 | 0 | 0 | 95 | 69,3 |
| УТ-12 | Лесная 12 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,9004 | -0,8988 | 21,359 | 21,282 | 0 | 0 | 95 | 67,59 |
| УТ-13 | Лесная 10 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,8599 | -0,8584 | 6,821 | 6,796 | 0 | 0 | 95 | 68,01 |
| УТ-14 | Лесная 8 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,7878 | -0,7865 | 16,368 | 16,314 | 0 | 0 | 95 | 69,88 |
| УТ-15 | Лесная 6 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,6221 | -0,6213 | 10,229 | 10,203 | 0 | 0 | 95 | 75,45 |
| ТК-16 | ТК-12 | 30 | 0,1 | 0,1 | 7,6305 | -7,6067 | 1,594 | 1,584 | 0,001 | 0,001 | 95 | 69,59 |
| УТ-5 | Луговая 2 | 3 | 0,027 | 0,027 | 0,3208 | -0,3202 | 2,745 | 2,735 | 0 | 0 | 95 | 67,86 |
| УТ-4 | УТ-5 | 34 | 0,082 | 0,082 | 0,3212 | -0,3197 | 0,007 | 0,007 | 0 | 0 | 95 | 67,86 |
| УТ-3 | УТ-4 | 34 | 0,082 | 0,082 | 0,9571 | -0,9537 | 0,074 | 0,074 | 0 | 0 | 95 | 67,65 |
| УТ-2 | УТ-3 | 34 | 0,082 | 0,082 | 1,7341 | -1,7284 | 0,238 | 0,237 | 0 | 0 | 95 | 68,52 |
| УТ-1 | УТ-2 | 34 | 0,082 | 0,082 | 2,5139 | -2,5061 | 0,496 | 0,493 | 0 | 0 | 95 | 68,78 |
| УТ-1 | Луговая 10 | 3 | 0,027 | 0,027 | 0,6396 | -0,6385 | 10,81 | 10,771 | 0 | 0 | 95 | 67,62 |
| УТ-2 | Луговая 8 | 3 | 0,027 | 0,027 | 0,7794 | -0,7781 | 16,02 | 15,967 | 0 | 0 | 95 | 69,36 |
| УТ-3 | Луговая 6 | 3 | 0,027 | 0,027 | 0,7765 | -0,7752 | 15,903 | 15,85 | 0 | 0 | 95 | 69,59 |
| УТ-4 | Луговая 4 | 3 | 0,027 | 0,027 | 0,6355 | -0,6344 | 10,672 | 10,633 | 0 | 0 | 95 | 67,55 |

| Мордвиново Участки (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч | Темпера тура в начале участка под.тр- да,°C | Темпера тура в начале участка обр.тр- да,°C |
| ТК-12 | ТК-1 | 108 | 0,082 | 0,082 | 3,1553 | -3,1427 | 0,778 | 0,772 | 0,001 | 0,001 | 95 | 68,55 |
| ТК-12 | УТ-6 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,4746 | -4,4646 | 20,715 | 20,622 | 0 | 0 | 95 | 70,32 |
| УТ-11 | Лесная 1 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,7185 | -0,7174 | 13,626 | 13,582 | 0 | 0 | 95 | 70,69 |
| УТ-10 | УТ-11 | 106 | 0,05 | 0,05 | 0,719 | -0,7169 | 0,548 | 0,545 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70,69 |
| УТ-9 | УТ-10 | 35 | 0,05 | 0,05 | 1,5827 | -1,5787 | 2,615 | 2,602 | 0 | 0 | 95 | 69,1 |
| УТ-8 | УТ-9 | 38 | 0,05 | 0,05 | 2,3012 | -2,2956 | 5,504 | 5,478 | 0 | 0 | 95 | 69,53 |
| УТ-7 | УТ-8 | 38 | 0,05 | 0,05 | 3,0495 | -3,0424 | 9,644 | 9,599 | 0 | 0 | 95 | 69,74 |
| УТ-6 | УТ-7 | 38 | 0,05 | 0,05 | 3,6576 | -3,6493 | 13,856 | 13,794 | 0 | 0 | 95 | 70,96 |
| УТ-6 | Лесная 11 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,8169 | -0,8154 | 17,591 | 17,527 | 0 | 0 | 95 | 67,46 |
| УТ-7 | Лесная 9 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,6078 | -0,6071 | 9,767 | 9,745 | 0 | 0 | 95 | 77,07 |
| УТ-8 | Лесная 7 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,7482 | -0,747 | 14,77 | 14,722 | 0 | 0 | 95 | 70,36 |
| УТ-9 | Лесная 5 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,7183 | -0,7171 | 13,616 | 13,572 | 0 | 0 | 95 | 70,49 |
| УТ-10 | Лесная 3 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,8635 | -0,862 | 19,65 | 19,58 | 0 | 0 | 95 | 67,78 |
| ТК-6 | ТК-5 | 93 | 0,125 | 0,125 | 23,0916 | -23,0172 | 4,497 | 4,469 | 0,003 | 0,003 | 95 | 70,11 |
| ТК-6 | Школа | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,428 | -5,4152 | 2,284 | 2,274 | 0,001 | 0,001 | 95 | 63,26 |
| ТК-1 | УТ-1 | 34 | 0,082 | 0,082 | 3,1539 | -3,1441 | 0,777 | 0,772 | 0 | 0 | 95 | 68,55 |
| У-14А (новая) | ТК-14 | 100,5 | 0,082 | 0,082 | 4,3675 | -4,3566 | 1,483 | 1,475 | 0,001 | 0,001 | 95 | 76,18 |
| У-14А (новая) | Молодеж ная, 2а | 80 | 0,05 | 0,05 | 0,9365 | -0,9352 | 0,924 | 0,922 | 0 | 0 | 95 | 86,98 |

Рис. 3.4.Пьезометрический график д.Мордвиново – (режим наладка).

| Мордвиново Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетево й воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Количес тво шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Мордвино во | Контора | 0,01109 | 0,4436 | 0,4436 | 3,126 | 1 | 20,603 | 0,444 | 21,6 | 144,8 | 123,198 | 403 |
| д. Мордвино во | ЧП Гаффаров а | 0,00275 | 0,11 | 0,11 | 3,182 | 14 | 20,6 | 0,11 | 21,6 | 144,8 | 123,2 | 257 |
| д. Мордвино во, ул. Молодеж ная, д. 3 | Молодеж ная, 3 | 0,0097 | 0,388 | 0,388 | 3,177 | 1 | 14,773 | 0,388 | 15,77 | 141,88 | 126,109 | 1152 |
| д. Мордвино во, ул. Молодеж ная, д. 5 | Молодеж ная, 5 | 0,01445 | 0,578 | 0,578 | 3,879 | 1 | 14,749 | 0,578 | 15,75 | 141,87 | 126,121 | 1087 |
| д. Мордвино во, ул. Молодеж ная, д. 9 | Молодеж ная, 9 | 0,01921 | 0,7684 | 0,7684 | 4,476 | 1 | 14,713 | 0,768 | 15,71 | 141,85 | 126,139 | 1022 |

| Мордвиново Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | сетевой |  |  | Количес | Потеpи |  | Располаг |  |  |  |
|  |  | нагрузка | воды на | Расход | Диаметр | тво шайб | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | Путь, |
|  |  | на | СО | сетево | шайбы | на под. | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | после | й воды | на под. тр- | тр-де | под.тp-да | расход | вводе | м | обpатном | ный от |
| узла | вание | ие, | наладки, | на СО, | де перед | перед | пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | т/ч | СО, мм | СО, шт | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Советская , д. 25 | Советская 25 | 0,01943 | 0,7772 | 0,7772 | 4,478 | 1 | 15,02 | 0,777 | 16,02 | 142,01 | 125,986 | 998 |
| д. Мордвино во, ул. Советская , д. 23 | Советская 23 | 0,01899 | 0,7596 | 0,7596 | 4,429 | 1 | 15,002 | 0,76 | 16 | 142 | 125,997 | 973 |
| д. Мордвино во, ул. Молодеж ная, д. 2 | Молодеж ная, 2 | 0,00693 | 0,277 | 0,277 | 3,25 | 2 | 16,349 | 0,277 | 17,35 | 142,67 | 125,323 | 719 |
| д. Мордвино во, ул. Молодеж ная, д. 13 | Молодеж ная, д. 13 | 0,0147 | 0,588 | 0,588 | 3,84 | 1 | 15,906 | 0,588 | 16,91 | 142,45 | 125,544 | 747 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 14 | Северная 14 | 0,01381 | 0,5524 | 0,5524 | 3,739 | 1 | 15,62 | 0,552 | 16,62 | 142,31 | 125,688 | 679 |

| Мордвиново Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | сетевой |  |  | Количес | Потеpи |  | Располаг |  |  |  |
|  |  | нагрузка | воды на | Расход | Диаметр | тво шайб | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | Путь, |
|  |  | на | СО | сетево | шайбы | на под. | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | после | й воды | на под. тр- | тр-де | под.тp-да | расход | вводе | м | обpатном | ный от |
| узла | вание | ие, | наладки, | на СО, | де перед | перед | пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | т/ч | СО, мм | СО, шт | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 12 | Северная 12 | 0,01234 | 0,4936 | 0,4936 | 3,483 | 1 | 16,554 | 0,494 | 17,55 | 142,77 | 125,22 | 645 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 10 | Северная 10 | 0,01662 | 0,6648 | 0,6648 | 4,031 | 1 | 16,74 | 0,665 | 17,74 | 142,87 | 125,128 | 609 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 8 | Северная 8 | 0,01487 | 0,5948 | 0,5948 | 3,793 | 1 | 17,098 | 0,595 | 18,1 | 143,05 | 124,949 | 573 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 6 | Северная 6 Библиотек а | 0,0031 | 0,124 | 0,124 | 4,121 | 10 | 17,618 | 0,124 | 18,62 | 143,31 | 124,689 | 539 |
| д. Мордвино во, ул. Советская , д. 21 | Советская 21 | 0,01917 | 0,7668 | 0,7668 | 4,343 | 1 | 16,521 | 0,767 | 17,52 | 142,76 | 125,236 | 881 |
| д. Мордвино во, ул. Советская , д. 19 | Советская 19 | 0,01331 | 0,5324 | 0,5324 | 3,607 | 1 | 16,737 | 0,532 | 17,74 | 142,86 | 125,128 | 850 |

| Мордвиново Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетево й воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Количес тво шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Мордвино во | Клуб | 0,02004 | 0,8016 | 0,8016 | 4,359 | 1 | 17,803 | 0,802 | 18,8 | 143,4 | 124,596 | 668 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 4 | Северная 4 | 0,01633 | 0,6532 | 0,6532 | 3,939 | 1 | 17,726 | 0,653 | 18,73 | 143,36 | 124,635 | 490 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 2 | Северная 2 | 0,0081 | 0,324 | 0,324 | 3,755 | 2 | 18,239 | 0,324 | 19,24 | 143,62 | 124,378 | 460 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 1 | Северная 1 + Админист рация | 0,02202 | 0,8808 | 0,8808 | 4,664 | 1 | 16,398 | 0,881 | 17,4 | 142,7 | 125,3 | 366 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 3 | Северная 3 | 0,0063 | 0,252 | 0,252 | 5,009 | 3 | 16,689 | 0,252 | 17,69 | 142,84 | 125,154 | 400 |

| Мордвиново Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетево й воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Количес тво шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 5 | Северная 5 | 0,00702 | 0,2808 | 0,2808 | 3,332 | 2 | 16,134 | 0,281 | 17,13 | 142,57 | 125,431 | 428 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 7 | Северная 7 | 0,00617 | 0,2468 | 0,2468 | 5,42 | 3 | 15,745 | 0,247 | 16,75 | 142,37 | 125,626 | 456 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 9 | Северная 9 | 0,00681 | 0,2724 | 0,2724 | 3,303 | 2 | 15,398 | 0,272 | 16,4 | 142,2 | 125,799 | 484 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 11 | Северная 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 13 | Северная 13 | 0,00813 | 0,3252 | 0,3252 | 4,915 | 2 | 14,869 | 0,325 | 15,87 | 141,93 | 126,064 | 540 |

| Мордвиново Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | сетевой |  |  | Количес | Потеpи |  | Располаг |  |  |  |
|  |  | нагрузка | воды на | Расход | Диаметр | тво шайб | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | Путь, |
|  |  | на | СО | сетево | шайбы | на под. | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | после | й воды | на под. тр- | тр-де | под.тp-да | расход | вводе | м | обpатном | ный от |
| узла | вание | ие, | наладки, | на СО, | де перед | перед | пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | т/ч | СО, мм | СО, шт | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 15 | Северная 15 | 0,00813 | 0,3252 | 0,3252 | 5,026 | 2 | 14,714 | 0,325 | 15,71 | 141,86 | 126,141 | 568 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 17 | Северная 17 | 0,00813 | 0,3252 | 0,3252 | 5,095 | 2 | 14,626 | 0,325 | 15,63 | 141,81 | 126,185 | 596 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 19 | Северная 19 | 0,00805 | 0,322 | 0,322 | 4,907 | 2 | 14,589 | 0,322 | 15,59 | 141,79 | 126,204 | 624 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 21 | Северная 21 | 0,00849 | 0,3396 | 0,3396 | 7,69 | 2 | 14,568 | 0,34 | 15,57 | 141,78 | 126,214 | 652 |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 1А | Северная 1А | 0,01742 | 0,6968 | 0,6968 | 3,939 | 1 | 20,167 | 0,697 | 21,17 | 144,58 | 123,416 | 270 |

| Мордвиново Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетево й воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Количес тво шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Северная, д. 1б | Северная 1б | 0,02039 | 0,8156 | 0,8156 | 4,311 | 1 | 19,266 | 0,816 | 20,27 | 144,13 | 123,866 | 309 |
| д. Мордвино во, ул. Сосновая, д. 4 | Сосновая 4 | 0,08919 | 3,5676 | 3,5676 | 11,92 | 1 | 6,305 | 3,568 | 7,31 | 137,64 | 130,34 | 917 |
| д. Мордвино во, ул. Сосновая, д. 1 | Сосновая 1 | 0,08794 | 3,5176 | 3,5176 | 11,271 | 1 | 7,668 | 3,518 | 8,67 | 138,33 | 129,659 | 775 |
| д. Мордвино во, ул. Сосновая, д. 2 | Сосновая 2 | 0,08704 | 3,4816 | 3,4816 | 11,524 | 1 | 6,872 | 3,482 | 7,87 | 137,93 | 130,058 | 805 |
| д. Мордвино во, ул. Сосновая, д. 3 | Сосновая 3 | 0,08722 | 3,4888 | 3,4888 | 11,694 | 1 | 6,508 | 3,489 | 7,51 | 137,75 | 130,24 | 835 |

| Мордвиново Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетево й воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Количес тво шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Мордвино во | Столовая | 0,03191 | 1,2764 | 1,2764 | 5,5 | 1 | 17,806 | 1,276 | 18,81 | 143,4 | 124,596 | 391 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 2 | Лесная 2 | 0,01001 | 0,4004 | 0,4004 | 4,21 | 1 | 5,103 | 0,4 | 6,1 | 137,04 | 130,939 | 1089 |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 9 | Школьная 9 | 0,02374 | 0,9496 | 0,9496 | 6,41 | 1 | 5,343 | 0,95 | 6,34 | 137,16 | 130,821 | 1108 |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 1 | Школьная 1 | 0,0184 | 0,736 | 0,736 | 5,802 | 1 | 4,781 | 0,736 | 5,78 | 136,88 | 131,101 | 989 |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 2 | Школьная 2 | 0,01797 | 0,7188 | 0,7188 | 5,713 | 1 | 4,85 | 0,719 | 5,85 | 136,92 | 131,066 | 979 |

| Мордвиново Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | сетевой |  |  | Количес | Потеpи |  | Располаг |  |  |  |
|  |  | нагрузка | воды на | Расход | Диаметр | тво шайб | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | Путь, |
|  |  | на | СО | сетево | шайбы | на под. | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | после | й воды | на под. тр- | тр-де | под.тp-да | расход | вводе | м | обpатном | ный от |
| узла | вание | ие, | наладки, | на СО, | де перед | перед | пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | т/ч | СО, мм | СО, шт | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 3 | Школьная 3 | 0,02374 | 0,9496 | 0,9496 | 6,561 | 1 | 4,867 | 0,95 | 5,87 | 136,93 | 131,058 | 944 |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 4 | Школьная 4 | 0,0243 | 0,972 | 0,972 | 6,314 | 1 | 5,945 | 0,972 | 6,94 | 137,46 | 130,52 | 899 |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 5 | Школьная 5 | 0,01615 | 0,646 | 0,646 | 4,711 | 1 | 8,471 | 0,646 | 9,47 | 138,73 | 129,257 | 854 |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 6 | Школьная 6 | 0,01799 | 0,7196 | 0,7196 | 4,957 | 1 | 8,573 | 0,72 | 9,57 | 138,78 | 129,206 | 856 |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 7 | Школьная 7 | 0,02045 | 0,818 | 0,818 | 5,495 | 1 | 7,342 | 0,818 | 8,34 | 138,16 | 129,823 | 896 |

| Мордвиново Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетево й воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Количес тво шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Школьная , д. 8 | Школьная 8 | 0,02062 | 0,8248 | 0,8248 | 5,935 | 1 | 5,485 | 0,825 | 6,48 | 137,23 | 130,75 | 1078 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 20 | Лесная 20 | 0,02032 | 0,8128 | 0,8128 | 5,773 | 1 | 5,948 | 0,813 | 6,95 | 137,47 | 130,518 | 1222 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 14 | Лесная 14 | 0,01989 | 0,7956 | 0,7956 | 5,702 | 1 | 5,989 | 0,796 | 6,99 | 137,49 | 130,498 | 1162 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 16 | Лесная 16 | 0,02361 | 0,9444 | 0,9444 | 6,246 | 1 | 5,861 | 0,944 | 6,86 | 137,42 | 130,562 | 1182 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 18 | Лесная 18 | 0,02026 | 0,8104 | 0,8104 | 5,768 | 1 | 5,934 | 0,81 | 6,93 | 137,46 | 130,526 | 1202 |

| Мордвиново Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | сетевой |  |  | Количес | Потеpи |  | Располаг |  |  |  |
|  |  | нагрузка | воды на | Расход | Диаметр | тво шайб | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | Путь, |
|  |  | на | СО | сетево | шайбы | на под. | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | после | й воды | на под. тр- | тр-де | под.тp-да | расход | вводе | м | обpатном | ный от |
| узла | вание | ие, | наладки, | на СО, | де перед | перед | пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | т/ч | СО, мм | СО, шт | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 4 | Лесная 4 | 0,0237 | 0,948 | 0,948 | 9,567 | 1 | 1,073 | 0,948 | 2,07 | 135,03 | 132,956 | 1217 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 12 | Лесная 12 | 0,02498 | 0,9992 | 0,9992 | 7,616 | 1 | 2,968 | 0,999 | 3,97 | 135,98 | 132,01 | 1068 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 10 | Лесная 10 | 0,02344 | 0,9376 | 0,9376 | 7,703 | 1 | 2,497 | 0,938 | 3,5 | 135,74 | 132,245 | 1103 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 8 | Лесная 8 | 0,0198 | 0,792 | 0,792 | 7,879 | 1 | 1,628 | 0,792 | 2,63 | 135,31 | 132,68 | 1141 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 6 | Лесная 6 | 0,01184 | 0,4736 | 0,4736 | 5,969 | 1 | 1,767 | 0,474 | 2,77 | 135,38 | 132,61 | 1179 |

| Мордвиново Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетево й воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Количес тво шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Луговая, д. 2 | Луговая 2 | 0,0088 | 0,352 | 0,352 | 3,956 | 1 | 5,06 | 0,352 | 6,06 | 137,02 | 130,962 | 1339 |
| д. Мордвино во, ул. Луговая, д. 10 | Луговая 10 | 0,01772 | 0,7088 | 0,7088 | 5,648 | 1 | 4,937 | 0,709 | 5,94 | 136,96 | 131,025 | 1203 |
| д. Мордвино во, ул. Луговая, д. 8 | Луговая 8 | 0,02005 | 0,802 | 0,802 | 6,05 | 1 | 4,799 | 0,802 | 5,8 | 136,89 | 131,093 | 1237 |
| д. Мордвино во, ул. Луговая, д. 6 | Луговая 6 | 0,01977 | 0,7908 | 0,7908 | 6,014 | 1 | 4,781 | 0,791 | 5,78 | 136,88 | 131,103 | 1271 |
| д. Мордвино во, ул. Луговая, д. 4 | Луговая 4 | 0,01766 | 0,7064 | 0,7064 | 5,666 | 1 | 4,842 | 0,706 | 5,84 | 136,91 | 131,072 | 1305 |

| Мордвиново Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетево й воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Количес тво шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 1 | Лесная 1 | 0,01741 | 0,6964 | 0,6964 | 0 | 0 | 0 | 0,696 | 0,45 | 134,22 | 133,767 | 1351 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 11 | Лесная 11 | 0,02278 | 0,9112 | 0,9112 | 7,349 | 1 | 2,847 | 0,911 | 3,85 | 135,92 | 132,071 | 1096 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 9 | Лесная 9 | 0,01053 | 0,4212 | 0,4212 | 5,464 | 1 | 1,991 | 0,421 | 2,99 | 135,49 | 132,498 | 1134 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 7 | Лесная 7 | 0,0184 | 0,736 | 0,736 | 10,213 | 1 | 0,498 | 0,736 | 1,5 | 134,74 | 133,244 | 1172 |

| Мордвиново Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетево й воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Количес тво шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 5 | Лесная 5 | 0,01756 | 0,7024 | 0,7024 | 0 | 0 | 0 | 0,702 | 0,88 | 134,43 | 133,554 | 1210 |
| д. Мордвино во, ул. Лесная, д. 3 | Лесная 3 | 0,02377 | 0,9508 | 0,9508 | 0 | 0 | 0 | 0,951 | 0,18 | 134,09 | 133,901 | 1245 |
| д. Мордвино во | Школа | 0,17819 | 7,1276 | 7,1276 | 15,045 | 1 | 9,916 | 7,128 | 10,92 | 139,45 | 128,534 | 795 |
| д. Мордвино во, ул. Молодеж ная, д. 2а | Молодеж ная, 2а | 0,00693 | 0,277 | 0,277 | 3,318 | 2 | 15,806 | 0,277 | 16,81 | 142,4 | 125,594 | 923,5 |

| Мордвиново Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
|  | ТК-10 | 197 | 0,207 | 0,207 | 61,1258 | -60,8613 | 0,752 | 0,75 | 2,231 | 2,212 | 0,016 | 0,016 |
| ТК-10 | ТК-9 | 40 | 0,15 | 0,15 | 46,0875 | -45,9175 | 0,439 | 0,442 | 6,867 | 6,817 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-9 | ТК-15 | 165 | 0,082 | 0,082 | 0,4457 | -0,4408 | 0,004 | 0,004 | 0,017 | 0,017 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-15 | Контора | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,4436 | -0,4429 | 0,002 | 0,002 | 0,212 | 0,212 | 0 | 0 |
| ТК-9 | ЧП Гаффаров а | 20 | 0,027 | 0,027 | 0,11 | -0,1098 | 0,008 | 0,008 | 0,215 | 0,214 | 0 | 0 |
| ТК-10 | УТ-35 | 35 | 0,1 | 0,1 | 15,0222 | -14,96 | 0,374 | 0,375 | 6,141 | 6,091 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-62 | УТ-63 | 65 | 0,05 | 0,05 | 0,3883 | -0,3871 | 0,016 | 0,016 | 0,164 | 0,163 | 0 | 0 |
| УТ-61 | УТ-62 | 65 | 0,069 | 0,069 | 0,9669 | -0,9635 | 0,018 | 0,018 | 0,185 | 0,184 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-14 | УТ-61 | 73 | 0,05 | 0,05 | 1,7357 | -1,7303 | 0,347 | 0,346 | 3,141 | 3,122 | 0 | 0 |
| УТ-56 | У-14А (новая) | 100,5 | 0,082 | 0,082 | 3,5527 | -3,538 | 0,15 | 0,149 | 0,984 | 0,976 | 0,001 | 0,001 |

| Мордвиново Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| УТ-55 | УТ-56 | 54 | 0,082 | 0,082 | 4,1414 | -4,1243 | 0,112 | 0,111 | 1,334 | 1,323 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-54 | УТ-55 | 16 | 0,082 | 0,082 | 4,4189 | -4,4004 | 0,039 | 0,039 | 1,518 | 1,505 | 0 | 0 |
| УТ-53 | УТ-54 | 36 | 0,082 | 0,082 | 4,9718 | -4,9514 | 0,107 | 0,107 | 1,918 | 1,903 | 0 | 0 |
| УТ-52 | УТ-53 | 36 | 0,082 | 0,082 | 5,4658 | -5,4438 | 0,129 | 0,129 | 2,316 | 2,298 | 0 | 0 |
| УТ-51 | УТ-52 | 36 | 0,082 | 0,082 | 6,1311 | -6,107 | 0,163 | 0,162 | 2,911 | 2,888 | 0 | 0 |
| УТ-50 | УТ-51 | 36 | 0,082 | 0,082 | 6,7264 | -6,7004 | 0,196 | 0,195 | 3,5 | 3,474 | 0 | 0 |
| ТК-12 | УТ-50 | 36 | 0,082 | 0,082 | 6,8509 | -6,8237 | 0,203 | 0,203 | 3,631 | 3,602 | 0 | 0 |
| УТ-49 | ТК-12 | 10 | 0,1 | 0,1 | 8,9551 | -8,9177 | 0,038 | 0,039 | 2,191 | 2,173 | 0 | 0 |
| УТ-48 | УТ-49 | 40 | 0,1 | 0,1 | 9,6091 | -9,569 | 0,157 | 0,157 | 2,521 | 2,5 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-11 | УТ-48 | 140 | 0,1 | 0,1 | 9,9358 | -9,8898 | 0,576 | 0,572 | 2,695 | 2,67 | 0,003 | 0,003 |
| УТ-63 | Молодеж ная, 3 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,388 | -0,3874 | 0,019 | 0,019 | 1,407 | 1,402 | 0 | 0 |
| УТ-62 | Молодеж ная, 5 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,578 | -0,5771 | 0,047 | 0,048 | 3,098 | 3,088 | 0 | 0 |
| УТ-61 | Молодеж ная, 9 | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,7684 | -0,7672 | 0,083 | 0,084 | 5,453 | 5,436 | 0 | 0 |
| ТК-14 | УТ-59 | 25 | 0,05 | 0,05 | 1,5371 | -1,5341 | 0,101 | 0,102 | 2,467 | 2,458 | 0 | 0 |

| Мордвиново Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| УТ-60 | Советская 25 | 3 | 0,027 | 0,027 | 0,7772 | -0,7759 | 0,15 | 0,149 | 15,931 | 15,88 | 0 | 0 |
| УТ-59 | УТ-60 | 26 | 0,05 | 0,05 | 0,7773 | -0,7758 | 0,026 | 0,026 | 0,64 | 0,637 | 0 | 0 |
| УТ-59 | Советская 23 | 4 | 0,027 | 0,027 | 0,7596 | -0,7584 | 0,184 | 0,185 | 15,221 | 15,172 | 0 | 0 |
| УТ-55 | Молодеж ная, 2 | 30 | 0,069 | 0,069 | 0,2773 | -0,2763 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,012 | 0 | 0 |
| УТ-56 | Молодеж ная, д. 13 | 4 | 0,027 | 0,027 | 0,588 | -0,587 | 0,11 | 0,111 | 9,143 | 9,114 | 0 | 0 |
| УТ-54 | Северная 14 | 6 | 0,021 | 0,021 | 0,5524 | -0,5515 | 0,404 | 0,406 | 30,072 | 29,975 | 0 | 0 |
| УТ-53 | Северная 12 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,4936 | -0,4928 | 0,045 | 0,045 | 2,266 | 2,258 | 0 | 0 |
| УТ-52 | Северная 10 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,6648 | -0,6637 | 0,081 | 0,081 | 4,09 | 4,076 | 0 | 0 |
| УТ-51 | Северная 8 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,5948 | -0,5938 | 0,065 | 0,065 | 3,279 | 3,269 | 0 | 0 |

| Мордвиново Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| УТ-50 | Северная 6 Библиотек а | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,124 | -0,1238 | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 | 0 | 0 |
| ТК-12 | ТК-13 | 160 | 0,082 | 0,082 | 2,104 | -2,0942 | 0,086 | 0,085 | 0,349 | 0,346 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-58 | Советская 21 | 12 | 0,033 | 0,033 | 0,7668 | -0,7655 | 0,132 | 0,131 | 5,431 | 5,413 | 0 | 0 |
| УТ-57 | УТ-58 | 26 | 0,05 | 0,05 | 0,7669 | -0,7654 | 0,025 | 0,025 | 0,623 | 0,62 | 0 | 0 |
| УТ-57 | Советская 19 | 7 | 0,033 | 0,033 | 0,5324 | -0,5315 | 0,048 | 0,048 | 2,632 | 2,624 | 0 | 0 |
| ТК-13 | УТ-57 | 190 | 0,05 | 0,05 | 1,3003 | -1,296 | 0,511 | 0,508 | 1,77 | 1,759 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-13 | Клуб | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,8017 | -0,8002 | 0,024 | 0,024 | 0,68 | 0,677 | 0 | 0 |
| УТ-49 | Северная 4 | 7 | 0,027 | 0,027 | 0,6532 | -0,6521 | 0,187 | 0,188 | 11,271 | 11,235 | 0 | 0 |
| УТ-48 | Северная 2 | 17 | 0,027 | 0,027 | 0,324 | -0,3235 | 0,088 | 0,088 | 2,801 | 2,791 | 0 | 0 |
| ТК-11 | УТ-37 | 48 | 0,05 | 0,05 | 3,5718 | -3,5624 | 0,998 | 0,997 | 13,216 | 13,147 | 0 | 0 |
| УТ-46 | УТ-47 | 28 | 0,05 | 0,05 | 0,3398 | -0,3389 | 0,005 | 0,005 | 0,126 | 0,126 | 0 | 0 |
| УТ-45 | УТ-46 | 28 | 0,05 | 0,05 | 0,6619 | -0,6602 | 0,02 | 0,02 | 0,466 | 0,464 | 0 | 0 |
| УТ-44 | УТ-45 | 28 | 0,05 | 0,05 | 0,9873 | -0,9847 | 0,044 | 0,044 | 1,026 | 1,021 | 0 | 0 |

| Мордвиново Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| УТ-43 | УТ-44 | 28 | 0,05 | 0,05 | 1,3126 | -1,3093 | 0,078 | 0,078 | 1,804 | 1,795 | 0 | 0 |
| УТ-42 | УТ-43 | 28 | 0,05 | 0,05 | 1,638 | -1,6338 | 0,12 | 0,12 | 2,8 | 2,786 | 0 | 0 |
| УТ-41 | УТ-42 | 28 | 0,05 | 0,05 | 1,6381 | -1,6337 | 0,12 | 0,12 | 2,8 | 2,785 | 0 | 0 |
| УТ-40 | УТ-41 | 28 | 0,05 | 0,05 | 1,9107 | -1,9055 | 0,164 | 0,163 | 3,802 | 3,782 | 0 | 0 |
| УТ-39 | УТ-40 | 28 | 0,05 | 0,05 | 2,1576 | -2,1517 | 0,208 | 0,208 | 4,842 | 4,816 | 0 | 0 |
| УТ-38 | УТ-39 | 28 | 0,05 | 0,05 | 2,4386 | -2,4319 | 0,266 | 0,265 | 6,178 | 6,145 | 0 | 0 |
| УТ-37 | УТ-38 | 34 | 0,05 | 0,05 | 2,6908 | -2,6833 | 0,391 | 0,39 | 7,516 | 7,474 | 0 | 0 |
| УТ-37 | Северная 1 + Админист рация | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,8808 | -0,8794 | 0,584 | 0,585 | 20,442 | 20,375 | 0 | 0 |
| УТ-38 | Северная 3 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,252 | -0,2516 | 0,048 | 0,049 | 1,704 | 1,698 | 0 | 0 |
| УТ-39 | Северная 5 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,2808 | -0,2803 | 0,06 | 0,06 | 2,11 | 2,103 | 0 | 0 |
| УТ-40 | Северная 7 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,2468 | -0,2464 | 0,047 | 0,047 | 1,635 | 1,629 | 0 | 0 |
| УТ-41 | Северная 9 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,2724 | -0,2719 | 0,057 | 0,057 | 1,987 | 1,98 | 0 | 0 |
| УТ-42 | Северная 11 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Мордвиново Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| УТ-43 | Северная 13 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,3252 | -0,3247 | 0,08 | 0,081 | 2,821 | 2,812 | 0 | 0 |
| УТ-44 | Северная 15 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,3252 | -0,3247 | 0,08 | 0,081 | 2,821 | 2,812 | 0 | 0 |
| УТ-45 | Северная 17 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,3252 | -0,3247 | 0,08 | 0,081 | 2,821 | 2,812 | 0 | 0 |
| УТ-46 | Северная 19 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,322 | -0,3215 | 0,079 | 0,079 | 2,767 | 2,757 | 0 | 0 |
| УТ-47 | Северная 21 | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,3396 | -0,339 | 0,084 | 0,084 | 3,074 | 3,064 | 0 | 0 |
| УТ-36 | ТК-11 | 36 | 0,1 | 0,1 | 13,5083 | -13,4516 | 0,286 | 0,286 | 4,969 | 4,928 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-35 | УТ-36 | 35 | 0,1 | 0,1 | 14,3246 | -14,2651 | 0,307 | 0,307 | 5,586 | 5,54 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-35 | Северная 1А | 38 | 0,033 | 0,033 | 0,6969 | -0,6956 | 0,291 | 0,291 | 4,491 | 4,475 | 0 | 0 |
| УТ-36 | Северная 1б | 42 | 0,033 | 0,033 | 0,8157 | -0,8142 | 0,435 | 0,434 | 6,141 | 6,118 | 0 | 0 |
| ТК-9 | ТК-8 | 112 | 0,15 | 0,15 | 45,53 | -45,3687 | 1,273 | 1,272 | 6,702 | 6,655 | 0,005 | 0,005 |
| УТ-34 | Сосновая 4 | 3 | 0,05 | 0,05 | 3,5676 | -3,5618 | 0,199 | 0,199 | 13,185 | 13,143 | 0 | 0 |
| УТ-33 | УТ-34 | 82 | 0,082 | 0,082 | 3,5687 | -3,5608 | 0,127 | 0,127 | 0,993 | 0,989 | 0,001 | 0,001 |

| Мордвиново Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| УТ-32 | УТ-33 | 30 | 0,082 | 0,082 | 7,0579 | -7,0436 | 0,181 | 0,181 | 3,852 | 3,837 | 0 | 0 |
| УТ-31 | УТ-32 | 30 | 0,082 | 0,082 | 10,5399 | -10,5191 | 0,402 | 0,403 | 8,567 | 8,533 | 0 | 0 |
| УТ-31 | Сосновая 1 | 3 | 0,05 | 0,05 | 3,5176 | -3,5119 | 0,226 | 0,229 | 12,819 | 12,778 | 0 | 0 |
| УТ-32 | Сосновая 2 | 3 | 0,05 | 0,05 | 3,4816 | -3,476 | 0,221 | 0,224 | 12,559 | 12,519 | 0 | 0 |
| УТ-33 | Сосновая 3 | 3 | 0,05 | 0,05 | 3,4888 | -3,4832 | 0,222 | 0,225 | 12,611 | 12,57 | 0 | 0 |
| ТК-7 | УТ-31 | 60 | 0,082 | 0,082 | 14,0583 | -14,0303 | 1,484 | 1,487 | 15,219 | 15,159 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-8 | ТК-7 | 363 | 0,15 | 0,15 | 44,2486 | -44,0993 | 3,498 | 3,479 | 6,331 | 6,289 | 0,016 | 0,016 |
| ТК-8 | Столовая | 42 | 0,05 | 0,05 | 1,2766 | -1,2741 | 0,132 | 0,132 | 1,707 | 1,7 | 0 | 0 |
| ТК-7 | ТК-6 | 33 | 0,15 | 0,15 | 30,1747 | -30,0847 | 0,193 | 0,195 | 2,951 | 2,933 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-24 | Лесная 2 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,4004 | -0,3997 | 0,072 | 0,072 | 4,261 | 4,247 | 0 | 0 |
| УТ-23 | УТ-24 | 100 | 0,05 | 0,05 | 0,4009 | -0,3993 | 0,026 | 0,026 | 0,174 | 0,173 | 0 | 0 |
| УТ-22 | УТ-23 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,1369 | -1,134 | 0,022 | 0,023 | 1,357 | 1,35 | 0 | 0 |
| УТ-21 | УТ-22 | 35 | 0,05 | 0,05 | 1,8559 | -1,8515 | 0,192 | 0,192 | 3,589 | 3,572 | 0 | 0 |
| УТ-20 | УТ-21 | 45 | 0,05 | 0,05 | 2,8058 | -2,7993 | 0,56 | 0,559 | 8,169 | 8,132 | 0 | 0 |
| УТ-19 | УТ-20 | 45 | 0,05 | 0,05 | 3,778 | -3,7695 | 1,013 | 1,011 | 14,781 | 14,715 | 0 | 0 |
| ТК-5 | УТ-19 | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,424 | -4,4144 | 0,263 | 0,266 | 20,251 | 20,163 | 0 | 0 |
| ТК-5 | УТ-18 | 10 | 0,1 | 0,1 | 18,6182 | -18,559 | 0,164 | 0,167 | 9,422 | 9,363 | 0 | 0 |

| Мордвиново Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| УТ-26 | Школьная 9 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,9496 | -0,9481 | 0,152 | 0,151 | 8,309 | 8,282 | 0 | 0 |
| УТ-25 | УТ-26 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,9498 | -0,9479 | 0,044 | 0,044 | 0,95 | 0,947 | 0 | 0 |
| ТК-4 | УТ-25 | 100 | 0,05 | 0,05 | 1,7751 | -1,7709 | 0,496 | 0,494 | 3,285 | 3,269 | 0 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 42 | 0,082 | 0,082 | 5,142 | -5,1249 | 0,133 | 0,133 | 2,051 | 2,038 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-17 | ТК-3 | 40 | 0,1 | 0,1 | 17,0796 | -17,0249 | 0,495 | 0,496 | 7,933 | 7,882 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-18 | УТ-17 | 40 | 0,1 | 0,1 | 17,8984 | -17,8408 | 0,544 | 0,544 | 8,71 | 8,654 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-23 | Школьная 1 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,736 | -0,7348 | 0,258 | 0,259 | 14,294 | 14,247 | 0 | 0 |
| УТ-22 | Школьная 2 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,7188 | -0,7176 | 0,246 | 0,247 | 13,637 | 13,592 | 0 | 0 |
| УТ-21 | Школьная 3 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,9496 | -0,9481 | 0,429 | 0,431 | 23,747 | 23,67 | 0 | 0 |
| УТ-20 | Школьная 4 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,972 | -0,9704 | 0,45 | 0,452 | 24,877 | 24,796 | 0 | 0 |
| УТ-19 | Школьная 5 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,646 | -0,6449 | 0,199 | 0,2 | 11,025 | 10,989 | 0 | 0 |
| УТ-18 | Школьная 6 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,7196 | -0,7184 | 0,247 | 0,248 | 13,667 | 13,622 | 0 | 0 |
| УТ-17 | Школьная 7 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,818 | -0,8167 | 0,319 | 0,32 | 17,641 | 17,583 | 0 | 0 |
| УТ-25 | Школьная 8 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,8248 | -0,8235 | 0,124 | 0,125 | 6,278 | 6,257 | 0 | 0 |

| Мордвиново Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-4 | УТ-27 | 184 | 0,082 | 0,082 | 3,3664 | -3,3546 | 0,252 | 0,251 | 0,884 | 0,878 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-30 | Лесная 20 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,8128 | -0,8115 | 0,111 | 0,111 | 6,098 | 6,078 | 0 | 0 |
| УТ-29 | УТ-30 | 20 | 0,082 | 0,082 | 0,8131 | -0,8112 | 0,002 | 0,002 | 0,054 | 0,054 | 0 | 0 |
| УТ-28 | УТ-29 | 20 | 0,082 | 0,082 | 1,6237 | -1,62 | 0,007 | 0,007 | 0,209 | 0,209 | 0 | 0 |
| УТ-27 | УТ-28 | 20 | 0,082 | 0,082 | 2,5684 | -2,5626 | 0,016 | 0,017 | 0,518 | 0,515 | 0 | 0 |
| УТ-27 | Лесная 14 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,7956 | -0,7943 | 0,116 | 0,116 | 5,844 | 5,825 | 0 | 0 |
| УТ-28 | Лесная 16 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,9444 | -0,9429 | 0,163 | 0,163 | 8,219 | 8,192 | 0 | 0 |
| УТ-29 | Лесная 18 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,8104 | -0,8091 | 0,12 | 0,121 | 6,062 | 6,042 | 0 | 0 |
| ТК-3 | ТК-16 | 100 | 0,1 | 0,1 | 11,9368 | -11,9007 | 0,615 | 0,614 | 3,884 | 3,86 | 0,002 | 0,002 |
| УТ-16 | Лесная 4 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,948 | -0,9465 | 0,4 | 0,399 | 23,668 | 23,591 | 0 | 0 |
| УТ-15 | УТ-16 | 38 | 0,05 | 0,05 | 0,9482 | -0,9463 | 0,055 | 0,055 | 0,947 | 0,943 | 0 | 0 |
| УТ-14 | УТ-15 | 38 | 0,05 | 0,05 | 1,422 | -1,4189 | 0,123 | 0,123 | 2,114 | 2,105 | 0 | 0 |
| УТ-13 | УТ-14 | 38 | 0,05 | 0,05 | 2,2142 | -2,2095 | 0,296 | 0,295 | 5,098 | 5,077 | 0 | 0 |
| УТ-12 | УТ-13 | 35 | 0,05 | 0,05 | 3,152 | -3,1454 | 0,551 | 0,551 | 10,3 | 10,257 | 0 | 0 |
| ТК-16 | УТ-12 | 32 | 0,05 | 0,05 | 4,1513 | -4,1428 | 0,919 | 0,921 | 17,837 | 17,764 | 0 | 0 |
| УТ-12 | Лесная 12 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,9992 | -0,9976 | 0,475 | 0,477 | 26,284 | 26,198 | 0 | 0 |
| УТ-13 | Лесная 10 | 8 | 0,033 | 0,033 | 0,9376 | -0,9361 | 0,16 | 0,161 | 8,101 | 8,075 | 0 | 0 |
| УТ-14 | Лесная 8 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,792 | -0,7907 | 0,299 | 0,3 | 16,542 | 16,488 | 0 | 0 |
| УТ-15 | Лесная 6 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,4736 | -0,4728 | 0,107 | 0,108 | 5,947 | 5,928 | 0 | 0 |

| Мордвиново Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-16 | ТК-12 | 30 | 0,1 | 0,1 | 7,7836 | -7,7599 | 0,079 | 0,079 | 1,658 | 1,648 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-5 | Луговая 2 | 3 | 0,027 | 0,027 | 0,352 | -0,3514 | 0,03 | 0,03 | 3,3 | 3,29 | 0 | 0 |
| УТ-4 | УТ-5 | 34 | 0,082 | 0,082 | 0,3524 | -0,351 | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 | 0 | 0 |
| УТ-3 | УТ-4 | 34 | 0,082 | 0,082 | 1,0593 | -1,0558 | 0,005 | 0,005 | 0,091 | 0,09 | 0 | 0 |
| УТ-2 | УТ-3 | 34 | 0,082 | 0,082 | 1,8505 | -1,8449 | 0,014 | 0,014 | 0,271 | 0,269 | 0 | 0 |
| УТ-1 | УТ-2 | 34 | 0,082 | 0,082 | 2,653 | -2,6452 | 0,029 | 0,029 | 0,552 | 0,549 | 0 | 0 |
| УТ-1 | Луговая 10 | 3 | 0,027 | 0,027 | 0,7088 | -0,7077 | 0,14 | 0,141 | 13,261 | 13,218 | 0 | 0 |
| УТ-2 | Луговая 8 | 3 | 0,027 | 0,027 | 0,802 | -0,8007 | 0,179 | 0,181 | 16,96 | 16,905 | 0 | 0 |
| УТ-3 | Луговая 6 | 3 | 0,027 | 0,027 | 0,7908 | -0,7895 | 0,174 | 0,176 | 16,492 | 16,438 | 0 | 0 |
| УТ-4 | Луговая 4 | 3 | 0,027 | 0,027 | 0,7064 | -0,7053 | 0,139 | 0,14 | 13,172 | 13,13 | 0 | 0 |
| ТК-12 | ТК-1 | 108 | 0,082 | 0,082 | 3,3636 | -3,351 | 0,145 | 0,144 | 0,883 | 0,876 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-12 | УТ-6 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,4194 | -4,4094 | 0,981 | 0,983 | 20,209 | 20,118 | 0 | 0 |
| УТ-11 | Лесная 1 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,6964 | -0,6953 | 0,216 | 0,216 | 12,804 | 12,762 | 0 | 0 |
| УТ-10 | УТ-11 | 106 | 0,05 | 0,05 | 0,6969 | -0,6948 | 0,083 | 0,082 | 0,516 | 0,513 | 0,001 | 0,001 |
| УТ-9 | УТ-10 | 35 | 0,05 | 0,05 | 1,6479 | -1,6438 | 0,152 | 0,151 | 2,834 | 2,82 | 0 | 0 |
| УТ-8 | УТ-9 | 38 | 0,05 | 0,05 | 2,3505 | -2,3449 | 0,333 | 0,333 | 5,742 | 5,715 | 0 | 0 |
| УТ-7 | УТ-8 | 38 | 0,05 | 0,05 | 3,0867 | -3,0795 | 0,573 | 0,572 | 9,88 | 9,834 | 0 | 0 |

| Мордвиново Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| УТ-6 | УТ-7 | 38 | 0,05 | 0,05 | 3,5081 | -3,4999 | 0,74 | 0,739 | 12,75 | 12,691 | 0 | 0 |
| УТ-6 | Лесная 11 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,9112 | -0,9097 | 0,395 | 0,397 | 21,872 | 21,801 | 0 | 0 |
| УТ-7 | Лесная 9 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,4212 | -0,4205 | 0,085 | 0,085 | 4,712 | 4,696 | 0 | 0 |
| УТ-8 | Лесная 7 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,736 | -0,7348 | 0,258 | 0,259 | 14,294 | 14,247 | 0 | 0 |
| УТ-9 | Лесная 5 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,7024 | -0,7013 | 0,235 | 0,236 | 13,024 | 12,982 | 0 | 0 |
| УТ-10 | Лесная 3 | 8 | 0,027 | 0,027 | 0,9508 | -0,9493 | 0,43 | 0,432 | 23,807 | 23,73 | 0 | 0 |
| ТК-6 | ТК-5 | 93 | 0,125 | 0,125 | 23,045 | -22,9707 | 0,653 | 0,652 | 4,479 | 4,451 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-6 | Школа | 50 | 0,082 | 0,082 | 7,1282 | -7,1155 | 0,394 | 0,395 | 3,929 | 3,915 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-1 | УТ-1 | 34 | 0,082 | 0,082 | 3,3622 | -3,3524 | 0,048 | 0,048 | 0,882 | 0,877 | 0 | 0 |
| У-14А (новая) | ТК-14 | 100,5 | 0,082 | 0,082 | 3,274 | -3,2631 | 0,128 | 0,127 | 0,837 | 0,831 | 0,001 | 0,001 |
| У-14А (новая) | Молодеж ная, 2а | 80 | 0,05 | 0,05 | 0,2774 | -0,2762 | 0,011 | 0,011 | 0,085 | 0,084 | 0 | 0 |

Котельная д.Иванищево

Располагаемая мощность котельной д.Иванищево 3,44 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии составляет 1,8497 Гкал/час- на 2015 год. По котельной д.Иванищево представлены- схема теплоснабжения, гидравлические расчеты в режиме поверка и наладка.

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетей котельной д.Иванищево. В расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения: диаметры и длины тепловых сетей, расчетные тепловые нагрузки потребителей. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источнике теплоснабжения. Регулирование величины отпуска тепловой энергии осуществляется в качественном регулировании с температурным графиком теплоносителя ΔТ=95°- 70°С. Схема теплоснабжения 2-х трубная, подающая тепловую энергию на отопление.

Гидравлические расчеты осуществлялись при расчетной температуре наружного воздуха Тн=-31°С. Также учитывалось влияние тепловых потерь через изоляцию при транспортировке и величина потерь с утечкой теплоносителя.

Существующая система теплоснабжения разрегулирована, требуется реконструкция отдельных участков тепловой сети, перекладка трубопроводов с увеличением диаметров.

Теплоснабжение от источника отрегулировать согласно расчетам гидравлического режима- наладка.

Рис.4.3. Пьезометрический график котельной д.Иванищево (поверка)

| д.Иванищево -потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатно м тpубопро воде, м | Утечка из системы теплопот ребления , т/ч | Время прохожд ения воды от источни ка, мин | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д | Школьная 15 | 0,01779 | 0,7116 | 0,661 | 0,929 | 4,563 | 9,76 | 10,623 | 140,31 | 129,69 | 0,001 | 34,12 | 939 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 14 | Школьная 14 | 0,01879 | 0,7516 | 0,709 | 0,943 | 4,625 | 10,304 | 11,194 | 140,59 | 129,4 | 0,001 | 30,89 | 896 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д.13 | Школьная 13 | 0,01785 | 0,714 | 0,676 | 0,947 | 4,425 | 11,138 | 12,034 | 141,01 | 128,98 | 0,001 | 28,94 | 859 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 12 | Школьная 12 | 0,018 | 0,72 | 0,695 | 0,965 | 4,382 | 11,765 | 12,695 | 141,34 | 128,65 | 0,001 | 26,6 | 817 |

| д.Иванищево -потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | сетевой |  |  |  | Потеpи | Располаг |  |  | Утечка | Время |  |
|  |  | нагрузка | воды на | Расход | Относит | Диаметр | напоpа | аемый | Напор в | Напоp в | из | прохожд | Путь, |
|  |  | на | СО | сетевой | ельный | шайбы | на шайбе | напоp на | подающе | обpатно | системы | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | после | воды | расход | на под. тр- | под.тp-да | вводе | м | м | теплопот | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | наладки, | на СО, | воды на | де перед | пеpед | потpебит | трубопро | тpубопро | ребления | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | т/ч | СО | СО, мм | СО, м | еля, м | воде, м | воде, м | , т/ч | ка, мин | ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 11 | Школьная 11 | 0,01827 | 0,7308 | 0,712 | 0,974 | 4,272 | 13,519 | 14,468 | 142,23 | 127,76 | 0,001 | 23,83 | 750 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 10 | Школьная 10 | 0,01809 | 0,7236 | 0,719 | 0,993 | 4,229 | 13,779 | 14,765 | 142,38 | 127,62 | 0,001 | 21,32 | 710 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 9 | Школьная 9 | 0,01803 | 0,7212 | 0,701 | 0,972 | 4,189 | 14,384 | 15,329 | 142,66 | 127,33 | 0,001 | 19,55 | 670 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 8 | Школьная 8 | 0,01791 | 0,7164 | 2,725 | 3,803 | 4,139 | 0 | 14,464 | 142,24 | 127,77 | 0,001 | 18,02 | 630 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д.7 | Школьная 7 | 0,01827 | 0,7308 | 0,714 | 0,977 | 4,138 | 16,39 | 17,345 | 143,67 | 126,33 | 0,001 | 17,12 | 590 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д.6 | Школьная 6 | 0,01791 | 0,7164 | 0,709 | 0,99 | 4,051 | 17,8 | 18,78 | 144,39 | 125,61 | 0,001 | 16,14 | 550 |

| д.Иванищево -потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | сетевой |  |  |  | Потеpи | Располаг |  |  | Утечка | Время |  |
|  |  | нагрузка | воды на | Расход | Относит | Диаметр | напоpа | аемый | Напор в | Напоp в | из | прохожд | Путь, |
|  |  | на | СО | сетевой | ельный | шайбы | на шайбе | напоp на | подающе | обpатно | системы | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | после | воды | расход | на под. тр- | под.тp-да | вводе | м | м | теплопот | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | наладки, | на СО, | воды на | де перед | пеpед | потpебит | трубопро | тpубопро | ребления | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | т/ч | СО | СО, мм | СО, м | еля, м | воде, м | воде, м | , т/ч | ка, мин | ка, м |
| д. Иванищев о | Детский сад | 0,07406 | 2,9624 | 4,049 | 1,367 | 8,526 | 12,984 | 14,852 | 142,42 | 127,57 | 0,005 | 25,35 | 757 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 10 | Ярославс кая 10 | 0,01803 | 0,7212 | 0,633 | 0,878 | 8,942 | 2,713 | 3,484 | 136,73 | 133,25 | 0,001 | 35,9 | 1024 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 5 | Ярославс кая 5 | 0,01803 | 0,7212 | 0,664 | 0,921 | 6,363 | 4,488 | 5,337 | 137,66 | 132,32 | 0,001 | 24,41 | 855 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 6 | Ярославс кая 6 | 0,01791 | 0,7164 | 0,651 | 0,908 | 6,481 | 4,303 | 5,128 | 137,56 | 132,43 | 0,001 | 26,72 | 889 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 7 | Ярославс кая 7 | 0,01806 | 0,7224 | 0,657 | 0,909 | 7,168 | 3,559 | 4,385 | 137,18 | 132,8 | 0,001 | 28,32 | 925 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 8 | Ярославс кая 8 | 0,01821 | 0,7284 | 0,646 | 0,888 | 7,715 | 3,225 | 4,013 | 137 | 132,99 | 0,001 | 30,3 | 958 |

| д.Иванищево -потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | сетевой |  |  |  | Потеpи | Располаг |  |  | Утечка | Время |  |
|  |  | нагрузка | воды на | Расход | Относит | Диаметр | напоpа | аемый | Напор в | Напоp в | из | прохожд | Путь, |
|  |  | на | СО | сетевой | ельный | шайбы | на шайбе | напоp на | подающе | обpатно | системы | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | после | воды | расход | на под. тр- | под.тp-да | вводе | м | м | теплопот | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | наладки, | на СО, | воды на | де перед | пеpед | потpебит | трубопро | тpубопро | ребления | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | т/ч | СО | СО, мм | СО, м | еля, м | воде, м | воде, м | , т/ч | ка, мин | ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 9 | Ярославс кая 9 | 0,01706 | 0,6824 | 0,61 | 0,894 | 7,711 | 3,071 | 3,87 | 136,93 | 133,06 | 0,001 | 33,25 | 990 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 1 | Ярославс кая 1 | 0,01843 | 0,7372 | 0,65 | 0,882 | 7,188 | 3,486 | 4,263 | 137,12 | 132,86 | 0,001 | 35,1 | 950 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 4 | Ярославс кая 4 | 0,02053 | 0,8212 | 0,736 | 0,896 | 6,994 | 4,176 | 4,979 | 137,48 | 132,5 | 0,001 | 23,3 | 839 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 3 | Ярославс кая 3 | 0,01788 | 0,7152 | 0,872 | 1,219 | 6,829 | 2,829 | 4,316 | 137,15 | 132,84 | 0,001 | 25,1 | 876 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 2 | Ярославс кая 2 | 0,01791 | 0,7164 | 0,632 | 0,883 | 7,03 | 3,535 | 4,314 | 137,15 | 132,84 | 0,001 | 28,67 | 913 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 1а | Молодеж ная 1а | 0,01401 | 0,5604 | 0,528 | 0,941 | 5,632 | 4,454 | 5,34 | 137,66 | 132,32 | 0,001 | 39,84 | 935 |

| д.Иванищево -потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | сетевой |  |  |  | Потеpи | Располаг |  |  | Утечка | Время |  |
|  |  | нагрузка | воды на | Расход | Относит | Диаметр | напоpа | аемый | Напор в | Напоp в | из | прохожд | Путь, |
|  |  | на | СО | сетевой | ельный | шайбы | на шайбе | напоp на | подающе | обpатно | системы | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | после | воды | расход | на под. тр- | под.тp-да | вводе | м | м | теплопот | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | наладки, | на СО, | воды на | де перед | пеpед | потpебит | трубопро | тpубопро | ребления | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | т/ч | СО | СО, мм | СО, м | еля, м | воде, м | воде, м | , т/ч | ка, мин | ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 1 | Молодеж ная 1 | 0,01785 | 0,714 | 0,672 | 0,941 | 6,46 | 4,28 | 5,167 | 137,58 | 132,41 | 0,001 | 29,04 | 894 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 2 | Молодеж ная 2 | 0,01867 | 0,7468 | 0,609 | 0,816 | 6,524 | 4,703 | 5,367 | 137,68 | 132,31 | 0,001 | 25,65 | 857 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 3 | Молодеж ная 3 | 0,01775 | 0,71 | 0,665 | 0,937 | 6,122 | 4,837 | 5,715 | 137,85 | 132,14 | 0,001 | 23,23 | 820 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 4 | Молодеж ная 4 | 0,01806 | 0,7224 | 0,685 | 0,948 | 5,851 | 5,52 | 6,419 | 138,2 | 131,78 | 0,001 | 21,51 | 783 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 10 | Молодеж ная 10 | 0,018 | 0,72 | 0,672 | 0,933 | 6,406 | 4,279 | 5,151 | 137,57 | 132,42 | 0,001 | 34,41 | 944,5 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 5 | Молодеж ная 5 | 0,01825 | 0,73 | 0,7 | 0,959 | 5,482 | 6,706 | 7,625 | 138,8 | 131,18 | 0,001 | 22,2 | 785,5 |

| д.Иванищево -потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | сетевой |  |  |  | Потеpи | Располаг |  |  | Утечка | Время |  |
|  |  | нагрузка | воды на | Расход | Относит | Диаметр | напоpа | аемый | Напор в | Напоp в | из | прохожд | Путь, |
|  |  | на | СО | сетевой | ельный | шайбы | на шайбе | напоp на | подающе | обpатно | системы | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | после | воды | расход | на под. тр- | под.тp-да | вводе | м | м | теплопот | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | наладки, | на СО, | воды на | де перед | пеpед | потpебит | трубопро | тpубопро | ребления | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | т/ч | СО | СО, мм | СО, м | еля, м | воде, м | воде, м | , т/ч | ка, мин | ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 6 | Молодеж ная 6 | 0,01757 | 0,7028 | 0,667 | 0,948 | 5,707 | 5,631 | 6,53 | 138,26 | 131,73 | 0,001 | 23,25 | 816,5 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 7 | Молодеж ная 7 | 0,01772 | 0,7088 | 0,669 | 0,943 | 6,032 | 4,886 | 5,776 | 137,88 | 132,1 | 0,001 | 24,65 | 849,5 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 8 | Молодеж ная 8 | 0,01785 | 0,714 | 0,666 | 0,932 | 6,252 | 4,507 | 5,376 | 137,68 | 132,3 | 0,001 | 26,4 | 880,5 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 9 | Молодеж ная 9 | 0,01797 | 0,7188 | 0,674 | 0,938 | 6,381 | 4,303 | 5,183 | 137,58 | 132,4 | 0,001 | 29,18 | 913,5 |
| д. Иванищев о | Школа | 0,1528 | 6,112 | 6,662 | 1,09 | 12,844 | 12,975 | 14,163 | 142,08 | 127,92 | 0,01 | 16,22 | 611 |
| д. Иванищев о | ЦВОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Иванищев о | Медпункт | 0,00783 | 0,3132 | 0,286 | 0,915 | 3,269 | 20,265 | 21,102 | 145,55 | 124,45 | 0,001 | 28,18 | 436 |

| д.Иванищево -потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | сетевой |  |  |  | Потеpи | Располаг |  |  | Утечка | Время |  |
|  |  | нагрузка | воды на | Расход | Относит | Диаметр | напоpа | аемый | Напор в | Напоp в | из | прохожд | Путь, |
|  |  | на | СО | сетевой | ельный | шайбы | на шайбе | напоp на | подающе | обpатно | системы | ения | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | после | воды | расход | на под. тр- | под.тp-да | вводе | м | м | теплопот | воды от | ный от |
| узла | вание | ие, | наладки, | на СО, | воды на | де перед | пеpед | потpебит | трубопро | тpубопро | ребления | источни | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | т/ч | СО | СО, мм | СО, м | еля, м | воде, м | воде, м | , т/ч | ка, мин | ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 4 | Школьная 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 3 | Школьная 3 | 0,01789 | 0,7156 | 0,715 | 0,999 | 3,972 | 19,976 | 20,979 | 145,49 | 124,51 | 0,001 | 19,23 | 422 |
| д. Голенцов о | д. Голенцов о, д. 1 | 0,00578 | 0,2312 | 0,304 | 1,314 | 5,034 | 19,173 | 20,899 | 145,45 | 124,55 | 0 | 110,38 | 603 |
| д. Голенцов о | д. Голенцов о, д. 3 | 0,00348 | 0,1392 | 0,272 | 1,952 | 3,362 | 17,117 | 20,929 | 145,47 | 124,54 | 0 | 100,59 | 563 |
| д. Иванищев о, ул. Юбилейна я, д. 6 | Юбилейна я 6 | 0,04172 | 1,6688 | 1,94 | 1,162 | 6,244 | 16,6 | 17,952 | 143,97 | 126,02 | 0,003 | 17,08 | 475 |
| д. Иванищев о, ул. Юбилейна я, д. 5 | Юбилейна я 5 | 0,0622 | 2,488 | 2,549 | 1,025 | 7,439 | 19,481 | 20,531 | 145,27 | 124,73 | 0,004 | 14,85 | 413 |

| д.Иванищево -потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатно м тpубопро воде, м | Утечка из системы теплопот ребления , т/ч | Время прохожд ения воды от источни ка, мин | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Иванищев о | Клуб | 0,03977 | 1,5908 | 1,643 | 1,033 | 5,864 | 20,834 | 21,901 | 145,95 | 124,05 | 0,003 | 10,07 | 332 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 1 | Школьная 1 | 0,02148 | 0,8592 | 0,897 | 1,043 | 4,283 | 21,446 | 22,535 | 146,27 | 123,73 | 0,001 | 13,11 | 319 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 2 | Школьная 2 | 0,02188 | 0,8752 | 0,897 | 1,025 | 4,323 | 21,483 | 22,534 | 146,27 | 123,73 | 0,001 | 13,11 | 319 |
| д. Иванищев о | Столовая | 0,03486 | 1,3944 | 1,39 | 0,997 | 5,97 | 14,911 | 15,905 | 142,96 | 127,05 | 0,002 | 17,03 | 491 |
| д. Иванищев о | Мясной склад | 0,00323 | 0,1292 | 0,234 | 1,81 | 3,635 | 12,671 | 15,946 | 142,98 | 127,03 | 0 | 20,72 | 506 |
| д. Иванищев о, ул. Советская , д. 2 | Советская 2 | 0,01654 | 0,6616 | 0,733 | 1,108 | 4,128 | 14,349 | 15,578 | 142,79 | 127,22 | 0,001 | 17,08 | 494 |

| д.Иванищево -потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатно м тpубопро воде, м | Утечка из системы теплопот ребления , т/ч | Время прохожд ения воды от источни ка, мин | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Иванищев о | ПО Курба магазин | 0,02398 | 0,9592 | 0,938 | 0,978 | 4,93 | 15,271 | 16,228 | 143,12 | 126,89 | 0,002 | 14,12 | 449 |
| д. Иванищев о, ул. Юбилейна я, д. 4 | Юбилейна я 4 | 0,14412 | 5,7648 | 5,699 | 0,989 | 12,016 | 15,665 | 16,642 | 143,33 | 126,68 | 0,009 | 12,9 | 435 |
| д. Иванищев о, ул. Юбилейна я, д. 3 | Юбилейна я 3 | 0,14412 | 5,7648 | 5,776 | 1,002 | 11,932 | 16,091 | 17,095 | 143,55 | 126,46 | 0,009 | 9,66 | 372 |
| д. Иванищев о, ул. Юбилейна я, д. 1 | Юбилейна я 1 | 0,14449 | 5,7796 | 5,876 | 1,017 | 11,458 | 19,072 | 20,105 | 145,06 | 124,95 | 0,009 | 6,67 | 259 |

| д.Иванищево -потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатно м тpубопро воде, м | Утечка из системы теплопот ребления , т/ч | Время прохожд ения воды от источни ка, мин | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Юбилейна я, д. 2 | Юбилейна я 2 | 0,14308 | 5,7232 | 5,71 | 0,998 | 11,765 | 16,816 | 17,811 | 143,91 | 126,1 | 0,009 | 10,27 | 359 |
| д. Иванищев о | Пожарное депо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Иванищев о | Обменны й пункт | 0,00745 | 0,298 | 0,329 | 1,103 | 4,641 | 22,463 | 23,68 | 146,84 | 123,16 | 0 | 13,74 | 228 |
| д. Иванищев о | Мастерск ая | 0,08032 | 3,2128 | 3,222 | 1,003 | 8,274 | 20,855 | 21,861 | 145,94 | 124,08 | 0,005 | 13,06 | 228 |
| д. Иванищев о | Гараж | 0,09563 | 3,8252 | 8,111 | 2,12 | 9,292 | 0 | 4,496 | 137,29 | 132,8 | 0,006 | 6,37 | 176 |

| Иванищево Участки (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| Котельная д. Иванищев о | ТК-1 | 21 | 0,207 | 0,207 | 81,2699 | -81,035 | 0,23 | 0,229 | 3,938 | 3,915 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-38 | Школьная 15 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,6611 | -0,6599 | 0,051 | 0,051 | 4,044 | 4,03 | 0 | 0 |
| ТК-37 | ТК-38 | 43 | 0,033 | 0,033 | 0,6612 | -0,6598 | 0,293 | 0,293 | 4,046 | 4,029 | 0 | 0 |
| ТК-36 | ТК-37 | 37 | 0,04 | 0,04 | 1,3704 | -1,3676 | 0,415 | 0,414 | 6,304 | 6,278 | 0 | 0 |
| ТК-35 | ТК-36 | 42 | 0,05 | 0,05 | 2,0464 | -2,0421 | 0,334 | 0,334 | 4,358 | 4,34 | 0 | 0 |
| ТК-37 | Школьная 14 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7091 | -0,7079 | 0,058 | 0,059 | 4,649 | 4,633 | 0 | 0 |
| ТК-36 | Школьная 13 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,6758 | -0,6747 | 0,053 | 0,054 | 4,226 | 4,211 | 0 | 0 |
| ТК-35 | Школьная 12 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,6946 | -0,6934 | 0,056 | 0,057 | 4,462 | 4,447 | 0 | 0 |
| ТК-34 | ТК-35 | 67 | 0,05 | 0,05 | 2,7413 | -2,7351 | 0,89 | 0,888 | 7,8 | 7,765 | 0 | 0 |

| Иванищево Участки (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-33 | ТК-34 | 40 | 0,069 | 0,069 | 3,4535 | -3,4454 | 0,15 | 0,15 | 2,291 | 2,281 | 0 | 0 |
| ТК-32 | ТК-33 | 20 | 0,069 | 0,069 | 4,1724 | -4,1627 | 0,118 | 0,119 | 3,338 | 3,322 | 0 | 0 |
| ТК-31 | ТК-32 | 20 | 0,082 | 0,082 | 8,2222 | -8,2055 | 0,162 | 0,161 | 5,222 | 5,201 | 0 | 0 |
| ТК-30 | ТК-31 | 40 | 0,082 | 0,082 | 8,924 | -8,905 | 0,375 | 0,373 | 6,148 | 6,122 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-29 | ТК-30 | 40 | 0,082 | 0,082 | 11,6491 | -11,6279 | 0,637 | 0,635 | 10,459 | 10,421 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-28 | ТК-29 | 40 | 0,082 | 0,082 | 12,3637 | -12,3404 | 0,718 | 0,715 | 11,778 | 11,734 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-34 | Школьная 11 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7118 | -0,7107 | 0,059 | 0,059 | 4,685 | 4,669 | 0 | 0 |
| ТК-33 | Школьная 10 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7186 | -0,7175 | 0,06 | 0,061 | 4,774 | 4,758 | 0 | 0 |
| ТК-31 | Школьная 9 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7013 | -0,7001 | 0,057 | 0,058 | 4,547 | 4,532 | 0 | 0 |
| ТК-30 | Школьная 8 | 3 | 0,033 | 0,033 | 2,7246 | -2,7234 | 0,858 | 0,87 | 67,942 | 67,884 | 0 | 0 |
| ТК-29 | Школьная 7 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7142 | -0,713 | 0,059 | 0,06 | 4,715 | 4,699 | 0 | 0 |
| ТК-28 | Школьная 6 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7092 | -0,708 | 0,058 | 0,059 | 4,65 | 4,635 | 0 | 0 |
| ТК-32 | Детский сад | 70 | 0,082 | 0,082 | 4,0496 | -4,043 | 0,135 | 0,135 | 1,276 | 1,272 | 0,001 | 0,001 |

| Иванищево Участки (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-27 | ТК-28 | 104 | 0,1 | 0,1 | 13,0749 | -13,0464 | 0,738 | 0,737 | 4,656 | 4,636 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-27 | ТК-41 | 148 | 0,1 | 0,1 | 20,6305 | -20,5759 | 2,678 | 2,673 | 11,564 | 11,503 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-60 | Ярославск ая 10 | 36 | 0,033 | 0,033 | 0,6332 | -0,6319 | 0,231 | 0,231 | 3,713 | 3,698 | 0 | 0 |
| ТК-59 | ТК-60 | 33 | 0,05 | 0,05 | 1,2434 | -1,2407 | 0,082 | 0,082 | 1,62 | 1,613 | 0 | 0 |
| ТК-58 | ТК-59 | 33 | 0,05 | 0,05 | 1,89 | -1,8858 | 0,188 | 0,188 | 3,721 | 3,705 | 0 | 0 |
| ТК-57 | ТК-58 | 36 | 0,05 | 0,05 | 2,5469 | -2,5412 | 0,371 | 0,37 | 6,737 | 6,706 | 0 | 0 |
| ТК-56 | ТК-57 | 33 | 0,069 | 0,069 | 3,1978 | -3,1902 | 0,1 | 0,1 | 1,966 | 1,957 | 0 | 0 |
| ТК-56 | Ярославск ая 5 | 2 | 0,033 | 0,033 | 0,6644 | -0,6632 | 0,045 | 0,046 | 4,084 | 4,07 | 0 | 0 |
| ТК-57 | Ярославск ая 6 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,6506 | -0,6494 | 0,049 | 0,05 | 3,918 | 3,904 | 0 | 0 |
| ТК-58 | Ярославск ая 7 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,6567 | -0,6555 | 0,05 | 0,051 | 3,991 | 3,977 | 0 | 0 |
| ТК-59 | Ярославск ая 8 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,6465 | -0,6453 | 0,049 | 0,049 | 3,869 | 3,855 | 0 | 0 |
| ТК-60 | Ярославск ая 9 | 2 | 0,033 | 0,033 | 0,61 | -0,6089 | 0,038 | 0,039 | 3,448 | 3,435 | 0 | 0 |
| ТК-55 | ТК-56 | 48 | 0,069 | 0,069 | 3,8626 | -3,853 | 0,213 | 0,212 | 2,863 | 2,849 | 0 | 0 |
| ТК-55 | ТК-61 | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,8908 | -2,8845 | 0,291 | 0,292 | 8,67 | 8,632 | 0 | 0 |
| ТК-64 | Ярославск ая 1 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,65 | -0,6487 | 0,108 | 0,107 | 3,911 | 3,896 | 0 | 0 |

| Иванищево Участки (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-63 | ТК-64 | 37 | 0,05 | 0,05 | 0,6502 | -0,6486 | 0,025 | 0,025 | 0,45 | 0,448 | 0 | 0 |
| ТК-62 | ТК-63 | 37 | 0,05 | 0,05 | 1,2828 | -1,2796 | 0,097 | 0,097 | 1,723 | 1,715 | 0 | 0 |
| ТК-61 | ТК-62 | 37 | 0,05 | 0,05 | 2,155 | -2,1502 | 0,273 | 0,273 | 4,83 | 4,809 | 0 | 0 |
| ТК-61 | Ярославск ая 4 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,7357 | -0,7343 | 0,145 | 0,146 | 5,002 | 4,983 | 0 | 0 |
| ТК-62 | Ярославск ая 3 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,872 | -0,8708 | 0,204 | 0,205 | 7,012 | 6,993 | 0 | 0 |
| ТК-63 | Ярославск ая 2 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,6325 | -0,6313 | 0,108 | 0,108 | 3,704 | 3,69 | 0 | 0 |
| ТК-50 | ТК-55 | 56 | 0,069 | 0,069 | 6,7538 | -6,7369 | 0,758 | 0,757 | 8,711 | 8,668 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-43 | ТК-50 | 14 | 0,069 | 0,069 | 9,9143 | -9,8895 | 0,422 | 0,425 | 18,734 | 18,641 | 0 | 0 |
| ТК-50 | ТК-51 | 20 | 0,05 | 0,05 | 3,1603 | -3,1527 | 0,347 | 0,349 | 10,355 | 10,305 | 0 | 0 |
| ТК-54 | Молодеж ная 1а | 55 | 0,05 | 0,05 | 0,5279 | -0,5264 | 0,029 | 0,029 | 0,299 | 0,297 | 0 | 0 |
| ТК-53 | ТК-54 | 37 | 0,05 | 0,05 | 1,2003 | -1,1973 | 0,085 | 0,085 | 1,511 | 1,503 | 0 | 0 |
| ТК-52 | ТК-53 | 37 | 0,05 | 0,05 | 1,8096 | -1,805 | 0,193 | 0,193 | 3,413 | 3,396 | 0 | 0 |
| ТК-51 | ТК-52 | 37 | 0,05 | 0,05 | 2,4751 | -2,4689 | 0,36 | 0,359 | 6,364 | 6,332 | 0 | 0 |
| ТК-54 | Молодеж ная 1 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,6722 | -0,671 | 0,115 | 0,115 | 4,181 | 4,166 | 0 | 0 |
| ТК-53 | Молодеж ная 2 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,6092 | -0,6079 | 0,1 | 0,1 | 3,439 | 3,424 | 0 | 0 |

| Иванищево Участки (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-52 | Молодеж ная 3 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,6653 | -0,6641 | 0,119 | 0,119 | 4,096 | 4,081 | 0 | 0 |
| ТК-51 | Молодеж ная 4 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,6851 | -0,6839 | 0,126 | 0,126 | 4,342 | 4,326 | 0 | 0 |
| ТК-43 | ТК-44 | 49 | 0,069 | 0,069 | 4,0485 | -4,0391 | 0,248 | 0,248 | 3,143 | 3,129 | 0 | 0 |
| ТК-49 | Молодеж ная 10 | 1,5 | 0,033 | 0,033 | 0,6721 | -0,6709 | 0,037 | 0,037 | 4,179 | 4,165 | 0 | 0 |
| ТК-48 | ТК-49 | 31 | 0,05 | 0,05 | 0,6722 | -0,6708 | 0,023 | 0,023 | 0,48 | 0,478 | 0 | 0 |
| ТК-47 | ТК-48 | 33 | 0,05 | 0,05 | 1,3464 | -1,3434 | 0,096 | 0,096 | 1,897 | 1,889 | 0 | 0 |
| ТК-46 | ТК-47 | 31 | 0,05 | 0,05 | 2,0123 | -2,0079 | 0,2 | 0,2 | 4,215 | 4,197 | 0 | 0 |
| ТК-45 | ТК-46 | 33 | 0,05 | 0,05 | 2,6811 | -2,6752 | 0,377 | 0,377 | 7,462 | 7,43 | 0 | 0 |
| ТК-44 | ТК-45 | 31 | 0,05 | 0,05 | 3,3478 | -3,3405 | 0,552 | 0,552 | 11,616 | 11,565 | 0 | 0 |
| ТК-44 | Молодеж ная 5 | 1,5 | 0,033 | 0,033 | 0,7002 | -0,699 | 0,047 | 0,047 | 4,534 | 4,519 | 0 | 0 |
| ТК-45 | Молодеж ная 6 | 1,5 | 0,033 | 0,033 | 0,6666 | -0,6654 | 0,042 | 0,043 | 4,112 | 4,098 | 0 | 0 |
| ТК-46 | Молодеж ная 7 | 1,5 | 0,033 | 0,033 | 0,6687 | -0,6675 | 0,043 | 0,043 | 4,137 | 4,123 | 0 | 0 |
| ТК-47 | Молодеж ная 8 | 1,5 | 0,033 | 0,033 | 0,6658 | -0,6646 | 0,042 | 0,043 | 4,101 | 4,087 | 0 | 0 |
| ТК-48 | Молодеж ная 9 | 1,5 | 0,033 | 0,033 | 0,674 | -0,6728 | 0,043 | 0,044 | 4,203 | 4,188 | 0 | 0 |

| Иванищево Участки (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-42 | ТК-43 | 46 | 0,069 | 0,069 | 13,9632 | -13,9282 | 2,617 | 2,604 | 37,113 | 36,928 | 0 | 0 |
| ТК-41 | ТК-42 | 98 | 0,1 | 0,1 | 13,9651 | -13,9263 | 0,793 | 0,791 | 5,31 | 5,28 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-41 | Школа | 20 | 0,069 | 0,069 | 6,6626 | -6,6524 | 0,427 | 0,43 | 8,478 | 8,452 | 0 | 0 |
| ТК-41 | ЦВОП | 125 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-20 | ТК-27 | 67 | 0,15 | 0,15 | 33,7083 | -33,6194 | 0,384 | 0,385 | 3,68 | 3,66 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-20 | ТК-21 | 23 | 0,1 | 0,1 | 1,58 | -1,5721 | 0,003 | 0,003 | 0,071 | 0,07 | 0 | 0 |
| ТК-22 | ТК-24 | 75 | 0,1 | 0,1 | 0,5776 | -0,5729 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-22 | ТК-23 | 15 | 0,04 | 0,04 | 0,2866 | -0,2859 | 0,007 | 0,007 | 0,286 | 0,284 | 0 | 0 |
| ТК-23 | Медпункт | 15 | 0,04 | 0,04 | 0,2865 | -0,2859 | 0,009 | 0,009 | 0,286 | 0,285 | 0 | 0 |
| ТК-23 | Школьная 4 | 15 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-24 | ТК-25 | 26 | 0,082 | 0,082 | 0,5762 | -0,5743 | 0,001 | 0,001 | 0,028 | 0,028 | 0 | 0 |
| ТК-25 |  | 31 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-25 | ТК-26 | 52 | 0,04 | 0,04 | 0,5758 | -0,5746 | 0,091 | 0,091 | 1,129 | 1,124 | 0 | 0 |
| ТК-26 | д. Голенцов о, д. 1 | 44 | 0,04 | 0,04 | 0,3039 | -0,3033 | 0,024 | 0,024 | 0,321 | 0,319 | 0 | 0 |
| ТК-26 | д. Голенцов о, д. 3 | 4 | 0,033 | 0,033 | 0,2718 | -0,2715 | 0,01 | 0,01 | 0,697 | 0,696 | 0 | 0 |
| ТК-7 | ТК-20 | 65 | 0,15 | 0,15 | 35,2911 | -35,1888 | 0,425 | 0,426 | 4,032 | 4,009 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-7 | ТК-8 | 20 | 0,1 | 0,1 | 6,1339 | -6,1216 | 0,04 | 0,04 | 1,033 | 1,029 | 0 | 0 |

| Иванищево Участки (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-10 | ТК-11 | 5 | 0,05 | 0,05 | 1,94 | -1,9369 | 0,033 | 0,034 | 3,919 | 3,907 | 0 | 0 |
| ТК-10 | Юбилейна я 5 | 4 | 0,069 | 0,069 | 2,5494 | -2,5453 | 0,034 | 0,034 | 1,254 | 1,25 | 0 | 0 |
| ТК-11 | Юбилейна я 6 | 61 | 0,04 | 0,04 | 1,94 | -1,9369 | 1,292 | 1,288 | 12,595 | 12,555 | 0 | 0 |
| ТК-9 | ТК-10 | 16 | 0,05 | 0,05 | 4,4895 | -4,4821 | 0,511 | 0,509 | 20,853 | 20,785 | 0 | 0 |
| ТК-8 | ТК-9 | 62 | 0,082 | 0,082 | 4,4903 | -4,4813 | 0,147 | 0,147 | 1,567 | 1,561 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-8 | Клуб | 1 | 0,082 | 0,082 | 1,6432 | -1,6406 | 0,006 | 0,006 | 0,214 | 0,214 | 0 | 0 |
| ТК-5 | ТК-7 | 44 | 0,15 | 0,15 | 41,4269 | -41,3084 | 0,389 | 0,391 | 5,551 | 5,52 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-5 | ТК-6 | 40 | 0,069 | 0,069 | 1,7943 | -1,7907 | 0,041 | 0,041 | 0,625 | 0,623 | 0 | 0 |
| ТК-6 | Школьная 1 | 12 | 0,04 | 0,04 | 0,8966 | -0,8951 | 0,078 | 0,078 | 2,713 | 2,704 | 0 | 0 |
| ТК-6 | Школьная 2 | 12 | 0,04 | 0,04 | 0,8974 | -0,8959 | 0,078 | 0,078 | 2,718 | 2,709 | 0 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 61 | 0,15 | 0,15 | 43,2238 | -43,0965 | 0,565 | 0,562 | 6,042 | 6,007 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-3 | ТК-4 | 12 | 0,207 | 0,207 | 43,2248 | -43,0955 | 0,027 | 0,028 | 1,119 | 1,112 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-3 | ТК-12 | 59 | 0,1 | 0,1 | 26,3633 | -26,3092 | 1,829 | 1,835 | 18,865 | 18,788 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-19 | Столовая | 4 | 0,05 | 0,05 | 1,3901 | -1,3879 | 0,039 | 0,04 | 2,021 | 2,015 | 0 | 0 |
| ТК-19 | Мясной склад | 19 | 0,033 | 0,033 | 0,2339 | -0,2336 | 0,019 | 0,019 | 0,519 | 0,518 | 0 | 0 |

| Иванищево Участки (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-18 | ТК-19 | 35 | 0,05 | 0,05 | 1,6242 | -1,6213 | 0,15 | 0,15 | 2,753 | 2,743 | 0 | 0 |
| ТК-17 | ТК-18 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2,3577 | -2,3535 | 0,049 | 0,05 | 5,777 | 5,756 | 0 | 0 |
| ТК-18 | Советская 2 | 42 | 0,033 | 0,033 | 0,7335 | -0,7322 | 0,353 | 0,353 | 4,971 | 4,955 | 0 | 0 |
| ТК-17 | ПО Курба магазин | 2 | 0,033 | 0,033 | 0,9383 | -0,9367 | 0,078 | 0,077 | 8,113 | 8,086 | 0 | 0 |
| ТК-15 | ТК-16 | 19 | 0,082 | 0,082 | 3,2962 | -3,2899 | 0,03 | 0,03 | 0,848 | 0,845 | 0 | 0 |
| ТК-15 | Юбилейна я 4 | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,6996 | -5,6898 | 0,147 | 0,148 | 2,517 | 2,509 | 0 | 0 |
| ТК-16 | ТК-17 | 14 | 0,05 | 0,05 | 3,296 | -3,2901 | 0,248 | 0,247 | 11,26 | 11,22 | 0 | 0 |
| ТК-14 | ТК-15 | 48 | 0,1 | 0,1 | 8,9968 | -8,9787 | 0,167 | 0,168 | 2,211 | 2,203 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-13 | ТК-14 | 57 | 0,1 | 0,1 | 14,7742 | -14,7445 | 0,522 | 0,523 | 5,941 | 5,917 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-12 | ТК-13 | 56 | 0,1 | 0,1 | 20,4857 | -20,4433 | 0,985 | 0,987 | 11,402 | 11,355 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-14 | Юбилейна я 3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,7764 | -5,7669 | 0,088 | 0,09 | 2,585 | 2,577 | 0 | 0 |
| ТК-12 | Юбилейна я 1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,8765 | -5,867 | 0,092 | 0,093 | 2,675 | 2,667 | 0 | 0 |
| ТК-13 | Юбилейна я 2 | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,7104 | -5,6999 | 0,253 | 0,254 | 2,527 | 2,518 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-2 | ТК-3 | 40 | 0,207 | 0,207 | 69,5914 | -69,4014 | 0,191 | 0,193 | 2,89 | 2,874 | 0,003 | 0,003 |

| Иванищево Участки (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-2 | Пожарное депо | 64 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 133 | 0,207 | 0,207 | 69,6023 | -69,3905 | 0,603 | 0,602 | 2,891 | 2,873 | 0,011 | 0,011 |
| ТК-1 | ТК-65 | 150 | 0,1 | 0,1 | 11,6659 | -11,6462 | 0,893 | 0,892 | 3,71 | 3,698 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-65 | У-1 | 52 | 0,1 | 0,1 | 3,5521 | -3,5444 | 0,028 | 0,028 | 0,35 | 0,348 | 0,001 | 0,001 |
| У-1 | Обменный пункт | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,3288 | -0,3283 | 0,01 | 0,01 | 1,015 | 1,012 | 0 | 0 |
| У-1 | Мастерск ая | 5 | 0,033 | 0,033 | 3,2223 | -3,2171 | 0,913 | 0,927 | 94,98 | 94,674 | 0 | 0 |
| ТК-65 | Гараж | 5 | 0,033 | 0,033 | 8,1109 | -8,1047 | 9,583 | 9,677 | 600,668 | 599,752 | 0 | 0 |
| ТК-21 | ТК-22 | 7 | 0,1 | 0,1 | 0,8643 | -0,8586 | 0 | 0 | 0,022 | 0,022 | 0 | 0 |
| Школьная 3 | ТК-21 | 23 | 0,04 | 0,04 | -0,7152 | 0,714 | 0,078 | 0,078 | 1,733 | 1,727 | 0 | 0 |

Рис.4.4. Пьезометрический график котельная д.Иванищево (наладка)

| д.Иванищево Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Утечка из системы теплопот ребления , т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д | Школьная 15 | 0,01779 | 0,7116 | 4,6 | 0,7116 | 11,678 | 0,712 | 12,68 | 141,34 | 128,658 | 0,001 | 7E-05 | 939 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 14 | Школьная 14 | 0,01879 | 0,7516 | 4,7 | 0,7516 | 12,343 | 0,752 | 13,34 | 141,67 | 128,326 | 0,001 | 8E-05 | 896 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д.13 | Школьная 13 | 0,01785 | 0,714 | 4,5 | 0,714 | 13,301 | 0,714 | 14,3 | 142,15 | 127,847 | 0,001 | 7E-05 | 859 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 12 | Школьная 12 | 0,018 | 0,72 | 4,5 | 0,72 | 14,054 | 0,72 | 15,05 | 142,52 | 127,47 | 0,001 | 8E-05 | 817 |

| д.Иванищево Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Утечка из системы теплопот ребления , т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 11 | Школьная 11 | 0,01827 | 0,7308 | 4,4 | 0,7308 | 16,038 | 0,731 | 17,04 | 143,52 | 126,48 | 0,001 | 8E-05 | 750 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 10 | Школьная 10 | 0,01809 | 0,7236 | 4,4 | 0,7236 | 16,37 | 0,724 | 17,37 | 143,68 | 126,313 | 0,001 | 8E-05 | 710 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 9 | Школьная 9 | 0,01803 | 0,7212 | 4,3 | 0,7212 | 16,884 | 0,721 | 17,88 | 143,94 | 126,056 | 0,001 | 8E-05 | 670 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 8 | Школьная 8 | 0,01791 | 0,7164 | 0 | 0,7164 | 17,492 | 0,716 | 18,49 | 144,24 | 125,752 | 0,001 | 8E-05 | 630 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д.7 | Школьная 7 | 0,01827 | 0,7308 | 4,2 | 0,7308 | 18,207 | 0,731 | 19,21 | 144,6 | 125,396 | 0,001 | 8E-05 | 590 |

| д.Иванищево Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн | Расход | Диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | сетевой | установл |  | Потеpи |  | Располаг |  |  | Утечка |  |  |
|  |  | нагрузка | воды на | енной | Расход | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | из | Потери | Путь, |
|  |  | на | СО | шайбы | сетевой | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | системы | тепла | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | после | на под.тр- | воды | под.тp-да | расход | вводе | м | обpатном | теплопот | от | ный от |
| узла | вание | ие, | наладки, | де перед | на СО, | пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | ребления | утечки, | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО, мм | т/ч | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | , т/ч | Ккал | ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д.6 | Школьная 6 | 0,01791 | 0,7164 | 4,1 | 0,7164 | 19,056 | 0,716 | 20,06 | 145,03 | 124,972 | 0,001 | 8E-05 | 550 |
| д. Иванищев о | Детский сад | 0,07406 | 2,9624 | 10,6 | 2,9624 | 16,605 | 2,962 | 17,6 | 143,8 | 126,195 | 0,005 | 0,0003 | 757 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 10 | Ярославск ая 10 | 0,01803 | 0,7212 | 6,2 | 0,7212 | 0,814 | 0,721 | 1,81 | 135,9 | 134,085 | 0,001 | 8E-05 | 1024 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 5 | Ярославск ая 5 | 0,01803 | 0,7212 | 5,6 | 0,7212 | 3,172 | 0,721 | 4,17 | 137,08 | 132,906 | 0,001 | 8E-05 | 855 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 6 | Ярославск ая 6 | 0,01791 | 0,7164 | 5,6 | 0,7164 | 2,91 | 0,716 | 3,91 | 136,95 | 133,037 | 0,001 | 8E-05 | 889 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 7 | Ярославск ая 7 | 0,01806 | 0,7224 | 5,9 | 0,7224 | 1,977 | 0,722 | 2,98 | 136,48 | 133,503 | 0,001 | 8E-05 | 925 |

| д.Иванищево Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Утечка из системы теплопот ребления , т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 8 | Ярославск ая 8 | 0,01821 | 0,7284 | 6 | 0,7284 | 1,497 | 0,728 | 2,5 | 136,24 | 133,743 | 0,001 | 8E-05 | 958 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 9 | Ярославск ая 9 | 0,01706 | 0,6824 | 5,9 | 0,6824 | 1,317 | 0,682 | 2,32 | 136,15 | 133,833 | 0,001 | 7E-05 | 990 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 1 | Ярославск ая 1 | 0,01843 | 0,7372 | 5,9 | 0,7372 | 2,036 | 0,737 | 3,04 | 136,51 | 133,474 | 0,001 | 8E-05 | 950 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 4 | Ярославск ая 4 | 0,02053 | 0,8212 | 6 | 0,8212 | 2,818 | 0,821 | 3,82 | 136,9 | 133,083 | 0,001 | 9E-05 | 839 |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 3 | Ярославск ая 3 | 0,01788 | 0,7152 | 7,2 | 0,7152 | 2,352 | 0,715 | 3,35 | 136,67 | 133,316 | 0,001 | 7E-05 | 876 |

| д.Иванищево Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн | Расход | Диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | сетевой | установл |  | Потеpи |  | Располаг |  |  | Утечка |  |  |
|  |  | нагрузка | воды на | енной | Расход | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | из | Потери | Путь, |
|  |  | на | СО | шайбы | сетевой | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | системы | тепла | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | после | на под.тр- | воды | под.тp-да | расход | вводе | м | обpатном | теплопот | от | ный от |
| узла | вание | ие, | наладки, | де перед | на СО, | пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | ребления | утечки, | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО, мм | т/ч | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | , т/ч | Ккал | ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Ярославск ая, д. 2 | Ярославск ая 2 | 0,01791 | 0,7164 | 5,8 | 0,7164 | 2,102 | 0,716 | 3,1 | 136,54 | 133,441 | 0,001 | 8E-05 | 913 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 1а | Молодеж ная 1а | 0,01401 | 0,5604 | 5 | 0,5604 | 3,122 | 0,56 | 4,12 | 137,05 | 132,931 | 0,001 | 6E-05 | 935 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 1 | Молодеж ная 1 | 0,01785 | 0,714 | 5,7 | 0,714 | 2,927 | 0,714 | 3,93 | 136,96 | 133,029 | 0,001 | 7E-05 | 894 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 2 | Молодеж ная 2 | 0,01867 | 0,7468 | 5,3 | 0,7468 | 3,079 | 0,747 | 4,08 | 137,03 | 132,953 | 0,001 | 8E-05 | 857 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 3 | Молодеж ная 3 | 0,01775 | 0,71 | 5,5 | 0,71 | 3,588 | 0,71 | 4,59 | 137,29 | 132,699 | 0,001 | 7E-05 | 820 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 4 | Молодеж ная 4 | 0,01806 | 0,7224 | 5,4 | 0,7224 | 4,454 | 0,722 | 5,45 | 137,72 | 132,266 | 0,001 | 8E-05 | 783 |

| д.Иванищево Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн | Расход | Диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | сетевой | установл |  | Потеpи |  | Располаг |  |  | Утечка |  |  |
|  |  | нагрузка | воды на | енной | Расход | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | из | Потери | Путь, |
|  |  | на | СО | шайбы | сетевой | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | системы | тепла | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | после | на под.тр- | воды | под.тp-да | расход | вводе | м | обpатном | теплопот | от | ный от |
| узла | вание | ие, | наладки, | де перед | на СО, | пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | ребления | утечки, | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО, мм | т/ч | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | , т/ч | Ккал | ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 10 | Молодеж ная 10 | 0,018 | 0,72 | 5,7 | 0,72 | 3,079 | 0,72 | 4,08 | 137,03 | 132,951 | 0,001 | 8E-05 | 944,5 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 5 | Молодеж ная 5 | 0,01825 | 0,73 | 5,2 | 0,73 | 5,9 | 0,73 | 6,9 | 138,44 | 131,54 | 0,001 | 8E-05 | 785,5 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 6 | Молодеж ная 6 | 0,01757 | 0,7028 | 5,3 | 0,7028 | 4,656 | 0,703 | 5,66 | 137,82 | 132,162 | 0,001 | 7E-05 | 816,5 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 7 | Молодеж ная 7 | 0,01772 | 0,7088 | 5,5 | 0,7088 | 3,796 | 0,709 | 4,8 | 137,39 | 132,592 | 0,001 | 7E-05 | 849,5 |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 8 | Молодеж ная 8 | 0,01785 | 0,714 | 5,6 | 0,714 | 3,336 | 0,714 | 4,34 | 137,16 | 132,822 | 0,001 | 7E-05 | 880,5 |

| д.Иванищево Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Утечка из системы теплопот ребления , т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Молодеж ная, д. 9 | Молодеж ная 9 | 0,01797 | 0,7188 | 5,7 | 0,7188 | 3,116 | 0,719 | 4,12 | 137,05 | 132,932 | 0,001 | 8E-05 | 913,5 |
| д. Иванищев о | Школа | 0,1528 | 6,112 | 13,6 | 6,112 | 13,729 | 6,112 | 14,73 | 142,36 | 127,634 | 0,01 | 0,0006 | 611 |
| д. Иванищев о | ЦВОП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Иванищев о | Медпункт | 0,00783 | 0,3132 | 3 | 0,3132 | 20,697 | 0,313 | 21,7 | 145,85 | 124,152 | 0,001 | 3E-05 | 436 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 4 | Школьная 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 3 | Школьная 3 | 0,01789 | 0,7156 | 4 | 0,7156 | 20,58 | 0,716 | 21,58 | 145,79 | 124,21 | 0,001 | 8E-05 | 422 |

| д.Иванищево Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Утечка из системы теплопот ребления , т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Голенцов о | д. Голенцов о, д. 1 | 0,00578 | 0,2312 | 3,3 | 0,2312 | 20,63 | 0,231 | 21,63 | 145,82 | 124,185 | 0 | 2E-05 | 603 |
| д. Голенцов о | д. Голенцов о, д. 3 | 0,00348 | 0,1392 | 3,1 | 0,1392 | 20,654 | 0,139 | 21,65 | 145,83 | 124,173 | 0 | 1E-05 | 563 |
| д. Иванищев о, ул. Юбилейна я, д. 6 | Юбилейна я 6 | 0,04172 | 1,6688 | 6,9 | 1,6688 | 18,318 | 1,669 | 19,32 | 144,66 | 125,339 | 0,003 | 0,0002 | 475 |
| д. Иванищев о, ул. Юбилейна я, д. 5 | Юбилейна я 5 | 0,0622 | 2,488 | 7,6 | 2,488 | 20,213 | 2,488 | 21,21 | 145,61 | 124,393 | 0,004 | 0,0003 | 413 |
| д. Иванищев о | Клуб | 0,03977 | 1,5908 | 6 | 1,5908 | 21,395 | 1,591 | 22,39 | 146,2 | 123,803 | 0,003 | 0,0002 | 332 |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 1 | Школьная 1 | 0,02148 | 0,8592 | 4,4 | 0,8592 | 21,93 | 0,859 | 22,93 | 146,46 | 123,534 | 0,001 | 9E-05 | 319 |

| д.Иванищево Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Утечка из системы теплопот ребления , т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Путь, пройден ный от источни ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Школьная , д. 2 | Школьная 2 | 0,02188 | 0,8752 | 4,4 | 0,8752 | 21,925 | 0,875 | 22,92 | 146,46 | 123,537 | 0,001 | 9E-05 | 319 |
| д. Иванищев о | Столовая | 0,03486 | 1,3944 | 6 | 1,3944 | 15,31 | 1,394 | 16,31 | 143,16 | 126,85 | 0,002 | 0,0002 | 491 |
| д. Иванищев о | Мясной склад | 0,00323 | 0,1292 | 3,1 | 0,1292 | 15,381 | 0,129 | 16,38 | 143,2 | 126,814 | 0 | 1E-05 | 506 |
| д. Иванищев о, ул. Советская , д. 2 | Советская 2 | 0,01654 | 0,6616 | 4,4 | 0,6616 | 15,079 | 0,662 | 16,08 | 143,04 | 126,965 | 0,001 | 7E-05 | 494 |
| д. Иванищев о | ПО Курба магазин | 0,02398 | 0,9592 | 4,9 | 0,9592 | 15,578 | 0,959 | 16,58 | 143,29 | 126,715 | 0,002 | 0,0001 | 449 |
| д. Иванищев о, ул. Юбилейна я, д. 4 | Юбилейна я 4 | 0,14412 | 5,7648 | 12 | 5,7648 | 15,942 | 5,765 | 16,94 | 143,48 | 126,534 | 0,009 | 0,0006 | 435 |

| д.Иванищево Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн | Расход | Диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | сетевой | установл |  | Потеpи |  | Располаг |  |  | Утечка |  |  |
|  |  | нагрузка | воды на | енной | Расход | напоpа | Суммарн | аемый | Напор в |  | из | Потери | Путь, |
|  |  | на | СО | шайбы | сетевой | на шайбе | ый | напоp на | подающе | Напоp в | системы | тепла | пройден |
| Адрес | Наимено | отоплен | после | на под.тр- | воды | под.тp-да | расход | вводе | м | обpатном | теплопот | от | ный от |
| узла | вание | ие, | наладки, | де перед | на СО, | пеpед | сетевой | потpебит | трубопро | тpубопро | ребления | утечки, | источни |
| ввода | узла | Гкал/ч | т/ч | СО, мм | т/ч | СО, м | воды, т/ч | еля, м | воде, м | воде, м | , т/ч | Ккал | ка, м |
| д. Иванищев о, ул. Юбилейна я, д. 3 | Юбилейна я 3 | 0,14412 | 5,7648 | 12 | 5,7648 | 16,396 | 5,765 | 17,4 | 143,7 | 126,307 | 0,009 | 0,0006 | 372 |
| д. Иванищев о, ул. Юбилейна я, д. 1 | Юбилейна я 1 | 0,14449 | 5,7796 | 11,6 | 5,7796 | 19,382 | 5,78 | 20,38 | 145,19 | 124,813 | 0,009 | 0,0006 | 259 |
| д. Иванищев о, ул. Юбилейна я, д. 2 | Юбилейна я 2 | 0,14308 | 5,7232 | 11,8 | 5,7232 | 17,095 | 5,723 | 18,1 | 144,05 | 125,956 | 0,009 | 0,0006 | 359 |
| д. Иванищев о | Пожарное депо | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Иванищев о | Обменный пункт | 0,00745 | 0,298 | 3,3 | 0,298 | 23,842 | 0,298 | 24,84 | 147,42 | 122,578 | 0 | 3E-05 | 228 |
| д. Иванищев о | Мастерск ая | 0,08032 | 3,2128 | 8,4 | 3,2128 | 22,029 | 3,213 | 23,03 | 146,52 | 123,491 | 0,005 | 0,0003 | 228 |
| д. Иванищев о | Гараж | 0,09563 | 3,8252 | 0 | 3,8252 | 19,63 | 3,825 | 20,63 | 145,32 | 124,693 | 0,006 | 0,0004 | 176 |

| Иванищево Участки (Наладка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| Котельная д. Иванищев о | ТК-1 | 21 | 0,207 | 0,207 | 73,7928 | -73,5579 | 0,19 | 0,188 | 3,248 | 3,228 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-38 | Школьная 15 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7116 | -0,7104 | 0,059 | 0,059 | 4,682 | 4,666 | 0 | 0 |
| ТК-37 | ТК-38 | 43 | 0,033 | 0,033 | 0,7117 | -0,7104 | 0,34 | 0,339 | 4,683 | 4,665 | 0 | 0 |
| ТК-36 | ТК-37 | 37 | 0,04 | 0,04 | 1,4634 | -1,4606 | 0,473 | 0,472 | 7,184 | 7,157 | 0 | 0 |
| ТК-35 | ТК-36 | 42 | 0,05 | 0,05 | 2,1776 | -2,1733 | 0,378 | 0,378 | 4,932 | 4,912 | 0 | 0 |
| ТК-37 | Школьная 14 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7516 | -0,7504 | 0,066 | 0,066 | 5,219 | 5,202 | 0 | 0 |
| ТК-36 | Школьная 13 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,714 | -0,7128 | 0,059 | 0,06 | 4,713 | 4,698 | 0 | 0 |
| ТК-35 | Школьная 12 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,72 | -0,7188 | 0,06 | 0,061 | 4,792 | 4,776 | 0 | 0 |
| ТК-34 | ТК-35 | 67 | 0,05 | 0,05 | 2,8979 | -2,8918 | 0,994 | 0,993 | 8,713 | 8,676 | 0 | 0 |
| ТК-33 | ТК-34 | 40 | 0,069 | 0,069 | 3,6291 | -3,621 | 0,165 | 0,165 | 2,529 | 2,518 | 0 | 0 |
| ТК-32 | ТК-33 | 20 | 0,069 | 0,069 | 4,3529 | -4,3433 | 0,128 | 0,129 | 3,631 | 3,615 | 0 | 0 |
| ТК-31 | ТК-32 | 20 | 0,082 | 0,082 | 7,3165 | -7,2997 | 0,128 | 0,127 | 4,139 | 4,12 | 0 | 0 |

| Иванищево Участки (Наладка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-30 | ТК-31 | 40 | 0,082 | 0,082 | 8,0382 | -8,0193 | 0,304 | 0,303 | 4,992 | 4,968 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-29 | ТК-30 | 40 | 0,082 | 0,082 | 8,7551 | -8,734 | 0,361 | 0,359 | 5,918 | 5,89 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-28 | ТК-29 | 40 | 0,082 | 0,082 | 9,4864 | -9,4631 | 0,423 | 0,421 | 6,944 | 6,91 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-34 | Школьная 11 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7308 | -0,7296 | 0,062 | 0,063 | 4,936 | 4,92 | 0 | 0 |
| ТК-33 | Школьная 10 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7236 | -0,7224 | 0,061 | 0,061 | 4,84 | 4,824 | 0 | 0 |
| ТК-31 | Школьная 9 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7212 | -0,72 | 0,06 | 0,061 | 4,808 | 4,792 | 0 | 0 |
| ТК-30 | Школьная 8 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7164 | -0,7152 | 0,06 | 0,06 | 4,744 | 4,729 | 0 | 0 |
| ТК-29 | Школьная 7 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7308 | -0,7296 | 0,062 | 0,063 | 4,936 | 4,92 | 0 | 0 |
| ТК-28 | Школьная 6 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7164 | -0,7152 | 0,06 | 0,06 | 4,744 | 4,729 | 0 | 0 |
| ТК-32 | Детский сад | 70 | 0,082 | 0,082 | 2,9633 | -2,9567 | 0,073 | 0,072 | 0,687 | 0,684 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-27 | ТК-28 | 104 | 0,1 | 0,1 | 10,2048 | -10,1763 | 0,45 | 0,449 | 2,842 | 2,826 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-27 | ТК-41 | 148 | 0,1 | 0,1 | 21,1523 | -21,0977 | 2,815 | 2,81 | 12,155 | 12,092 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-60 | Ярославск ая 10 | 36 | 0,033 | 0,033 | 0,7213 | -0,72 | 0,3 | 0,3 | 4,809 | 4,791 | 0 | 0 |
| ТК-59 | ТК-60 | 33 | 0,05 | 0,05 | 1,4038 | -1,4011 | 0,104 | 0,104 | 2,061 | 2,053 | 0 | 0 |
| ТК-58 | ТК-59 | 33 | 0,05 | 0,05 | 2,1324 | -2,1282 | 0,239 | 0,239 | 4,73 | 4,712 | 0 | 0 |
| ТК-57 | ТК-58 | 36 | 0,05 | 0,05 | 2,855 | -2,8492 | 0,465 | 0,465 | 8,457 | 8,423 | 0 | 0 |
| ТК-56 | ТК-57 | 33 | 0,069 | 0,069 | 3,5717 | -3,5642 | 0,125 | 0,125 | 2,45 | 2,44 | 0 | 0 |

| Иванищево Участки (Наладка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-56 | Ярославск ая 5 | 2 | 0,033 | 0,033 | 0,7212 | -0,72 | 0,053 | 0,054 | 4,808 | 4,792 | 0 | 0 |
| ТК-57 | Ярославск ая 6 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7164 | -0,7152 | 0,06 | 0,06 | 4,744 | 4,729 | 0 | 0 |
| ТК-58 | Ярославск ая 7 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7224 | -0,7212 | 0,061 | 0,061 | 4,824 | 4,808 | 0 | 0 |
| ТК-59 | Ярославск ая 8 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,7284 | -0,7272 | 0,062 | 0,062 | 4,904 | 4,888 | 0 | 0 |
| ТК-60 | Ярославск ая 9 | 2 | 0,033 | 0,033 | 0,6824 | -0,6813 | 0,048 | 0,048 | 4,308 | 4,294 | 0 | 0 |
| ТК-55 | ТК-56 | 48 | 0,069 | 0,069 | 4,2933 | -4,2838 | 0,262 | 0,262 | 3,533 | 3,517 | 0 | 0 |
| ТК-55 | ТК-61 | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,9907 | -2,9844 | 0,311 | 0,313 | 9,277 | 9,238 | 0 | 0 |
| ТК-64 | Ярославск ая 1 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,7372 | -0,736 | 0,138 | 0,138 | 5,022 | 5,006 | 0 | 0 |
| ТК-63 | ТК-64 | 37 | 0,05 | 0,05 | 0,7374 | -0,7358 | 0,033 | 0,033 | 0,576 | 0,574 | 0 | 0 |
| ТК-62 | ТК-63 | 37 | 0,05 | 0,05 | 1,454 | -1,4508 | 0,125 | 0,125 | 2,21 | 2,2 | 0 | 0 |
| ТК-61 | ТК-62 | 37 | 0,05 | 0,05 | 2,1694 | -2,1647 | 0,277 | 0,276 | 4,895 | 4,874 | 0 | 0 |
| ТК-61 | Ярославск ая 4 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,8212 | -0,8198 | 0,181 | 0,181 | 6,224 | 6,203 | 0 | 0 |
| ТК-62 | Ярославск ая 3 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,7152 | -0,714 | 0,137 | 0,138 | 4,729 | 4,713 | 0 | 0 |
| ТК-63 | Ярославск ая 2 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,7164 | -0,7152 | 0,138 | 0,138 | 4,745 | 4,729 | 0 | 0 |
| ТК-50 | ТК-55 | 56 | 0,069 | 0,069 | 7,2846 | -7,2677 | 0,882 | 0,88 | 10,13 | 10,083 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-43 | ТК-50 | 14 | 0,069 | 0,069 | 10,7393 | -10,7146 | 0,495 | 0,499 | 21,974 | 21,873 | 0 | 0 |

| Иванищево Участки (Наладка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-50 | ТК-51 | 20 | 0,05 | 0,05 | 3,4546 | -3,447 | 0,415 | 0,417 | 12,366 | 12,312 | 0 | 0 |
| ТК-54 | Молодеж ная 1а | 55 | 0,05 | 0,05 | 0,5607 | -0,5592 | 0,032 | 0,032 | 0,336 | 0,334 | 0 | 0 |
| ТК-53 | ТК-54 | 37 | 0,05 | 0,05 | 1,2749 | -1,2719 | 0,096 | 0,096 | 1,702 | 1,694 | 0 | 0 |
| ТК-52 | ТК-53 | 37 | 0,05 | 0,05 | 2,0219 | -2,0173 | 0,24 | 0,24 | 4,255 | 4,236 | 0 | 0 |
| ТК-51 | ТК-52 | 37 | 0,05 | 0,05 | 2,7321 | -2,7259 | 0,438 | 0,437 | 7,747 | 7,713 | 0 | 0 |
| ТК-54 | Молодеж ная 1 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,714 | -0,7128 | 0,13 | 0,129 | 4,713 | 4,697 | 0 | 0 |
| ТК-53 | Молодеж ная 2 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,7468 | -0,7456 | 0,15 | 0,15 | 5,153 | 5,136 | 0 | 0 |
| ТК-52 | Молодеж ная 3 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,71 | -0,7088 | 0,135 | 0,136 | 4,661 | 4,645 | 0 | 0 |
| ТК-51 | Молодеж ная 4 | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,7224 | -0,7212 | 0,14 | 0,141 | 4,824 | 4,808 | 0 | 0 |
| ТК-43 | ТК-44 | 49 | 0,069 | 0,069 | 4,2956 | -4,2862 | 0,279 | 0,279 | 3,537 | 3,521 | 0 | 0 |
| ТК-49 | Молодеж ная 10 | 1,5 | 0,033 | 0,033 | 0,72 | -0,7188 | 0,042 | 0,042 | 4,792 | 4,777 | 0 | 0 |
| ТК-48 | ТК-49 | 31 | 0,05 | 0,05 | 0,7202 | -0,7187 | 0,026 | 0,026 | 0,55 | 0,548 | 0 | 0 |
| ТК-47 | ТК-48 | 33 | 0,05 | 0,05 | 1,4391 | -1,4362 | 0,109 | 0,109 | 2,165 | 2,156 | 0 | 0 |
| ТК-46 | ТК-47 | 31 | 0,05 | 0,05 | 2,1533 | -2,1489 | 0,229 | 0,229 | 4,823 | 4,803 | 0 | 0 |
| ТК-45 | ТК-46 | 33 | 0,05 | 0,05 | 2,8622 | -2,8564 | 0,429 | 0,429 | 8,5 | 8,465 | 0 | 0 |
| ТК-44 | ТК-45 | 31 | 0,05 | 0,05 | 3,5652 | -3,5579 | 0,626 | 0,626 | 13,167 | 13,114 | 0 | 0 |
| ТК-44 | Молодеж ная 5 | 1,5 | 0,033 | 0,033 | 0,73 | -0,7288 | 0,051 | 0,051 | 4,925 | 4,909 | 0 | 0 |

| Иванищево Участки (Наладка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-45 | Молодеж ная 6 | 1,5 | 0,033 | 0,033 | 0,7028 | -0,7017 | 0,047 | 0,048 | 4,567 | 4,553 | 0 | 0 |
| ТК-46 | Молодеж ная 7 | 1,5 | 0,033 | 0,033 | 0,7088 | -0,7077 | 0,048 | 0,049 | 4,645 | 4,63 | 0 | 0 |
| ТК-47 | Молодеж ная 8 | 1,5 | 0,033 | 0,033 | 0,714 | -0,7128 | 0,049 | 0,049 | 4,713 | 4,698 | 0 | 0 |
| ТК-48 | Молодеж ная 9 | 1,5 | 0,033 | 0,033 | 0,7188 | -0,7176 | 0,049 | 0,05 | 4,776 | 4,761 | 0 | 0 |
| ТК-42 | ТК-43 | 46 | 0,069 | 0,069 | 15,0354 | -15,0004 | 3,034 | 3,02 | 43,022 | 42,822 | 0 | 0 |
| ТК-41 | ТК-42 | 98 | 0,1 | 0,1 | 15,0372 | -14,9985 | 0,919 | 0,918 | 6,153 | 6,122 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-41 | Школа | 20 | 0,069 | 0,069 | 6,1122 | -6,102 | 0,36 | 0,362 | 7,139 | 7,116 | 0 | 0 |
| ТК-41 | ЦВОП | 125 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-20 | ТК-27 | 67 | 0,15 | 0,15 | 31,36 | -31,2711 | 0,333 | 0,334 | 3,186 | 3,168 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-20 | ТК-21 | 23 | 0,1 | 0,1 | 1,402 | -1,3941 | 0,002 | 0,002 | 0,056 | 0,056 | 0 | 0 |
| ТК-22 | ТК-24 | 75 | 0,1 | 0,1 | 0,3725 | -0,3677 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-22 | ТК-23 | 15 | 0,04 | 0,04 | 0,3133 | -0,3126 | 0,009 | 0,009 | 0,34 | 0,339 | 0 | 0 |
| ТК-23 | Медпункт | 15 | 0,04 | 0,04 | 0,3132 | -0,3126 | 0,011 | 0,011 | 0,34 | 0,339 | 0 | 0 |
| ТК-23 | Школьная 4 | 15 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-24 | ТК-25 | 26 | 0,082 | 0,082 | 0,371 | -0,3692 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 | 0 | 0 |
| ТК-25 |  | 31 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-25 | ТК-26 | 52 | 0,04 | 0,04 | 0,3707 | -0,3695 | 0,038 | 0,038 | 0,474 | 0,471 | 0 | 0 |

| Иванищево Участки (Наладка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-26 | д. Голенцов о, д. 1 | 44 | 0,04 | 0,04 | 0,2313 | -0,2307 | 0,014 | 0,014 | 0,188 | 0,187 | 0 | 0 |
| ТК-26 | д. Голенцов о, д. 3 | 4 | 0,033 | 0,033 | 0,1392 | -0,139 | 0,002 | 0,002 | 0,127 | 0,127 | 0 | 0 |
| ТК-7 | ТК-20 | 65 | 0,15 | 0,15 | 32,7648 | -32,6624 | 0,367 | 0,367 | 3,477 | 3,455 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-7 | ТК-8 | 20 | 0,1 | 0,1 | 5,7491 | -5,7368 | 0,035 | 0,035 | 0,908 | 0,904 | 0 | 0 |
| ТК-10 | ТК-11 | 5 | 0,05 | 0,05 | 1,669 | -1,6659 | 0,025 | 0,025 | 2,906 | 2,895 | 0 | 0 |
| ТК-10 | Юбилейна я 5 | 4 | 0,069 | 0,069 | 2,488 | -2,484 | 0,032 | 0,033 | 1,195 | 1,191 | 0 | 0 |
| ТК-11 | Юбилейна я 6 | 61 | 0,04 | 0,04 | 1,669 | -1,6659 | 0,957 | 0,954 | 9,333 | 9,299 | 0 | 0 |
| ТК-9 | ТК-10 | 16 | 0,05 | 0,05 | 4,1571 | -4,1498 | 0,438 | 0,437 | 17,887 | 17,824 | 0 | 0 |
| ТК-8 | ТК-9 | 62 | 0,082 | 0,082 | 4,1579 | -4,149 | 0,126 | 0,126 | 1,345 | 1,339 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-8 | Клуб | 1 | 0,082 | 0,082 | 1,5908 | -1,5882 | 0,005 | 0,005 | 0,201 | 0,201 | 0 | 0 |
| ТК-5 | ТК-7 | 44 | 0,15 | 0,15 | 38,5158 | -38,3973 | 0,336 | 0,338 | 4,8 | 4,771 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-5 | ТК-6 | 40 | 0,069 | 0,069 | 1,7348 | -1,7312 | 0,038 | 0,038 | 0,585 | 0,583 | 0 | 0 |
| ТК-6 | Школьная 1 | 12 | 0,04 | 0,04 | 0,8592 | -0,8578 | 0,071 | 0,072 | 2,493 | 2,485 | 0 | 0 |
| ТК-6 | Школьная 2 | 12 | 0,04 | 0,04 | 0,8752 | -0,8738 | 0,074 | 0,074 | 2,586 | 2,578 | 0 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 61 | 0,15 | 0,15 | 40,2533 | -40,1259 | 0,49 | 0,487 | 5,242 | 5,209 | 0,003 | 0,003 |

| Иванищево Участки (Наладка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-3 | ТК-4 | 12 | 0,207 | 0,207 | 40,2542 | -40,1249 | 0,023 | 0,024 | 0,971 | 0,965 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-3 | ТК-12 | 59 | 0,1 | 0,1 | 26,1827 | -26,1287 | 1,804 | 1,81 | 18,608 | 18,532 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-19 | Столовая | 4 | 0,05 | 0,05 | 1,3944 | -1,3921 | 0,04 | 0,04 | 2,034 | 2,027 | 0 | 0 |
| ТК-19 | Мясной склад | 19 | 0,033 | 0,033 | 0,1292 | -0,129 | 0,004 | 0,004 | 0,107 | 0,107 | 0 | 0 |
| ТК-18 | ТК-19 | 35 | 0,05 | 0,05 | 1,5238 | -1,5209 | 0,132 | 0,132 | 2,426 | 2,416 | 0 | 0 |
| ТК-17 | ТК-18 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2,1855 | -2,1813 | 0,042 | 0,043 | 4,968 | 4,949 | 0 | 0 |
| ТК-18 | Советская 2 | 42 | 0,033 | 0,033 | 0,6617 | -0,6604 | 0,288 | 0,288 | 4,052 | 4,037 | 0 | 0 |
| ТК-17 | ПО Курба магазин | 2 | 0,033 | 0,033 | 0,9592 | -0,9576 | 0,081 | 0,081 | 8,477 | 8,449 | 0 | 0 |
| ТК-15 | ТК-16 | 19 | 0,082 | 0,082 | 3,1451 | -3,1387 | 0,027 | 0,027 | 0,773 | 0,77 | 0 | 0 |
| ТК-15 | Юбилейна я 4 | 21 | 0,082 | 0,082 | 5,7651 | -5,7552 | 0,151 | 0,152 | 2,575 | 2,566 | 0 | 0 |
| ТК-16 | ТК-17 | 14 | 0,05 | 0,05 | 3,1448 | -3,1389 | 0,226 | 0,225 | 10,254 | 10,216 | 0 | 0 |
| ТК-14 | ТК-15 | 48 | 0,1 | 0,1 | 8,911 | -8,893 | 0,164 | 0,164 | 2,17 | 2,161 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-13 | ТК-14 | 57 | 0,1 | 0,1 | 14,677 | -14,6473 | 0,515 | 0,516 | 5,863 | 5,839 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-12 | ТК-13 | 56 | 0,1 | 0,1 | 20,4019 | -20,3596 | 0,977 | 0,979 | 11,31 | 11,263 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-14 | Юбилейна я 3 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,7649 | -5,7554 | 0,088 | 0,089 | 2,575 | 2,567 | 0 | 0 |
| ТК-12 | Юбилейна я 1 | 6 | 0,082 | 0,082 | 5,7797 | -5,7702 | 0,089 | 0,09 | 2,588 | 2,58 | 0 | 0 |
| ТК-13 | Юбилейна я 2 | 50 | 0,082 | 0,082 | 5,7238 | -5,7133 | 0,254 | 0,255 | 2,539 | 2,529 | 0,001 | 0,001 |

| Иванищево Участки (Наладка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-2 | ТК-3 | 40 | 0,207 | 0,207 | 66,4403 | -66,2503 | 0,174 | 0,176 | 2,635 | 2,62 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-2 | Пожарное депо | 64 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 133 | 0,207 | 0,207 | 66,4512 | -66,2394 | 0,549 | 0,549 | 2,636 | 2,619 | 0,011 | 0,011 |
| ТК-1 | ТК-65 | 150 | 0,1 | 0,1 | 7,3399 | -7,3203 | 0,355 | 0,354 | 1,475 | 1,467 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-65 | У-1 | 52 | 0,1 | 0,1 | 3,5118 | -3,5041 | 0,027 | 0,028 | 0,342 | 0,341 | 0,001 | 0,001 |
| У-1 | Обменный пункт | 5 | 0,033 | 0,033 | 0,298 | -0,2975 | 0,008 | 0,008 | 0,836 | 0,833 | 0 | 0 |
| У-1 | Мастерск ая | 5 | 0,033 | 0,033 | 3,2128 | -3,2076 | 0,907 | 0,921 | 94,423 | 94,118 | 0 | 0 |
| ТК-65 | Гараж | 5 | 0,033 | 0,033 | 3,8252 | -3,819 | 2,133 | 2,15 | 133,784 | 133,352 | 0 | 0 |
| ТК-21 | ТК-22 | 7 | 0,1 | 0,1 | 0,6859 | -0,6802 | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 | 0 | 0 |
| Школьная 3 | ТК-21 | 23 | 0,04 | 0,04 | -0,7156 | 0,7144 | 0,078 | 0,078 | 1,735 | 1,729 | 0 | 0 |

Котельная п.Козьмодемьянск (мазут)

В 2015 году котельная в п.Козьмодемьянск (мазут) временно законсервирована. Теплоснабжение поселка осуществляется от двух теплогенераторов ТГСВ-5.1 с теплопроизводительностью 2.17 Гкал/час каждый

Располагаемая мощность, в 2016 году, существующей котельной п.Козьмодемьянск (мазут) 25,6 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии составляет 2,97049 Гкал/час.. По котельной п.Козьмодемьянск (мазут) представлены- схема теплоснабжения, гидравлические расчеты в режиме поверка и наладка.

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетей п.Козьмодемьянск (мазут). В расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения: диаметры и длины тепловых сетей, расчетные тепловые нагрузки потребителей. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источнике теплоснабжения. Регулирование величины отпуска тепловой энергии осуществляется в качественном регулировании с температурным графиком теплоносителя на отопление ΔТ=95°-70°С и ГВС ΔТ=60°-5°С Схема теплоснабжения 2-х трубная, открытая, подающая тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение.

Гидравлические расчеты осуществлялись при расчетной температуре наружного воздуха Тн=-31°С. Также учитывалось влияние тепловых потерь через изоляцию при транспортировке и величина потерь с утечкой теплоносителя.

При существующем режиме работы котельной, при произведенных расчетах,- режим поверка, - не хватает напора на источнике тепловой энергии порядка Δ=17.52 метра.

Существующая схема теплоснабжения разрегулирована, от котельной требуется увеличение существующих диаметров тепловой сети 2Ø159х4.5 мм на 2Ø219х6 мм.

Теплоснабжение от источника отрегулировать согласно расчетам гидравлического режима- наладка.

Рис.5.3. Пьезометрический график котельной п.Козьмодемьянск (мазут)- (поверка)

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетна я темп. сет. воды на входе в потреб.,° C | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расчетн ая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количест во установл енных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Количес тво шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централ | ГУЗ ЯО ЯЦРБ | 95 | 0,03555 | 0 | 8,2 | 1 | 1,422 | 14,671 | 1 | 0,436 | 1,44 | 134,37 | 132,932 |
| п. Козьмоде мьянск | Помещен ие ОАО ЖКХ "Заволжье " | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централ | Центральн ая, д. 1 | 95 | 0,01755 | 0,00085 | 5,3 | 1 | 0,702 | 9,32 | 1 | 0,653 | 1,65 | 134,48 | 132,823 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 3а | Центральн ая 3а | 95 | 0,00566 | 0,00085 | 3,1 | 1 | 0,2264 | 7,085 | 1 | 0,203 | 1,2 | 134,23 | 133,029 |

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Количест |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетна | Расчетн |  | Диаметр | во | Расход |  |  |  |  |  |  |
|  |  | я темп. | ая |  | установл | установл | сетевой |  | Количес | Потеpи | Располаг |  |  |
|  |  | сет. воды | нагрузка | Расчетн | енной | енных | воды на | Диаметр | тво шайб | напоpа | аемый | Напор в |  |
|  |  | на входе | на | ая | шайбы | шайб на | СО | шайбы | на под. | на шайбе | напоp на | подающе | Напоp в |
| Адрес | Наимено | в | отоплен | нагрузка | на под.тр- | обр.тр-де | после | на под. тр- | тр-де | под.тp-да | вводе | м | обpатном |
| узла | вание | потреб.,° | ие, | на ГВС, | де перед | после | наладки, | де перед | перед | пеpед | потpебит | трубопро | тpубопро |
| ввода | узла | C | Гкал/ч | Гкал/ч | СО, мм | СО, шт | т/ч | СО, мм | СО, шт | СО, м | еля, м | воде, м | воде, м |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 3 | Центральн ая 3 | 95 | 0,01353 | 0,00228 | 3,1 | 1 | 0,5412 | 8,709 | 1 | 0,509 | 1,51 | 134,39 | 132,879 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централ | Центральн ая 8а | 95 | 0,00544 | 0,00028 | 4,8 | 1 | 0,2176 | 5,164 | 1 | 0,666 | 1,67 | 134,47 | 132,803 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централ | Центральн ая 6а | 95 | 0,0032 | 0,00057 | 5,5 | 1 | 0,128 | 3,952 | 1 | 0,672 | 1,67 | 134,47 | 132,8 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 27 | Центральн ая 27 | 95 | 0,17738 | 0,01649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,52 | 125,06 | 141,583 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 26 | Центральн ая 26 | 95 | 0,17166 | 0,01763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,38 | 125,13 | 141,509 |

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Количест |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетна | Расчетн |  | Диаметр | во | Расход |  |  |  |  |  |  |
|  |  | я темп. | ая |  | установл | установл | сетевой |  | Количес | Потеpи | Располаг |  |  |
|  |  | сет. воды | нагрузка | Расчетн | енной | енных | воды на | Диаметр | тво шайб | напоpа | аемый | Напор в |  |
|  |  | на входе | на | ая | шайбы | шайб на | СО | шайбы | на под. | на шайбе | напоp на | подающе | Напоp в |
| Адрес | Наимено | в | отоплен | нагрузка | на под.тр- | обр.тр-де | после | на под. тр- | тр-де | под.тp-да | вводе | м | обpатном |
| узла | вание | потреб.,° | ие, | на ГВС, | де перед | после | наладки, | де перед | перед | пеpед | потpебит | трубопро | тpубопро |
| ввода | узла | C | Гкал/ч | Гкал/ч | СО, мм | СО, шт | т/ч | СО, мм | СО, шт | СО, м | еля, м | воде, м | воде, м |
| п. Козьмоде мьянск | Детский сад № 19 "Березка" | 95 | 0,08954 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13,41 | 126,69 | 140,109 |
| п. Козьмоде мьянск | ПО "Новый Север" магазин №7 | 95 | 0,0224 | 0 | 9,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,65 | 128,14 | 138,783 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 20 | Центральн ая 20 | 95 | 0,20599 | 0,01024 | 26,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,93 | 127,99 | 138,921 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 21 | Центральн ая 21 | 95 | 0,12625 | 0,01479 | 20,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,63 | 129,14 | 137,777 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 15 | Центральн ая 15 | 95 | 0,04543 | 0,00028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,42 | 128,8 | 138,227 |

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Количест |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетна | Расчетн |  | Диаметр | во | Расход |  |  |  |  |  |  |
|  |  | я темп. | ая |  | установл | установл | сетевой |  | Количес | Потеpи | Располаг |  |  |
|  |  | сет. воды | нагрузка | Расчетн | енной | енных | воды на | Диаметр | тво шайб | напоpа | аемый | Напор в |  |
|  |  | на входе | на | ая | шайбы | шайб на | СО | шайбы | на под. | на шайбе | напоp на | подающе | Напоp в |
| Адрес | Наимено | в | отоплен | нагрузка | на под.тр- | обр.тр-де | после | на под. тр- | тр-де | под.тp-да | вводе | м | обpатном |
| узла | вание | потреб.,° | ие, | на ГВС, | де перед | после | наладки, | де перед | перед | пеpед | потpебит | трубопро | тpубопро |
| ввода | узла | C | Гкал/ч | Гкал/ч | СО, мм | СО, шт | т/ч | СО, мм | СО, шт | СО, м | еля, м | воде, м | воде, м |
| п. Козьмоде мьянск | Столовая | 95 | 0,02824 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,63 | 130,2 | 136,833 |
| п. Козьмоде мьянск | МУ Ширински й КСЦ | 95 | 0,06546 | 0 | 17,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,88 | 129,08 | 137,958 |
| п. Козьмоде мьянск | ПО "Новый Север" Кофетери й | 95 | 0,02191 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,46 | 125,79 | 141,243 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 18 | Центральн ая 18 | 95 | 0,08473 | 0,00739 | 19,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,51 | 129,22 | 137,726 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 17 | Центральн ая 17 | 95 | 0,05849 | 0,00569 | 12,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,84 | 130,08 | 136,927 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 16 | Центральн ая 16 | 95 | 0,04528 | 0,00313 | 10,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,5 | 130,26 | 136,763 |

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Количест |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетна | Расчетн |  | Диаметр | во | Расход |  |  |  |  |  |  |
|  |  | я темп. | ая |  | установл | установл | сетевой |  | Количес | Потеpи | Располаг |  |  |
|  |  | сет. воды | нагрузка | Расчетн | енной | енных | воды на | Диаметр | тво шайб | напоpа | аемый | Напор в |  |
|  |  | на входе | на | ая | шайбы | шайб на | СО | шайбы | на под. | на шайбе | напоp на | подающе | Напоp в |
| Адрес | Наимено | в | отоплен | нагрузка | на под.тр- | обр.тр-де | после | на под. тр- | тр-де | под.тp-да | вводе | м | обpатном |
| узла | вание | потреб.,° | ие, | на ГВС, | де перед | после | наладки, | де перед | перед | пеpед | потpебит | трубопро | тpубопро |
| ввода | узла | C | Гкал/ч | Гкал/ч | СО, мм | СО, шт | т/ч | СО, мм | СО, шт | СО, м | еля, м | воде, м | воде, м |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 14 | Центральн ая 14 | 95 | 0,04923 | 0,00683 | 10,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,62 | 131,73 | 135,354 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 12 | Центральн ая 12 | 95 | 0,04671 | 0,00597 | 9,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,21 | 131,95 | 135,159 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 13 | Центральн ая 13 | 95 | 0,04917 | 0,00512 | 9,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,01 | 133,09 | 134,097 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 22 | Центральн ая 22 | 95 | 0,01162 | 0,00057 | 4,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,32 | 132,94 | 134,256 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 24 | Центральн ая 24 | 95 | 0,01461 | 0,00028 | 5,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,34 | 132,93 | 134,27 |

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Количест |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетна | Расчетн |  | Диаметр | во | Расход |  |  |  |  |  |  |
|  |  | я темп. | ая |  | установл | установл | сетевой |  | Количес | Потеpи | Располаг |  |  |
|  |  | сет. воды | нагрузка | Расчетн | енной | енных | воды на | Диаметр | тво шайб | напоpа | аемый | Напор в |  |
|  |  | на входе | на | ая | шайбы | шайб на | СО | шайбы | на под. | на шайбе | напоp на | подающе | Напоp в |
| Адрес | Наимено | в | отоплен | нагрузка | на под.тр- | обр.тр-де | после | на под. тр- | тр-де | под.тp-да | вводе | м | обpатном |
| узла | вание | потреб.,° | ие, | на ГВС, | де перед | после | наладки, | де перед | перед | пеpед | потpебит | трубопро | тpубопро |
| ввода | узла | C | Гкал/ч | Гкал/ч | СО, мм | СО, шт | т/ч | СО, мм | СО, шт | СО, м | еля, м | воде, м | воде, м |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 23 | Центральн ая 23 | 95 | 0,01148 | 0,00028 | 4,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,23 | 132,99 | 134,214 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 13а | Центральн ая 13а | 95 | 0,01509 | 0,00057 | 5,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,82 | 133,19 | 134,012 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 18а | Центральн ая 18а | 95 | 0,00642 | 0,00028 | 3,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,62 | 133,29 | 133,914 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 25 | Центральн ая 25 | 95 | 0,01166 | 0,00057 | 4,3 | 1 | 0,4664 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 134,06 | 133,186 |

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Количест |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетна | Расчетн |  | Диаметр | во | Расход |  |  |  |  |  |  |
|  |  | я темп. | ая |  | установл | установл | сетевой |  | Количес | Потеpи | Располаг |  |  |
|  |  | сет. воды | нагрузка | Расчетн | енной | енных | воды на | Диаметр | тво шайб | напоpа | аемый | Напор в |  |
|  |  | на входе | на | ая | шайбы | шайб на | СО | шайбы | на под. | на шайбе | напоp на | подающе | Напоp в |
| Адрес | Наимено | в | отоплен | нагрузка | на под.тр- | обр.тр-де | после | на под. тр- | тр-де | под.тp-да | вводе | м | обpатном |
| узла | вание | потреб.,° | ие, | на ГВС, | де перед | после | наладки, | де перед | перед | пеpед | потpебит | трубопро | тpубопро |
| ввода | узла | C | Гкал/ч | Гкал/ч | СО, мм | СО, шт | т/ч | СО, мм | СО, шт | СО, м | еля, м | воде, м | воде, м |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 4 | КУМИ +ФГУП Почта Росси + ОАО Сбербанк России | 95 | 0,02959 | 0 | 7 | 1 | 1,1836 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 134,12 | 133,144 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 19 | Центральн ая 19 | 95 | 0,20547 | 0,01564 | 34,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,28 | 127,79 | 139,077 |
| п. Козьмоде мьянск | Общежит ие № 2 | 95 | 0,21229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,51 | 130,95 | 136,457 |
| п. Козьмоде мьянс | Мастерск ая при гараже+га раж | 95 | 0,10879 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,83 | 132,29 | 135,115 |
| п. Козьмоде мьянск | Общежит ие № 1 | 95 | 0,22709 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,11 | 132,15 | 135,26 |
| п. Козьмоде мьянс | Учебный корпус | 95 | 0,20597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,37 | 132,02 | 135,388 |

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (Поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетна я темп. сет. воды на входе в потреб.,° C | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расчетн ая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр установл енной шайбы на под.тр- де перед СО, мм | Количест во установл енных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Количес тво шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м |
| п. Козьмоде мьянск | Жилой дом № 1 | 95 | 0,27367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,9 | 130,25 | 137,156 |
| п. Козьмоде мьянск | Общежит ие № 2 (ГВС) | 95 | 0 | 0,0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,61 | 132,34 | 134,948 |
| п. Козьмоде мьянск | Жилой дом № 1 (ГВС) | 95 | 0 | 0,03242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,64 | 132,31 | 134,948 |
| п. Козьмоде мьянск | Спортзал | 95 | 0,10834 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,36 | 132,02 | 135,384 |

| Козьмодемьянск (мазут) Участки (Поверка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| Котельная (мазут) | У-1а | 215 | 0,207 | 0,207 | 99,5729 | -96,632 | 2,163 | 2,047 | 5,906 | 5,563 | 0,018 | 0,018 |
| У-1 | У-2 | 278,5 | 0,15 | 0,15 | 56,9823 | -54,7428 | 4,529 | 4,188 | 10,489 | 9,682 | 0,012 | 0,012 |
| У-1 | Помещен ие ОАО ЖКХ "Заволжье " | 3 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-2 | У-3 | 48 | 0,1 | 0,1 | 4,9171 | -4,8222 | 0,053 | 0,052 | 0,666 | 0,641 | 0,001 | 0,001 |
| У-3 | У-4 | 79,5 | 0,05 | 0,05 | 2,3964 | -2,3783 | 0,727 | 0,717 | 5,968 | 5,878 | 0 | 0 |
| У-4 | ГУЗ ЯО ЯЦРБ | 30 | 0,05 | 0,05 | 1,6666 | -1,6641 | 0,167 | 0,167 | 2,898 | 2,889 | 0 | 0 |
| У-4 | Центральн ая, д. 1 | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,7294 | -0,7146 | 0,014 | 0,014 | 0,564 | 0,542 | 0 | 0 |
| У-3 | У-5 | 65 | 0,05 | 0,05 | 2,5197 | -2,4448 | 0,666 | 0,629 | 6,594 | 6,21 | 0 | 0 |
| У-6 | У-25 | 44 | 0,05 | 0,05 | 1,4662 | -1,4495 | 0,153 | 0,15 | 2,247 | 2,196 | 0 | 0 |
| У-5 | У-6 | 11 | 0,05 | 0,05 | 1,7421 | -1,6804 | 0,063 | 0,06 | 3,164 | 2,946 | 0 | 0 |

| Козьмодемьянск (мазут) Участки (Поверка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| У-6 | Центральн ая 3 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,2758 | -0,2309 | 0,001 | 0,001 | 0,084 | 0,06 | 0 | 0 |
| У-5 | У-7 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,7773 | -0,7647 | 0,03 | 0,029 | 0,64 | 0,619 | 0 | 0 |
| У-7 | Центральн ая 8а | 34 | 0,05 | 0,05 | 0,4452 | -0,4407 | 0,014 | 0,013 | 0,214 | 0,21 | 0 | 0 |
| У-7 | Центральн ая 6а | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,332 | -0,3242 | 0,005 | 0,005 | 0,121 | 0,115 | 0 | 0 |
| У-2 | У-8 | 47 | 0,15 | 0,15 | 52,0533 | -49,9326 | 0,67 | 0,623 | 8,756 | 8,058 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-6 | Центральн ая 27 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3,8815 | -3,5518 | 0,345 | 0,293 | 15,599 | 13,069 | 0 | 0 |
| ТК-6 | Центральн ая 26 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3,8487 | -3,4974 | 0,34 | 0,284 | 15,338 | 12,673 | 0 | 0 |
| У-20 | У-7а | 162 | 0,1 | 0,1 | 10,8477 | -10,1511 | 0,807 | 0,709 | 3,21 | 2,812 | 0,003 | 0,003 |
| У-20 | У-26 | 10 | 0,15 | 0,15 | 13,6674 | -13,1731 | 0,014 | 0,013 | 0,61 | 0,567 | 0 | 0 |
| У-21 | ПО "Новый Север" магазин №7 | 48 | 0,05 | 0,05 | 0,7571 | -0,7552 | 0,046 | 0,046 | 0,607 | 0,604 | 0 | 0 |
| У-21 | Центральн ая 20 | 10 | 0,082 | 0,082 | 6,2025 | -6,0019 | 0,114 | 0,108 | 2,979 | 2,79 | 0 | 0 |
| ТК-5 | У-20 | 97 | 0,15 | 0,15 | 24,5193 | -23,3201 | 0,319 | 0,291 | 1,951 | 1,766 | 0,004 | 0,004 |
| ТК-5 | Центральн ая 21 | 11 | 0,05 | 0,05 | 4,7393 | -4,4858 | 0,689 | 0,621 | 23,232 | 20,819 | 0 | 0 |

| Козьмодемьянск (мазут) Участки (Поверка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-4 | ТК-5 | 50 | 0,15 | 0,15 | 29,2607 | -27,8038 | 0,252 | 0,23 | 2,775 | 2,507 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-4 | Центральн ая 15 | 32 | 0,033 | 0,033 | 1,7142 | -1,7065 | 1,521 | 1,51 | 26,952 | 26,711 | 0 | 0 |
| У-14 | ТК-4 | 12 | 0,15 | 0,15 | 30,9754 | -29,5098 | 0,099 | 0,094 | 3,109 | 2,822 | 0,001 | 0,001 |
| У-14 | У-15 | 30 | 0,1 | 0,1 | 12,0591 | -11,7679 | 0,197 | 0,19 | 3,963 | 3,775 | 0,001 | 0,001 |
| У-16 | У-17 | 9 | 0,1 | 0,1 | 7,3093 | -7,0805 | 0,023 | 0,022 | 1,463 | 1,373 | 0 | 0 |
| У-16 | У-19 | 54 | 0,05 | 0,05 | 2,9471 | -2,9408 | 0,762 | 0,761 | 9,009 | 8,971 | 0 | 0 |
| У-19 | МУ Ширински й КСЦ | 14 | 0,05 | 0,05 | 2,5113 | -2,5069 | 0,223 | 0,224 | 6,55 | 6,528 | 0 | 0 |
| У-19 | ПО "Новый Север" Кофетери й | 28 | 0,021 | 0,021 | 0,4356 | -0,4341 | 0,876 | 0,872 | 18,733 | 18,608 | 0 | 0 |
| У-17 | Столовая | 75 | 0,05 | 0,05 | 1,8229 | -1,8203 | 0,435 | 0,434 | 3,463 | 3,453 | 0 | 0 |
| У-17 | У-18 | 43 | 0,082 | 0,082 | 5,4863 | -5,2604 | 0,166 | 0,154 | 2,333 | 2,146 | 0,001 | 0,001 |
| У-18 | Центральн ая 18 | 40,5 | 0,05 | 0,05 | 3,2073 | -3,0793 | 0,788 | 0,728 | 10,664 | 9,833 | 0 | 0 |
| У-18 | Центральн ая 17 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 2,2785 | -2,1817 | 0,075 | 0,07 | 5,397 | 4,95 | 0 | 0 |
| У-15 | У-16 | 23 | 0,1 | 0,1 | 10,2569 | -10,0209 | 0,106 | 0,102 | 2,871 | 2,741 | 0 | 0 |

| Козьмодемьянск (мазут) Участки (Поверка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| У-15 | Центральн ая 16 | 35 | 0,05 | 0,05 | 1,8017 | -1,7476 | 0,225 | 0,213 | 3,383 | 3,184 | 0 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 30 | 0,15 | 0,15 | 43,038 | -41,2743 | 0,365 | 0,343 | 5,99 | 5,511 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-2 | Центральн ая 14 | 44 | 0,05 | 0,05 | 2,0361 | -1,9232 | 0,346 | 0,309 | 4,315 | 3,852 | 0 | 0 |
| ТК-2 | Центральн ая 12 | 14 | 0,05 | 0,05 | 1,9292 | -1,8305 | 0,136 | 0,123 | 3,876 | 3,491 | 0 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 63 | 0,15 | 0,15 | 47,006 | -45,0252 | 0,789 | 0,729 | 7,143 | 6,555 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-1 | Центральн ая 13 | 34 | 0,05 | 0,05 | 2,0471 | -1,9618 | 0,282 | 0,26 | 4,361 | 4,007 | 0 | 0 |
| ТК-1 | У-9 | 35 | 0,069 | 0,069 | 2,5083 | -2,4706 | 0,07 | 0,069 | 1,214 | 1,178 | 0 | 0 |
| У-13 | Центральн ая 22 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,4832 | -0,4733 | 0,025 | 0,025 | 2,172 | 2,085 | 0 | 0 |
| У-12 | У-13 | 54,5 | 0,05 | 0,05 | 0,4835 | -0,4731 | 0,021 | 0,02 | 0,251 | 0,241 | 0 | 0 |
| У-12 | Центральн ая 24 | 7 | 0,033 | 0,033 | 0,6332 | -0,6278 | 0,067 | 0,066 | 3,712 | 3,65 | 0 | 0 |
| У-11 | У-12 | 18 | 0,05 | 0,05 | 1,1167 | -1,1008 | 0,037 | 0,036 | 1,309 | 1,273 | 0 | 0 |
| У-11 | Центральн ая 23 | 6 | 0,033 | 0,033 | 0,4857 | -0,4805 | 0,037 | 0,036 | 2,194 | 2,148 | 0 | 0 |
| У-9 | У-11 | 78 | 0,05 | 0,05 | 1,6028 | -1,5808 | 0,318 | 0,31 | 2,681 | 2,609 | 0 | 0 |
| У-9 | У-10 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,6253 | -0,6149 | 0,013 | 0,013 | 0,416 | 0,403 | 0 | 0 |
| У-10 | Центральн ая 13а | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,6252 | -0,615 | 0,107 | 0,104 | 3,62 | 3,504 | 0 | 0 |

| Козьмодемьянск (мазут) Участки (Поверка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| У-9 | Центральн ая 18а | 10 | 0,033 | 0,033 | 0,28 | -0,2751 | 0,016 | 0,016 | 0,739 | 0,714 | 0 | 0 |
| У-8 | ТК-1 | 30 | 0,15 | 0,15 | 51,5628 | -49,4563 | 0,455 | 0,425 | 8,592 | 7,905 | 0,001 | 0,001 |
| У-8 | Центральн ая 25 | 38 | 0,05 | 0,05 | 0,4885 | -0,4783 | 0,018 | 0,017 | 0,256 | 0,246 | 0 | 0 |
| У-25 | Центральн ая 3а | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,2429 | -0,2291 | 0,017 | 0,015 | 0,559 | 0,498 | 0 | 0 |
| У-25 | КУМИ +ФГУП Почта Росси + ОАО С | 50 | 0,05 | 0,05 | 1,223 | -1,2206 | 0,139 | 0,138 | 1,568 | 1,562 | 0 | 0 |
| ТК-3 | У-14 | 50 | 0,15 | 0,15 | 43,0367 | -41,2756 | 0,461 | 0,424 | 5,99 | 5,511 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-7 | Детский сад № 19 "Березка" | 10 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-26 | У-21 | 105 | 0,082 | 0,082 | 6,9609 | -6,7557 | 0,615 | 0,581 | 3,748 | 3,531 | 0,001 | 0,001 |
| У-26 | Центральн ая 19 | 5 | 0,05 | 0,05 | 6,7061 | -6,4179 | 0,937 | 0,866 | 46,45 | 42,549 | 0 | 0 |
| У-1а | У-1 | 45 | 0,15 | 0,15 | 56,9843 | -54,7408 | 0,867 | 0,808 | 10,49 | 9,681 | 0,002 | 0,002 |
| У-1а | У-22 | 800 | 0,15 | 0,15 | 42,571 | -41,9088 | 7,198 | 6,983 | 5,861 | 5,681 | 0,034 | 0,034 |
| У-22 | ТК ЯАПК | 75 | 0,125 | 0,125 | 42,5366 | -41,9433 | 1,785 | 1,735 | 15,218 | 14,797 | 0,002 | 0,002 |

| Козьмодемьянск |  |  |  |  |  | (мазут) Участки (Поверка ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Внутpен | Внутрен |  |  |  |  | Удельны | Удельны | Величин | Величин |
|  |  |  | ний | ний | Расход |  | Потери |  | е | е | а утечки | а утечки |
|  |  |  | диаметp | диаметр | воды в | Расход | напора в | Потери | линейны | линейны | из | из |
| Наимено | Наимено |  | подающе | обратног | подающе | воды в | подающе | напора в | е потери | е потери | подающе | обратног |
| вание | вание | Длина | го | о | м | обратном | м | обратном | напора в | напора в | го | о |
| начала | конца | участка | тpубопpо | трубопро | трубопро | трубопро | трубопро | трубопро | под.тр- | обр.тр- | трубопро | трубопро |
| участка | участка | , м | вода, м | вода, м | воде, т/ч | воде, т/ч | воде, м | воде, м | де, мм/м | де, мм/м | вода, т/ч | вода, т/ч |
| ТК ЯАПК | Т1 | 106 | 0,125 | 0,125 | 12,965 | -12,9261 | 0,247 | 0,247 | 1,424 | 1,416 | 0,003 | 0,003 |
| ТК ЯАПК | Мастерск ая при гараже+га раж | 58 | 0,082 | 0,082 | 5,451 | -5,4425 | 0,261 | 0,261 | 2,304 | 2,296 | 0,001 | 0,001 |
| ТК ЯАПК | У-23 | 36 | 0,125 | 0,125 | 23,6211 | -23,5786 | 0,306 | 0,31 | 4,705 | 4,689 | 0,001 | 0,001 |
| У-23 | Общежит ие № 1 | 19 | 0,125 | 0,125 | 10,5048 | -10,4891 | 0,068 | 0,069 | 0,937 | 0,935 | 0,001 | 0,001 |
| У-23 | У-24 | 70 | 0,125 | 0,125 | 13,1152 | -13,0906 | 0,171 | 0,172 | 1,457 | 1,452 | 0,002 | 0,002 |
| Т1 | Общежит ие № 2 | 32 | 0,069 | 0,069 | 6,2939 | -6,2796 | 0,523 | 0,524 | 7,569 | 7,535 | 0 | 0 |
| Т1 | Жилой дом № 1 | 33 | 0,069 | 0,069 | 6,6679 | -6,6496 | 0,613 | 0,613 | 8,492 | 8,445 | 0 | 0 |
| У-7а | ТК-6 | 82 | 0,1 | 0,1 | 7,7317 | -7,0476 | 0,209 | 0,175 | 1,636 | 1,361 | 0,002 | 0,002 |
| У-7а | ТК-7 | 15 | 0,082 | 0,082 | 3,1129 | -3,1067 | 0,022 | 0,022 | 0,757 | 0,754 | 0 | 0 |
| ТК ЯАПК | Т1 (ГВС) | 106 | 0,05 | 0,05 | 0,4973 | 0,0016 | 0,043 | 0 | 0,266 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| Т1 (ГВС) | Общежит ие № 2 (ГВС) | 32 | 0,05 | 0,05 | 0,123 | -0,0002 | 0,001 | 0 | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
| Т1 (ГВС) | Жилой дом № 1 (ГВС) | 33 | 0,05 | 0,05 | 0,3738 | 0,0012 | 0,01 | 0 | 0,152 | 0 | 0 | 0 |
| У-24 | Учебный корпус | 1 | 0,125 | 0,125 | 8,5814 | -8,568 | 0,023 | 0,023 | 0,627 | 0,625 | 0 | 0 |
| У-24 | Спортзал | 1 | 0,1 | 0,1 | 4,5317 | -4,5247 | 0,018 | 0,019 | 0,566 | 0,565 | 0 | 0 |
| ТК-7 | Детский сад № 19 "Березка" | 10 | 0,05 | 0,05 | 3,1127 | -3,1069 | 0,257 | 0,256 | 10,046 | 10,009 | 0 | 0 |

Рис.5.3. Пьезометрический график котельной п.Козьмодемьянск (мазут)- (наладка)

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расчетн ая нагрузк а на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Темпера тура воды на входе в СО, °C | Температ ура воды на выходе из СО, °C | Темпера тура внутрен него воздуха СО, °C | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централ | ГУЗ ЯО ЯЦРБ | 0,03555 | 0 | 1,422 | 1,666 | 1,172 | 95 | 73,3 | 20,8 | 6,143 | 7,516 | 137,49 | 129,98 |
| п. Козьмоде мьянск | Помещен ие ОАО ЖКХ "Заволжье " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централ | Центральн ая, д. 1 | 0,01755 | 0,00085 | 0,702 | 0,729 | 1,039 | 95 | 70,8 | 20,2 | 6,742 | 7,822 | 137,65 | 129,83 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 3а | Центральн ая 3а | 0,00566 | 0,00085 | 0,2264 | 0,243 | 1,073 | 95 | 71,5 | 20,4 | 6,389 | 7,54 | 137,49 | 129,95 |

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн |  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | Расчетн | сетевой |  |  |  |  | Темпера | Потеpи | Располаг |  |  |
|  |  | нагрузка | ая | воды на | Расход | Относит | Темпера | Температ | тура | напоpа | аемый | Напор в |  |
|  |  | на | нагрузк | СО | сетевой | ельный | тура | ура воды | внутрен | на шайбе | напоp на | подающе | Напоp в |
| Адрес | Наимено | отоплен | а на | после | воды | расход | воды на | на | него | под.тp-да | вводе | м | обpатном |
| узла | вание | ие, | ГВС, | наладки, | на СО, | воды на | входе в | выходе | воздуха | пеpед | потpебит | трубопро | тpубопро |
| ввода | узла | Гкал/ч | Гкал/ч | т/ч | т/ч | СО | СО, °C | из СО, °C | СО, °C | СО, м | еля, м | воде, м | воде, м |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 3 | Центральн ая 3 | 0,01353 | 0,00228 | 0,5412 | 0,265 | 0,491 | 95 | 49,2 | 14,8 | 7,633 | 7,872 | 137,66 | 129,78 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централ | Центральн ая 8а | 0,00544 | 0,00028 | 0,2176 | 0,445 | 2,045 | 95 | 82 | 23 | 3,73 | 7,912 | 137,68 | 129,77 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централ | Центральн ая 6а | 0,0032 | 0,00057 | 0,128 | 0,332 | 2,593 | 95 | 84,7 | 23,7 | 1,204 | 7,93 | 137,69 | 129,76 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 27 | Центральн ая 27 | 0,17738 | 0,01649 | 7,0952 | 3,826 | 0,539 | 95 | 52,6 | 15,6 | 0 | 0,291 | 133,67 | 133,38 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 26 | Центральн ая 26 | 0,17166 | 0,01763 | 6,8664 | 3,795 | 0,553 | 95 | 53,5 | 15,8 | 0 | 0,306 | 133,67 | 133,37 |

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расчетн ая нагрузк а на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Темпера тура воды на входе в СО, °C | Температ ура воды на выходе из СО, °C | Темпера тура внутрен него воздуха СО, °C | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м |
| п. Козьмоде мьянск | Детский сад № 19 "Березка" | 0,08954 | 0 | 3,5816 | 3,113 | 0,869 | 95 | 66,7 | 19,2 | 0 | 0,755 | 133,94 | 133,19 |
| п. Козьмоде мьянск | ПО "Новый Север" магазин №7 | 0,0224 | 0 | 0,896 | 0,757 | 0,845 | 95 | 66 | 19 | 0,8 | 1,513 | 134,36 | 132,84 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 20 | Центральн ая 20 | 0,20599 | 0,01024 | 8,2396 | 6,202 | 0,753 | 95 | 62,9 | 18,2 | 0,816 | 1,383 | 134,29 | 132,9 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 21 | Центральн ая 21 | 0,12625 | 0,01479 | 5,05 | 4,739 | 0,938 | 95 | 68,6 | 19,6 | 1,247 | 2,128 | 134,66 | 132,53 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 15 | Центральн ая 15 | 0,04543 | 0,00028 | 1,8172 | 1,714 | 0,943 | 95 | 68,7 | 19,7 | 0 | 0,89 | 134,08 | 133,19 |

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расчетн ая нагрузк а на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Темпера тура воды на входе в СО, °C | Температ ура воды на выходе из СО, °C | Темпера тура внутрен него воздуха СО, °C | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м |
| п. Козьмоде мьянск | Столовая | 0,02824 | 0 | 1,1296 | 1,823 | 1,613 | 95 | 78,8 | 22,2 | 0 | 2,603 | 134,94 | 132,34 |
| п. Козьмоде мьянск | МУ Ширински й КСЦ | 0,06546 | 0 | 2,6184 | 2,511 | 0,959 | 95 | 69,1 | 19,8 | 0,628 | 1,548 | 134,41 | 132,86 |
| п. Козьмоде мьянск | ПО "Новый Север" Кофетери й | 0,02191 | 0 | 0,8764 | 0,436 | 0,497 | 95 | 49,7 | 14,9 | 0 | 0,247 | 133,76 | 133,51 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 18 | Центральн ая 18 | 0,08473 | 0,00739 | 3,3892 | 3,207 | 0,946 | 95 | 68,7 | 19,7 | 0,741 | 1,637 | 134,42 | 132,78 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 17 | Центральн ая 17 | 0,05849 | 0,00569 | 2,3396 | 2,278 | 0,974 | 95 | 69,4 | 19,8 | 2,06 | 3,008 | 135,13 | 132,13 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 16 | Центральн ая 16 | 0,04528 | 0,00313 | 1,8112 | 1,802 | 0,995 | 95 | 69,9 | 20 | 2,299 | 3,288 | 135,28 | 131,99 |

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн |  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | Расчетн | сетевой |  |  |  |  | Темпера | Потеpи | Располаг |  |  |
|  |  | нагрузка | ая | воды на | Расход | Относит | Темпера | Температ | тура | напоpа | аемый | Напор в |  |
|  |  | на | нагрузк | СО | сетевой | ельный | тура | ура воды | внутрен | на шайбе | напоp на | подающе | Напоp в |
| Адрес | Наимено | отоплен | а на | после | воды | расход | воды на | на | него | под.тp-да | вводе | м | обpатном |
| узла | вание | ие, | ГВС, | наладки, | на СО, | воды на | входе в | выходе | воздуха | пеpед | потpебит | трубопро | тpубопро |
| ввода | узла | Гкал/ч | Гкал/ч | т/ч | т/ч | СО | СО, °C | из СО, °C | СО, °C | СО, м | еля, м | воде, м | воде, м |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 14 | Центральн ая 14 | 0,04923 | 0,00683 | 1,9692 | 2,036 | 1,034 | 95 | 70,7 | 20,2 | 3,983 | 5,052 | 136,18 | 131,13 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 12 | Центральн ая 12 | 0,04671 | 0,00597 | 1,8684 | 1,929 | 1,033 | 95 | 70,7 | 20,2 | 4,382 | 5,448 | 136,39 | 130,94 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 13 | Центральн ая 13 | 0,04917 | 0,00512 | 1,9668 | 2,047 | 1,041 | 95 | 70,9 | 20,2 | 5,601 | 6,684 | 137,03 | 130,35 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 22 | Центральн ая 22 | 0,01162 | 0,00057 | 0,4648 | 0,483 | 1,04 | 95 | 70,9 | 20,2 | 5,215 | 6,295 | 136,85 | 130,55 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 24 | Центральн ая 24 | 0,01461 | 0,00028 | 0,5844 | 0,633 | 1,083 | 95 | 71,7 | 20,4 | 5,08 | 6,254 | 136,83 | 130,57 |

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн |  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ая | Расчетн | сетевой |  |  |  |  | Темпера | Потеpи | Располаг |  |  |
|  |  | нагрузка | ая | воды на | Расход | Относит | Темпера | Температ | тура | напоpа | аемый | Напор в |  |
|  |  | на | нагрузк | СО | сетевой | ельный | тура | ура воды | внутрен | на шайбе | напоp на | подающе | Напоp в |
| Адрес | Наимено | отоплен | а на | после | воды | расход | воды на | на | него | под.тp-да | вводе | м | обpатном |
| узла | вание | ие, | ГВС, | наладки, | на СО, | воды на | входе в | выходе | воздуха | пеpед | потpебит | трубопро | тpубопро |
| ввода | узла | Гкал/ч | Гкал/ч | т/ч | т/ч | СО | СО, °C | из СО, °C | СО, °C | СО, м | еля, м | воде, м | воде, м |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 23 | Центральн ая 23 | 0,01148 | 0,00028 | 0,4592 | 0,486 | 1,058 | 95 | 71,2 | 20,3 | 5,268 | 6,386 | 136,89 | 130,51 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 13а | Центральн ая 13а | 0,01509 | 0,00057 | 0,6036 | 0,625 | 1,036 | 95 | 70,8 | 20,2 | 5,777 | 6,849 | 137,13 | 130,28 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 18а | Центральн ая 18а | 0,00642 | 0,00028 | 0,2568 | 0,28 | 1,09 | 95 | 71,9 | 20,5 | 5,866 | 7,054 | 137,23 | 130,18 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 25 | Центральн ая 25 | 0,01166 | 0,00057 | 0,4664 | 0,488 | 1,047 | 95 | 71 | 20,3 | 6,975 | 8,071 | 137,75 | 129,68 |

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расчетн ая нагрузк а на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Темпера тура воды на входе в СО, °C | Температ ура воды на выходе из СО, °C | Темпера тура внутрен него воздуха СО, °C | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 4 | КУМИ +ФГУП Почта Росси + ОАО Сбербанк России | 0,02959 | 0 | 1,1836 | 1,223 | 1,033 | 95 | 70,7 | 20,2 | 6,227 | 7,295 | 137,37 | 130,07 |
| п. Козьмоде мьянск, ул. Централь ная, д. 19 | Центральн ая 19 | 0,20547 | 0,01564 | 8,2188 | 6,706 | 0,816 | 95 | 65,1 | 18,8 | 0,333 | 0,998 | 134,08 | 133,08 |
| п. Козьмоде мьянск | Общежит ие № 2 | 0,21229 | 0 | 8,4916 | 6,294 | 0,741 | 95 | 62,5 | 18,1 | 0 | 0,549 | 134,09 | 133,54 |
| п. Козьмоде мьянс | Мастерск ая при гараже+га раж | 0,10879 | 0 | 4,3516 | 5,45 | 1,252 | 95 | 74,6 | 19,1 | 0 | 1,569 | 134,59 | 133,03 |
| п. Козьмоде мьянск | Общежит ие № 1 | 0,22709 | 0 | 9,0836 | 10,504 | 1,156 | 95 | 73,1 | 20,8 | 0 | 1,337 | 134,48 | 133,14 |
| п. Козьмоде мьянс | Учебный корпус | 0,20597 | 0 | 8,2388 | 8,581 | 1,042 | 95 | 70,9 | 20,2 | 0 | 1,085 | 134,35 | 133,27 |

| Козьмодемьянск (мазут) Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расчетн ая нагрузк а на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Темпера тура воды на входе в СО, °C | Температ ура воды на выходе из СО, °C | Темпера тура внутрен него воздуха СО, °C | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м |
| п. Козьмоде мьянск | Жилой дом № 1 | 0,27367 | 0 | 10,9468 | 6,668 | 0,609 | 95 | 56,7 | 16,6 | 0 | 0,371 | 134 | 133,62 |
| п. Козьмоде мьянск | Общежит ие № 2 (ГВС) | 0 | 0,0106 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | -31 | 0 | 2,046 | 134,81 | 132,76 |
| п. Козьмоде мьянск | Жилой дом № 1 (ГВС) | 0 | 0,03242 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | -31 | 0 | 2,037 | 134,8 | 132,76 |
| п. Козьмоде мьянск | Спортзал | 0,10834 | 0 | 4,3336 | 4,532 | 1,046 | 95 | 71 | 20,2 | 0 | 1,094 | 134,36 | 133,27 |

| п.Козьмодемьянск (мазут) Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| Котельная (мазут) | У-1а | 215 | 0,207 | 0,207 | 115,6132 | -112,136 | 2,914 | 2,755 | 7,958 | 7,487 | 0,018 | 0,018 |
| У-1 | У-2 | 278,5 | 0,15 | 0,15 | 69,2745 | -66,8311 | 6,689 | 6,238 | 15,492 | 14,42 | 0,012 | 0,012 |
| У-1 | Помещен ие ОАО ЖКХ "Заволжье " | 3 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-2 | У-3 | 48 | 0,1 | 0,1 | 4,5164 | -4,4106 | 0,045 | 0,043 | 0,563 | 0,537 | 0,001 | 0,001 |
| У-3 | У-4 | 79,5 | 0,05 | 0,05 | 2,1409 | -2,12 | 0,581 | 0,57 | 4,768 | 4,676 | 0 | 0 |
| У-4 | ГУЗ ЯО ЯЦРБ | 30 | 0,05 | 0,05 | 1,4221 | -1,4196 | 0,122 | 0,122 | 2,115 | 2,107 | 0 | 0 |
| У-4 | Центральн ая, д. 1 | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,7184 | -0,7008 | 0,014 | 0,013 | 0,547 | 0,521 | 0 | 0 |
| У-3 | У-5 | 65 | 0,05 | 0,05 | 2,3746 | -2,2916 | 0,592 | 0,553 | 5,86 | 5,459 | 0 | 0 |
| У-6 | У-25 | 44 | 0,05 | 0,05 | 1,4268 | -1,4072 | 0,145 | 0,141 | 2,129 | 2,071 | 0 | 0 |
| У-5 | У-6 | 11 | 0,05 | 0,05 | 2,0119 | -1,9473 | 0,084 | 0,08 | 4,214 | 3,949 | 0 | 0 |
| У-6 | Центральн ая 3 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,5851 | -0,5402 | 0,006 | 0,005 | 0,365 | 0,312 | 0 | 0 |

| п.Козьмодемьянск (мазут) Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| У-5 | У-7 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,3623 | -0,3446 | 0,007 | 0,006 | 0,143 | 0,13 | 0 | 0 |
| У-7 | Центральн ая 8а | 34 | 0,05 | 0,05 | 0,2231 | -0,2171 | 0,004 | 0,003 | 0,056 | 0,053 | 0 | 0 |
| У-7 | Центральн ая 6а | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,139 | -0,1277 | 0,001 | 0,001 | 0,014 | 0,011 | 0 | 0 |
| У-2 | У-8 | 47 | 0,15 | 0,15 | 64,7461 | -62,4325 | 1,036 | 0,973 | 13,536 | 12,587 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-6 | Центральн ая 27 | 6 | 0,05 | 0,05 | 7,4123 | -7,0827 | 1,258 | 1,164 | 56,731 | 51,804 | 0 | 0 |
| ТК-6 | Центральн ая 26 | 6 | 0,05 | 0,05 | 7,2055 | -6,8542 | 1,189 | 1,09 | 53,613 | 48,52 | 0 | 0 |
| У-20 | У-7а | 162 | 0,1 | 0,1 | 18,2043 | -17,5077 | 2,265 | 2,101 | 9,009 | 8,334 | 0,003 | 0,003 |
| У-20 | У-26 | 10 | 0,15 | 0,15 | 17,8543 | -17,3226 | 0,024 | 0,023 | 1,038 | 0,977 | 0 | 0 |
| У-21 | ПО "Новый Север" магазин №7 | 48 | 0,05 | 0,05 | 0,8962 | -0,8943 | 0,064 | 0,064 | 0,847 | 0,844 | 0 | 0 |
| У-21 | Центральн ая 20 | 10 | 0,082 | 0,082 | 8,4367 | -8,2255 | 0,211 | 0,203 | 5,497 | 5,226 | 0 | 0 |
| ТК-5 | У-20 | 97 | 0,15 | 0,15 | 36,0628 | -34,8261 | 0,688 | 0,647 | 4,21 | 3,927 | 0,004 | 0,004 |
| ТК-5 | Центральн ая 21 | 11 | 0,05 | 0,05 | 5,3345 | -5,0409 | 0,872 | 0,784 | 29,418 | 26,275 | 0 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 50 | 0,15 | 0,15 | 41,3994 | -39,8648 | 0,504 | 0,472 | 5,544 | 5,142 | 0,002 | 0,002 |

| п.Козьмодемьянск (мазут) Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-4 | Центральн ая 15 | 32 | 0,033 | 0,033 | 1,8227 | -1,8142 | 1,719 | 1,706 | 30,46 | 30,179 | 0 | 0 |
| У-14 | ТК-4 | 12 | 0,15 | 0,15 | 43,2226 | -41,6785 | 0,193 | 0,186 | 6,042 | 5,619 | 0,001 | 0,001 |
| У-14 | У-15 | 30 | 0,1 | 0,1 | 12,4789 | -12,1409 | 0,211 | 0,202 | 4,243 | 4,017 | 0,001 | 0,001 |
| У-16 | У-17 | 9 | 0,1 | 0,1 | 7,1112 | -6,8452 | 0,022 | 0,021 | 1,385 | 1,284 | 0 | 0 |
| У-16 | У-19 | 54 | 0,05 | 0,05 | 3,4951 | -3,4888 | 1,07 | 1,07 | 12,657 | 12,611 | 0 | 0 |
| У-19 | МУ Ширински й КСЦ | 14 | 0,05 | 0,05 | 2,6185 | -2,6141 | 0,243 | 0,243 | 7,119 | 7,095 | 0 | 0 |
| У-19 | ПО "Новый Север" Кофетери й | 28 | 0,021 | 0,021 | 0,8764 | -0,875 | 3,532 | 3,528 | 75,497 | 75,246 | 0 | 0 |
| У-17 | Столовая | 75 | 0,05 | 0,05 | 1,13 | -1,1274 | 0,168 | 0,168 | 1,34 | 1,334 | 0 | 0 |
| У-17 | У-18 | 43 | 0,082 | 0,082 | 5,9811 | -5,718 | 0,197 | 0,181 | 2,771 | 2,533 | 0,001 | 0,001 |
| У-18 | Центральн ая 18 | 40,5 | 0,05 | 0,05 | 3,5315 | -3,3831 | 0,955 | 0,879 | 12,921 | 11,86 | 0 | 0 |
| У-18 | Центральн ая 17 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 2,449 | -2,3355 | 0,086 | 0,08 | 6,231 | 5,669 | 0 | 0 |
| У-15 | У-16 | 23 | 0,1 | 0,1 | 10,6068 | -10,3336 | 0,113 | 0,109 | 3,069 | 2,914 | 0 | 0 |
| У-15 | Центральн ая 16 | 35 | 0,05 | 0,05 | 1,8716 | -1,8079 | 0,243 | 0,227 | 3,649 | 3,407 | 0 | 0 |

| п.Козьмодемьянск (мазут) Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК-2 | ТК-3 | 30 | 0,15 | 0,15 | 55,7049 | -53,816 | 0,611 | 0,582 | 10,025 | 9,358 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-2 | Центральн ая 14 | 44 | 0,05 | 0,05 | 2,1008 | -1,9654 | 0,368 | 0,323 | 4,592 | 4,022 | 0 | 0 |
| ТК-2 | Центральн ая 12 | 14 | 0,05 | 0,05 | 1,9833 | -1,8649 | 0,144 | 0,128 | 4,095 | 3,623 | 0 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 63 | 0,15 | 0,15 | 59,7917 | -57,6436 | 1,276 | 1,195 | 11,547 | 10,733 | 0,003 | 0,003 |
| ТК-1 | Центральн ая 13 | 34 | 0,05 | 0,05 | 2,0654 | -1,9631 | 0,287 | 0,26 | 4,439 | 4,013 | 0 | 0 |
| ТК-1 | У-9 | 35 | 0,069 | 0,069 | 2,4081 | -2,3636 | 0,065 | 0,063 | 1,12 | 1,079 | 0 | 0 |
| У-13 | Центральн ая 22 | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,4758 | -0,464 | 0,024 | 0,024 | 2,106 | 2,004 | 0 | 0 |
| У-12 | У-13 | 54,5 | 0,05 | 0,05 | 0,476 | -0,4637 | 0,021 | 0,02 | 0,244 | 0,232 | 0 | 0 |
| У-12 | Центральн ая 24 | 7 | 0,033 | 0,033 | 0,5898 | -0,5834 | 0,058 | 0,057 | 3,225 | 3,156 | 0 | 0 |
| У-11 | У-12 | 18 | 0,05 | 0,05 | 1,0659 | -1,0471 | 0,033 | 0,032 | 1,194 | 1,153 | 0 | 0 |
| У-11 | Центральн ая 23 | 6 | 0,033 | 0,033 | 0,4646 | -0,4584 | 0,034 | 0,033 | 2,01 | 1,957 | 0 | 0 |
| У-9 | У-11 | 78 | 0,05 | 0,05 | 1,5309 | -1,5051 | 0,29 | 0,281 | 2,448 | 2,367 | 0 | 0 |
| У-9 | У-10 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,6147 | -0,6025 | 0,012 | 0,012 | 0,403 | 0,387 | 0 | 0 |
| У-10 | Центральн ая 13а | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,6146 | -0,6026 | 0,104 | 0,1 | 3,499 | 3,365 | 0 | 0 |
| У-9 | Центральн ая 18а | 10 | 0,033 | 0,033 | 0,2622 | -0,2563 | 0,014 | 0,014 | 0,65 | 0,621 | 0 | 0 |

| п.Козьмодемьянск (мазут) Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| У-8 | ТК-1 | 30 | 0,15 | 0,15 | 64,2665 | -61,9691 | 0,707 | 0,667 | 13,336 | 12,401 | 0,001 | 0,001 |
| У-8 | Центральн ая 25 | 38 | 0,05 | 0,05 | 0,4775 | -0,4654 | 0,017 | 0,016 | 0,245 | 0,233 | 0 | 0 |
| У-25 | Центральн ая 3а | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,2428 | -0,2259 | 0,017 | 0,015 | 0,558 | 0,485 | 0 | 0 |
| У-25 | КУМИ +ФГУП Почта Росси + ОАО С | 50 | 0,05 | 0,05 | 1,1838 | -1,1815 | 0,13 | 0,13 | 1,47 | 1,464 | 0 | 0 |
| ТК-3 | У-14 | 50 | 0,15 | 0,15 | 55,7037 | -53,8173 | 0,772 | 0,721 | 10,024 | 9,358 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-7 | Детский сад № 19 "Березка" | 10 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-26 | У-21 | 105 | 0,082 | 0,082 | 9,3342 | -9,1185 | 1,103 | 1,057 | 6,724 | 6,418 | 0,001 | 0,001 |
| У-26 | Центральн ая 19 | 5 | 0,05 | 0,05 | 8,5196 | -8,2045 | 1,511 | 1,416 | 74,916 | 69,484 | 0 | 0 |
| У-1а | У-1 | 45 | 0,15 | 0,15 | 69,2764 | -66,8292 | 1,281 | 1,204 | 15,493 | 14,42 | 0,002 | 0,002 |
| У-1а | У-22 | 800 | 0,15 | 0,15 | 46,3191 | -45,3241 | 8,518 | 8,164 | 6,936 | 6,642 | 0,034 | 0,034 |
| У-22 | ТК ЯАПК | 75 | 0,125 | 0,125 | 46,2847 | -45,3586 | 2,113 | 2,029 | 18,013 | 17,301 | 0,002 | 0,002 |
| ТК ЯАПК | Т1 | 106 | 0,125 | 0,125 | 19,4422 | -19,4033 | 0,553 | 0,554 | 3,192 | 3,179 | 0,003 | 0,003 |

| п.Козьмодемьянск (мазут) Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| ТК ЯАПК | Мастерск ая при гараже+га раж | 58 | 0,082 | 0,082 | 4,3523 | -4,3438 | 0,166 | 0,167 | 1,473 | 1,467 | 0,001 | 0,001 |
| ТК ЯАПК | У-23 | 36 | 0,125 | 0,125 | 21,6598 | -21,6173 | 0,258 | 0,26 | 3,959 | 3,943 | 0,001 | 0,001 |
| У-23 | Общежит ие № 1 | 19 | 0,125 | 0,125 | 9,0842 | -9,0684 | 0,051 | 0,051 | 0,702 | 0,7 | 0,001 | 0,001 |
| У-23 | У-24 | 70 | 0,125 | 0,125 | 12,5745 | -12,55 | 0,158 | 0,158 | 1,34 | 1,335 | 0,002 | 0,002 |
| Т1 | Общежит ие № 2 | 32 | 0,069 | 0,069 | 8,4919 | -8,4776 | 0,951 | 0,954 | 13,754 | 13,708 | 0 | 0 |
| Т1 | Жилой дом № 1 | 33 | 0,069 | 0,069 | 10,9471 | -10,9288 | 1,649 | 1,654 | 22,831 | 22,755 | 0 | 0 |
| У-7а | ТК-6 | 82 | 0,1 | 0,1 | 14,6194 | -13,9353 | 0,743 | 0,678 | 5,817 | 5,287 | 0,002 | 0,002 |
| У-7а | ТК-7 | 15 | 0,082 | 0,082 | 3,5818 | -3,5756 | 0,029 | 0,029 | 1 | 0,997 | 0 | 0 |
| ТК ЯАПК | Т1 (ГВС) | 106 | 0,05 | 0,05 | 0,8281 | 0,0036 | 0,118 | 0 | 0,725 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| Т1 (ГВС) | Общежит ие № 2 (ГВС) | 32 | 0,05 | 0,05 | 0,204 | 0,0008 | 0,002 | 0 | 0,034 | 0 | 0 | 0 |
| Т1 (ГВС) | Жилой дом № 1 (ГВС) | 33 | 0,05 | 0,05 | 0,6236 | 0,0022 | 0,027 | 0 | 0,414 | 0 | 0 | 0 |
| У-24 | Учебный корпус | 1 | 0,125 | 0,125 | 8,2388 | -8,2255 | 0,021 | 0,021 | 0,579 | 0,577 | 0 | 0 |
| У-24 | Спортзал | 1 | 0,1 | 0,1 | 4,3336 | -4,3266 | 0,017 | 0,017 | 0,518 | 0,517 | 0 | 0 |
| ТК-7 | Детский сад № 19 "Березка" | 10 | 0,05 | 0,05 | 3,5816 | -3,5758 | 0,34 | 0,339 | 13,289 | 13,245 | 0 | 0 |

Котельная п.Козьмодемьянск (уголь)

Располагаемая мощность котельной п.Козьмодемьянск (уголь) 0,413 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии составляет 0,26951 Гкал/час- на 2015 год. По котельной п.Козьмодемьянск (уголь) представлены- схема теплоснабжения, гидравлические расчеты в режиме поверка и наладка.

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетей п.Козьмодемьянск (уголь). В расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения: диаметры и длины тепловых сетей, расчетные тепловые нагрузки потребителей. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источнике теплоснабжения. Регулирование величины отпуска тепловой энергии осуществляется в качественном регулировании с температурным графиком теплоносителя на отопление ΔТ=95°-70°С и ГВС ΔТ=60°-5°С Схема теплоснабжения 2-х трубная, открытая, подающая тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение.

Гидравлические расчеты осуществлялись при расчетной температуре наружного воздуха Тн=-31°С. Также учитывалось влияние тепловых потерь через изоляцию при транспортировке и величина потерь с утечкой теплоносителя.

Теплоснабжение от источника отрегулировать согласно расчетам гидравлического режима- наладка.

Рис.6.3. Пьезометрический график  котельной п.Козьмодемьянск (уголь)- поверка

| п. Козьмодемьянск (уголь) Потребители (поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расчетн ая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетн ая темп. воды на входе в СО,°C | Расчетн ая темп. внутрен него воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относит ельный расход воды на СО | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатно м тpубопро воде, м |
| п. Козьмод емьянск (уголь) | МОУ Козьмоде мьянская СОШ | 0,10702 | 0 | 95 | 20 | 4,357 | 1,018 | 22,355 | 4,2808 | 4,3574 | 23,391 | 145,69 | 122,3 |
| п. Козьмод емьянск (уголь) | ул. 2-ая Привокзал ьная, д. 81 | 0,0605 | 0 | 95 | 20 | 2,429 | 1,004 | 21,959 | 2,42 | 2,4292 | 22,966 | 145,48 | 122,51 |
| п. Козьмод емьянск (уголь) | 2-ая Привокзал ьная 82 | 0,0174 | 0,00142 | 95 | 20 | 2,549 | 3,662 | 8,321 | 4,2808 | 2,5488 | 21,732 | 144,85 | 123,12 |
| п. Козьмод емьянск (уголь) | 2-ая Привокзал ьная 83 | 0,0789 | 0,00427 | 95 | 20 | 0,048 | 0,015 | 22,746 | 3,156 | 0,0477 | 22,746 | 145,36 | 122,62 |

| Козьмодемьянск (уголь) Участки ( Поверка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр- де, мм/м | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч | Тепловы е потери в подающе м трубопро воде, ккал/ч | Тепловы е потери в обратно м трубопро воде, ккал/ч |
| Котельная п. Козьмоде мьянск (у | ТК-1 | 18 | 0,082 | 0,082 | 9,3871 | 0,228 | 0,227 | 6,8 | 6,639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1 | МОУ Козьмоде мьянская СОШ | 18 | 0,082 | 0,082 | 4,3576 | 0,077 | 0,077 | 1,476 | 1,471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 88 | 0,082 | 0,082 | 5,0293 | 0,277 | 0,267 | 1,963 | 1,883 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 |
| ТК-2 | ул. 2-ая Привокзал ьная, д. 81 | 8 | 0,082 | 0,082 | 2,4293 | 0,017 | 0,017 | 0,464 | 0,462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 160 | 0,082 | 0,082 | 2,5988 | 0,132 | 0,123 | 0,53 | 0,491 | 0,002 | 0,002 | 0 | 0 |
| ТК-3 | 2-ая Привокзал ьная 82 | 41 | 0,05 | 0,05 | 2,549 | 0,51 | 0,504 | 6,748 | 6,646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-3 | 2-ая Привокзал ьная 83 | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,0478 | 0 | 0 | 0,003 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рис.6.4. Пьезометрический график  котельной п.Козьмодемьянск (уголь)- наладка

| п. Козьмодемьянск (уголь) Потребители (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наимено вание узла | Расчетн ая нагрузка на отоплен ие, Гкал/ч | Расчетн ая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр- де перед СО, мм | Количес тво шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарн ый расход сетевой воды, т/ч | Располаг аемый напоp на вводе потpебит еля, м | Напор в подающе м трубопро воде, м | Напоp в обpатном тpубопро воде, м | Давлени е в подающе м трубопро воде, м | Давлени е в обратном трубопро воде, м |
| п. Козьмод емьянск (уголь) | МОУ Козьмоде мьянская СОШ | 0,10702 | 0 | 4,2808 | 9,525 | 1 | 22,265 | 4,281 | 23,26 | 145,63 | 122,367 | 45,63 | 22,37 |
| п. Козьмод емьянск (уголь) | ул. 2-ая Привокзал ьная, д. 81 | 0,0605 | 0 | 2,42 | 7,224 | 1 | 21,503 | 2,42 | 22,5 | 145,24 | 122,739 | 45,24 | 22,74 |
| п. Козьмод емьянск (уголь) | 2-ая Привокзал ьная 82 | 0,0174 | 0,00142 | 0,696 | 3,903 | 1 | 20,865 | 0,723 | 21,86 | 144,91 | 123,048 | 44,91 | 23,05 |
| п. Козьмод емьянск (уголь) | 2-ая Привокзал ьная 83 | 0,0789 | 0,00427 | 3,156 | 8,372 | 1 | 20,273 | 3,238 | 21,27 | 144,61 | 123,338 | 44,61 | 23,34 |

| Козьмодемьянск (уголь) Участки (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено вание начала участка | Наимено вание конца участка | Длина участка , м | Внутpен ний диаметp подающе го тpубопpо вода, м | Внутрен ний диаметр обратног о трубопро вода, м | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в обратном трубопро воде, т/ч | Потери напора в подающе м трубопро воде, м | Потери напора в обратном трубопро воде, м | Удельны е линейны е потери напора в под.тр- де, мм/м | Удельны е линейны е потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорост ь движени я воды в под.тр- де, м/с | Величин а утечки из подающе го трубопро вода, т/ч | Величин а утечки из обратног о трубопро вода, т/ч |
| Котельная п. Козьмоде мьянск (у | ТК-1 | 18 | 0,082 | 0,082 | 10,6662 | -10,5314 | 0,294 | 0,292 | 8,773 | 8,553 | 0,575 | 0 | 0 |
| ТК-1 | МОУ Козьмоде мьянская СОШ | 18 | 0,082 | 0,082 | 4,281 | -4,2737 | 0,074 | 0,075 | 1,425 | 1,42 | 0,231 | 0 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 88 | 0,082 | 0,082 | 6,385 | -6,258 | 0,446 | 0,43 | 3,156 | 3,032 | 0,344 | 0,001 | 0,001 |
| ТК-2 | ул. 2-ая Привокзал ьная, д. 81 | 8 | 0,082 | 0,082 | 2,4201 | -2,416 | 0,017 | 0,017 | 0,46 | 0,459 | 0,131 | 0 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 160 | 0,082 | 0,082 | 3,9637 | -3,8431 | 0,305 | 0,287 | 1,223 | 1,15 | 0,214 | 0,002 | 0,002 |
| ТК-3 | 2-ая Привокзал ьная 82 | 41 | 0,05 | 0,05 | 0,7235 | -0,6946 | 0,042 | 0,039 | 0,555 | 0,512 | 0,105 | 0 | 0 |
| ТК-3 | 2-ая Привокзал ьная 83 | 12 | 0,05 | 0,05 | 3,2382 | -3,1506 | 0,344 | 0,329 | 10,87 | 10,291 | 0,47 | 0 | 0 |