Приложение № 75 
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 28.02.2018    № 39

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

Ярославль 2018

Оглавление

Введение	14

РАЗДЕЛ 1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	16

ЧАСТЬ I. СХЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.	16

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	16

1.2.	Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	16

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	17

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:	18

1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	18

1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	18

1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	18

1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	19

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	19

1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	20

1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	20

1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	20

РАЗДЕЛ 2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	21

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	21

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	24

РАЗДЕЛ 3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	26

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	26

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);	26

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	27

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;	27

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	28

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	29

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	29

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	31

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	31

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	33

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	35

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	37

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	39

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	41

3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	43

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	44

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	44

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	46

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	47

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	47

4.5.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	50

4.6.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	50

4.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	51

4.8.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	51

РАЗДЕЛ 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	52

5.1.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	52

5.2.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	52

РАЗДЕЛ 6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	53

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	53

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	54

РАЗДЕЛ 7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	58

7.1.	Показатели качества воды	59

7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	59

7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	59

7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	60

РАЗДЕЛ 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	61

ЧАСТЬ II. СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.	62

РАЗДЕЛ 1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ горячего ВОДОСНАБЖЕНИЯ	62

1.1.	Описание системы и структуры горячего водоснабжения поселения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны	62

1.2.	Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами горячего водоснабжения	63

1.3.	Описание технологических зон горячего водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем горячего водоснабжения	64

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	64

1.4.1.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	64

1.4.2.	Описание состояния существующих источников горячего водоснабжения	65

1.4.3.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества горячей воды	65

1.4.4.	Описание состояния и функционирования сетей систем горячего водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	66

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при горячем водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	66

1.5.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы горячего водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	67

РАЗДЕЛ 2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	68

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем горячего водоснабжения	68

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем горячего водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	71

РАЗДЕЛ 3.	БАЛАНС ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	72

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем горячего водоснабжения	73

РАЗДЕЛ 5.	Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем горячего водоснабжения	74

РАЗДЕЛ 6.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ централизованных систем горячего водоснабжения	75

РАЗДЕЛ 7.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	76

ЧАСТЬ III. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.	77

РАЗДЕЛ 1.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	77

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	77

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	77

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	77

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	78

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	78

1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	79

1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	79

1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	80

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	80

РАЗДЕЛ 2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	81

2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	81

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	81

2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	81

2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	82

2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	83

РАЗДЕЛ 3.	Прогноз объема сточных вод	85

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	85

3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	87

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	87

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	89

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	89

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	91

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	91

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	92

4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	94

4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	94

4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	95

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	98

4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	98

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	99

РАЗДЕЛ 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	100

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	100

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	100

РАЗДЕЛ 6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	101

РАЗДЕЛ 7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	105

7.1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	106

7.2.	Показатели очистки сточных вод	106

7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	106

7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	106

РАЗДЕЛ 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	108

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Краткая характеристика ГП Лесная Поляна	17

Таблица 1.2 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВС на территории ГП Лесная Поляна	17

Таблица 1.3 – Зоны централизованного водоснабжения на территории ГП Лесная Поляна	18

Таблица 1.4 – Характеристики действующих сетей ЦСВС	20

Таблица 2.1 – Прогнозная численность постоянного населения ГП Лесная Поляна по вариантам развития	26

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС	27

Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи воды по ЦСВС	27

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации воды по ЦСВС	28

Таблица 3.4 – Существующие резервы и дефициты производственных мощностей ЦСВС	30

Таблица 3.5 – Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет	31

Таблица 3.6 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	33

Таблица 3.7 – Территориальная структура потребления воды по ЦСВС	35

Таблица 3.8 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	37

Таблица 3.9 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке по ЦСВС	39

Таблица 3.10 – Перспективные балансы водоснабжения по ГП Лесная Поляна	41

Таблица 3.11 – Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений по ЦСВС	43

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	47

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	47

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС	48

Таблица 6.1 – Оценка стоимости основных мероприятий в ценах 2017 г.	55

Таблица 6.2 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий	56

Таблица 6.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий в ценах соответствующих лет	57

Таблица 6.4 – Источники финансирования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	58

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВС	61

Таблица 1.1 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВО на территории ГП Лесная Поляна	78

Таблица 1.2 – Зоны централизованного водоотведения на территории ГП Лесная Поляна	79

Таблица 1.3 – Характеристики действующих КНС ЦСВО	79

Таблица 1.4 – Характеристики действующих сетей ЦСВО	80

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в ЦСВО	82

Таблица 2.2 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦСВО	85

Таблица 3.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦСВО	87

Таблица 3.2 – Структура централизованной системы водоотведения  ГП Лесная Поляна	88

Таблица 3.3 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений	89

Таблица 3.4 – Резервы производственных мощностей ОСК и возможность расширения зоны их действия	91

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения	95

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий	95

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВО	95

Таблица 6.1 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий	103

Таблица 6.2 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий	104

Таблица 6.3 – Источники финансирования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения	105

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВО	107

Условные обозначения и сокращения

| Условные обозначения и сокращения | Трактовка обозначения (сокращения) |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| АПАВ | Анионные поверхностно-активные вещества |
| ВЗ | Водозабор |
| ВНБ | Водонапорная башня |
| ВНС | Водопроводная насосная станция |
| ВОС | Водопроводные очистные сооружения |
| ВС | Водоснабжение |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГП/СП | Городское/сельское поселение |
| ГХН | Гипохлорит натрия |
| ЗСО | Зона санитарной охраны |
| КОС, ОСК | Канализационные очистные сооружения |
| МКД | Многоквартирный дом |
| МО | Муниципальное образование |
| МР | Муниципальный район |
| НС | Насосная станция |
| ОКБ | Общие колиформные бактерии |
| ОМЧ | Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ОП | Обособленное подразделение |
| ПЧР | Привод с частотным регулированием |
| РСО | Ресурсоснабжающая организация |
| РЧВ | Резервуар чистой воды |
| СанПиН | Санитарные нормы и правила |
| СН | Собственные нужды |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ТКБ | Термотолерантные колиформные бактерии |
| ТСО | Теплоснабжающая организация |
| ХВС | Холодное водоснабжение |
| ЦВС/ЦВО | Централизованное водоснабжение/водоотведение |
| ЦСВС/ЦСВО | Централизованная система водоснабжения/водоотведения |
| Ø | Диаметр трубопровода |
| ГП Лесная Поляна | Городское поселение Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области |

- Введение

Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению качества и продолжительности жизни россиян невозможно без решения острейшей проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой. Чистая вода – главный ресурс здоровья наших граждан. По оценкам учёных, некачественная питьевая вода является причиной более 80% болезней. Половина россиян пользуется водой, не соответствующей гигиеническим нормам. За 20 лет её качество ухудшилась по санитарно-химическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья воду используют около 11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, только использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни современного человека на 5-7 лет, что особенно актуально для России.

Для Ярославской области проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества и в достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в сфере водоснабжения и водоотведения являются: неудовлетворительное техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения, низкое качество питьевых вод, сброс недостаточно очищенных сточных вод, низкая эффективность водопользования и дефицит финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и её доступность являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения.

Первоочередным этапом на пути решения данных проблем является планирование развития систем водоснабжения и водоотведения.

Планирование развития систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Немаловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных (канализационных) очистных сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для ВОС (КОС), насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения (ВС) и водоотведения(ВО) для муниципальных образований.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения водоотведения».

- ЧАСТЬ I. СХЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Краткая характеристика ГП Лесная Поляна приведена в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Краткая характеристика ГП Лесная Поляна

| Административная принадлежность |  | Численность на 01.01.2017, чел. | Административный центр | Внутреннее деление | Кол-во НП, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект РФ | МО верхнего уровня |  |  |  | городские | сельские |
| Ярославская область | МР Ярославский | 2 766 | пгт. Лесная Поляна | - | 1 | 0 |

ГП Лесная Поляна находится в Ярославском МР Ярославской области. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2017 составляет 2766 чел., административный центр – пгт. Лесная Поляна. В состав ГП Лесная Поляна входит:

- пгт. Лесная Поляна, включая: городские НП – 1 шт., сельские НП – 0 шт.

На территории ГП Лесная Поляна ЦCВС имеются в:

- пгт. Лесная Поляна: водоснабжение поселка осуществляется от городских водопроводных сетей ГО г. Ярославль. Подача воды осуществляется напрямую в распределительные сети, ВОС и накопительные емкости отсутствуют. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения, производственных и противопожарных нужд.

Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВС на территории ГП Лесная Поляна, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВС на территории ГП Лесная Поляна

| № п.п. | Полное наименование организации | Сокращенное наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности в сфере ЦВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акционерное общество "Ярославльводоканал" | АО "ЯВК" | Все сети и объекты ЦСВС на территории: пгт. Лесная Поляна |

Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории ГП Лесная Поляна ЦСВС есть только в:

- пгт. Лесная Поляна. В данном НП вся территория, на которой расположена жилая и производственная застройка, охвачена услугой ЦСВС.

Перечень населенных пунктов (НП) ГП Лесная Поляна, на территориях которых ЦСВС отсутствуют, отсутствует.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды (определение в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»).

В соответствии с указанным выше определением, на территории ГП Лесная Поляна выделены следующие технологические зоны водоснабжения:

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 на территории пгт. Лесная Поляна, которая, в свою очередь, входит в технологическую зону №1 ГО г. Ярославль. Распределительные сети, в которые вода поступает от ЦСВС ГО г. Ярославль, технологически взаимосвязаны между собой. Таким образом, водоснабжение ГП Лесная Поляна осуществляется от водозаборов, расположенных на территории ГО г. Ярославль.

Зоны централизованного водоснабжения на территории ГП Лесная Поляна указаны в таблице ниже.

Таблица 1.3 – Зоны централизованного водоснабжения на территории ГП Лесная Поляна

| № п.п. | Наименование НП |
| --- | --- |
| 1 | пгт. Лесная Поляна |

Зонами нецентрализованного водоснабжения являются территории ГП Лесная Поляна, которые находятся за границей зон централизованного водоснабжения. В зонах нецентрализованного водоснабжения для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд население пользуется индивидуальными или общественными водозаборными сооружениями (колодцы, скважины).

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для единственной действующей на территории ГП Лесная Поляна ЦСВС, расположенной на территории пгт. Лесная Поляна, источником водоснабжения служит вода, поступаемая от ЦСВС ГО г. Ярославль. Вода, подаваемая в сети пгт. Лесная Поляна, соответствует нормативам, установленным в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Характеристики действующих водозаборных сооружений ЦСВС, а также показатели качества исходной воды, расположенных на территории ГО г. Ярославль, поставляющие воду в ГП Лесная Поляна указаны в соответствующей схеме ВиВ.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В данном подразделе оценка соответствия применяемой технологической схемы на действующих ВОС производится на предмет соответствия показателей воды, прошедшей очистку на соответствующих сооружениях, нормативам, установленным в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В действующих на территории ГП Лесная Поляна ЦСВС сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Водоснабжение холодной воды ГП Лесная Поляна осуществляется от ЦСВС ГО г. Ярославль. Качество питьевой воды, используемой для хозяйственно-бытовых нужд, удовлетворяет действующим на данный момент требованиям нормативных документов. Строительство станций доочистки подаваемой водопроводной воды не требуется.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В данном подразделе рассматриваются повысительные насосные станции локального действия (ВНС III и последующих подъемов), насосные станции I и II подъемов рассмотрены в подразделе 1.4.1.

В действующей на территории ГП Лесная Поляна ЦСВС ВНС отсутствуют: напор обеспечивается ВНС, находящейся в технологической зоне №1 ГО г. Ярославль.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Характеристики действующих сетей ЦСВС, расположенных на территории ГП Лесная Поляна, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.4 – Характеристики действующих сетей ЦСВС

| № п.п. | Принадлежность к технологической зоне водоснабжения | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал | Годы ввода в эксплуатацию, гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питьевая № 1 (пгт. Лесная Поляна) | 25 | 396,6 | Сталь | 1964-1991 |
|  |  | 32 | 8 | Сталь |  |
|  |  | 38 | 47 | ПВХ |  |
|  |  | 57 | 356 | Сталь |  |
|  |  | 76 | 106 | Сталь, ПВХ |  |
|  |  | 89 | 107 | Сталь |  |
|  |  | 108 | 1312 | Сталь |  |
|  |  | 118 | 200 | Чугун |  |
|  |  | 159 | 1227 | Сталь |  |
|  |  | 170 | 439 | Чугун |  |
|  |  | 274 | 319 | Чугун |  |

Протяженность сетей ЦСВС на территории ГП Лесная Поляна составляет:

- диаметром до 274 мм – 4517,6 м, материал – сталь, чугун, ПВХ, годы ввода в эксплуатацию – 1964-1991.

Определить возможность обеспечения качества воды в процессе транспортировки по сетям ЦСВС, расположенных на территории ГП Лесная Поляна, невозможно ввиду отсутствия результатов анализов проб воды в контрольных точках на данных сетях.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными техническими и технологическими проблемами функционирования ЦСВС, расположенной на территории ГП Лесная Поляна, являются:

- Отсутствие точной информации о сетях (годы ввода в эксплуатацию) ЦСВС, ввиду чего невозможно однозначно судить о необходимости проведения реконструкции водопроводных сетей.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Системы ГВС с использованием закрытых ГВС рассмотрены в Части II данной Схемы.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Ярославской области отсутствуют зоны распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем ни на данном этапе ни в перспективе не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды, используемой для ЦВС.

В зависимости от типа грунта расчетная глубина промерзания в зимний период на территории Ярославской области находится в пределах 1,43-2,11 м от поверхности.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все указанные в подразделах 1.4.1-1.4.4 Части I данной Схемы объекты и сети ЦСВС, расположенные на территории ГП Лесная Поляна, находятся в собственности ОАО ЖКХ «Заволжье (на балансе находятся водопроводные сети), переданы в хозяйственное ведение и эксплуатируются ОАО «Ярославльводоканал».

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В ГП Лесная Поляна в настоящее время существуют централизованные системы водоснабжения. Данная работа предусматривает комплексную модернизацию объектов системы водоснабжения, с изменением её структуры и основных принципов функционирования.

Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Развитие ЦСВС направлено на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышения энергетической эффективности путём экономного потребления воды;

- обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение;

- обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение.

Основными принципами развития систем водоснабжения являются:

- приоритетность обеспечения населения холодной питьевой и горячей водой;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего и холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем водоснабжения являются:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки;

- сокращение потерь воды при её транспортировке;

- повышение энергоэффективности транспортировки воды;

- обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей, питьевой воды установленного качества;

- сокращение нерационального использования питьевой воды;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения

Для обеспечения надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения на территории ГП Лесная Поляна данной работой предусматривается:

- планомерная реконструкция участков водопроводных сетей. Приоритет при замене трубопроводов отдаётся участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надёжность функционирования соответствующих систем. Расчёт необходимости замены, вследствие отсутствия данных инструментальных замеров, производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов согласно расчётному износу участков сетей.

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, связано с проектированием и строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами.

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки

Организация централизованного водоснабжения объектов перспективной застройки ГП Лесная Поляна связана с проектированием и строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами.

Сокращение потерь воды при её транспортировке

Сокращение потерь воды при её транспортировке предполагается осуществлять в первую очередь посредством замены участков трубопроводов сетей водоснабжения. Также требуется устанавливать приборы учёта потребляемой воды, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение энергоэффективности транспортировки воды

Для повышения энергоэффективности транспортировки воды требуется проведение замены устаревших насосных агрегатов на существующих насосных станциях, внедрение ЧРП на тех насосных станциях, где они отсутствуют, а также, при необходимости, строительство новых станций, с применением на них энергоэффективных насосных агрегатов с большим КПД и частотным регулированием их производительности, а также применением современной регулирующей арматуры.

Обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей, питьевой воды установленного качества

Для обеспечения подачи абонентам определённого объёма горячей, и холодной питьевой воды установленного качества требуется реализация:

- применение современных схем водоочистки и водоподготовки;

- строительства по необходимости новых насосных станций;

- замены участков водопроводных сетей с использованием современных материалов.

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества предполагается производить за счёт комплекса водосберегающих мер, включающих учёт водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 23.10.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение качества обслуживания абонентов

Вышеперечисленные положения позволят повысить качество обслуживания абонентов.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к показателям функционирования ЦСВС относят:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Данные показатели рассмотрены в разделе 7 Части I данной Схемы.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 г. предложены два варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития области: консервативный и стратегический. Консервативный вариант предполагает ставку на традиционные направления развития региона, отождествляется с преобладанием экстенсивных факторов развития. В стратегическом варианте предусматривается направление инвестиций на создание новых производств, осуществляющих выпуск инновационной продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью, что приведёт к закреплению собственных кадров и последовательному повышению миграционного прироста. Численность экономически активного населения в этом варианте будет ниже современного уровня из-за появления новых производств с малым числом работающих и одновременно протекающего процесса старения населения.

Консервативный вариант долгосрочного социально-экономического развития области может быть в основных характеристиках отождествлён со средним вариантом демографического прогноза Росстата. Активизация экономического развития по стратегическому варианту с достижением и более высоких показателей в демографической ситуации более соответствует высокому варианту демографического прогноза.

Прогноз развития демографической ситуации на последующие десятилетия строится исходя из тенденций естественного и механического движения населения в регионе, а также демографической ситуации в стране в целом. Следует отметить, что наиболее уязвимой составной частью демографических прогнозов является миграционная составляющая, так как она в наибольшей степени зависит от политических и социально-экономических условий в регионе и стране в целом. Росстат формирует свои прогнозы в разрезе субъектов Российской Федерации и публикует их раз в несколько лет. Последний опубликованный прогноз вышел в 2013 г. (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г. Стат. бюлл. М. 2013 и Прогноз численности и движения населения Ярославской области до 2030 г. Стат. бюлл. Ярославль, 2013 г.). Он еще не получил адекватного отражения в ранее разработанных проектах документов стратегического планирования Ярославской области (проект Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года).

В настоящей работе используются официальные статистические прогнозы, (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года. Стат. бюлл. М. 2013 г., Прогноз численности и движения населения Ярославской области до 2030 г. Стат. бюлл. Ярославль, 2013 г.) и демографический прогноз Схемы территориального планирования Ярославской области (2014 г.). При подготовке детализированных показателей в разрезе муниципального образования для обоих вариантов в расчет принимался демографический показатель муниципального образования за период 2010-2017 гг.

Прогнозные значения по среднему и высокому вариантам развития были скорректированы в соответствии с существующей численностью по муниципальным образованиям на 2017 год. Общий тренд демографического прогноза по обоим вариантам был сохранен.

В качестве основного (базового) варианта демографического прогноза принимается средний вариант, он является основой для расчета перспективных показателей функционирования ЦСВС и ЦСВО в рамках данной работы. Выбор среднего варианта прогноза является традиционным для работ в сфере коммунальной инфраструктуры: он более достоверно отражает реальную демографическую тенденцию, а также позволяет точнее оценить инвестиции в развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с требуемыми по факту мощностями.

Прогнозная численность постоянного населения ГП Лесная Поляна по вариантам развития представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1 – Прогнозная численность постоянного населения ГП Лесная Поляна по вариантам развития

| № п.п. | МО | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Высокий вариант |  | Средний вариант |  |
|  |  | 2017 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2022 г. | 2027 г. |
| 1 | Ярославская область, в т.ч. | 1 270 736 | 1 281 360 | 1 298 220 | 1 266 800 | 1 256 450 |
| 1.1 | Ярославский муниципальный район, в т.ч. | 62 411 | 64 140 | 67 610 | 64 690 | 68 380 |
| 1.1.1 | Городское поселение Лесная Поляна | 2 766 | 2 965 | 3 126 | 2 991 | 3 161 |

Основное влияние на развитие ЦСВС в плане перспективных объемов водопотребления оказывает динамика численности постоянного населения, а также строительство и подключение у ЦСВС крупных промышленных объектов, либо изменение существующих лимитов водопотребления таких объектов.

На территории ГП Лесная Поляна в соответствии с рассматриваемым вариантом демографического развития не предусматривается значительного изменения численности постоянного населения, изменения существующих лимитов водопотребления, либо ввода в эксплуатацию новых крупных промышленных объектов, планируемых к подключению (или уже подключенных) к ЦСВС.

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Поступление воды от технологической зоны №1 ГО г. Ярославль | тыс. м³ | 153,3 | 133,9 | 123,5 |
| 2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 153,3 | 133,9 | 123,5 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 13,9 | 12,2 | 11,2 |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 139,4 | 121,7 | 112,3 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 131,1 | 112,3 | 102,1 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 6,0 | 8,6 | 9 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 2,4 | 0,7 | 1,2 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В таблице выше и далее в разделе 3 Части I данной Схемы указываются расчетные значения потерь воды при транспортировке, в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» принятые на уровне 10 % от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Данное обстоятельство принято в связи с тем, что по отчетным данным РСО потери в при транспортировке отсутствуют. Данное обстоятельство может говорить об отсутствии технического учета на водозаборных сооружениях и определении балансовых показателей некорректным методом.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) по ЦСВС, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, приведен в таблице ниже.

Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |  |  |  |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 153,3 | 133,9 | 123,5 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 420,1 | 366,8 | 338,4 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 546,1 | 476,8 | 440,0 |
| 2 | ГП Лесная Поляна в целом |  |  |  |  |
| 2.1 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 546,1 | 476,8 | 440,0 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

Как видно из представленной таблицы:

- всего по ГП Лесная Поляна подача воды в распределительные сети в сутки максимального водопотребления за период 2014-2016 гг. составила 546,1, 476,8 и 440,0 м³/сут соответственно.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) по ЦСВС, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, приведен в таблице ниже.

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 139,4 | 121,7 | 112,3 |
| 1.1 | Население | тыс. м³ | 131,1 | 112,3 | 102,1 |
| 1.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 6,0 | 8,6 | 9 |
| 1.3 | Прочие | тыс. м³ | 2,4 | 0,7 | 1,2 |
| 1.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Как видно из представленной таблицы, за 2016 г. потребление воды:

- категорией «население» составило 102,1 тыс. м³ (или 90,9 %) от полезной реализации;

- категорией «бюджетные» (соц. сфера) составило 9,0 тыс. м³ (или 8,0) % от полезной реализации;

- категорией «прочие» составило 1,2 тыс. м³ (или 1,1) % от полезной реализации.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Фактическое водопотребление воды категорией абонентов «население» за период 2014-2016 гг. составило соответственно 131,1, 112,3 и 102,1 тыс. м³. Исходя из фактической динамики численности постоянного населения ГП Лесная Поляна за тот же период следует сделать вывод о снижении в 2014-2016 гг. удельного водопотребления данной категорией абонентов: за 2014-2016 гг. данный показатель составил порядка 127, 107 и 100 л/сут/чел. соответственно (исходя из численности населения р.п. Лесная Поляна).

Нормативы потребления коммунальных услуг по Ярославской области установлены в следующих документах:

- Постановление Правительства Ярославской области от 31.10.2016 № 1135-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению и признании утратившими силу отдельных Постановлений Правительства области»;

- Решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района Ярославской области от 23 ноября 2009 года № 9 «О нормативах потребления коммунальных услуг и размере платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в Ярославском муниципальном районе».

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в настоящее время в ГП Лесная Поляна производится установка приборов коммерческого учета потребляемой абонентами воды.

На момент разработки данной Схемы большая часть абонентов ЦСВС (более 80%) оборудованы ПКУ и при расчетах с РСО используют показания установленных приборов.

По результатам проводимых с 2009 г. мероприятий по оснащению приборами учета объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, удельное потребление холодной воды питьевого качества категорией абонентов «население» значительно снизилось.

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми ПКУ многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии потребляемых абонентами ресурсов, а также во исполнение требований указанного выше ФЗ.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой водозаборными сооружениями и подаваемой в распределительные сети воды необходима установка приборов технического учета на водозаборных сооружениях (скважинах).

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с п. 7.7 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» производительность водозаборных и водоочистных сооружений должна обеспечивать подачу требуемой величины среднего часового расхода воды в сутки максимального водопотребления. Исходя из данного положения, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей по ЦСВС, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.4 – Существующие резервы и дефициты производственных мощностей ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |  |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 123,5 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 338,4 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 440,0 |
| 1.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 18,3 |
| 1.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | - |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений** | м³/ч | - |
|  |  | % | - |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

** водоснабжение ГП Лесная Поляна осуществляется от водозаборных сооружений, расположенных на территории ГО г. Ярославль, мощность которых способна обеспечить потребности в питьевой воде абонентов, подключенных к системе водоснабжения пгт. Лесная Поляна.

На сегодняшний день НП, входящие в состав ГП Лесная Поляна, полностью обеспечены необходимым количеством подаваемой водопроводной воды от источников водоснабжения ГО г. Ярославль.

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития ГП Лесная Поляна, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.5 – Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Поступление воды от технологической зоны №1 ГО г. Ярославль | тыс. м³ | 124,8 | 126,1 | 127,4 | 128,7 | 130,0 | 131,3 | 132,7 | 134,2 | 135,7 | 137,2 | 138,6 |
| 2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 124,8 | 126,1 | 127,4 | 128,7 | 130,0 | 131,3 | 132,7 | 134,2 | 135,7 | 137,2 | 138,6 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,6 |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 113,5 | 114,6 | 115,8 | 117,0 | 118,2 | 119,3 | 120,7 | 122,0 | 123,4 | 124,7 | 126,0 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 103,2 | 104,3 | 105,3 | 106,4 | 107,5 | 108,6 | 109,8 | 111,0 | 112,3 | 113,5 | 114,7 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Расчет прогнозных показателей потребления воды по ЦСВС, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, определен в соответствии с основным (средним) вариантом прогноза численности населения ГП Лесная Поляна на период 2018-2027 гг.

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное повышение объемов потребления воды – ежегодно примерно на 1,06 % от уровня предыдущего года. В 2027 г. показатель потребления воды ожидается на уровне 126,0 тыс. м³.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Системы ГВС с использованием закрытых ГВС рассмотрены в Части II данной Схемы.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по ЦСВС, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.6 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Полезная реализация воды (годовая) | тыс. м³ | 112,3 | 113,5 | 114,6 | 115,8 | 117,0 | 118,2 | 119,3 | 120,7 | 122,0 | 123,4 | 124,7 | 126,0 |
| 2 | Полезная реализация воды (среднесуточная) | м³ | 307,7 | 310,9 | 314,1 | 317,3 | 320,5 | 323,7 | 326,9 | 330,6 | 334,3 | 338,0 | 341,6 | 345,3 |
| 3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4 | Полезная реализация воды (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 400,0 | 404,1 | 408,3 | 412,5 | 416,7 | 420,8 | 425,0 | 429,8 | 434,6 | 439,4 | 444,1 | 448,9 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное повышение объемов потребления воды – ежегодно примерно на 1,06 % от уровня предыдущего года. В 2027 г. показатель потребления воды в сутки максимального водопотребления ожидается на уровне 448,9 м³, что на 48,9 м³ больше фактического показателя 2016 г.

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам по ЦСВС, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, представлено в таблице ниже.

Таблица 3.7 – Территориальная структура потребления воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 112,3 | 113,5 | 114,6 | 115,8 | 117,0 | 118,2 | 119,3 | 120,7 | 122,0 | 123,4 | 124,7 | 126,0 |
| 1.1.1 | Население | тыс. м³ | 102,1 | 103,2 | 104,3 | 105,3 | 106,4 | 107,5 | 108,6 | 109,8 | 111,0 | 112,3 | 113,5 | 114,7 |
| 1.1.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 |
| 1.1.3 | Прочие | тыс. м³ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.1.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается:

- в технологической зоне водоснабжения (питьевого) № 1 на территории р.п Лесная Поляна повышение потребления воды на рассматриваемом периоде ежегодно примерно на 1,06 % от уровня предыдущего года, а к 2027 г. показатель потребления воды в данной технологической зоне составит 126,0 тыс. м³.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами по ЦСВС, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.8 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 112,3 | 113,5 | 114,6 | 115,8 | 117,0 | 118,2 | 119,3 | 120,7 | 122,0 | 123,4 | 124,7 | 126,0 |
| 1.1 | Население | тыс. м³ | 102,1 | 103,2 | 104,3 | 105,3 | 106,4 | 107,5 | 108,6 | 109,8 | 111,0 | 112,3 | 113,5 | 114,7 |
| 1.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 |
| 1.3 | Прочие | тыс. м³ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное повышение объемов потребления воды категориями абонентов «население» и «бюджетные»: с 102,1 и 9,0 тыс. м³ в 2016 г. до 114,7 и 10,1 тыс. м³ в 2027 г. соответственно. Снижения объемов потребления воды категорией «прочие» не ожидается, т.к. данный показатель на каждый год прогнозного периода принят на уровне 2016 г.

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) по ЦСВС, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.9 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Потери воды при транспортировке (годовые значения) | тыс. м³ | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,6 |
| 2 | Потери воды при транспортировке (среднесуточные значения) | м³ | 30,8 | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32,1 | 32,4 | 32,7 | 33,1 | 33,4 | 33,8 | 34,2 | 34,5 |

Как видно из представленной таблицы, как на существующем этапе (2016 г.), так и на рассматриваемом периоде потери воды при транспортировке ожидается оставить на уровне не более 10 % от подаваемой в распределительные сети воды. Отсутствие на данный момент прибора технического учета в месте врезки магистрального трубопровода ЦСВС ГП Лесная Поляна в технологическую зону №1 ГО г. Ярославль не позволяет определить фактические показатели потерь воды при её транспортировке и, соответственно, произвести более точную оценку планируемых потерь, что говорит о необходимости внедрения таких приборов и наладке учета фактической подачи и потерь воды.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации воды, территориальный - баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации воды по группам абонентов) по ЦСВС, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.10 – Перспективные балансы водоснабжения по ГП Лесная Поляна

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поступление воды от технологической зоны №1 ГО г. Ярославль | тыс. м³ | 123,5 | 124,8 | 126,1 | 127,4 | 128,7 | 130,0 | 131,3 | 132,7 | 134,2 | 135,7 | 137,2 | 138,6 |
| 1.2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 123,5 | 124,8 | 126,1 | 127,4 | 128,7 | 130,0 | 131,3 | 132,7 | 134,2 | 135,7 | 137,2 | 138,6 |
| 1.4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,6 |
| 1.5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 112,3 | 113,5 | 114,6 | 115,8 | 117,0 | 118,2 | 119,3 | 120,7 | 122,0 | 123,4 | 124,7 | 126,0 |
| 1.5.1 | Население | тыс. м³ | 102,1 | 103,2 | 104,3 | 105,3 | 106,4 | 107,5 | 108,6 | 109,8 | 111,0 | 112,3 | 113,5 | 114,7 |
| 1.5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 |
| 1.5.3 | Прочие | тыс. м³ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ГП Лесная Поляна в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поступление воды от технологической зоны №1 ГО г. Ярославль | тыс. м³ | 123,5 | 124,8 | 126,1 | 127,4 | 128,7 | 130,0 | 131,3 | 132,7 | 134,2 | 135,7 | 137,2 | 138,6 |
| 2.2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 123,5 | 124,8 | 126,1 | 127,4 | 128,7 | 130,0 | 131,3 | 132,7 | 134,2 | 135,7 | 137,2 | 138,6 |
| 2.4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,6 |
| 2.5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 112,3 | 113,5 | 114,6 | 115,8 | 117,0 | 118,2 | 119,3 | 120,7 | 122,0 | 123,4 | 124,7 | 126,0 |
| 2.5.1 | Население | тыс. м³ | 102,1 | 103,2 | 104,3 | 105,3 | 106,4 | 107,5 | 108,6 | 109,8 | 111,0 | 112,3 | 113,5 | 114,7 |
| 2.5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 |
| 2.5.3 | Прочие | тыс. м³ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перспективные балансы водоотведения по ГП Лесная Поляна рассмотрены в Части III данной работы.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам по ЦСВС, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.11 – Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 124,8 | 126,1 | 127,4 | 128,7 | 130,0 | 131,3 | 132,7 | 134,2 | 135,7 | 137,2 | 138,6 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 342,0 | 345,5 | 349,0 | 352,6 | 356,1 | 359,6 | 363,7 | 367,7 | 371,8 | 375,8 | 379,9 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 444,6 | 449,2 | 453,7 | 458,3 | 462,9 | 467,5 | 472,8 | 478,0 | 483,3 | 488,6 | 493,8 |
| 1.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,4 | 20,6 |
| 1.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений** | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

** водоснабжение ГП Лесная Поляна осуществляется от водозаборных сооружений, расположенных на территории ГО г. Ярославль, мощность которых способна обеспечить потребности в питьевой воде абонентов, подключенных к системе водоснабжения пгт. Лесная Поляна, с учетом перспективного развития.

Мощность источников водоснабжения ГО г. Ярославль, снабжающих водопроводной водой потребителей ГП Лесная Поляна, достаточна для удовлетворения хозяйственно-питьевых и производственных нужд населения на перспективный период до 2027 г.

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» введены и определены следующие понятия и требования:

- глава 1, статья 2: «гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;

- глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов относится определение для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации и установление зон ее деятельности;

- глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется»;

- глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

- глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

В соответствии с указанными выше требованиями:

- Необходимо наделить полномочиями единственную в ГП Лесная Поляна ОАО «Ярославльводоканал» гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории ГП Лесная Поляна.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Все предлагаемые в данном разделе мероприятия разделены на 4 категории:

- Системные мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству и реконструкции объектов и сетей, направленные на изменение сложившейся структуры ЦСВС населенного пункта (подключение к ЦСВС другого населенного пункта посредством объединения технологических зон, объединение двух или более технологических зон населенного пункта в одну) и мероприятия по строительству ЦСВС в населенном пункте, в котором она отсутствует (создание новой технологической зоны, либо объединение вновь создаваемой технологической зоны с существующей технологической зоной другого населенного пункта);

- Мероприятия по объектам – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов ЦСВС (ВЗ, ВОС, НС, ВНС, РЧВ, ВНБ) в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство ВНС с целью подачи воды в новый застраиваемый район соответствующего населенного пункта);

- Мероприятия по сетям – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту (капитальному ремонту) сетей ЦСВС в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство водовода с целью подачи воды в новый застраиваемый район соответствующего населенного пункта);

- Прочие мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия, не относящиеся к трем предыдущим категориям (не связанные со строительством, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом объектов и сетей) и, в большинстве случаев, носящие обобщенный характер по конкретной ЦСВС (технологической зоне) либо по конкретной РСО: внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации ЦСВС.

В случае наличия в ЦСВС населенного пункта водонапорных башен предусматривается их капитальный ремонт (при наличии обоснованности – высоком физическом износе башни), в случае, отсутствия башен – капитальный ремонт или реконструкция водозаборных сооружений (скважин) данного населенного пункта с внедрением ЧРП.

Строительство ЦСВС, где они отсутствуют, предусматривается для населенных пунктов с численностью населения ≥ 200 чел.: указанное условие позволяет нести безубыточную коммерческую деятельность организациям, эксплуатирующим ЦСВС. Технико-экономическое обоснование указанного положение приведено в Единой схеме водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ярославской области.

В случае отсутствия документально подтвержденных доказательств (протоколов анализов проб, уведомлений надзорных органов) о неудовлетворительном качестве воды в каком-либо населенном пункте, предусматривается строительство ВОС в таком населенном пункте, а соответствующее мероприятие указывается в категории «Прочие». Данное обстоятельство обуславливается тем, что для подавляющего большинства ЦСВС, действующих на территории Ярославской области, в случае забора воды из подземных источников наблюдается превышение нормируемых показателей качества, предъявляемых к воде питьевого качества. Характерной особенностью является повышенное содержания железа в воде (местами до 15 раз превышающее нормативы), что, в свою очередь, также оказывает негативное влияние на органолептические показатели воды (цветность, мутность, привкус).

Строительство ВОС в населенных пунктах предусматривается в непосредственной близости от водозаборных сооружения (скважин). В случае наличия большого количества водозаборных сооружений, входящих в общую технологическую зону водоснабжения и территориально рассредоточенных, количество, местоположение и технические характеристики ВОС необходимо определить на этапе проектирования.

Следует отметить, что в рамках данной работы рассматриваются мероприятия, касающиеся нового строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов и сетей ЦСВС, т.е. мероприятия технического плана. Поэтому следует учесть, что помимо указанных мероприятий, что немаловажной является необходимость во многих случаях проведения мероприятий организационного характера, таких как: техническое обследование объектов и сетей ЦСВС, организация надлежащего состояния поясов ЗСО объектов ЦСВС и т.п. Такие мероприятия в рамках действующего законодательства должны проводится эксплуатирующими организациями самостоятельно и рассматриваться в соответствующих документах.

Пояснение для таблиц, указанных далее в разделе 4 части I настоящей работы:

- значение «неактуально» в ячейках означает, что для соответствующего мероприятия соответствующая характеристика (которая для каждого столбца указана в шапке таблицы) не требует указания её параметров. Примером может служить мероприятие по  капитальному ремонту скважины, когда в таблице подраздела 4.7 в столбце «Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен» указывается параметр «неактуально», так как данное мероприятие не предусматривает ни изменения местоположения самой скважины ни строительства насосных станций, резервуаров или водонапорных башен;

- значение «-» в зависимости от смыслового контекста конкретной ячейки означает либо отсутствие необходимости её заполнения, либо повторение предыдущего значения, если подряд рассматриваются однотипные мероприятия.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам по ЦСВС, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, представлен в таблице ниже.

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |
| 1.1.1 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |
| 1.2.1 | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция участков магистрального трубопровода | 2018-2020 гг. | L 319 п.м., D 274 мм |
| 1.3.2 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 2021-2027 гг. | Ежегодная перекладка участков: L ~ 90 п.м., D (средневзвешенный) ~ 125 мм |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |
| 1.4.1 | - | - | - |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения ГП Лесная Поляна представлены в таблице ниже.

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Реконструкция участков магистрального трубопровода | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.3.2 | Ежегодная перекладка распределительных сетей |  |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | - | - |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС, расположенных на территории ГП Лесная Поляна, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС

| № п.п. | Наименование мероприятия |  | Тип мероприятия |  | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах и сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |  |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - | - |  | - |  |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - |  | - |  | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция магистрального участка |  | 2018-2020 гг. |  | L 319 п.м., D 274 мм |
| 1.3.2 | Ежегодная перекладка распределительных сетей |  | 2021-2027 гг. |  | Ежегодная перекладка участков: L ~ 90 п.м., D (средневзвешенный) ~ 125 мм |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |  |  |
| 1.4.1 | - |  | - |  | - |

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

К числу основных особенностей ЦСВС, как объектов автоматизации, относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

- территориальная разрозненность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала;

- снижение себестоимости подготовки воды питьевого качества.

В данной работе предусматривается комплексная автоматизация и диспетчеризация функционирования объектов ЦСВС, расположенных на территори рассматриваемого муниципального образования.

Предполагается двухуровневая структура диспетчерского управления ЦСВС и ЦСВО, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов автоматизации на каждом объекте систем. Функции ЦПУ заключаются в контроле всех систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых организацией, как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. ЦПУ предлагается разместить в административном здании эксплуатирующей организации. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

Для подземных водозаборов должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от уровня воды в РЧВ или ВНБ в случае подачи воды от водозабора не напрямую в распределительную сеть, а последовательно через накопительную емкость;

- автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от величины давления в определенной контрольной точке в случае подачи воды от водозабора напрямую в распределительную сеть;

- автоматическое отключение насоса при падении уровня воды в скважине ниже допустимого.

Для насосных станций в случае их реконструкции или строительства должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- управление без постоянного обслуживающего персонала, 
автоматическое – в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях или давления воды в сети);

- с целью достижения высокой уровня энергоэффективности на насосных станциях должна быть предусмотрена возможность регулирования давления воды, обеспечивающего минимальный расход электроэнергии. Следует применять устройства частотного регулирования электродвигателей насосов;

- при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервного агрегата;

- должна быть предусмотрена защита двигателей по току, асимметрии напряжения по фазам;

- желательно предусмотреть автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

- автоматизированное управление каждой из насосных станций, входящих в систему подачи и распределения воды, должно строиться с учетом ее взаимодействия с другими насосными станциями системы (в том числе общесистемными и локальными станциями подкачки), а также с регулирующими емкостями и регулирующими устройствами на водоводах и сети. Автоматизированное управление работой систем как единого целого должно обеспечить подачу требуемого суточного расхода воды при минимальных суммарных затратах мощности всеми совместно работающими насосами, обеспечение свободных напоров в сети не ниже требуемых и снижение до возможного минимума избыточных свободных напоров, вызывающих увеличение потерь воды вследствие утечек и нерационального расходования;

- один из оптимальных и прогрессивных вариантов решения предыдущей задачи – контроль давления в диктующих точках на сетях и частотное регулирование производительности насосных станций на основе алгоритмов нечеткой логики с использованием микропроцессорных контроллеров;

- при отсутствии автоматизации подачи воды на основе алгоритмов нечеткой логики предлагается предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления у потребителей. Значения с датчиков давления следует передавать на ЦПУ для возможной корректировки режимов работы насосных станций в ручном режиме.

На основных насосных станциях требуется предусмотреть контроль следующих параметров:

- наличие напряжения на вводах;

- давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;

- давление в напорном водоводе;

- расход перекачиваемой воды;

- уровень воды в дренажном приямке;

- работающие насосные агрегаты;

- наработка каждого насосного агрегата;

- потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;

- число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании;

- аварийные ситуации.

Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации процессов, оборудования и необходимых материалов, программного и математического обеспечения требуется предусмотреть в соответствующей проектной документации.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса, выполняемого каждым отдельным объектом ЦСВС и ЦСВО.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и водоотведения) должны быть предусмотрены соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации соответствующих объектов.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории отсутствует, так как реализация мероприятий, рассмотренных в настоящей работе, предусматривается без изменения маршрутов прохождения участков сетей ЦСВС, действующих на территории ГП Лесная Поляна.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен ЦСВС ГП Лесная Поляна не предусматриваются в виду отсутствия необходимости в реализации соответствующих мероприятий.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы площадок для объектов ЦСВС определяются с учетом требований к соблюдению первого пояса ЗСО в соответствии с нормативами, установленными в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», для сетей ЦСВС в данном документе предусматривается соблюдение санитарно-защитной полосы.

Согласно перспективному развитию в ГП Лесная Поляна отсутствуют мероприятия, связанные со строительством объектов ЦСВС и определением для них ЗСО.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов ЦСВС ГП Лесная Поляна отсутствуют, так как предполагаемые мероприятий, рассмотренные в настоящей работе, не предусматривают строительство таковых.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

При реализации предлагаемого варианта развития ЦСВС, расположенной на территории ГП Лесная Поляна, не предусматривается образования промывных вод, ввиду отсутствия источника возникновения данных вод. Подача холодной воды в ГП Лесная Поляна производится от водозаборных сооружений ГО г. Ярославль.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При реализации предлагаемого варианта развития ЦСВС, расположенной на территории ГП Лесная Поляна, не предусматривается мероприятий, в которых необходимым было бы применение химических реагентов.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству объектов ЦСВС, а также перекладке (реконструкции) сетей систем централизованного холодного водоснабжения произведена в соответствии с укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры:

- Методическими рекомендациями по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждёнными приказом Министерством регионального развития РФ от 04 октября 2011 г. № 481.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 936/пр.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 01 июня 2017 г. № 837/пр.

При расчёте приняты следующие положения:

- строительство наружных инженерных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб.

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал в траншеях с креплениями.

- усреднённая глубина прокладки новых участков, как и предлагаемых к перекладке, принята 2 м;

- повышающий коэффициент при перекладке участков сетей в стеснённых условиях в застроенных частях города – 1,09;

- коэффициент перехода от цен 2017 года – 1;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Ярославской области – 0,83 (для наружных сетей водоснабжения);

- коэффициент, учитывающий сейсмичность – 1,0;

- зональный коэффициент изменения стоимости строительства в разрезе Ярославской области – 1,0;

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства – 1,0;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий увеличение капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов при перекладке участков сетей – 1,2;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий озеленение и благоустройство территории – 1,15;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий разборку и устройство (восстановление) дорожного покрытия – 1,2.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт капитальных вложений на реализацию предлагаемых в Схеме мероприятий в ценах 2017 г.

Таблица 6.1 – Оценка стоимости основных мероприятий в ценах 2017 г.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Оценка стоимости мероприятия в ценах 2017 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Реконструкция участков магистрального трубопровода | 4 007 |
| 1.3.2 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | 6 480 |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | - | - |
| ИТОГО |  | 10 487 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (от 24.11.2016г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 08.11.2013г.).

В связи с нестабильной ситуацией в экономике Российской Федерации на момент разработки Схемы водоснабжения, был выбран консервативный вариант социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с макроэкономической ситуации в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в ноябре 2016 г.

Таблица 6.2 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство | Индексы-дефляторы цен производителей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105,5 | 105,3 | 103,4 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 102,1 | 102,1 |
|  | Ежегодное приращение от базового года (2016г.), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 115,8 | 119,7 | 123,4 | 127,1 | 130,7 | 134,2 | 137,1 | 139,9 | 142,9 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения ГП Лесная Поляна в ценах соответствующих лет приведена в таблице ниже.

Таблица 6.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий в ценах соответствующих лет

| № п.п. | Наименование мероприятия | Оценка величины необходимых капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Итого |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция участков магистрального трубопровода | 1 409 | 1 484 | 1 534 | - |  | - | - | - | - | - | - | 4 427 |
| 1.3.2 | Ежегодная перекладка распределительных сетей | - | - | - | 949 |  | 977 | 1 004 | 1 032 | 1 054 | 1 076 | 1 099 | 7 191 |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 1 409 | 1 484 | 1 534 | 949 |  | 977 | 1 004 | 1 032 | 1 054 | 1 076 | 1 099 | 11 618 |

Источники финансирования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения ГП Лесная Поляна приведены в таблице ниже.

Таблица 6.4 – Источники финансирования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Реконструкция участков магистрального трубопровода | Производственная программа РСО |
| 1.3.2 | Ежегодная перекладка распределительных сетей |  |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | - | - |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Плановые показатели развития ЦСВС устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем путем экономного потребления воды и обеспечения развития указанных централизованных систем путем внедрения эффективных форм управления такими системами.

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования ЦСВС определен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к и включает:

- показатели качества воды: а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%); б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСВС, принадлежащих организации, осуществляющей ЦВС, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км/г.);

- показатели эффективности использования ресурсов: а) доля потерь воды в ЦСВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%); б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³); в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³).

В настоящее время мониторинг изменения плановых показателей функционирования ЦСВС, расположенных на территории поселения, ведется ненадлежащим образом.

В дальнейшем необходимым условием для проведения более качественного и удобного мониторинга функционирования ЦСВС, расположенных на территории поселения, является отражение изменения указанных выше плановых показателей в разрабатываемых соответствующей эксплуатирующей организацией производственных программах и иных планово-отчетных документах.

Показатели качества воды

По состоянию на 2017 г. подаваемая в распределительные сети вода не соответствует нормативам по нескольким показателям. В рамках данной работы запланированы мероприятия по доведению качества воды, подаваемой абонентам, до требуемых нормативов. Оба показателя качества воды в перспективе предполагаются на уровне 0 %. В условиях недостаточности информации по анализам питьевой воды расчет доли проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не соответствующих нормативам производился с учетом следующих допущений: в случае превышения одного или нескольких анализируемых показателей, проба признается несоответствующей. При отсутствии информации качество воды в распределительной сети приравнивается к качеству воды, подаваемой в сеть. Основное превышение по всем водозаборным сооружениям, а также в распределительной сети – железо (свыше 0,3 мг/л).

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

В рамках данной работы запланированы мероприятия, направленные на улучшение данного показателя. В перспективе предполагается снижение удельного количества перерывов в подаче воды на 60%

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

В настоящее время отчетные показатели потерь воды при транспортировке не отражают реальной картины ввиду отсутствия приборного учета подаваемой в распределительные сети воды, а также воды, потребляемой абонентами (категорией «население»). В рамках данной работы запланированы мероприятия, направленные на оснащение приборами учета основных объектов ЦСВС и абонентов.

Учет удельного расхода электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды в переделах ЦСВС, функционирующих на территории поселения, не ведется. Ввиду того, что на перспективу планируется применения систем водоочистки, то совокупный удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, увеличится.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не установлены.

Значения плановых показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам представлены в таблице ниже.

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВС

| Показатель | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не соответствующих нормативам | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормативам | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельное количество перерывов в подаче воды | ед./(км*год) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 |
| Доля потерь воды при транспортировке | % | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,01 |
| Удельный расход электроэнергии на водоподготовку и транспортировку | (кВт*час)/м3 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |

Примечание: Пробы питьевой воды оценивались по показателю: неорганические вещества

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории ГП Лесная Поляна бесхозяйные сети или объекты ЦСВC не выявлены.

- ЧАСТЬ II. СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ горячего ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Описание системы и структуры горячего водоснабжения поселения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Схема горячего водоснабжения Городского поселения Лесная Поляна разработана в полной взаимосвязи с документами территориального планирования городского поселения, а также Схемой теплоснабжения поселения (Далее Схема теплоснабжения), утвержденной Постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 10.01.2017 №5 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Ярославского муниципального района Ярославской области по состоянию на 2017 год на период до 2032 года».

Централизованная система горячего водоснабжения в ГП Лесная Поляна представлена в п. Лесная Поляна.  Отпуск теплоносителя для горячего водоснабжения осуществляется по открытой схеме от котельной ООО «Муниципальные коммунальные системы» с передачей по сетям ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Заволжье».

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на ГВС потребителей, расположенных на территории Городского поселения Лесная Поляна, составляет 18797,43 Гкал, в том числе:

- жилой фонд 17949,69 Гкал/год;

- объекты здравоохранения – 220,22 Гкал/год;

- объекты здравоохранения – 47,74 Гкал/год;

- прочие объекты – 579,78 Гкал/год.

На территории ГП Лесная Поляна система централизованного горячего водоснабжения представлена эксплуатационной зоной котельной ООО «Муниципальные коммунальные системы» (рисунок ниже).

Рисунок 1.1 – Эксплуатационные зоны централизованного горячего водоснабжения городского поселении Лесная Поляна

Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами горячего водоснабжения

Нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

В соответствии со сложившимся функционально - территориальным зонированием ГП Лесная Поляна нецентрализованной системой горячего водоснабжения пользуются жители индивидуального жилого фонда. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических или газовых водонагревателей.

Так же в нецентрализованную систему ГВС входят районы многоквартирного жилого фонда и предприятия, где горячая вода приготавливается в ИТП (в случае наличия).

Описание технологических зон горячего водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем горячего водоснабжения

Нецентрализованные системы горячего водоснабжения расположены в районах с индивидуальным теплоснабжением с преобладанием блокированной застройки, малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками.

Так же в нецентрализованную систему ГВС входят жители многоквартирного жилого фонда и предприятия, приготовление горячей воды в которых происходит в ИТП.

Приготовление горячей воды в нецентрализованных системах горячего водоснабжения происходит в водоподогревателях индивидуальных тепловых пунктов, либо посредством индивидуальных электрических или газовых водоподогревателях.

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения на территории поселения в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ от 05.08.2014 г. № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» не производилось.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные (изредка пароводяные) теплообменники.

Системы ГВС подразделяют на централизованные и местные (децентрализованные). В централизованных закрытых системах водонагревательная установка в котельной или ЦТП обслуживает горячей водой абонентов в пределах технологической зоны источника теплоснабжения.

Сети ГВС преимущественно запроектированы с циркуляционными трубопроводами для обеспечения потребителей горячей водой, так как без них при отсутствии водоразбора вода в подающих линиях быстро выстывает, и потребитель вынужден сливать её, теряя при этом воду и теплоту. Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды - циркуляцию по замкнутому контуру: теплообменник - подающий трубопровод - водоразборный кран - циркуляционный трубопровод - теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана на нормативном уровне 60°С. Кроме того, в системах ГВС установлены полотенцесушители, необходимые для сушки белья и обогрева ванных комнат, которые в отсутствии циркуляции работать не могут.

Регулирование расхода отпуска горячей воды осуществляется количественно, в зависимости от объема потребления горячей воды потребителями.

Нецентрализованной системой горячего водоснабжения пользуются жители индивидуального жилого фонда. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических или газовых водонагревателей.

Отпуск теплоносителя для горячего водоснабжения от котельной ООО «Муниципальные коммунальные системы» осуществляется по открытым схемам.

Описание состояния существующих источников горячего водоснабжения

Котельная котельной ООО «Муниципальные коммунальные системы»расположена на территории ГП Лесная Поляна. Система теплоснабжения – открытая, двухтрубная. Описание приведено в Схеме теплоснабжения.

Единая система диспетчерского и технологического управления в поселении по состоянию на 2017 г. отсутствует. Информацию о порывах на сетях теплоснабжения принимает дежурный диспетчер. Для обеспечения ликвидации аварийных ситуаций на объектах действует дежурная бригада, дислоцируемая на участке по обслуживанию сетей.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества горячей воды

Требования обеспечения нормативов качества ГВС:

- Горячая вода, подаваемая потребителям для хозяйственно-бытовых нужд, должна обеспечивать эпидемиологическую безопасность, безвредность химического состава, а также иметь благоприятные органолептические свойства.

- Горячая вода, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.10749-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

- В СЦГВ должны использоваться продукция и материалы, реагенты и оборудование, разрешенные для применения в таких системах на основе санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной в аккредитованных на соответствующие виды работ организациях и учреждениях.

- При эксплуатации СЦГВ должны соблюдаться требования действующих нормативных документов в области безопасности технологических и производственных процессов.

- Качество горячего водоснабжения должно удовлетворять Постановлению от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Температура ГВС на источниках регулируется в соответствии с утверждаемыми температурными графиками.

Жалоб от потребителей по поводу качества ГВС на период разработки Схемы не поступало.

Описание состояния и функционирования сетей систем горячего водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Сети горячего водоснабжения на территории поселения отсутствуют.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при горячем водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На текущий момент при централизованном горячем водоснабжении поселения существуют основные технические и технологические проблемы, описанные ниже.

- Наличие открытых систем ГВС;

- В ряде случаев низкая эффективность существующей системы подачи горячей воды потребителям (в случае, если приготовление осуществляется на котельной, а далее горячая вода по магистральным сетям транспортируется к потребителям, что приводит к высокому износу сетей теплоснабжения и требует частых замен участков трубопроводов);

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность горячей воды, отсутствуют.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы горячего водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Описание принадлежности объектов теплоснабжения приведено в Схеме теплоснабжения.

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем горячего водоснабжения

В ГП Лесная Поляна в настоящее время централизованное горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме. Схемой теплоснабжения поселения необходимо при актуализации предусмотреть перевод потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую схему посредством организации ИТП.

Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Развитие систем централизованного горячего водоснабжения направлено на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышения энергетической эффективности путём экономного потребления горячей воды;

- обеспечения доступности горячего водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение;

- обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение.

Основными принципами развития систем горячего водоснабжения являются:

- приоритетность обеспечения населения горячей водой;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего и холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере горячего водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем горячего водоснабжения являются:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- организация и обеспечение горячего водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение горячей водой объектов перспективной застройки поселения;

- сокращение потерь горячей воды при её транспортировке;

- повышение энергоэффективности транспортировки горячей воды;

- обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей воды установленного качества;

- обеспечение гарантированной безопасности и безвредности горячей воды

- сокращение нерационального использования горячей воды;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения

Для обеспечения надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения на территории поселения Схемой теплоснабжения предусматривается:

- планомерная реконструкция участков ветхих тепловых сетей, выработавших свой срок эксплуатации. Приоритет при замене трубопроводов отдаётся участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надёжность функционирования соответствующих систем. Расчёт необходимости замены, вследствие отсутствия данных инструментальных замеров, производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов согласно расчётному износу участков сетей;

В связи с открытой системой ГВС, мероприятия по тепловым сетям рассматриваются в Схеме теплоснабжения.

Организация и обеспечение горячего водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного горячего водоснабжения на территориях поселения, где оно отсутствует, не предусматривается, т.к. на данных территориях уже осуществляется нецентрализованное горячее водоснабжение от ИТП либо от индивидуальных водоподогревателей.

Обеспечение горячего водоснабжения объектов перспективной застройки

По всем перспективным объектам нового строительства горячее водоснабжение предполагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных водоподогревателей (для малоэтажного строительства). В случае наличия технической возможности для подключения к существующим сетям горячего водоснабжения при точечной застройке в технологической зоне действия источников, решение на подключение подключения к существующим сетям ГВС принимается в индивидуальном порядке.

Сокращение потерь горячей воды при её транспортировке

Сокращение потерь воды при её транспортировке предполагается осуществлять в первую очередь посредством замены участков трубопроводов тепловых сетей. Также требуется устанавливать приборы учёта потребляемой горячей воды, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение энергоэффективности транспортировки горячей воды

Для повышения энергоэффективности транспортировки воды предполагается проведение замены устаревших насосных агрегатов ГВС на существующих источниках горячего водоснабжения, внедрение ЧРП на тех насосных агрегатах, где они отсутствуют, а также применением современной регулирующей арматуры.

Обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей воды установленного качества

Для обеспечения подачи абонентам определённого объёма горячей воды установленного качества необходимо:

- поддерживать установленный температурный график подачи горячей воды абонентам;

- для замены участков ветхих тепловых сетей использовать современные долговечные и безопасные материалы.

Обеспечение гарантированной безопасности и безвредности горячей воды

Реализация следующих мероприятий позволит обеспечить гарантированную безопасность и безвредность питьевой воды:

- Использование в качестве исходной воды воду питьевого качества, качество которой подтверждается лабораторными анализами проб на соответствие СанПиН.

- поддерживать установленный температурный график подачи горячей воды абонентам;

- Замена ветхих тепловых сетей на трубы из современных и безопасных материалов.

Сокращение нерационального использования горячей воды

Сокращение нерационального использования воды предполагается производить за счёт комплекса водосберегающих мер, включающих учёт водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение качества обслуживания абонентов

Вышеперечисленные положения позволят:

- повысить качество обслуживания абонентов;

- максимизировать долю удовлетворённых заявок на подключение абонентов к централизованным системам водоснабжения;

- уменьшить срок перерывов в водоснабжении абонентов, связанных с устранением аварий на объектах централизованной системы горячего водоснабжения и утечек воды на сетях ГВС;

- уменьшить сроки реагирования на жалобы абонентов.

Развитие централизованных систем горячего водоснабжения предполагает также планомерное улучшение целевых показателей функционирования данных систем, достижение не только соответствия требованиям нормативной документации, но и сравнимости с лучшими отечественными аналогами функционирования подобных систем. Следует отметить, что для осуществления, описанного выше развития требуются значительные финансовые затраты, обеспечить которые не может ежегодное повышение тарифов на услуги горячего водоснабжения. Необходимо участие в различных федеральных целевых программах, а также поддержка из бюджетов различных уровней.

Перечень целевых показателей функционирования систем централизованного водоснабжения установлен соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» и включает:

- показатели качества горячей воды;

- показатели надёжности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Различные сценарии развития централизованных систем горячего водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

По всем перспективным объектам нового строительства горячее водоснабжение предполагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных водоподогревателей (для малоэтажного строительства). В случае наличия технической возможности для подключения к существующим сетям горячего водоснабжения при точечной застройке в технологической зоне действия источников, решение на подключение подключения к существующим сетям ГВС принимается в индивидуальном порядке.

Организация централизованного горячего водоснабжения на территориях поселения, где оно отсутствует, не предусматривается, т.к. на данных территориях уже осуществляется нецентрализованное горячее водоснабжение от ИТП либо от индивидуальных водоподогревателей.

БАЛАНС ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Ввиду отсутствия в настоящее время закрытой системы горячего водоснабжения в ГП Лесная Поляна баланс горячего водоснабжения и потребления горячей воды не составляется.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем горячего водоснабжения

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», а также в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «Муниципальные коммунальные системы» предлагается перевод с открытой схемы горячего водоснабжения на закрытую. С учётом вариантов развития предлагается установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей для обеспечения нужд горячего водоснабжения. Данное мероприятие необходимо предусмотреть Схемой теплоснабжения при ее актуализации.

Ввиду отсутствия в настоящее время закрытой системы горячего водоснабжения в ГП Лесная Поляна предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем горячего водоснабжения отсутствуют.

Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Ввиду отсутствия мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем горячего водоснабжения капиталовложения на реализацию вышеуказанных мероприятий не предусмотрены.

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ централизованных систем горячего водоснабжения

Ввиду отсутствия мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем горячего водоснабжения плановые значения показателей развития оценить невозможно.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети горячего водоснабжения на территории ГП Лесная Поляна отсутствуют.

- ЧАСТЬ III. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

На территории ГП Лесная Поляна ЦCВО имеются в:

- пгт. Лесная Поляна: сточные воды абонентов по системе самотечных сетей поступают на 2 КНС, расположенные на территории поселка, напорный трубопровод которой врезается в самотечный коллектор ЦСВО ГО г. Ярославль. Абонентами являются: мало-, средне этажная жилая застройка, частично индивидуальная жилая застройка, объекты соцкультбыта и промышленности.

Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВО на территории ГП Лесная Поляна, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВО на территории ГП Лесная Поляна

| № п.п. | Полное наименование организации | Сокращенное наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности в сфере ЦВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акционерное общество "Ярославльводоканал" | АО "ЯВК" | Все сети ЦСВО и КНС (2 шт.) на территории: пгт. Лесная Поляна |

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В ЦСВО, расположенной на территории ГП Лесная Поляна, не предусмотрены собственные ОСК. Сброс сточных вод по системе самотечно-напорных трубопроводов производится в ЦСВО ГО г. Ярославль.

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект (определение в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»).

В соответствии с указанным выше определением, на территории ГП Лесная Поляна выделены следующие технологические зоны водоотведения:

- технологическая зона водоотведения № 1, охватывающая территорию ГО г. Ярославль, в том числе пгт. Лесная Поляна, которая включает: КНС (2 шт.), самотечно-напорные сети (4945 м).

Зоны централизованного водоотведения на территории ГП Лесная Поляна указаны в таблице ниже.

Таблица 1.2 – Зоны централизованного водоотведения на территории ГП Лесная Поляна

| № п.п. | Наименование НП |
| --- | --- |
| 1 | пгт. Лесная Поляна |

Зонами нецентрализованного водоотведения являются территории ГП Лесная Поляна, которые находятся за границей зон централизованного водоотведения. В зонах нецентрализованного водоотведения, абоненты осуществляют водоотведение децентрализованно (в септики либо выгребные ямы).

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В ЦСВО, действующей на территории ГП Лесная Поляна, не предусматривается утилизации осадков сточных вод вследствие отсутствия ОСК. Данная операция осуществляется на иловых картах ОСК ГО г. Ярославль.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Характеристики действующих КНС ЦСВО, расположенных на территории ГП Лесная Поляна, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3 – Характеристики действующих КНС ЦСВО

| № п.п. | Наименование КНС | Принадлежность к технологической зоне водоотведения | Год ввода в эксплуатацию или реконструкции | Производительность, м³/ч | Основное оборудование | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС в пгт. Лесная Поляна | № 1 (пгт. Лесная Поляна) | 2004 | 50 | ЦМФ 50-25 | 50 |
| 2 | КНС в пгт. Лесная Поляна | № 1 (пгт. Лесная Поляна) | до 1992 | н/д | сетевые насосы | н/д |

Характеристики действующих сетей ЦСВО, расположенных на территории ГП Лесная Поляна, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.4 – Характеристики действующих сетей ЦСВО

| № п.п. | Принадлежность к технологической зоне водоотведения | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал | Годы ввода в эксплуатацию, гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 (пгт. Лесная Поляна) | 110 | 27 | ПВХ | 2004 |
| 2 |  | 136 | 570 | Керамика | 1970-1991 |
| 3 |  | 188 | 2341 | Керамика |  |
| 4 |  | 240 | 1512 | Керамика |  |
| 5 |  | 354 | 495 | Керамика |  |

Протяженность сетей ЦСВО на территории ГП Лесная Поляна составляет:

- диаметром до 354 мм – 4945 м, материал – керамика, ПВХ, годы ввода в эксплуатацию – 1970-1991, 2004.

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В целом ЦСВО, расположенные на территории ГП Лесная Поляна, можно охарактеризовать как достаточно надежные, но без форсирования темпов замены изношенных участков и элементов сетей и оборудования на объектах, внедрения систем диспетчеризации и автоматизации ситуация будет ухудшаться. Мероприятия по улучшению показателей безопасности и надежности, а также ожидаемый от реализации данных мероприятий эффект от них рассмотрены в разделах 4 и 7 Части III данной Схемы соответственно.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В ходе своей деятельности ЦСВО, расположенные на территории ГП Лесная Поляна, не оказывают прямого воздействия на окружающую среду, так сброс сточных вод производится в канализационную сеть ГО г. Ярославль.

Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории ГП Лесная Поляна ЦСВО есть только в пгт. Лесная Поляна. В данном НП неохваченной ЦСВО является часть территории (на севере), на которой расположена индивидуальная жилая застройка (частный сектор).

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Основными техническими и технологическими проблемами функционирования ЦСВО, расположенных на территории ГП Лесная Поляна, являются:

- Процент износа сетей водоотведения, исходя из нормативного срока службы керамических трубопроводов, составляет порядка 70%, что негативно сказывается на работоспособность ЦСВО как в настоящее время, так и на перспективный период.

Балансы сточных вод в системе водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод по ЦСВО, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в ЦСВО

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём сточных вод, переданных в технологическую зону №1 ГО г. Ярославль | тыс. м³ | 137,8 |
| 2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 137,8 |
| 2.1 | Население | тыс. м³ | 128,7 |
| 2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 6,1 |
| 2.3 | Прочие | тыс. м³ | 3,0 |
| 2.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,0 |

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Под неорганизованным стоком понимается поступление в ЦСВО ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплотности люков и трубопроводов. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к ЦСВО.

Произвести оценку притока неорганизованного стока возможно только при наличии приборов учета на входе/выпуске сточных вод на КНС. В настоящее время приборы технического учета сточных вод на данным объекте ЦСВО, расположенном на территории ГП Лесная Поляна, отсутствуют, ввиду чего произвести оценку фактического притока неорганизованного стока невозможно.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с требованием пункта 83 ПП РФ от 29.07.2015 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ПКУ сбрасываемых в централизованные системы сточных вод абонентов и сточных вод от организаций, осуществляющих транспортировку сточных вод, должны быть установлены в случаях, когда:

- расчетный объем водоотведения по канализационному выпуску (для транзитных организаций - по канализационной сети) с учетом расчетного объема поступающих в канализационную сеть поверхностных сточных вод составляет более 200 м³/сут;

- абонент или транзитная организация используют собственные источники водоснабжения, не оборудованные приборами учета воды, введенными в эксплуатацию в установленном порядке.

Для указанной категории абонентов и транзитных организаций допускается не устанавливать прибор учета сточных вод в следующих случаях:

- согласование с организацией, осуществляющей водоотведение, порядка определения объема принимаемых такой организацией сточных вод расчетным способом;

- установление совместно с организацией, осуществляющей водоотведение, факта отсутствия технической возможности установки прибора учета и подписания соответствующего акта.

Транзитные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности по транспортировке сточных вод, обязанные установить приборы учета объема отводимых сточных вод, устанавливают их на границах эксплуатационной ответственности транзитной организации и организации водопроводно-канализационного хозяйства (гарантирующей организации) по канализационным сетям, которые определены по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, или в ином месте, определенном договором транспортировки сточных вод.

В настоящее время расчет объемов реализации сбрасываемых сточных вод от подавляющего большинства абонентов, подключенных к ЦСВО, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, производятся расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Отчетные показатели поступления сточных вод в ЦСВО, расположенные на территории ГП Лесная Поляна, за 2013 г. отражены в подразделе 2.1 Части III данной Схемы, за более ранний период информации вод не предоставлено.

Исходя из проектной производительности действующих ОСК ГО г. Ярославль, куда в том числе отводятся сточные воды от абонентов, расположенных на территории ГП Лесная Поляна, дефицита производительности не выявлено.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦСВО, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, с разбивкой по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦСВО

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объём сточных вод, переданных в технологическую зону №1 ГО г. Ярославль | тыс. м³ | 139,3 | 140,7 | 142,2 | 143,6 | 145,1 | 146,5 | 148,2 | 149,9 | 151,5 | 153,2 | 154,8 |
| 1.2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 139,3 | 140,7 | 142,2 | 143,6 | 145,1 | 146,5 | 148,2 | 149,9 | 151,5 | 153,2 | 154,8 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ | 130,1 | 131,4 | 132,8 | 134,1 | 135,5 | 136,8 | 138,4 | 140,0 | 141,5 | 143,1 | 144,6 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| 1.2.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Расчет прогнозных показателей поступления сточных вод по ЦСВО, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, определен в соответствии с основным (средним) вариантом прогноза численности населения ГП Лесная Поляна на период 2018-2027 гг.

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное повышение объемов поступления сточных вод – ежегодно примерно на 1,07 % от уровня предыдущего года. В 2027 г. показатель поступления сточных вод ожидается на уровне:

- по технологической зоне водоотведения № 1 – 154,8 тыс. м³.

Прогноз объема сточных вод

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦСВО, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦСВО

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объём сточных вод, переданных в технологическую зону №1 ГО г. Ярославль | тыс. м³ | 137,8 | 139,3 | 140,7 | 142,2 | 143,6 | 145,1 | 146,5 | 148,2 | 149,9 | 151,5 | 153,2 | 154,8 |
| 2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 137,8 | 139,3 | 140,7 | 142,2 | 143,6 | 145,1 | 146,5 | 148,2 | 149,9 | 151,5 | 153,2 | 154,8 |
| 2.1 | Население | тыс. м³ | 128,7 | 130,1 | 131,4 | 132,8 | 134,1 | 135,5 | 136,8 | 138,4 | 140,0 | 141,5 | 143,1 | 144,6 |
| 2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 |
| 2.3 | Прочие | тыс. м³ | 3 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| 2.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное повышение объемов поступлении сточных вод – ежегодно примерно на 1,07 % от уровня предыдущего года.

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) ГП Лесная Поляна представлено в таблице ниже.

Таблица 3.2 – Структура централизованной системы водоотведения  ГП Лесная Поляна

| № п.п. | Технологическая зона | Эксплуатационная зона |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности |
| 1 | № 1 (пгт. Лесная Поляна) | АО "ЯВК" | Все сети ЦСВО и КНС (2 шт.) на территории: пгт. Лесная Поляна |

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности ОСК исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам по ЦСВО, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.3 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объём сточных вод, переданных в технологическую зону №1 ГО г. Ярославль | тыс. м³ | 137,8 | 139,3 | 140,7 | 142,2 | 143,6 | 145,1 | 146,5 | 148,2 | 149,9 | 151,5 | 153,2 | 154,8 |
| 1.2 | Объём сточных вод, переданных в технологическую зону №1 ГО г. Ярославль (среднесуточный) | м³ | 377,5 | 381,5 | 385,5 | 389,5 | 393,5 | 397,4 | 401,4 | 406,0 | 410,6 | 415,1 | 419,7 | 424,2 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.4 | Объём сточных вод, переданных в технологическую зону №1 ГО г. Ярославль (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³ | 490,8 | 496,0 | 501,1 | 506,3 | 511,5 | 516,7 | 521,9 | 527,8 | 533,7 | 539,6 | 545,6 | 551,5 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

Как видно из представленной таблицы, требуемая производительность ОСК в 2027 г. составит:

- по технологической зоне водоотведения № 1 – 551,5 м³/сут.

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов ЦСВО, расположенных на территории ГП Лесная Поляна, содержатся в базе данных электронной модели ЦСВС и ЦСВО ГП Лесная Поляна.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей ОСК и возможности расширения зоны их действия по ЦСВО, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.4 – Резервы производственных мощностей ОСК и возможность расширения зоны их действия

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объём сточных вод, переданных в технологическую зону №1 ГО г. Ярославль | тыс. м³ | 137,8 | 139,3 | 140,7 | 142,2 | 143,6 | 145,1 | 146,5 | 148,2 | 149,9 | 151,5 | 153,2 | 154,8 |
| 1.2 | Объём сточных вод, переданных в технологическую зону №1 ГО г. Ярославль (среднесуточный) | м³ | 377,5 | 381,5 | 385,5 | 389,5 | 393,5 | 397,4 | 401,4 | 406,0 | 410,6 | 415,1 | 419,7 | 424,2 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.4 | Объём сточных вод, переданных в технологическую зону №1 ГО г. Ярославль (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³ | 490,8 | 496,0 | 501,1 | 506,3 | 511,5 | 516,7 | 521,9 | 527,8 | 533,7 | 539,6 | 545,6 | 551,5 |
| 1.5 | Проектная производительность ОСК (суточная)** | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности ОСК (суточный)** | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

** водоотведение ГП Лесная Поляна осуществляется в технологическую зону №1 и далее на ОСК, расположенные на территории ГО г. Ярославль, мощность которых способна обеспечить прием сточных вод от абонентов, подключенных к ЦСВО пгт. Лесная Поляна, с учетом перспективного развития.

Мощность ОСК, расположенных в технологической зоне №1 ГО г. Ярославль, куда по самотечно-напорной системе трубопроводов поступают стоки от ЦСВО пгт. Лесная Поляна, является достаточной с учетом запланированных мероприятий.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Развитие централизованной системы водоотведения направлено на достижение следующих целей:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует, и в новых районах (на застраиваемых территориях);

- улучшение показателей качества очистки сточных вод;

- уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, в т.ч. неочищенных поверхностных сточных вод;

- повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения

Для обеспечения надёжности и бесперебойности функционирования централизованных систем водоотведения на территории ГП Лесная Поляна данной работой предусматривается планомерная реконструкция участков канализационных сетей и объектов системы водоотведения (КНС). Приоритет при замене канализационных сетей отдаётся коллекторам (головным и подводящим к ним) и участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надёжность всей системы.

Организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного водоотведения на территории ГП Лесная Поляна, где оно отсутствует, связана со строительством сетей водоотведения в соответствии с действующими нормами и правилами. На застраиваемых территориях организация централизованного водоотведения предполагает строительство канализационных сетей, для обеспечения централизованным водоотведением отдельных территорий перспективного строительства возможно потребуется строительство новых КНС.

Улучшение показателей качества очистки сточных вод

Улучшения показателей качества очистки сточных вод не предусматривается в ГП Лесная Поляна, так как отвод и последующая очистка сточных вод осуществляется на ОСК, расположенных в технологической зоне №1 ГО г. Ярославль. Однако требуется ужесточить контроль за деятельностью промышленных предприятий и качеством очистки сточных вод локальными очистными сооружениями перед сбросом их в системы хозяйственно-бытового централизованного водоотведения в соответствии с ПП РФ от 21.06.2013 N 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод».

Уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты

Действующая система водоотведения ГП Лесная Поляна не предусматривает сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, образуемых в результате бытовой деятельности человека, объектов социальной сферы, промышленных зон.

Повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод

Для повышения энергоэффективности транспортировки сточных вод требуется замена физически устаревших насосных агрегатов на КНС. Реконструкция КНС предполагает замену существующих насосных агрегатов на энергоэффективные (с большим КПД), а также внедрение систем АВР, плавного пуска и ЧРП для ликвидации существующей системы управления производительностью станций посредством существующей запорной арматуры и недопущения работы мощных двигателей в режиме «старт-стоп».

Повышение качества обслуживания абонентов.

Вышеперечисленные мероприятия позволят повысить качество обслуживания абонентов и максимизировать долю удовлетворённых заявок на подключение абонентов к централизованной системе водоотведения.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к показателям функционирования ЦСВО относят:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов.

Данные показатели рассмотрены в разделе 7 Части III данной Схемы.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Все предлагаемые в данном разделе мероприятия разделены на 4 категории:

- Системные мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству и реконструкции объектов и сетей, направленные на изменение сложившейся структуры ЦСВО населенного пункта (подключение к ЦСВО другого населенного пункта посредством объединения технологических зон, объединение двух или более технологических зон населенного пункта в одну) и мероприятия по строительству ЦСВО в населенном пункте, в котором она отсутствует (создание новой технологической зоны, либо объединение вновь создаваемой технологической зоны с существующей технологической зоной другого населенного пункта);

- Мероприятия по объектам – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов ЦСВО (ОСК, КНС и т.п.) в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство КНС с целью транспортировки сточных вод от вновь застраиваемого района соответствующего населенного пункта);

- Мероприятия по сетям – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту (капитальному ремонту) сетей ЦСВО в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство напорного коллектора с целью транспортировки сточных вод от вновь застраиваемого района соответствующего населенного пункта);

- Прочие мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия, не относящиеся к трем предыдущим категориям (не связанные со строительством, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом объектов и сетей) и, в большинстве случаев, носящие обобщенный характер по конкретной ЦСВО (технологической зоне) либо по конкретной РСО: внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации ЦСВО.

Строительство ЦСВО, где они отсутствуют, предусматривается для населенных пунктов с численностью населения ≥ 200 чел. и наличием в данном населенном пункте ЦСВС (с действующим тарифом): указанное условие позволяет нести безубыточную коммерческую деятельность организациям, эксплуатирующим ЦСВО. Технико-экономическое обоснование указанного положение приведено в Единой схеме водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ярославской области.

В случае отсутствия документально подтвержденных доказательств (протоколов анализов проб, уведомлений надзорных органов) об удовлетворительном качестве сточных вод, сбрасываемых в водные объекты/на рельеф в каком-либо населенном пункте, предусматривается строительство новых или реконструкция действующих ОСК в таком населенном пункте.

Следует отметить, что в рамках данной работы рассматриваются мероприятия, касающиеся нового строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов и сетей ЦСВО, т.е. мероприятия технического плана. Поэтому следует учесть, что помимо указанных мероприятий, что немаловажной является необходимость во многих случаях проведения мероприятий организационного характера, таких как: техническое обследование объектов и сетей ЦСВО, организация надлежащего СЗЗ объектов ЦСВО и т.п. Такие мероприятия в рамках действующего законодательства должны проводится эксплуатирующими организациями самостоятельно и рассматриваться в соответствующих документах.

Пояснение для таблиц, указанных далее в разделе 4 части III настоящей работы: значение «-» в зависимости от смыслового контекста конкретной ячейки означает либо отсутствие необходимости её заполнения, либо повторение предыдущего значения, если подряд рассматриваются однотипные мероприятия.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий по ЦСВО, расположенным на территории ГП Лесная Поляна, представлен в таблице ниже.

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |
| 1.1.1 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |
| 1.2.1 | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка сетей | 2018-2027 гг. | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) повышение надежности функционирования ЦСВО |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |
| 1.4.1 | - | - | - |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения ГП Лесная Поляна, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий

| № п.п. | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка сетей | Указанный комплекс мероприятий направлен на: 1) повышение надежности функционирования ЦСВО |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | - | - |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВО, расположенных на территории ГП Лесная Поляна, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВО

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах и сетях | Тип мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |
| 1.1.1 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |
| 1.2.1 | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка сетей | Ежегодная перекладка участков: L ~ 100 п.м., D (средневзвешенный) ~ 200 мм | реконструкция |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |
| 1.4.1 | - | - | - |

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей ЦСВО, как объектов автоматизации, относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

- территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- уменьшение себестоимости очистки сточных вод при соблюдении соответствия стоков действующим нормам.

Данная работа предусматривает организацию двухступенчатой структуры диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов автоматизации на каждом объекте систем. Функции ЦПУ заключаются в контроле всех систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых организацией, как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. ЦПУ предлагается разместить в административном здании эксплуатирующей организации. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

На строящихся/реконструируемых ОСК должна быть предусмотрена комплексная автоматизация, включающая в себя как технологическую часть, так и управление инженерными системами объекта (вентиляция, отопление), в т.ч.:

- работа приемных решеток должна быть автоматизирована по определенному алгоритму;

- биологическая очистка должна быть автоматизирована с поддержанием диктующих параметров по заданному алгоритму;

- подача сжатого воздуха в аэротенки должна быть осуществлена с использованием частотного регулирования;

- автоматизированная система вентиляции и отопления для поддержания требуемых параметров микроклимата и кратности воздухообмена в помещениях;

- автоматизированное управление насосами и илососами элементов ОСК.

Для КНС в случае их реконструкции или строительства должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- управление без постоянного обслуживающего персонала, 
автоматическое - в зависимости от технологических параметров (уровень воды в приемном резервуаре);

- с целью снижения пусковых токов и повышения надежности функционирования объектов на насосных станциях должен быть предусмотрен плавный пуск двигателей основных насосов;

- предусмотреть защиту от заиливания – автоматические кратковременные тестовые пуски насосов;

- желательно предусмотреть автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

- при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервного агрегата;

- должна быть предусмотрена защита двигателей по току, асимметрии напряжения по фазам.

На основных насосных станциях требуется предусмотреть контроль следующих параметров:

- наличие напряжения на вводах;

- уровень в приемном резервуаре;

- расход перекачиваемой воды;

- работающие насосные агрегаты;

- наработка каждого насосного агрегата;

- потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;

- аварийные ситуации.

При проектировании систем автоматизации объектов канализации необходимо до начала проектирования разработать техническое задание, а в процессе проектирования общесистемные решения: организационную структуру диспетчерского управления; функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функций управления и алгоритмы решения задач; программное, математическое и информационное обеспечения, т.е. программы выполнения на компьютерах и контроллерах; техническое обеспечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для реализации функций автоматизации.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным на объекте эксплуатирующей организации, например, в административном здании. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса транспортировки сточных вод.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории отсутствует, так как реализация мероприятий, рассмотренных в настоящей работе, предусматривается без изменения маршрутов прохождения участков сетей ЦСВО, действующих на территории ГП Лесная Поляна.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Нормативные требования по определению границ охранных зон сетей и объектов ЦСВО определены в следующих документах:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Нормы и размеры охранных зон для определенного региона корректируются и принимаются местными органами самоуправления.

Охранная зона сетей канализации при обычных условиях устанавливается в зависимости от диаметра труб:

- до 600 мм – не менее 5 м от стенок трубопровода;

- 1000 мм и более – от 10 до 25 м в каждую сторону, в зависимости от предназначения канализационной сети и состава грунта, в котором проложен трубопровод.

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» четко регламентирует расстояние по горизонтали от подземных сетей ЦСВО до:

- фундамента сооружений – 5 м для напорной и 3 м для самотечной канализационной сети;

- эстакад, ограждений, опор – 3 и 1,5 м соответственно;

- оси крайнего рельса железнодорожной колеи – 4 м;

- бордюра проезжей части – 2 м для напорной и 1,5 м для самотечной канализации;

- наружной бровки кювета – 1 м;

- опор уличного освещения и контактной сети – 1 м;

- опор высоковольтных сетей – 3 м.

В отдельных случаях указанные расстояния целесообразно уменьшать.

Внутри границ охранных зонах сетей и объектов ЦСВО запрещается:

- высаживать деревья на расстоянии менее трех метров от коллекторов;

- срезать или подсыпать грунт;

- устраивать склады и свалки;

- производить взрывные или свайные работы;

- использовать ударные механизмы и буровые установки;

- преграждать доступ к сооружениям;

- проводить без соответствующего разрешения грузоподъемные и строительные работы;

- осуществлять перемещение грунта недалеко от водоемов, расположенных вблизи канализационных коммуникаций, погружение в них массивных конструкций, углубление дна.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

С учетом перспективного развития и запланированных мероприятий границы планируемых зон размещения объектов ЦСВО, расположенных на территории ГП Лесная Поляна, останутся без изменений.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

На сегодняшний день сброс сточных вод от абонентов систем ЦСВО, расположенных на территории ГП Лесная Поляна, осуществляется в технологическую зону №1 ГО г. Ярославль и в последствии на ОСК данной зоны, на основании чего следует сделать вывод об отсутствии негативного влияния при сбросе загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные или подземные водные объекты на территории ГП Лесная Поляна.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Утилизация осадка сточных по результатам реализации предлагаемого варианта развития ЦСВО, расположенных на территории ГП Лесная Поляна, предусматривается на ОСК ГО г. Ярославль.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству объектов ЦСВО, а также перекладке (реконструкции) сетей систем централизованного водоотведения произведена в соответствии с укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры:

- Методическими рекомендациями по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждёнными приказом Министерством регионального развития РФ от 04 октября 2011 г. № 481.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 936/пр.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 01 июня 2017 г. № 837/пр.

При расчёте приняты следующие положения:

- строительство наружных инженерных сетей канализации из полиэтиленовых труб.

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал в траншеях с креплениями.

- повышающий коэффициент при перекладке участков сетей в стеснённых условиях в застроенных частях города – 1,09;

- коэффициент перехода от цен 2017 года – 1;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Ярославской области – 0,83 (для наружных сетей канализации);

- коэффициент, учитывающий сейсмичность – 1,0;

- зональный коэффициент изменения стоимости строительства в разрезе Ярославской области – 1,0;

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства – 1,0;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий увеличение капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов при перекладке участков сетей – 1,2;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий озеленение и благоустройство территории – 1,15;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий разборку и устройство (восстановление) дорожного покрытия – 1,2.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (от 24.11.2016г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 08.11.2013г.).

В связи с нестабильной ситуацией в экономике Российской Федерации на момент разработки Схемы водоотведения, был выбран консервативный вариант социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с макроэкономической ситуации в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в ноябре 2016 г.

Таблица 6.1 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство | Индексы-дефляторы цен производителей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105,5 | 105,3 | 103,4 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 102,1 | 102,1 |
|  | Ежегодное приращение от базового года (2016г.), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 115,8 | 119,7 | 123,4 | 127,1 | 130,7 | 134,2 | 137,1 | 139,9 | 142,9 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий по реализации схемы водоотведения ГП Лесная Поляна в ценах соответствующих лет приведена в таблице ниже.

Таблица 6.2 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации | Оценка стоимости мероприятия в ценах 2017 г., тыс. руб. | Оценка величины необходимых капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Итого |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка сетей | 2018-2027 гг. | 11 120 | 1 179 | 1 227 | 1 269 | 1 308 | 1 347 | 1 385 | 1 422 | 1 454 | 1 486 | 1 518 | 13 595 |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  |  | 11 120 | 1 179 | 1 227 | 1 269 | 1 308 | 1 347 | 1 385 | 1 422 | 1 454 | 1 486 | 1 518 | 13 595 |

Источники финансирования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения ГП Лесная Поляна приведены в таблице ниже.

Таблица 6.3 – Источники финансирования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (пгт. Лесная Поляна) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | - | - |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка сетей | Производственная программа РСО |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | - | - |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

Целевые показатели развития ЦСВО устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем путем экономного потребления воды и обеспечения развития указанных централизованных систем путем внедрения эффективных форм управления такими системами.

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования ЦСВО определен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к и включает:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км/г.);

- показатели очистки сточных вод: а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%); б) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%);

- показатели эффективности использования ресурсов: а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт·ч/м³); б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м³).

В настоящее время мониторинг изменения плановых показателей функционирования ЦСВО, расположенных на территории поселения, ведется ненадлежащим образом.

В дальнейшем необходимым условием для проведения более качественного и удобного мониторинга функционирования ЦСВО, расположенных на территории поселения, является отражение изменения указанных выше плановых показателей в разрабатываемых соответствующей эксплуатирующей организацией производственных программах и иных планово-отчетных документах.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

В рамках данной работы запланированы мероприятия, направленные на улучшение данного показателя. В перспективе предполагается снижение удельного количества аварий и засоров на 60%

Показатели очистки сточных вод

В рамках данной работы запланированы мероприятия по доведению качества очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, до требуемых нормативов. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов рассчитывалась на основании следующих допущений: при несоответствии одного или нескольких проверяемых показателей проба полностью признается несоответствующей.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

В данной работе предусматриваются мероприятия, влияющие на данный показатель. При строительстве новых очистных сооружений, либо при реконструкции существующих с учетом обеспечения требований по соблюдению необходимой степени очистки предполагается увеличение удельного расхода электроэнергии на очистку стоков.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не установлены.

Значения плановых показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам представлены в таблице ниже.

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВО

| Показатель | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в ЦВО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в ЦВО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельное количество аварий и засоров | ед./(км*год) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,31 | 1,17 | 1,04 | 0,90 | 0,76 | 0,62 | 0,48 |
| Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку стоков | (кВт*час)/м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории ГП Лесная Поляна бесхозяйные сети или объекты ЦСВО не выявлены.