Приложение № 77 
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 28.02.2018    № 39

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

Ярославль 2018

Оглавление

Введение	16

ЧАСТЬ I. СХЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.	18

РАЗДЕЛ 1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	18

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	18

1.2.	Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	18

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	20

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:	21

1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	21

1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	23

1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	23

1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	23

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	24

1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	25

1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	25

1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	26

РАЗДЕЛ 2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	27

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	27

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	30

РАЗДЕЛ 3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	32

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	32

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	32

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	33

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;	34

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	34

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	35

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	36

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	38

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	38

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	40

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	42

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	44

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	46

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	48

3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	52

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	54

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	54

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	57

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	59

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	61

4.5.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	64

4.6.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	65

4.7.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	67

РАЗДЕЛ 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	71

5.1.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	71

5.2.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	71

РАЗДЕЛ 6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	72

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	72

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	74

РАЗДЕЛ 7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	80

7.1.	Показатели качества воды	81

7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	81

7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	81

7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	82

РАЗДЕЛ 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	83

ЧАСТЬ II. СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.	84

РАЗДЕЛ 1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ горячего ВОДОСНАБЖЕНИЯ	84

1.1.	Описание системы и структуры горячего водоснабжения поселения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны	84

1.2.	Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами горячего водоснабжения	86

1.3.	Описание технологических зон горячего водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем горячего водоснабжения	87

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	87

1.4.1.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	87

1.4.2.	Описание состояния существующих источников горячего водоснабжения	88

1.4.3.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества горячей воды	88

1.4.4.	Описание состояния и функционирования сетей систем горячего водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	89

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при горячем водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	90

1.5.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы горячего водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	91

РАЗДЕЛ 2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	92

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем горячего водоснабжения	92

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем горячего водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	95

РАЗДЕЛ 3.	БАЛАНС ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	96

3.1.	Общий баланс подачи и реализации горячей воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей воды при её производстве и транспортировке	96

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам горячего водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	96

3.3.	Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения	97

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	97

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учёта горячей воды и планов по установке приборов учёта	98

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы горячего водоснабжения поселения	98

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки	100

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	100

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	100

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	101

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на горячее водоснабжение по типам абонентов, в том числе на горячее водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей воды абонентами	101

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	102

3.13.	Перспективные балансы горячего водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей воды, территориальный - баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей воды по группам абонентов)	102

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем горячего водоснабжения	104

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	104

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения	104

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы горячего водоснабжения	105

4.4.	Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта горячей воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду	105

4.5.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	105

4.6.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения	105

4.7.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения	106

РАЗДЕЛ 5.	Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем горячего водоснабжения	108

5.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения	108

5.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам с указанием источников финансирования	110

РАЗДЕЛ 6.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ централизованных систем горячего водоснабжения	112

6.1.	Показатели качества горячей воды	112

6.2.	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения	113

6.3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	113

РАЗДЕЛ 7.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	114

ЧАСТЬ III. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.	115

РАЗДЕЛ 1.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	115

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	115

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	115

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	116

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	117

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	117

1.1.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	118

1.2.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	118

1.3.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	119

1.4.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	120

РАЗДЕЛ 2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	122

2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	122

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	122

2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	122

2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	123

2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	124

РАЗДЕЛ 3.	Прогноз объема сточных вод	126

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	126

3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	128

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	128

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	131

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	131

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	132

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	132

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	133

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	137

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	138

4.5.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	140

4.6.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	144

4.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	145

РАЗДЕЛ 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	147

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	147

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	147

РАЗДЕЛ 6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	148

РАЗДЕЛ 7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	153

7.1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	153

7.2.	Показатели очистки сточных вод	154

7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	154

7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	154

РАЗДЕЛ 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	155

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Краткая характеристика СП Ивняковское	19

Таблица 1.2 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВС на территории СП Ивняковское	19

Таблица 1.3 – Перечень НП СП Ивняковское, на территориях которых ЦСВС отсутствуют	20

Таблица 1.4 – Зоны централизованного водоснабжения на территории СП Ивняковское	21

Таблица 1.5 – Характеристики действующих водозаборных сооружений ЦСВС	23

Таблица 1.6 – Характеристики показателей качества исходной воды, превышающих установленные нормативы	23

Таблица 1.7 – Характеристики действующих сетей ЦСВС	24

Таблица 2.1 – Прогнозная численность постоянного населения СП Ивняковское по вариантам развития	32

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС	33

Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи воды по ЦСВС	33

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации воды по ЦСВС	34

Таблица 3.4 – Существующие резервы и дефициты производственных мощностей ЦСВС	36

Таблица 3.5 – Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет	38

Таблица 3.6 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	40

Таблица 3.7 – Территориальная структура потребления воды по ЦСВС	42

Таблица 3.8 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	44

Таблица 3.9 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке по ЦСВС	46

Таблица 3.10 – Перспективные балансы водоснабжения по СП Ивняковское	48

Таблица 3.11 – Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений по ЦСВС	50

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	57

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	58

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС	60

Таблица 4.4 – Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен ЦСВС, расположенных на территории СП Ивняковское	65

Таблица 4.5 – Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВС, расположенных на территории СП Ивняковское	66

Таблица 6.1 – Оценка стоимости основных мероприятий в ценах 2017 г.	74

Таблица 6.2 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий	75

Таблица 6.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий в ценах соответствующих лет	77

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВС	83

Таблица 1.1 – Материальные характеристики трубопроводов ГВС	90

Таблица 1.2 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы ГВС	92

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации горячей воды	97

Таблица 3.2 – Общий баланс подачи и реализации горячей воды	98

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации воды с разбивкой по группам абонентов	98

Таблица 3.4 – Существующие резервы и дефициты тепловой мощности	100

Таблица 3.5 – Прогнозные балансы потребления горячей воды	101

Таблица 3.6 – Существующие резервы и дефициты тепловой мощности	101

Таблица 3.7 – Территориальная структура потребления горячей воды	102

Таблица 3.8 – Прогноз распределения расходов воды на горячее водоснабжение по типам абонентов	102

Таблица 3.9 – Показатели существующих и планируемых потерях горячей воды при её транспортировке	103

Таблица 3.10 – Общий баланс подачи и реализации горячей воды	103

Таблица 3.11 – Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения	103

Таблица 3.12 – Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов	104

Таблица 4.1 –Основные мероприятия по реализации схемы горячего водоснабжения	105

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения	105

Таблица 5.1 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий	110

Таблица 5.2 –Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения	110

Таблица 5.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем горячего водоснабжения по годам реализации	111

Таблица 6.1 – Показатели эффективности использования ресурсов	114

Таблица 1.1 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВО на территории СП Ивняковское	116

Таблица 1.2 – Характеристики действующих ОСК ЦСВО, расположенных на территории СП Ивняковское	117

Таблица 1.3 – Зоны централизованного водоотведения на территории СП Ивняковское	118

Таблица 1.4 – Характеристики действующих КНС ЦСВО	118

Таблица 1.5 – Характеристики действующих сетей ЦСВО	119

Таблица 1.6 – Перечень НП СП Ивняковское, на территориях которых ЦСВО отсутствуют	120

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в ЦСВО	123

Таблица 2.2 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦСВО	126

Таблица 3.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦСВО	128

Таблица 3.2 – Структура централизованной системы водоотведения  СП Ивняковское	129

Таблица 3.3 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений	130

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения	136

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий	137

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВО	138

Таблица 4.4 – Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВО	146

Таблица 6.1 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий	150

Таблица 6.2 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий	151

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВО	155

Условные обозначения и сокращения

| Условные обозначения и сокращения | Трактовка обозначения (сокращения) |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| АПАВ | Анионные поверхностно-активные вещества |
| ВЗ | Водозабор |
| ВНБ | Водонапорная башня |
| ВНС | Водопроводная насосная ст. |
| ВОС | Водопроводные очистные сооружения |
| ВС | Водоснабжение |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГП/СП | Городское/сельское поселение |
| ГХН | Гипохлорит натрия |
| ЗСО | Зона санитарной охраны |
| КОС, ОСК | Канализационные очистные сооружения |
| МКД | Многоквартирный дом |
| МО | Муниципальное образование |
| МР | Муниципальный район |
| НС | Насосная ст. |
| ОКБ | Общие колиформные бактерии |
| ОМЧ | Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ОП | Обособленное подразделение |
| ПЧР | Привод с частотным регулированием |
| РСО | Ресурсоснабжающая организация |
| РЧВ | Резервуар чистой воды |
| СанПиН | Санитарные нормы и правила |
| СН | Собственные нужды |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ТКБ | Термотолерантные колиформные бактерии |
| ТСО | Теплоснабжающая организация |
| ХВС | Холодное водоснабжение |
| ЦВС/ЦВО | Централизованное водоснабжение/водоотведение |
| ЦСВС/ЦСВО | Централизованная система водоснабжения/водоотведения |
| Ø | Диаметр трубопровода |
| СП Ивняковское | Ивняковское сельское поселение Ярославского муниципального района Ярославской области |

- Введение

Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению качества и продолжительности жизни россиян невозможно без решения острейшей проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой. Чистая вода – главный ресурс здоровья наших граждан. По оценкам учёных, некачественная питьевая вода является причиной более 80% болезней. Половина россиян пользуется водой, не соответствующей гигиеническим нормам. За 20 лет её качество ухудшилась по санитарно-химическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья воду используют около 11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, только использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни современного человека на 5-7 лет, что особенно актуально для России.

Для Ярославской области проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества и в достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в сфере водоснабжения и водоотведения являются: неудовлетворительное техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения, низкое качество питьевых вод, сброс недостаточно очищенных сточных вод, низкая эффективность водопользования и дефицит финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и её доступность являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения.

Первоочередным этапом на пути решения данных проблем является планирование развития систем водоснабжения и водоотведения.

Планирование развития систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Немаловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных (канализационных) очистных сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для ВОС (КОС), насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения (ВС) и водоотведения(ВО) для муниципальных образований.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения водоотведения».

- ЧАСТЬ I. СХЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Краткая характеристика СП Ивняковское приведена в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Краткая характеристика СП Ивняковское

| Административная принадлежность |  | Численность на 01.01.2017, чел. | Административный центр | Внутреннее деление | Кол-во НП, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект РФ | МО верхнего уровня |  |  |  | городские | сельские |
| Ярославская область | МР Ярославский | 8 768 | пос. Ивняки | Бекреневский сельский округ | 0 | 55 |
|  |  |  |  | Ивняковский сельский округ | 0 | 26 |

СП Ивняковское находится в Ярославском МР Ярославской области. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2017 составляет 8768 чел., административный центр – пос. Ивняки. В состав СП Ивняковское входит:

Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВС на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВС на территории СП Ивняковское

| № пос. | Полное наименование организации | Сокращенное наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности в сфере ЦВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытое Акционерное общество "Ярославльводоканал" | ОАО "Ярославльводоканал" | пос. Ивняки, пос. Карачиха, дер. Сабельницы , с. Пахна, дер. Пеньки |
| 2 | Акционерное общество "Яркоммунсервис" | АО "Яркоммунсервис" | с. Спасское |
| 3 | Открытое акционерное общество ЖКХ "Заволжье" | ОАО ЖКХ "Заволжье" | с.Сарафоново (в т.ч. Зяблицы), дер. Чурилково |

Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Перечень населенных пунктов (НП) СП Ивняковское, на территориях которых ЦСВС отсутствуют, приведен в таблице ниже.

Таблица 1.3 – Перечень НП СП Ивняковское, на территориях которых ЦСВС отсутствуют

| № пос. | Наименование НП |
| --- | --- |
| 1 | дер. Ананьино |
| 2 | дер. Антроповское |
| 3 | дер. Бардуково |
| 4 | дер. Бекренево |
| 5 | дер. Бельково |
| 6 | дер. Березовки |
| 7 | дер. Бовыкино |
| 8 | село Богослов |
| 9 | дер. Бойтово |
| 10 | дер. Большая Поповка |
| 11 | дер. Большое Домнино |
| 12 | дер. Борисково |
| 13 | дер. Бузаркино |
| 14 | дер. Васюково |
| 15 | дер. Воробьево |
| 16 | дер. Горбуново |
| 17 | дер. Городищи |
| 18 | дер. Гридино |
| 19 | дер. Губцево |
| 20 | дер. Давыдовское |
| 21 | дер. Демково |
| 22 | дер. Ефремово |
| 23 | дер. Жуково |
| 24 | дер. Залесье |
| 25 | дер. Зверинцы |
| 26 | дер. Иваново-Кошевники |
| 27 | дер. Ивановский Перевоз |
| 28 | дер. Ильино |
| 29 | дер. Козульки |
| 30 | дер. Колобиха |
| 31 | дер. Коровайцево |
| 32 | дер. Костино |
| 33 | дер. Костяево |
| 34 | дер. Котельницы |
| 35 | дер. Красная Горка |
| 36 | дер. Курилково |
| 37 | дер. Курилово |
| 38 | дер. Ларино |
| 39 | дер. Леонтьевское |
| 40 | дер. Ломки |
| 41 | дер. Малое Домнино |
| 42 | дер. Матвеевское |
| 43 | дер. Микшино |
| 44 | дер. Михальцево |
| 45 | дер. Молозиново |
| 46 | ст. Молот |
| 47 | дер. Никульское |
| 48 | дер. Новлино |
| 49 | дер. Осовые |
| 50 | село Пажа |
| 51 | дер. Пеньки |
| 52 | дер. Першино |
| 53 | дер. Пестово |
| 54 | дер. Петелино |
| 55 | дер. Подберезново |
| 56 | дер. Поповка |
| 57 | дер. Порошино |
| 58 | дер. Прикалитки |
| 59 | дер. Раздолье |
| 60 | дер. Ременицы |
| 61 | пос. Садовый |
| 62 | дер. Скоково |
| 63 | пос. Смена |
| 64 | пос. Суринский |
| 65 | дер. Суринское |
| 66 | дер. Терехово |
| 67 | дер. Трубенинское |
| 68 | дер. Хозницы |
| 69 | дер. Ченцы |
| 70 | дер. Юркино |

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды (определение в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»).

В соответствии с указанным выше определением, на территории СП Ивняковское выделены следующие технологические зоны водоснабжения:

- сельский округ Бекреневский, включает: городские НП – 0 шт., сельские НП – 55 шт.

- сельский округ Ивняковский, включает: городские НП – 0 шт., сельские НП – 26 шт.

Зоны централизованного водоснабжения на территории СП Ивняковское указаны в таблице ниже.

Таблица 1.4 – Зоны централизованного водоснабжения на территории СП Ивняковское

| № пос. | Наименование НП |
| --- | --- |
| 1 | пос. Ивняки |
| 2 | пос. Карачиха |
| 3 | с. Спасское |
| 4 | с. Сарафоново |
| 8 | д. Зяблицы |
| 9 | дер. Сабельницы |
| 10 | дер. Чурилково |
| 11 | дер. Дорожаево |
| 12 | дер. Медведково |
| 13 | с. Пахна |
| 14 | ст. Тенино |

Зонами нецентрализованного водоснабжения являются территории СП Ивняковское, которые находятся за границей зон централизованного водоснабжения. В зонах нецентрализованного водоснабжения для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд население пользуется индивидуальными или общественными водозаборными сооружениями (колодцы, скважины).

На территории СП Ивняковское ЦCВС имеются в:

1) в пос. Ивняки, пос. Карачиха, с. Пахна, дер. Пеньки, дер. Сабельницы, ст. Тенино вода поступает от ОАО «Ярославльводоканал»;

2) В дер. Чурилково водоснабжение осуществляется от скважины. В с. Спасское водоснабжение осуществляет АО «Яркоммунсервис». Так же водоснабжение от скважин осуществляется в дер. Медведково, дер. Богослов, дер. Зверинцы. Информация о дер. Ивановский перевоз отсутствует. В с. Сарафоново водоснабжение осуществляется от 3-х скважина ОАО ЖКХ «Заволжье».

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для единственной действующей на территории СП Ивняковское ЦСВС, источником водоснабжения служат подземные воды. Исходная вода, забираемая из источников, характеризуется повышенным содержанием железа: в зависимости от водозаборного сооружения фактические показатели превышают в 5-10 раз нормативы, установленные в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Характеристики действующих водозаборных сооружений ЦСВС, расположенных на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.5 – Характеристики действующих водозаборных сооружений ЦСВС

| № пос. | Наименование водозаборного сооружения | Принадлежность к технологической зоне водоснабжения | Год ввода в эксплуатацию или реконструкции | Проектная производительность (дебит), м³/сут | Основное оборудование (насосные агрегаты) | Износ, % | Наличие прибора технического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сарафоново (д. Зяблицы): арт.СКВ | с. Сарафоново (д. Зяблицы) | 2003 | 4,0 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 67 | - |
|  |  |  | 2003 | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 48 | + |
|  |  |  | 2003 | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 48 | + |
| 2 | дер. Богослов: арт.СКВ | дер. Богослов | до 1992 | 1,5 | НЦПЭ 1,2-63 | 100 | - |
| 3 | дер. Дорожаево: арт.СКВ | дер. Дорожаево | 1962 | 2,5 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 100 | - |
| 4 | дер. Медведково: арт.СКВ | дер. Медведково | 2001 | 9,0 | НЦПЭ 1,2-63 | 99 | - |
| 5 | дер. Чурилково: арт.СКВ | дер. Чурилково | 1989 | 6,5 | погружной насос | 100 | - |
| 6 | дер. Ивановский Перевоз: арт.СКВ | дер. Ивановский Перевоз | до 1992 | 1,6 | погружной насос | 100 | - |
| 7 | пос. Спасское: арт.СКВ | пос. Спасское | до 1992 | 4,3 | погружной насос | 100 | - |
|  |  |  | до 1992 | 4,3 | погружной насос | 100 | - |

Характеристики показателей качества исходной воды, превышающих установленные нормативы, с разбивкой по водозаборным сооружениям, расположенным на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.6 – Характеристики показателей качества исходной воды, превышающих установленные нормативы

| № п.п. | Наименование водозаборного сооружения | Принадлежность к технологической зоне водоснабжения | Характеристики показателей качества воды, выходящих за рамки установленных нормативов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Наименование показателя | Фактическое значение показателя | Нормативное значение показателя* |
| 1 | с. Сарафоново скважина №1 | Питьевая № 1 (с. Сарафоново) | мг/дм³ | мутность | 2,85 | 1,5 |

* в соответствии с нормативами, установленными СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения…»

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В данном подразделе оценка соответствия применяемой технологической схемы на действующих ВОС производится на предмет соответствия показателей воды, прошедшей очистку на соответствующих сооружениях, нормативам, установленным в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В действующих на территории СП Ивняковское ЦСВС сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

По результатам анализов проб воды из скважин, расположенных в СП Ивняковское, в воде наблюдается превышающее нормативы содержание железа (в 5-10 раз в зависимости от скважины), в результате чего также за рамки нормативов выходят органолептические показатели (цветность, мутность). Также на некоторых скважинах наблюдается превышение таких показателей, как жесткость, содержание аммиака и перманганатная окисляемость. Данное обстоятельство говорит о необходимости строительства ВОС, либо о рассмотрении целесообразности объединения ЦСВС СП Ивняковское с другой ЦСВС, в которой показатели питьевой воды удовлетворяют действующим нормативам.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В данном подразделе рассматриваются повысительные насосные станции локального действия (ВНС III и последующих подъемов), насосные станции I и II подъемов рассмотрены в подразделе 1.4.1.

В действующих на территории СП Ивняковское ЦСВС ВНС отсутствуют: напор обеспечивается скважинными насосами (характеристики представлены в подразделе 1.4.1).

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Характеристики действующих сетей ЦСВС, расположенных на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7 – Характеристики действующих сетей ЦСВС

| № п.п. | Наименование муниципального образования | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал | Годы ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сельское поселение Ивняковское | - |  |  |  |
| 1.1 | с. Сарафоново | до 100 включительно | до 1000 | сталь, чугун, ПЭ | 1970 |
| 1.2 | пос. Ивняки* | до 100 включительно | 6 440 | сталь, чугун, ПЭ | до 1992 |
| 1.3 | пос. Карачиха | до 100 включительно | 5 165 | чугун, ПЭ | 1971 |
| 1.4 | дер. Чурилково | до 100 включительно | 500 | чугун | до 1992 |
| 1.5 | дер. Дорожаево | до 100 включительно | 475 | сталь | 1962 |
| 1.6 | дер. Сабельницы | до 100 включительно | до 1000 | сталь | до 1992 |
| 1.7 | дер. Зверинцы | до 100 включительно | до 1000 | сталь | до 1992 |
| 1.8 | дер. Медведково | до 100 включительно | до 1000 | сталь | до 1992 |
| 1.9 | с. Богослов | до 100 включительно | до 1000 | сталь | до 1992 |
| 1.10 | с. Спасское | до 100 включительно | 1 111 | сталь | до 1992 |
| 1.11 | дер. Ивановский Перевоз | до 100 включительно | до 1000 | сталь | до 1992 |

* С учетом исключенного участка неработающих сетей водоснабжения от В45 до КНС

Протяженность сетей ЦСВС на территории СП Ивняковское составляет:

- диаметром до 150 мм – 19691 м, материал – сталь, чугун, ПВХ, годы ввода в эксплуатацию – до 19920гг.

Определить возможность обеспечения качества воды в процессе транспортировки по сетям ЦСВС, расположенных на территории СП Ивняковское, невозможно ввиду отсутствуя результатов анализов проб воды в контрольных точках на данных сетях.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными техническими и технологическими проблемами функционирования ЦСВС, расположенных на территории СП Ивняковское, являются:

- значительный износ сетей водоснабжения, проложенных до 1984 года, который составляет 60-80 % и непрерывно возрастает, что обусловливает частые аварии и как следствие - загрязнение водопроводной воды;

- преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительного качества воды;

- качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, и ГН 2.1.5.1315-03;

- недостаточная оснащенность потребителей приборами учета, установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Имеются следующие предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды:

1) предписание № 06/1161 от 13.02.2014 с требованием осуществить оценку эксплуатационных запасов подземных вод  из скважин с. Сарафоново;

2) предписание № 41/1161 от 08.05.2014 г. с требованием обеспечить содержание ЗСО вокруг скважин в д. Сарафоново (скважины № 1, № 2, №3);

3) предписание № 40/1161 от 08.05.2014 г. с требованием обеспечить ежеквартальный контроль за качеством подземных вод из скважин в с. Сарафоново;

4) предписание № 08/1161 от 13.02.2014 г. с требованием разработать в установленном порядке проекты зон санитарной охраны водозаборов для скважин с. Сарафоново.

Также, в соответствии с Уведомлением о несоответствии качества питьевой воды №785-17 от 31.01.2017  Управления Роспотребнадзора по Ярославской области , за период 2016 г. качество питьевой воды, подаваемой населению не соответствовало нормативам качества в следующих населенных пунктах по нижеуказанным показателям:

- с. Сарафоново: по санитарно-химическим показателям: железо 1,12 мг/дм3, (ПДК - 0,3 мг/дм3), мутность 6,37 мг/дм3, (ПДК - 1,5 мг/дм3).

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Системы ГВС с использованием закрытых ГВС рассмотрены в Части II данной Схемы.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Ярославской области отсутствуют зоны распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем ни на данном этапе ни в перспективе не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды, используемой для ЦВС.

В зависимости от типа грунта расчетная глубина промерзания в зимний период на территории Ярославской области находится в пределах 1,43-2,11 м от поверхности.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности ОАО ЖКХ «Заволжье», ОАО "Ярославльводоканал", АО "Яркоммунсервис" и Администрации Ярославского муниципального района.

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В СП Ивняковское в настоящее время существуют централизованные системы водоснабжения. Данная работа предусматривает комплексную модернизацию объектов системы водоснабжения, с изменением её структуры и основных принципов функционирования.

Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Развитие ЦСВС направлено на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышения энергетической эффективности путём экономного потребления воды;

- обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение;

- обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение.

Основными принципами развития систем водоснабжения являются:

- приоритетность обеспечения населения холодной питьевой и горячей водой;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего и холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем водоснабжения являются:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки;

- сокращение потерь воды при её транспортировке;

- повышение энергоэффективности транспортировки воды;

- обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей, питьевой воды установленного качества;

- сокращение нерационального использования питьевой воды;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения

Для обеспечения надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения на территории СП Ивняковское данной работой предусматривается:

- планомерная реконструкция участков водопроводных сетей. Приоритет при замене трубопроводов отдаётся участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надёжность функционирования соответствующих систем. Расчёт необходимости замены, вследствие отсутствия данных инструментальных замеров, производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов согласно расчётному износу участков сетей;

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, связано с проектированием и строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами.

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки

Организация централизованного водоснабжения объектов перспективной застройки СП Ивняковское связана с проектированием и строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами.

Сокращение потерь воды при её транспортировке

Сокращение потерь воды при её транспортировке предполагается осуществлять в первую очередь посредством замены участков трубопроводов сетей водоснабжения. Также требуется устанавливать приборы учёта потребляемой воды, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение энергоэффективности транспортировки воды

Для повышения энергоэффективности транспортировки воды требуется проведение замены устаревших насосных агрегатов на существующих насосных ст.х, внедрение ЧРП на тех насосных ст.х, где они отсутствуют, а также, при необходимости, строительство новых станций, с применением на них энергоэффективных насосных агрегатов с большим КПД и частотным регулированием их производительности, а также применением современной регулирующей арматуры.

Обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей, питьевой воды установленного качества

Для обеспечения подачи абонентам определённого объёма горячей, и холодной питьевой воды установленного качества требуется реализация:

- применение современных схем водоочистки и водоподготовки;

- строительства по необходимости новых насосных станций;

- замены участков водопроводных сетей с использованием современных материалов.

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества предполагается производить за счёт комплекса водосберегающих мер, включающих учёт водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 23.10.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение качества обслуживания абонентов

Вышеперечисленные положения позволят повысить качество обслуживания абонентов.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к показателям функционирования ЦСВС относят:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Данные показатели рассмотрены в разделе 7.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 г. предложены два варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития области: консервативный и стратегический. Консервативный вариант предполагает ставку на традиционные направления развития региона, отождествляется с преобладанием экстенсивных факторов развития. В стратегическом варианте предусматривается направление инвестиций на создание новых производств, осуществляющих выпуск инновационной продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью, что приведёт к закреплению собственных кадров и последовательному повышению миграционного прироста. Численность экономически активного населения в этом варианте будет ниже современного уровня из-за появления новых производств с малым числом работающих и одновременно протекающего процесса старения населения.

Консервативный вариант долгосрочного социально-экономического развития области может быть в основных характеристиках отождествлён со средним вариантом демографического прогноза Росстата. Активизация экономического развития по стратегическому варианту с достижением и более высоких показателей в демографической ситуации более соответствует высокому варианту демографического прогноза.

Прогноз развития демографической ситуации на последующие десятилетия строится исходя из тенденций естественного и механического движения населения в регионе, а также демографической ситуации в стране в целом. Следует отметить, что наиболее уязвимой составной частью демографических прогнозов является миграционная составляющая, так как она в наибольшей степени зависит от политических и социально-экономических условий в регионе и стране в целом. Росстат формирует свои прогнозы в разрезе субъектов Российской Федерации и публикует их раз в несколько лет. Последний опубликованный прогноз вышел в 2013 г. (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г. Стат. бюлл. М. 2013 и Прогноз численности и движения населения Ярославской области до 2030 г. Стат. бюлл. Ярославль, 2013 г.). Он еще не получил адекватного отражения в ранее разработанных проектах документов стратегического планирования Ярославской области (проект Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года).

В настоящей работе используются официальные статистические прогнозы, (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года. Стат. бюлл. М. 2013 г., Прогноз численности и движения населения Ярославской области до 2030 г. Стат. бюлл. Ярославль, 2013 г.) и демографический прогноз Схемы территориального планирования Ярославской области (2014 г.). При подготовке детализированных показателей в разрезе муниципального образования для обоих вариантов в расчет принимался демографический показатель муниципального образования за период 2010-2017 гг.

Прогнозные значения по среднему и высокому вариантам развития были скорректированы в соответствии с существующей численностью по муниципальным образованиям на 2017 год. Общий тренд демографического прогноза по обоим вариантам был сохранен.

В качестве основного (базового) варианта демографического прогноза принимается средний вариант, он является основой для расчета перспективных показателей функционирования ЦСВС и ЦСВО в рамках данной работы. Выбор среднего варианта прогноза является традиционным для работ в сфере коммунальной инфраструктуры: он более достоверно отражает реальную демографическую тенденцию, а также позволяет точнее оценить инвестиции в развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с требуемыми по факту мощностями.

Прогнозная численность постоянного населения СП Ивняковское по вариантам развития представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1 – Прогнозная численность постоянного населения СП Ивняковское по вариантам развития

| № пос. | МО | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Высокий вариант |  | Средний вариант |  |
|  |  | 2017 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2022 г. | 2027 г. |
| 1 | Ярославская область, в т.ч. | 1 270 736 | 1 281 360 | 1 298 220 | 1 266 800 | 1 256 450 |
| 1.1 | Ярославский муниципальный район, в т.ч. | 57 600 | 64 140 | 67 610 | 64 690 | 68 380 |
| 1.1.1 | СП Ивняковское | 8502 | 8025 | 8459 | 8079 | 8540 |

Основное влияние на развитие ЦСВС в плане перспективных объемов водопотребления оказывает динамика численности постоянного населения, а также строительство и подключение у ЦСВС крупных промышленных объектов, либо изменение существующих лимитов водопотребления таких объектов.

На территории СП Ивняковское в соответствии с рассматриваемым вариантом демографического развития не предусматривается значительного изменения численности постоянного населения, изменения существующих лимитов водопотребления, либо ввода в эксплуатацию новых крупных промышленных объектов, планируемых к подключению (или уже подключенных) к ЦСВС.

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС, расположенным на территории СП Ивняковское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Подъем воды | тыс. м³ | 303,2 | 293,8 | 271,9 |
| 2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 303,2 | 293,8 | 271,9 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 27,6 | 26,7 | 24,7 |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 275,7 | 267,1 | 247,2 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 221,5 | 207,3 | 199,7 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 40,4 | 34,3 | 8,5 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 13,8 | 25,5 | 39,0 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В таблице выше и далее в разделе 3 указываются расчетные значения потерь воды при транспортировке, в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» принятые на уровне 10 % от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Данное обстоятельство принято в связи с тем, что по отчетным данным РСО потери в при транспортировке отсутствуют. Данное обстоятельство может говорить об отсутствии технического учета на водозаборных сооружениях и определении балансовых показателей некорректным методом.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) по ЦСВС, расположенным на территории СП Ивняковское, приведен в таблице ниже.

Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) (СП Ивняковское) |  |  |  |  |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 303,2 | 293,8 | 271,9 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 830,7 | 805,1 | 744,9 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 1 080,0 | 1 046,6 | 968,4 |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (с. Сарафоново) |  |  |  |  |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 74,1 | 67,7 | 70,4 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 202,9 | 185,6 | 192,9 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 263,8 | 241,3 | 250,7 |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (п. Ивняки) |  |  |  |  |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 153,5 | 140,4 | 147,1 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 420,6 | 384,8 | 403,0 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 546,7 | 500,2 | 523,9 |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (п. Карачиха) |  |  |  |  |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 76,7 | 86,7 | 69,1 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 210,1 | 237,5 | 189,3 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 273,1 | 308,8 | 246,1 |
| 2 | СП Ивняковское вцелом |  |  |  |  |
| 2.1 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 1 083,6 | 1 050,3 | 1 020,8 |

* в соответствии с пос. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

Как видно из представленной таблицы:

- всего по СП Ивняковское подача воды в распределительные сети в сутки максимального водопотребления за период 2014-2016 гг. составила 1083,6, 1050,3 и 1020,8 м³/сут соответственно.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) по ЦСВС, расположенным на территории СП Ивняковское, приведен в таблице ниже.

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации воды по ЦСВС

| № пос. | Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 275,7 | 267,1 | 247,2 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 221,5 | 207,3 | 199,7 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 40,4 | 34,3 | 8,5 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 13,8 | 25,5 | 39,0 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Как видно из представленной таблицы, за 2016 г. потребление воды:

- категорией «население» составило 199,7 тыс. м³ (или 77,2 %) от полезной реализации;

- категорией «бюджетные» (соц. сфера) составило 8,5 тыс. м³ (или 4,3) % от полезной реализации;

- категорией «прочие» составило 39 тыс. м³ (или 19,5) % от полезной реализации;

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Фактическое водопотребление воды категорией абонентов «население» за период 2014-2016 гг. составило соответственно 221,5, 207,3 и 199,7 тыс. м³. Исходя из фактической динамики численности постоянного населения СП Ивняковское за тот же период следует сделать вывод о снижении удельного водопотребления данной категорией абонентов: за 2014-2016 гг. данный показатель составил порядка 74, 69 и 67 л/сут/чел. соответственно (исходя из численности населения СП Ивняковское).

Нормативы потребления коммунальных услуг по Ярославской области установлены в следующих документах:

- Постановление Правительства Ярославской области от 31.10.2016 № 1135-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению и признании утратившими силу отдельных Постановлений Правительства области»;

- Решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района Ярославской области от 23 ноября 2009 года № 9 «О нормативах потребления коммунальных услуг и размере платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в Ярославском муниципальном районе»

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в настоящее время в СП Ивняковское производится установка приборов коммерческого учета потребляемой абонентами воды.

На момент разработки данной Схемы абоненты, относящиеся к категориям «бюджетные» (соц сфера) и «прочие» оборудованы ПКУ менее 30%.

По результатам проводимых с 2009 г. мероприятий по оснащению приборами учета объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, удельное потребление холодной воды питьевого качества категорией абонентов «население» значительно снизилось.

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми ПКУ многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии потребляемых абонентами ресурсов, а также во исполнение требований указанного выше ФЗ, т.к. в настоящий момент ПКУ оборудовано порядка 35 % абонентов, относящихся к категории «население».

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой водозаборными сооружениями и подаваемой в распределительные сети воды необходима установка приборов технического учета на водозаборных сооружениях (скважинах).

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с пос. 7.7 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» производительность водозаборных и водоочистных сооружений должна обеспечивать подачу требуемой величины среднего часового расхода воды в сутки максимального водопотребления. Исходя из данного положения, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей по ЦСВС, расположенным на территории СП Ивняковское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.4 – Существующие резервы и дефициты производственных мощностей ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №1 (с. Сарафоново) |  |  |
| 2.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 67,4 |
| 2.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 184,7 |
| 2.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 |
| 2.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 240,2 |
| 2.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 10,0 |
| 2.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 60,0 |
| 2.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 50,0 |
|  |  | % | 83,3 |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №2 (п. Ивняки) |  |  |
| 3.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 147,4 |
| 3.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 403,8 |
| 3.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 |
| 3.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 525,0 |
| 3.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 21,9 |
| 3.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 60,0 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 38,1 |
|  |  | % | 63,5 |
| 4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №3 (п. Карачиха) |  |  |
| 4.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 57,4 |
| 4.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 157,2 |
| 4.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 |
| 4.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 204,4 |
| 4.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 8,5 |
| 4.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 60,0 |
| 4.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 51,5 |
|  |  | % | 85,8 |

* в соответствии с пос. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

**водозабор производится из г. Ярославля

Исходя из того, что технические характеристики (дебит) действующих водозаборных сооружений (скважин) неизвестны, однозначно судить о наличии резерва или дефицита производительности данных сооружений невозможно.

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития СП Ивняковское, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.5 – Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период СП Ивняковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Подъем воды | тыс. м³ | 271,1 | 270,3 | 269,5 | 268,8 | 268,0 | 267,2 | 269,8 | 272,3 | 274,9 | 277,4 | 280,0 |
| 2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 271,1 | 270,3 | 269,5 | 268,8 | 268,0 | 267,2 | 269,8 | 272,3 | 274,9 | 277,4 | 280,0 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,0 | 25,2 | 25,5 |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 246,5 | 245,7 | 245,0 | 244,3 | 243,6 | 242,9 | 245,2 | 247,6 | 249,9 | 252,2 | 254,5 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 199,0 | 198,3 | 197,7 | 197,0 | 196,3 | 195,6 | 197,9 | 200,1 | 202,3 | 204,6 | 206,8 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Расчет прогнозных показателей потребления воды по ЦСВС, расположенным на территории СП Ивняковское, определен в соответствии с основным (средним) вариантом прогноза численности населения СП Ивняковское на период 2018-2027 гг.

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается увеличение объемов потребления воды – ежегодно примерно на 0,5 % от уровня предыдущего года. В 2027 г. показатель потребления воды ожидается на уровне 254,5 тыс. м³.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Системы ГВС с использованием закрытых ГВС рассмотрены в Части II данной Схемы.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по ЦСВС, расположенным на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.6 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) (СП ИВняковское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 271,9 | 271,1 | 270,3 | 269,5 | 268,8 | 268,0 | 267,2 | 269,8 | 272,3 | 274,9 | 277,4 | 280,0 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 744,9 | 742,7 | 740,6 | 738,5 | 736,3 | 734,2 | 732,0 | 739,0 | 746,1 | 753,1 | 760,1 | 767,1 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 968,4 | 965,6 | 962,8 | 960,0 | 957,2 | 954,4 | 951,6 | 960,8 | 969,9 | 979,0 | 988,1 | 997,2 |
| 1.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 40,3 | 40,2 | 40,1 | 40,0 | 39,9 | 39,8 | 39,7 | 40,0 | 40,4 | 40,8 | 41,2 | 41,6 |

* в соответствии с пос. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное снижение объемов потребления воды – ежегодно примерно на 0,5 % от уровня предыдущего года. В 2027 г. показатель потребления воды в сутки максимального водопотребления ожидается на уровне 997,2 м³, что на 34 м³ меньше фактического показателя 2016 г.

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам по ЦСВС, расположенным на территории СП Ивняковское, представлено в таблице ниже.

Таблица 3.7 – Территориальная структура потребления воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период СП Ивняковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 246,5 | 245,7 | 245,0 | 244,3 | 243,6 | 242,9 | 245,2 | 247,6 | 249,9 | 252,2 | 254,5 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 199,0 | 198,3 | 197,7 | 197,0 | 196,3 | 195,6 | 197,9 | 200,1 | 202,3 | 204,6 | 206,8 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается:

- В СП Ивняковское потребления воды на рассматриваемом периоде ежегодно примерно на 0,5 % от уровня предыдущего года, а к 2027 г. показатель потребления воды в данной технологической зоне составит 254,5 тыс. м³.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами по ЦСВС, расположенным на территории СП Ивняковское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.8 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период СП Ивняковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 246,5 | 245,7 | 245,0 | 244,3 | 243,6 | 242,9 | 245,2 | 247,6 | 249,9 | 252,2 | 254,5 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 199,0 | 198,3 | 197,7 | 197,0 | 196,3 | 195,6 | 197,9 | 200,1 | 202,3 | 204,6 | 206,8 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное увеличение объемов потребления воды категориями абонентов «население» и «бюджетные»: с 199 и 8,4 тыс. м³ в 2016 г. до 206,8 и 8,8 тыс. м³ в 2027 г. соответственно. Снижения объемов потребления воды категорией «прочие» не ожидается, т.к. данный показатель на каждый год прогнозного периода принят на уровне 2016 г.

Потребление воды на технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций на каждый год прогнозного периода принято в том же процентом процентном соотношении от суммы показателей полезной реализации по группам абонентов «население», «бюджетные» и «прочие», что и в 2016 г (порядка 0,5 % от показателя реализации по указанным группам абонентов).

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) по ЦСВС, расположенным на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.9 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке по ЦСВС

| № пос. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Потери воды при транспортировке (годовые значения) | тыс. м³ | 24,7 | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,0 | 25,2 | 25,5 |
| 2 | Потери воды при транспортировке (среднесуточные значения) | м³ | 67,7 | 67,5 | 67,3 | 67,1 | 66,9 | 66,7 | 66,5 | 67,2 | 67,8 | 68,5 | 69,1 | 69,7 |

Как видно из представленной таблицы, как на существующем этапе (2016 г.), так на рассматриваемом периоде потери воды при транспортировке ожидается оставить на уровне не более 10 % от подаваемой в распределительные сети воды. Отсутствие на данный момент приборов технического учета на водозаборных сооружениях не позволяет определить фактические показатели потерь воды при её транспортировке и, соответственно, произвести более точную оценку планируемых потерь, что говорит о необходимости внедрения таких приборов и наладке учета фактической подачи и потерь воды.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации воды, территориальный - баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации воды по группам абонентов) по ЦСВС, расположенным на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.10 – Перспективные балансы водоснабжения по СП Ивняковское

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период СП Ивняковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Подъем воды | тыс. м³ | 271,1 | 270,3 | 269,5 | 268,8 | 268,0 | 267,2 | 269,8 | 272,3 | 274,9 | 277,4 | 280,0 |
| 2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 271,1 | 270,3 | 269,5 | 268,8 | 268,0 | 267,2 | 269,8 | 272,3 | 274,9 | 277,4 | 280,0 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,0 | 25,2 | 25,5 |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 246,5 | 245,7 | 245,0 | 244,3 | 243,6 | 242,9 | 245,2 | 247,6 | 249,9 | 252,2 | 254,5 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 199,0 | 198,3 | 197,7 | 197,0 | 196,3 | 195,6 | 197,9 | 200,1 | 202,3 | 204,6 | 206,8 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перспективные балансы водоотведения по СП Ивняковское рассмотрены в Части III данной работы.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам по ЦСВС, расположенным на территории СП Ивняковское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.11 – Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №1 (с. Сарафоново) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 67,4 | 67,2 | 67,0 | 66,8 | 66,5 | 66,3 | 66,1 | 66,8 | 67,6 | 68,3 | 69,0 | 69,7 |
| 2.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 184,7 | 184,1 | 183,5 | 182,9 | 182,3 | 181,7 | 181,1 | 183,1 | 185,1 | 187,1 | 189,1 | 191,1 |
| 2.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 240,2 | 239,4 | 238,6 | 237,8 | 237,0 | 236,2 | 235,4 | 238,0 | 240,6 | 243,2 | 245,8 | 248,4 |
| 2.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,4 |
| 2.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 50,0 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,2 | 50,1 | 50,0 | 49,9 | 49,8 | 49,6 |
|  |  | % | 83,3 | 83,4 | 83,4 | 83,5 | 83,5 | 83,6 | 83,7 | 83,5 | 83,3 | 83,1 | 82,9 | 82,7 |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №2 (п. Ивняки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 147,4 | 147,0 | 146,7 | 146,3 | 145,9 | 145,6 | 145,2 | 146,4 | 147,6 | 148,8 | 150,0 | 151,2 |
| 3.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 403,8 | 402,8 | 401,8 | 400,8 | 399,8 | 398,8 | 397,8 | 401,1 | 404,4 | 407,7 | 411,1 | 414,4 |
| 3.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 3.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 525,0 | 523,7 | 522,4 | 521,0 | 519,7 | 518,4 | 517,1 | 521,4 | 525,7 | 530,1 | 534,4 | 538,7 |
| 3.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 21,9 | 21,8 | 21,8 | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,4 |
| 3.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 38,3 | 38,3 | 38,4 | 38,5 | 38,3 | 38,1 | 37,9 | 37,7 | 37,6 |
|  |  | % | 63,5 | 63,6 | 63,7 | 63,8 | 63,9 | 64,0 | 64,1 | 63,8 | 63,5 | 63,2 | 62,9 | 62,6 |
| 4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №3 (п. Карачиха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 57,4 | 56,9 | 56,7 | 56,5 | 56,3 | 56,1 | 55,9 | 56,5 | 57,1 | 57,8 | 58,4 | 59,0 |
| 4.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 157,2 | 155,8 | 155,3 | 154,7 | 154,2 | 153,7 | 153,2 | 154,9 | 156,6 | 158,3 | 159,9 | 161,6 |
| 4.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 204,4 | 202,5 | 201,8 | 201,2 | 200,5 | 199,8 | 199,2 | 201,4 | 203,5 | 205,7 | 207,9 | 210,1 |
| 4.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 |
| 4.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 4.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 51,5 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,7 | 51,7 | 51,6 | 51,5 | 51,4 | 51,3 | 51,2 |
|  |  | % | 85,8 | 85,9 | 86,0 | 86,0 | 86,1 | 86,1 | 86,2 | 86,0 | 85,9 | 85,7 | 85,6 | 85,4 |

* в соответствии с пос. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

** исходя из производительности насосных агрегатов, установленных на скважинах №№ 2, 3а, 4, 5, 8, 9, 10

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается:

- в технологической зоне водоснабжения с. Сарафоново увеличение требуемой производительности водозаборных и водоочистных сооружений на рассматриваемом периоде ежегодно примерно на 0,8 % от уровня предыдущего года, а к 2027 г. требуемая производительность водозаборных и водоочистных сооружений в данной технологической зоне составит 49,6  м³/ч, резерв производительности – до 82,7 %.

- в технологической зоне водоснабжения пос. Ивняки увеличение требуемой производительности водозаборных и водоочистных сооружений на рассматриваемом периоде ежегодно примерно на 0,8 % от уровня предыдущего года, а к 2027 г. требуемая производительность водозаборных и водоочистных сооружений в данной технологической зоне составит 37,6 м³/ч, резерв производительности –  (водозабор производится из г. Ярославля)

- в технологической зоне водоснабжения пос. Ярославка увеличение требуемой производительности водозаборных и водоочистных сооружений на рассматриваемом периоде ежегодно примерно на 0,8 % от уровня предыдущего года, а к 2027 г. требуемая производительность водозаборных и водоочистных сооружений в данной технологической зоне составит 51,2 м³/ч, резерв производительности – (водозабор производится из г. Ярославля)

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» введены и определены следующие понятия и требования:

- глава 1, статья 2: «гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;

- глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов относится определение для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации и установление зон ее деятельности;

- глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется»;

- глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

- глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

В соответствии с указанными выше требованиями:

1)	Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 15.11.2017 № 335 «Об определении гарантирующих организаций в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Ярославского муниципального района» гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории СП Ивняковское определено ОАО "ЖКХ "Заволжье".

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Все предлагаемые в данном разделе мероприятия разделены на 4 категории:

- Системные мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству и реконструкции объектов и сетей, направленные на изменение сложившейся структуры ЦСВС населенного пункта (подключение к ЦСВС другого населенного пункта посредством объединения технологических зон, объединение двух или более технологических зон населенного пункта в одну) и мероприятия по строительству ЦСВС в населенном пункте, в котором она отсутствует (создание новой технологической зоны, либо объединение вновь создаваемой технологической зоны с существующей технологической зоной другого населенного пункта);

- Мероприятия по объектам – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов ЦСВС (ВЗ, ВОС, НС, ВНС, РЧВ, ВНБ) в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство ВНС с целью подачи воды в новый застраиваемый район соответствующего населенного пункта);

- Мероприятия по сетям – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту (капитальному ремонту) сетей ЦСВС в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство водовода с целью подачи воды в новый застраиваемый район соответствующего населенного пункта);

- Прочие мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия, не относящиеся к трем предыдущим категориям (не связанные со строительством, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом объектов и сетей) и, в большинстве случаев, носящие обобщенный характер по конкретной ЦСВС (технологической зоне) либо по конкретной РСО: внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации ЦСВС.

В случае наличия в ЦСВС населенного пункта водонапорных башен предусматривается их капитальный ремонт (при наличии обоснованности – высоком физическом износе башни), в случае, отсутствия башен – капитальный ремонт или реконструкция водозаборных сооружений (скважин) данного населенного пункта с внедрением ЧРП.

Строительство ЦСВС, где они отсутствуют, предусматривается для населенных пунктов с численностью населения ≥ 200 чел.: указанное условие позволяет нести безубыточную коммерческую деятельность организациям, эксплуатирующим ЦСВС. Технико-экономическое обоснование указанного положение приведено в Единой схеме водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ярославской области.

В случае отсутствия документально подтвержденных доказательств (протоколов анализов проб, уведомлений надзорных органов) о неудовлетворительном качестве воды в каком-либо населенном пункте, предусматривается строительство ВОС в таком населенном пункте, а соответствующее мероприятие указывается в категории «Прочие». Данное обстоятельство обуславливается тем, что для подавляющего большинства ЦСВС, действующих на территории Ярославской области, в случае забора воды из подземных источников наблюдается превышение нормируемых показателей качества, предъявляемых к воде питьевого качества. Характерной особенностью является повышенное содержания железа в воде (местами до 15 раз превышающее нормативы), что, в свою очередь, также оказывает негативное влияние на органолептические показатели воды (цветность, мутность, привкус).

Строительство ВОС в населенных пунктах предусматривается в непосредственной близости от водозаборных сооружения (скважин). В случае наличия большого количества водозаборных сооружений, входящих в общую технологическую зону водоснабжения и территориально рассредоточенных, количество, местоположение и технические характеристики ВОС необходимо определить на этапе проектирования.

Следует отметить, что в рамках данной работы рассматриваются мероприятия, касающиеся нового строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов и сетей ЦСВС, т.е. мероприятия технического плана. Поэтому следует учесть, что помимо указанных мероприятий, что немаловажной является необходимость во многих случаях проведения мероприятий организационного характера, таких как: техническое обследование объектов и сетей ЦСВС, организация надлежащего состояния поясов ЗСО объектов ЦСВС и т.п. Такие мероприятия в рамках действующего законодательства должны проводится эксплуатирующими организациями самостоятельно и рассматриваться в соответствующих документах.

Пояснение для таблиц, указанных далее в разделе 4 части I настоящей работы:

- значение «неактуально» в ячейках означает, что для соответствующего мероприятия соответствующая характеристика (которая для каждого столбца указана в шапке таблицы) не требует указания её параметров. Примером может служить мероприятие по  капитальному ремонту скважины, когда в таблице подраздела 4.7 в столбце «Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен» указывается параметр «неактуально», так как данное мероприятие не предусматривает ни изменения местоположения самой скважины ни строительства насосных станций, резервуаров или водонапорных башен;

- значение «-» в зависимости от смыслового контекста конкретной ячейки означает либо отсутствие необходимости её заполнения, либо повторение предыдущего значения, если подряд рассматриваются однотипные мероприятия.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам по ЦСВС, расположенным на территории СП Ивняковское, представлен в таблице ниже.

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (с. Сарафоново), № 2 (дер. Богослов), № 3 (дер. Дорожаево), № 4 (дер. Медведково), № 5 (дер. Чурилково), № 6 (дер. Ивановский Перевоз), № 7 (пос. Спасское) |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |
| 1.1.1 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (c. Сарафоново): | - | - |
| 1.2.1.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | 2020 | без изменения |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов): | - | - |
| 1.2.2.1 | Строительство резервной скважины | 2019 | Q ~ 2,1 м³/ч |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 2020 | без изменения |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево): | - | - |
| 1.2.3.1 | Строительство резервной скважины | 2019 | Q ~ 1,9 м³/ч |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 2020 | без изменения |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково): | - | - |
| 1.2.4.1 | Строительство резервной скважины | 2019 | Q ~ 3,5 м³/ч |
| 1.2.4.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 2020 | без изменения |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково): | - | - |
| 1.2.5.1 | Строительство резервной скважины | 2019 | Q ~ 3,8 м³/ч |
| 1.2.5.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 2020 | без изменения |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз): | - | - |
| 1.2.6.1 | Строительство резервной скважины | 2019 | Q ~ 1,8 м³/ч |
| 1.2.6.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 2020 | без изменения |
| 1.2.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское): | - | - |
| 1.2.7.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | 2019 | без изменения |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 20 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 20 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 10 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 20 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 10 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 20 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 22 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.8 | по. Ивняки | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 129 м; Ø ~ 100 мм |
| 1.3.1.9 | пос. Карачиха | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 103 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.10 | дер. Сабельницы | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 20 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.11 | дер. Зверинцы | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 20 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |
| 1.4.1 | Строительство ВОС | - | - |
| 1.4.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | 2019 | Q ~ 19,4 м³/ч |
| 1.4.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | 2019 | Q ~ 2,1 м³/ч |
| 1.4.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | 2019 | Q ~ 1,9 м³/ч |
| 1.4.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | 2019 | Q ~ 3,5 м³/ч |
| 1.4.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | 2019 | Q ~ 3,8 м³/ч |
| 1.4.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | 2019 | Q ~ 1,8 м³/ч |
| 1.4.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | 2020 | Q ~ 4,8 м³/ч |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения СП Ивняковское представлены в таблице ниже.

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (с. Сарафоново), № 2 (дер. Богослов), № 3 (дер. Дорожаево), № 4 (дер. Медведково), № 5 (дер. Чурилково), № 6 (дер. Ивановский Перевоз), № 7 (пос. Спасское) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (c. Сарафоново): | - |
| 1.2.1.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов): | - |
| 1.2.2.1 | Строительство резервной скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево): | - |
| 1.2.3.1 | Строительство резервной скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково): | - |
| 1.2.4.1 | Строительство резервной скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.4.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково): | - |
| 1.2.5.1 | Строительство резервной скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.5.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз): | - |
| 1.2.6.1 | Строительство резервной скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.6.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское): | - |
| 1.2.7.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества; сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | - |
| 1.3.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | - |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | - |
| 1.3.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | - |
| 1.3.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | - |
| 1.3.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | - |
| 1.3.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | - |
| 1.3.1.8 | по. Ивняки | - |
| 1.3.1.9 | пос. Карачиха | - |
| 1.3.1.10 | дер. Сабельницы | - |
| 1.3.1.11 | дер. Зверинцы | - |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | Строительство ВОС | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества; выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 1.4.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | - |
| 1.4.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | - |
| 1.4.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | - |
| 1.4.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | - |
| 1.4.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | - |
| 1.4.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | - |
| 1.4.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | - |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС, расположенных на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС

| № п.п. | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах и сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (с. Сарафоново), № 2 (дер. Богослов), № 3 (дер. Дорожаево), № 4 (дер. Медведково), № 5 (дер. Чурилково), № 6 (дер. Ивановский Перевоз), № 7 (пос. Спасское) |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |
| 1.1.1 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (c. Сарафоново): | - | - |
| 1.2.1.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | реконструкция | без изменения |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов): | - | - |
| 1.2.2.1 | Строительство резервной скважины | строительство | Q ~ 2,1 м³/ч |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | реконструкция | без изменения |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево): | - | - |
| 1.2.3.1 | Строительство резервной скважины | строительство | Q ~ 1,9 м³/ч |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | реконструкция | без изменения |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково): | - | - |
| 1.2.4.1 | Строительство резервной скважины | строительство | Q ~ 3,5 м³/ч |
| 1.2.4.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | реконструкция | без изменения |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково): | - | - |
| 1.2.5.1 | Строительство резервной скважины | строительство | Q ~ 3,8 м³/ч |
| 1.2.5.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | реконструкция | без изменения |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз): | - | - |
| 1.2.6.1 | Строительство резервной скважины | строительство | Q ~ 1,8 м³/ч |
| 1.2.6.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | реконструкция | без изменения |
| 1.2.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское): | - | - |
| 1.2.7.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | реконструкция | без изменения |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | реконструкция | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | - | ежегодно: L ~ 20 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | - | ежегодно: L ~ 20 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | - | ежегодно: L ~ 10 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | - | ежегодно: L ~ 20 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | - | ежегодно: L ~ 10 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | - | ежегодно: L ~ 20 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | - | ежегодно: L ~ 22 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.8 | по. Ивняки | - | ежегодно: L ~ 129 м; Ø ~ 100 мм |
| 1.3.1.9 | пос. Карачиха | - | ежегодно: L ~ 103 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.10 | дер. Сабельницы | - | ежегодно: L ~ 20 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.3.1.11 | дер. Зверинцы | - | ежегодно: L ~ 20 м; Ø ~ 75 мм |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |
| 1.4.1 | Строительство ВОС | строительство | - |
| 1.4.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | - | Q ~ 19,4 м³/ч |
| 1.4.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | - | Q ~ 2,1 м³/ч |
| 1.4.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | - | Q ~ 1,9 м³/ч |
| 1.4.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | - | Q ~ 3,5 м³/ч |
| 1.4.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | - | Q ~ 3,8 м³/ч |
| 1.4.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | - | Q ~ 1,8 м³/ч |
| 1.4.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | - | Q ~ 4,8 м³/ч |

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

К числу основных особенностей ЦСВС, как объектов автоматизации, относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

- территориальная разрозненность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала;

- снижение себестоимости подготовки воды питьевого качества.

В данной работе предусматривается комплексная автоматизация и диспетчеризация функционирования объектов ЦСВС, расположенных на территори рассматриваемого муниципального образования.

Предполагается двухуровневая структура диспетчерского управления ЦСВС и ЦСВО, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов автоматизации на каждом объекте систем. Функции ЦПУ заключаются в контроле всех систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых организацией, как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. ЦПУ предлагается разместить в административном здании эксплуатирующей организации. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

Для подземных водозаборов должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от уровня воды в РЧВ или ВНБ в случае подачи воды от водозабора не напрямую в распределительную сеть, а последовательно через накопительную емкость;

- автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от величины давления в определенной контрольной точке в случае подачи воды от водозабора напрямую в распределительную сеть;

- автоматическое отключение насоса при падении уровня воды в скважине ниже допустимого.

Для насосных станций в случае их реконструкции или строительства должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- управление без постоянного обслуживающего персонала, 
автоматическое – в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях или давления воды в сети);

- с целью достижения высокой уровня энергоэффективности на насосных станциях должна быть предусмотрена возможность регулирования давления воды, обеспечивающего минимальный расход электроэнергии. Следует применять устройства частотного регулирования электродвигателей насосов;

- при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервного агрегата;

- должна быть предусмотрена защита двигателей по току, асимметрии напряжения по фазам;

- желательно предусмотреть автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

- автоматизированное управление каждой из насосных станций, входящих в систему подачи и распределения воды, должно строиться с учетом ее взаимодействия с другими насосными станциями системы (в том числе общесистемными и локальными станциями подкачки), а также с регулирующими емкостями и регулирующими устройствами на водоводах и сети. Автоматизированное управление работой систем как единого целого должно обеспечить подачу требуемого суточного расхода воды при минимальных суммарных затратах мощности всеми совместно работающими насосами, обеспечение свободных напоров в сети не ниже требуемых и снижение до возможного минимума избыточных свободных напоров, вызывающих увеличение потерь воды вследствие утечек и нерационального расходования;

- один из оптимальных и прогрессивных вариантов решения предыдущей задачи – контроль давления в диктующих точках на сетях и частотное регулирование производительности насосных станций на основе алгоритмов нечеткой логики с использованием микропроцессорных контроллеров;

- при отсутствии автоматизации подачи воды на основе алгоритмов нечеткой логики предлагается предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления у потребителей. Значения с датчиков давления следует передавать на ЦПУ для возможной корректировки режимов работы насосных станций в ручном режиме.

На основных насосных станциях требуется предусмотреть контроль следующих параметров:

- наличие напряжения на вводах;

- давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;

- давление в напорном водоводе;

- расход перекачиваемой воды;

- уровень воды в дренажном приямке;

- работающие насосные агрегаты;

- наработка каждого насосного агрегата;

- потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;

- число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании;

- аварийные ситуации.

Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации процессов, оборудования и необходимых материалов, программного и математического обеспечения требуется предусмотреть в соответствующей проектной документации.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса, выполняемого каждым отдельным объектом ЦСВС и ЦСВО.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и водоотведения) должны быть предусмотрены соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации соответствующих объектов.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен ЦСВС, расположенных на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.4 – Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен ЦСВС, расположенных на территории СП Ивняковское

| № п.п. | Наименование мероприятия | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (с. Сарафоново), № 2 (дер. Богослов), № 3 (дер. Дорожаево), № 4 (дер. Медведково), № 5 (дер. Чурилково), № 6 (дер. Ивановский Перевоз), № 7 (пос. Спасское) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (c. Сарафоново): | - |
| 1.2.1.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | неактуально |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов): | - |
| 1.2.2.1 | Строительство резервной скважины | в непосредственной близости от действующей скважины |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | неактуально |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево): | - |
| 1.2.3.1 | Строительство резервной скважины | в непосредственной близости от действующей скважины |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | неактуально |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково): | - |
| 1.2.4.1 | Строительство резервной скважины | в непосредственной близости от действующей скважины |
| 1.2.4.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | неактуально |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково): | - |
| 1.2.5.1 | Строительство резервной скважины | в непосредственной близости от действующей скважины |
| 1.2.5.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | неактуально |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз): | - |
| 1.2.6.1 | Строительство резервной скважины | в непосредственной близости от действующей скважины |
| 1.2.6.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | неактуально |
| 1.2.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское): | - |
| 1.2.7.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | неактуально |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | неактуально |
| 1.3.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | неактуально |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | неактуально |
| 1.3.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | неактуально |
| 1.3.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | неактуально |
| 1.3.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | неактуально |
| 1.3.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | неактуально |
| 1.3.1.8 | по. Ивняки | неактуально |
| 1.3.1.9 | пос. Карачиха | неактуально |
| 1.3.1.10 | дер. Сабельницы | неактуально |
| 1.3.1.11 | дер. Зверинцы | неактуально |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | Строительство ВОС | - |
| 1.4.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | на участке водовода от действующей скважины до ВНБ |
| 1.4.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | на участке водовода от действующей скважины до ВНБ |
| 1.4.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | на участке водовода от действующей скважины до ВНБ |
| 1.4.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | на участке водовода от действующей скважины до ВНБ |
| 1.4.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | на участке водовода от действующей скважины до ВНБ |
| 1.4.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | в непосредственной близости от действующей скважины |
| 1.4.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | в непосредственной близости от действующей скважины |

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы площадок для объектов ЦСВС определяются с учетом требований к соблюдению первого пояса ЗСО в соответствии с нормативами, установленными в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», для сетей ЦСВС в данном документе предусматривается соблюдение санитарно-защитной полосы.

Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВС, расположенных на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.5 – Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВС, расположенных на территории СП Ивняковское

| № п.п. | Наименование мероприятия | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (с. Сарафоново), № 2 (дер. Богослов), № 3 (дер. Дорожаево), № 4 (дер. Медведково), № 5 (дер. Чурилково), № 6 (дер. Ивановский Перевоз), № 7 (пос. Спасское) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (c. Сарафоново): | - |
| 1.2.1.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | без изменения |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов): | - |
| 1.2.2.1 | Строительство резервной скважины | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 30 м во все стороны от сооружения |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | без изменения |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево): | - |
| 1.2.3.1 | Строительство резервной скважины | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 30 м во все стороны от сооружения |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | без изменения |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково): | - |
| 1.2.4.1 | Строительство резервной скважины | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 30 м во все стороны от сооружения |
| 1.2.4.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | без изменения |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково): | - |
| 1.2.5.1 | Строительство резервной скважины | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 30 м во все стороны от сооружения |
| 1.2.5.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | без изменения |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз): | - |
| 1.2.6.1 | Строительство резервной скважины | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 30 м во все стороны от сооружения |
| 1.2.6.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | без изменения |
| 1.2.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское): | - |
| 1.2.7.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | без изменения |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | без изменения |
| 1.3.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | без изменения |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | без изменения |
| 1.3.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | без изменения |
| 1.3.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | без изменения |
| 1.3.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | без изменения |
| 1.3.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | без изменения |
| 1.3.1.8 | по. Ивняки | без изменения |
| 1.3.1.9 | пос. Карачиха | без изменения |
| 1.3.1.10 | дер. Сабельницы | без изменения |
| 1.3.1.11 | дер. Зверинцы | без изменения |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | Строительство ВОС | - |
| 1.4.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |
| 1.4.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |
| 1.4.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |
| 1.4.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |
| 1.4.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |
| 1.4.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |
| 1.4.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения в соответствии с предлагаемыми мероприятиями по реализации схемы водоснабжения СП Ивняковское представлены ниже.

На рисунках обозначено:

- красная ломаная линия – сети водоснабжения;

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

При реализации предлагаемого варианта развития ЦСВС, расположенных на территории СП Ивняковское, не предусматривается образования дополнительного объема промывных вод в процессе водоподготовки. Утилизация промывных вод трубопроводов предусматривается в действующую ЦСВО.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При реализации предлагаемого варианта развития ЦСВС, расположенных на территории СП Ивняковское, не предусматривается мероприятий, в которых необходимым было бы применение химических реагентов.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству объектов ЦСВС, а также перекладке (реконструкции) сетей систем централизованного холодного водоснабжения произведена в соответствии с укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры:

- Методическими рекомендациями по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждёнными приказом Министерством регионального развития РФ от 04 октября 2011 г. № 481.;

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 936/пр.;

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 01 июня 2017 г. № 837/пр.

При расчёте приняты следующие положения:

- строительство наружных инженерных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал в траншеях с креплениями;

- усреднённая глубина прокладки новых участков, как и предлагаемых к перекладке, принята 2 м;

- повышающий коэффициент при перекладке участков сетей в стеснённых условиях в застроенных частях города – 1,09;

- коэффициент перехода от цен 2017 года – 1;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Ярославской области – 0,83 (для наружных сетей водоснабжения);

- коэффициент, учитывающий сейсмичность – 1,0;

- зональный коэффициент изменения стоимости строительства в разрезе Ярославской области – 1,0;

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства – 1,0;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий увеличение капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов при перекладке участков сетей – 1,2;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий озеленение и благоустройство территории – 1,15;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий разборку и устройство (восстановление) дорожного покрытия – 1,2.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт капитальных вложений на реализацию предлагаемых в Схеме мероприятий в ценах 2017 г.

Таблица 6.1 – Оценка стоимости основных мероприятий в ценах 2017 г.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Оценка стоимости мероприятия в ценах 2017 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (с. Сарафоново), № 2 (дер. Богослов), № 3 (дер. Дорожаево), № 4 (дер. Медведково), № 5 (дер. Чурилково), № 6 (дер. Ивановский Перевоз), № 7 (пос. Спасское) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (c. Сарафоново): | - |
| 1.2.1.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | 1 125 |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов): | - |
| 1.2.2.1 | Строительство резервной скважины | 500 |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 375 |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево): | - |
| 1.2.3.1 | Строительство резервной скважины | 500 |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 375 |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково): | - |
| 1.2.4.1 | Строительство резервной скважины | 543 |
| 1.2.4.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 375 |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково): | - |
| 1.2.5.1 | Строительство резервной скважины | 562 |
| 1.2.5.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 375 |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз): | - |
| 1.2.6.1 | Строительство резервной скважины | 500 |
| 1.2.6.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 375 |
| 1.2.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское): | - |
| 1.2.7.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | 750 |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | 1 668 |
| 1.3.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | 1 668 |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | 834 |
| 1.3.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | 1 668 |
| 1.3.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | 834 |
| 1.3.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | 1 668 |
| 1.3.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | 1 834 |
| 1.3.1.8 | по. Ивняки | 11 473 |
| 1.3.1.9 | пос. Карачиха | 8 588 |
| 1.3.1.10 | дер. Сабельницы | 1 668 |
| 1.3.1.11 | дер. Зверинцы | 1 668 |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | Строительство ВОС | - |
| 1.4.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | 2 489 |
| 1.4.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | 1 357 |
| 1.4.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | 1 357 |
| 1.4.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | 1 357 |
| 1.4.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | 1 357 |
| 1.4.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | 1 357 |
| 1.4.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | 1 357 |
| ИТОГО |  | 50 557 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (от 24.11.2016г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 08.11.2013г.).

В связи с нестабильной ситуацией в экономике Российской Федерации на момент разработки Схемы водоснабжения, был выбран консервативный вариант социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с макроэкономической ситуации в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в ноябре 2016 г.

Таблица 6.2 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство | Индексы-дефляторы цен производителей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105,5 | 105,3 | 103,4 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 102,1 | 102,1 |
|  | Ежегодное приращение от базового года (2016г.), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 115,8 | 119,7 | 123,4 | 127,1 | 130,7 | 134,2 | 137,1 | 139,9 | 142,9 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения СП Ивняковское в ценах соответствующих лет приведена в таблице ниже.

Таблица 6.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий в ценах соответствующих лет

| № п.п. | Наименование мероприятия | Оценка величины необходимых капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Итого |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (с. Сарафоново), № 2 (дер. Богослов), № 3 (дер. Дорожаево), № 4 (дер. Медведково), № 5 (дер. Чурилково), № 6 (дер. Ивановский Перевоз), № 7 (пос. Спасское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (c. Сарафоново): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | 0 | 0 | 1 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 292 |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.1 | Строительство резервной скважины | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3.1 | Строительство резервной скважины | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Строительство резервной скважины | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| 1.2.4.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5.1 | Строительство резервной скважины | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |
| 1.2.5.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6.1 | Строительство резервной скважины | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 1.2.6.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 1.2.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | 176 | 185 | 192 | 198 | 203 | 209 | 215 | 220 | 224 | 229 | 2 050 |
| 1.3.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | 176 | 185 | 192 | 198 | 203 | 209 | 215 | 220 | 224 | 229 | 2 050 |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | 88 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 | 114 | 1 025 |
| 1.3.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | 176 | 185 | 192 | 198 | 203 | 209 | 215 | 220 | 224 | 229 | 2 050 |
| 1.3.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | 88 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 | 114 | 1 025 |
| 1.3.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | 176 | 185 | 192 | 198 | 203 | 209 | 215 | 220 | 224 | 229 | 2 050 |
| 1.3.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | 193 | 204 | 211 | 217 | 224 | 230 | 236 | 241 | 246 | 252 | 2 254 |
| 1.3.1.8 | по. Ивняки | 1 210 | 1 275 | 1 318 | 1 359 | 1 400 | 1 439 | 1 478 | 1 510 | 1 542 | 1 574 | 14 103 |
| 1.3.1.9 | пос. Карачиха | 906 | 954 | 986 | 1 017 | 1 048 | 1 077 | 1 106 | 1 130 | 1 154 | 1 178 | 10 557 |
| 1.3.1.10 | дер. Сабельницы | 176 | 185 | 192 | 198 | 203 | 209 | 215 | 220 | 224 | 229 | 2 050 |
| 1.3.1.11 | дер. Зверинцы | 176 | 185 | 192 | 198 | 203 | 209 | 215 | 220 | 224 | 229 | 2 050 |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство ВОС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | 0 | 2 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 765 |
| 1.4.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | 0 | 1 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 508 |
| 1.4.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | 0 | 1 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 508 |
| 1.4.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | 0 | 1 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 508 |
| 1.4.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | 0 | 1 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 508 |
| 1.4.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | 0 | 1 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 508 |
| 1.4.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | 0 | 1 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 508 |
| ИТОГО |  | 3 542 | 19 267 | 7 302 | 3 976 | 4 095 | 4 210 | 4 323 | 4 419 | 4 511 | 4 606 | 60 251 |

Источники финансирования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения СП Некрасовское приведены в таблице ниже.

Таблица 6.4 – Источники финансирования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (с. Сарафоново), № 2 (дер. Богослов), № 3 (дер. Дорожаево), № 4 (дер. Медведково), № 5 (дер. Чурилково), № 6 (дер. Ивановский Перевоз), № 7 (пос. Спасское) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (c. Сарафоново): | - |
| 1.2.1.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | производственная программа РСО |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов): | - |
| 1.2.2.1 | Строительство резервной скважины | производственная программа РСО |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | производственная программа РСО |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево): | - |
| 1.2.3.1 | Строительство резервной скважины | производственная программа РСО |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | производственная программа РСО |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково): | - |
| 1.2.4.1 | Строительство резервной скважины | производственная программа РСО |
| 1.2.4.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | производственная программа РСО |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково): | - |
| 1.2.5.1 | Строительство резервной скважины | производственная программа РСО |
| 1.2.5.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | производственная программа РСО |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз): | - |
| 1.2.6.1 | Строительство резервной скважины | производственная программа РСО |
| 1.2.6.2 | Капитальный ремонт действующей скважины | производственная программа РСО |
| 1.2.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское): | - |
| 1.2.7.1 | Капитальный ремонт действующих скважин | производственная программа РСО |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | производственная программа РСО |
| 1.3.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | производственная программа РСО |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | производственная программа РСО |
| 1.3.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | производственная программа РСО |
| 1.3.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | производственная программа РСО |
| 1.3.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | производственная программа РСО |
| 1.3.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | производственная программа РСО |
| 1.3.1.8 | по. Ивняки | производственная программа РСО |
| 1.3.1.9 | пос. Карачиха | производственная программа РСО |
| 1.3.1.10 | дер. Сабельницы | производственная программа РСО |
| 1.3.1.11 | дер. Зверинцы | производственная программа РСО |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | Строительство ВОС | - |
| 1.4.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №№ 1 (c. Сарафоново) | бюджетные средства/инвестиционная программа РСО |
| 1.4.1.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (дер. Богослов) | бюджетные средства/инвестиционная программа РСО |
| 1.4.1.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (дер. Дорожаево) | бюджетные средства/инвестиционная программа РСО |
| 1.4.1.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (дер. Медведково) | бюджетные средства/инвестиционная программа РСО |
| 1.4.1.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (дер. Чурилково) | бюджетные средства/инвестиционная программа РСО |
| 1.4.1.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Ивановский Перевоз) | бюджетные средства/инвестиционная программа РСО |
| 1.4.1.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (пос. Спасское) | бюджетные средства/инвестиционная программа РСО |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Плановые показатели развития ЦСВС устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем путем экономного потребления воды и обеспечения развития указанных централизованных систем путем внедрения эффективных форм управления такими системами.

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования ЦСВС определен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к и включает:

- показатели качества воды: а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%); б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСВС, принадлежащих организации, осуществляющей ЦВС, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км/г.);

- показатели эффективности использования ресурсов: а) доля потерь воды в ЦСВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%); б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³); в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³).

В настоящее время мониторинг изменения плановых показателей функционирования ЦСВС, расположенных на территории поселения, ведется ненадлежащим образом.

В дальнейшем необходимым условием для проведения более качественного и удобного мониторинга функционирования ЦСВС, расположенных на территории поселения, является отражение изменения указанных выше плановых показателей в разрабатываемых соответствующей эксплуатирующей организацией производственных программах и иных планово-отчетных документах.

Показатели качества воды

По состоянию на 2017 г. подаваемая в распределительные сети вода не соответствует нормативам по нескольким показателям. В рамках данной работы запланированы мероприятия по доведению качества воды, подаваемой абонентам, до требуемых нормативов. Оба показателя качества воды в перспективе предполагаются на уровне 0 %. В условиях недостаточности информации по анализам питьевой воды расчет доли проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не соответствующих нормативам производился с учетом следующих допущений: в случае превышения одного или нескольких анализируемых показателей, проба признается несоответствующей. При отсутствии информации качество воды в распределительной сети приравнивается к качеству воды, подаваемой в сеть. Основное превышение по всем водозаборным сооружениям, а также в распределительной сети – железо (свыше 0,3 мг/л).

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

В рамках данной работы запланированы мероприятия, направленные на улучшение данного показателя. В перспективе предполагается снижение удельного количества перерывов в подаче воды на 60%

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

В настоящее время отчетные показатели потерь воды при транспортировке не отражают реальной картины ввиду отсутствия приборного учета подаваемой в распределительные сети воды, а также воды, потребляемой абонентами (категорией «население»). В рамках данной работы запланированы мероприятия, направленные на оснащение приборами учета основных объектов ЦСВС и абонентов.

Учет удельного расхода электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды в переделах ЦСВС, функционирующих на территории поселения, не ведется. Ввиду того, что на перспективу планируется применения систем водоочистки, то совокупный удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, увеличится.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не установлены.

Значения плановых показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам представлены в таблице ниже.

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВС

| Показатель | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не соответствующих нормативам | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормативам | % | 85,00 | 85,00 | 72,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельное количество перерывов в подаче воды | ед./(км*год) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 |
| Доля потерь воды при транспортировке | % | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,01 |
| Удельный расход электроэнергии на водоподготовку и транспортировку | (кВт*час)/м3 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |

Примечание: Пробы питьевой воды оценивались по показателю: неорганические вещества

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории СП Ивняковское бесхозяйные сети или объекты ЦСВС не выявлены.

- ЧАСТЬ II. СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ горячего ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Описание системы и структуры горячего водоснабжения поселения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Схема горячего водоснабжения СП Ивняковское разработана в полной взаимосвязи с документами территориального планирования сельского поселения, а также Схемой теплоснабжения поселения (Далее Схема теплоснабжения), утвержденной Постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 10.01.2017 №5 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Ярославского муниципального района Ярославской области по состоянию на 2017 год на период до 2032 года».

Централизованная система горячего водоснабжения в СП Ивняковское представлена только в пос. Карачиха и с. Спасское.

Основными поставщиками услуг централизованного горячего водоснабжения для потребителей пос. Карачиха является ОАО ЖКХ «Заволжье», с. Спасское - АО «Яркоммунсервис», пос. Ивняки - ПАО «ТГК-2».

с. Спасское:

Исходная вода из скважин после ХВО поступает на котельную, на кожухотрубные водоводяные подогреватели ГВС 5-89x2000, где нагревается до необходимой температуры, и подаётся в бак аккумулятор ГВС V=4m3, из бака аккумулятора насосами ГВС “Pedrollo” PQ 100 G=20m3/h Н=30 м N=4kBt с частотным преобразователем “Wesper” горячая вода подаётся потребителю.

Для подогрева исходной воды, на водоводяные подогреватели поступает греющий контур с котлов. В котельной установлены три котла "LavoroPro".

На котельной установлены приборы учета регистрирующие параметры системы горячего водоснабжения. Данные выводятся дистанционно через GSM модем на компьютер в АО “Яркоммунсервис” через программу “ЭЛДИС”.

пос. Карачиха:

Нагрев исходной воды для системы централизованного горячего водоснабжения осуществляется в пластинчатых подогревателях водой котлового контура, затем из баков-аккумуляторов горячей воды насосами подаётся в сеть. В летний период работает котёл малой мощности для приготовления греющей воды под нагрузку ГВС. Циркуляционная горячая вода возвращается в трубопровод исходной воды перед теплообменниками ГВС.

На территории СП Ивняковское представлено две эксплуатационные зона централизованного горячего водоснабжения (рисунок ниже)

пос.Карачиха

с.Спасское

Рисунок 1.1 – Эксплуатационные зоны систем горячего водоснабжения поселения

Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами горячего водоснабжения

Нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

В соответствии со сложившимся функционально - территориальным зонированием СП Ивняковское нецентрализованной системой горячего водоснабжения пользуются жители индивидуального жилого фонда. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических или газовых водонагревателей.

Так же в нецентрализованную систему ГВС входят районы многоквартирного жилого фонда и предприятия, где горячая вода приготавливается в ИТПОС.

Описание технологических зон горячего водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем горячего водоснабжения

Приготовление горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения происходит в водоподогревателях (теплообменных аппаратах), расположенных в непосредственно в котельных.

Нецентрализованные системы горячего водоснабжения расположены в районах с индивидуальным теплоснабжением с преобладанием блокированной застройки, малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками.

Так же в нецентрализованную систему ГВС входят жители многоквартирного жилого фонда и предприятия, приготовление горячей воды в которых происходит в ИТПОС.

Приготовление горячей воды в нецентрализованных системах горячего водоснабжения происходит в водоподогревателях индивидуальных тепловых пунктов, либо посредством индивидуальных электрических или газовых водоподогревателях.

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения на территории поселения в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ от 05.08.2014 г. № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» не производилось.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные (изредка пароводяные) теплообменники.

Системы ГВС подразделяют на централизованные и местные (децентрализованные). В централизованных закрытых системах водонагревательная установка в котельной или ЦТП обслуживает горячей водой абонентов в пределах технологической зоны источника теплоснабжения.

Сети ГВС преимущественно запроектированы с циркуляционными трубопроводами для обеспечения потребителей горячей водой, так как без них при отсутствии водоразбора вода в подающих линиях быстро выстывает, и потребитель вынужден сливать её, теряя при этом воду и теплоту. Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды - циркуляцию по замкнутому контуру: теплообменник - подающий трубопровод - водоразборный кран - циркуляционный трубопровод - теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана на нормативном уровне 60°С. Кроме того, в системах ГВС установлены полотенцесушители, необходимые для сушки белья и обогрева ванных комнат, которые в отсутствии циркуляции работать не могут.

Регулирование расхода отпуска горячей воды осуществляется количественно, в зависимости от объема потребления горячей воды потребителями.

Нецентрализованной системой горячего водоснабжения пользуются жители индивидуального жилого фонда. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических или газовых водонагревателей.

Описание состояния существующих источников горячего водоснабжения

В котельной пос. Карачиха установлены водогрейные котлы: два котла Турботерм ТТ-2000 теплопроизводительностью 1,72 Гкал/ч, один котел Buderus SK-725- 1600 теплопроизводительностью 1,376 Гкал/ч. Система теплоснабжения – закрытая, четырехтрубная.

В котельной с.Спасское  установлены водогрейные котлы: два котла Lovaro Pro P-400 теплопроизводительностью 0,344 Гкал/ч, один котел Lovaro Pro P-300 теплопроизводительностью 0,258 Гкал/ч. Система теплоснабжения – закрытая, четырехтрубная.

Для горячего водоснабжения приготавливается вода с параметрами 65 оС. Исходной водой для горячего водоснабжения является холодная водопроводная вода. Подогрев холодной исходной воды на нужды ГВС в закрытом контуре обеспечивают водо-водяные (пароводяные) скоростные теплообменники, как кожухотрубного, так и пластинчатого типа, а также, выделенные специально под ГВС, котлы. Подачу горячей воды потребителям обеспечивают сетевые насосы ГВС.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества горячей воды

Требования обеспечения нормативов качества ГВС:

- Горячая вода, подаваемая потребителям для хозяйственно-бытовых нужд, должна обеспечивать эпидемиологическую безопасность, безвредность химического состава, а также иметь благоприятные органолептические свойства.

- Горячая вода, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.10749-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

- В СЦГВ должны использоваться продукция и материалы, реагенты и оборудование, разрешенные для применения в таких системах на основе санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной в аккредитованных на соответствующие виды работ организациях и учреждениях.

- При эксплуатации СЦГВ должны соблюдаться требования действующих нормативных документов в области безопасности технологических и производственных процессов.

- Качество горячего водоснабжения должно удовлетворять Постановлению от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Для приготовления горячей воды по закрытой схеме в котельной используется питьевая вода, поставляемая АО «Ярославльводоканал» и АО «Яркоммунсервис». Условно считается, что ГВС по химическому составу соответствует исходной поставляемой питьевой воде. Температура ГВС на источниках регулируется в соответствии с утверждаемыми температурными графиками.

Жалоб от потребителей по поводу качества ГВС на период разработки Схемы не поступало.

Описание состояния и функционирования сетей систем горячего водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

По состоянию на сентябрь 2017 г. в соответствии с материалами, предоставленными теплоснабжающими организациями, протяженность поселковых сетей ГВС («закрытая» схема) составляет около 4,5 км в двухтрубном исчислении. Характеристика трубопроводов, находящихся в эксплуатации теплоснабжающих организаций в сфере ГВС представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Материальные характеристики трубопроводов ГВС

| № п/п | Тип сетей | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал трубопровода | Материал изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Карачиха |  |  |  |  |  |
| 1 | Сеть ГВС | 32 | 54 | Сталь | Мин .вата |
| 2 | Сеть ГВС | 40 | 166 | Сталь | Мин. вата |
| 3 | Сеть ГВС | 50 | 136 | Сталь | Мин. вата |
| 4 | Сеть ГВС | 100 | 387 | Сталь | Мин. вата |
| ИТОГО: |  | Надземная прокладка | 0 м |  |  |
|  |  | Подземная прокладка | 743 м |  |  |
|  |  | Всего | 743 м |  |  |
| с. Спасское |  |  |  |  |  |
| 1 | Сеть ГВС | 27 | 17 | Сталь | Мин. вата |
| 2 | Сеть ГВС | 50 | 301 | Сталь | Мин. вата |
| 3 | Сеть ГВС | 80 | 281 | Сталь | Мин. вата |
| ИТОГО: |  | Надземная прокладка | 0 м |  |  |
|  |  | Подземная прокладка | 599 м |  |  |
|  |  | Всего | 599 м |  |  |

Износ трубопроводов горячего водоснабжения варьируется от 80% до 100%, а средний износ трубопроводов ГВС составляет более 90%. Некоторые участки сетей со 100% износом требуют первоочередной замены, прочие участки – планомерной ежегодной перекладки.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при горячем водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На текущий момент при централизованном горячем водоснабжении поселения существуют основные технические и технологические проблемы, описанные ниже.

- Высокая степень износа части трубопроводов ГВС;

- В ряде случаев низкая эффективность существующей системы подачи горячей воды потребителям (в случае, если приготовление осуществляется на котельной, а далее горячая вода по магистральным сетям транспортируется к потребителям, что приводит к высокому износу сетей горячего водоснабжения и требует частых замен участков трубопроводов);

- Объем замены ветхих сетей ГВС отстает от потребностей системы горячего водоснабжения;

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность горячей воды, отсутствуют.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы горячего водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Трубопроводы и сооружения централизованной системы горячего водоснабжения не относятся к муниципальному имуществу органов местного самоуправления.

Таблица 1.2 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы ГВС

| № п/п | Объекты | Собственность | Эксплуатация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Карачиха | ОАО ЖКХ "Заволжье" | ОАО ЖКХ "Заволжье" |
| 2 | Котельная дер. Спасское | АО "Яркоммунсервис" | АО "Яркоммунсервис" |

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем горячего водоснабжения

Схема водоснабжения поселка предусматривает планомерную замену ветхих сетей горячего водоснабжения.

Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Развитие систем централизованного горячего водоснабжения направлено на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышения энергетической эффективности путём экономного потребления горячей воды;

- обеспечения доступности горячего водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение;

- обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение.

Основными принципами развития систем горячего водоснабжения являются:

- приоритетность обеспечения населения горячей водой;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего и холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере горячего водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем горячего водоснабжения являются:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- организация и обеспечение горячего водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение горячей водой объектов перспективной застройки города;

- сокращение потерь горячей воды при её транспортировке;

- повышение энергоэффективности транспортировки горячей воды;

- обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей воды установленного качества;

- обеспечение гарантированной безопасности и безвредности горячей воды

- сокращение нерационального использования горячей воды;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения

Для обеспечения надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения на территории поселения Схемой предусматривается:

- планомерная реконструкция участков ветхих сетей горячего водоснабжения, выработавших свой срок эксплуатации. Приоритет при замене трубопроводов отдаётся участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надёжность функционирования соответствующих систем. Расчёт необходимости замены, вследствие отсутствия данных инструментальных замеров, производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов согласно расчётному износу участков сетей;

Организация и обеспечение горячего водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного горячего водоснабжения на территориях поселения, где оно отсутствует, не предусматривается, т.к. на данных территориях уже осуществляется нецентрализованное горячее водоснабжение от ИТП либо от индивидуальных водоподогревателей.

Обеспечение горячего водоснабжения объектов перспективной застройки

По всем перспективным объектам нового строительства горячее водоснабжение предполагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных водоподогревателей (для малоэтажного строительства). В случае наличия технической возможности для подключения к существующим сетям горячего водоснабжения при точечной застройке в технологической зоне действия источников, решение на подключение подключения к существующим сетям ГВС принимается в индивидуальном порядке.

Сокращение потерь горячей воды при её транспортировке

Сокращение потерь воды при её транспортировке предполагается осуществлять в первую очередь посредством замены участков трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Также требуется устанавливать приборы учёта потребляемой горячей воды, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение энергоэффективности транспортировки горячей воды

Для повышения энергоэффективности транспортировки воды предполагается проведение замены устаревших насосных агрегатов ГВС на существующих источниках горячего водоснабжения, внедрение ЧРП на тех насосных агрегатах, где они отсутствуют, а также применением современной регулирующей арматуры.

Обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей воды установленного качества

Для обеспечения подачи абонентам определённого объёма горячей воды установленного качества необходимо:

- поддерживать установленный температурный график подачи горячей воды абонентам;

- для замены участков ветхих сетей ГВС использовать современные долговечные и безопасные материалы.

Обеспечение гарантированной безопасности и безвредности горячей воды

Реализация следующих мероприятий позволит обеспечить гарантированную безопасность и безвредность питьевой воды:

- Использование в качестве исходной воды воду питьевого качества, качество которой подтверждается лабораторными анализами проб на соответствие СанПИН.

- поддерживать установленный температурный график подачи горячей воды абонентам;

- Замена ветхих сетей ГВС на трубы из современных и безопасных материалов.

Сокращение нерационального использования горячей воды

Сокращение нерационального использования воды предполагается производить за счёт комплекса водосберегающих мер, включающих учёт водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение качества обслуживания абонентов

Вышеперечисленные положения позволят:

- повысить качество обслуживания абонентов;

- максимизировать долю удовлетворённых заявок на подключение абонентов к централизованным системам водоснабжения;

- уменьшить срок перерывов в водоснабжении абонентов, связанных с устранением аварий на объектах централизованной системы горячего водоснабжения и утечек воды на сетях ГВС;

- уменьшить сроки реагирования на жалобы абонентов.

Развитие централизованных систем горячего водоснабжения предполагает также планомерное улучшение целевых показателей функционирования данных систем, достижение не только соответствия требованиям нормативной документации, но и сравнимости с лучшими отечественными аналогами функционирования подобных систем. Следует отметить, что для осуществления, описанного выше развития требуются значительные финансовые затраты, обеспечить которые не может ежегодное повышение тарифов на услуги горячего водоснабжения. Необходимо участие в различных федеральных целевых программах, а также поддержка из бюджетов различных уровней.

Перечень целевых показателей функционирования систем централизованного водоснабжения установлен соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» и включает:

- показатели качества горячей воды;

- показатели надёжности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Различные сценарии развития централизованных систем горячего водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

По всем перспективным объектам нового строительства горячее водоснабжение предполагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных водоподогревателей (для малоэтажного строительства). В случае наличия технической возможности для подключения к существующим сетям горячего водоснабжения при точечной застройке в технологической зоне действия источников, решение на подключение подключения к существующим сетям ГВС принимается в индивидуальном порядке.

Организация централизованного горячего водоснабжения на территориях поселения, где оно отсутствует, не предусматривается, т.к. на данных территориях уже осуществляется нецентрализованное горячее водоснабжение от ИТП либо от индивидуальных водоподогревателей.

БАЛАНС ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Горячее водоснабжение на территории СП Ивняковское осуществляется путем подогрева воды на котельной и поставки ее по сетям горячего водоснабжения непосредственно потребителям. При этом потребители расплачиваются отдельно за холодную воду питьевого качества, а в составе горячей воды непосредственно с водоснабжающими организациями и за подогрев холодной воды – с теплоснабжающими организациями либо с поставщиками ресурсов, необходимых для подогрева воды собственным оборудованием. Отсюда следует, что горячее водоснабжение учтено при рассмотрении балансов в Части 1 «Схема холодного водоснабжения» как часть реализованной воды питьевого качества.

Общий баланс подачи и реализации горячей воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей воды при её производстве и транспортировке

Централизованное горячее водоснабжение в СП Ивняковское осуществляется в:

пос. Карачиха (11 объектов):

- жилой фонд – 11 объектов;

с. Спасское (1 объект):

- объекты здравоохранения – 1 объект;

Общий баланс подачи и реализации горячей воды представлен в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации горячей воды

| № пос. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. м³ | 18,9 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. м³ | 18,9 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 1,7 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м³ | 17,1 |
| 4.1 | Население | тыс. м³ | 6,3 |
| 4.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 10,8 |

Сведения по структурным составляющим потерь горячей воды при её производстве и транспортировке отсутствуют. Расходы и потери горячей воды при транспортировке рассчитаны по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (СП 124.13330.2012).

Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам горячего водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи питьевой воды на территории СП Ивняковское с разбивкой по технологическим зонам горячего водоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 3.2 – Общий баланс подачи и реализации горячей воды

| № пос. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Карачиха |  |  |
| 1.1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. м3/год | 7,0 |
| 1.2 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. м3/год | 0,6 |
| 1.3 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м3/год | 6,3 |
| 1.4 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | м3/сут. | 20,8 |
| 2 | с. Спасское ** |  |  |
| 2.1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. м3/год | 11,9 |
| 2.2 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. м3/год | 1,1 |
| 2.3 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м3/год | 10,8 |
| 2.4 | Подача в распределительные сети в сутки максимального водопотребления | м3/сут. | 35,6 |

* Подача в сутки максимального водопотребления для каждой технологической зоны централизованного ГВС определена как произведение подачи воды в распределительные сети и коэффициента суточной неравномерности (Ксут.max), принятого 1,2

** Сведения отсутствуют.

Сведения по структурным составляющим потерь горячей воды при её производстве и транспортировке отсутствуют. Расходы и потери горячей воды при транспортировке рассчитаны по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (СП 124.13330.2012).

Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Структурный баланс реализации воды на территории СП Ивняковское с разбивкой по группам абонентов представлен в таблице ниже.

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации воды с разбивкой по группам абонентов

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| СП Ивняковское |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды, включая категории абонентов: | тыс. м3/год | 17,1 |
| 1.1. | Население | тыс. м3/год | 6,3 |
| 1.2. | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м3/год | 10,8 |

Как видно из представленной таблицы, основная часть горячей воды в поселении потребляется категорией абонентов «Бюджетные» (~ 63% от общего объема реализации).

Сведения о фактическом потреблении населением горячей воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг, в частности, горячего водоснабжения утверждены Постановлением Правительства Ярославской области от 11.09 2012 года N 849-п (действуют до 01.01.2020 г.) и Постановлением Правительства ЯО от 31.10.2016 N 1135-п (действуют с 01.01.2020 г.)

Описание существующей системы коммерческого учёта горячей воды и планов по установке приборов учёта

Сведения о приборах учета отсутствуют. По этой причине достоверный приборный мониторинг фактического водопотребления населением произвести в полном объеме невозможно. Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм.

Предполагается установка приборов учёта потребляемой горячей воды, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы горячего водоснабжения поселения

В соответствии со Схемой теплоснабжения СП Ивняковское, существующие резервы и дефициты тепловой мощности котельных представлены в таблице ниже.

Как видно из таблицы, дефициты мощности на источниках ГВС на текущий момент отсутствуют. Мероприятия и предложения по устранению дефицитов мощностей на источниках теплоснабжения (в т.ч. и ГВС) рассматриваются в Схеме теплоснабжения.

Таблица 3.4 – Существующие резервы и дефициты тепловой мощности

| Котельная | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Договорная подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+) или дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карачиха ОАО ЖКХ Заволжье | 4,8 | 4,8 | 0,03 | 4,77 | 0,3 | 1,9037 | 2,2037 | 2,5663 |
| Спасское АО Яркоммунсервис | 1,03 | 1,03 | 0,0646 | 0,9654 | 0,1176 | 0,5642 | 0,6818 | 0,2836 |

Прогнозные балансы потребления горячей воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

По всем перспективным объектам нового строительства горячее водоснабжение предполагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных водоподогревателей (для малоэтажного строительства). В случае наличия технической возможности для подключения к существующим сетям горячего водоснабжения при точечной застройке в технологической зоне действия источников, решение на подключение подключения к существующим сетям ГВС принимается в индивидуальном порядке.

Организация централизованного горячего водоснабжения на территориях поселения, где оно отсутствует, не предусматривается, т.к. на данных территориях уже осуществляется нецентрализованное горячее водоснабжение от ИТП либо от индивидуальных водоподогревателей.

Прогнозные балансы потребления горячей, воды на срок не менее 10 лет представлен в таблице ниже.

Таблица 3.5 – Прогнозные балансы потребления горячей воды

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2017 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП Ивняковское |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. м3/год | 18,8 | 19,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. м3/год | 18,8 | 19,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. м3/год | 1,7 | 1,8 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м3/год | 17,1 | 17,8 |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание централизованной системы ГВС с использованием закрытых систем горячего водоснабжения подробно рассмотрено в пос. 1.4.1.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом (на расчетный срок) потреблении горячей воды представлены в таблице ниже.

Таблица 3.6 – Существующие резервы и дефициты тепловой мощности

| № п/п | Показатель использования воды | Ед. изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП Ивняковское |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. м3/год | 17,1 | 17,8 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | м3/сут. | 46,8 | 48,6 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | м3/сут. | 56,2 | 58,4 |

* Максимальная суточная реализация (потребление) воды определена как произведение среднесуточной реализации (потребления) воды и коэффициента суточной неравномерности (Ксут.max), принятого 1,2

Прогнозные показатели ожидаемого потребления воды рассчитаны в соответствии с положениями, обозначенными в подразделе 2.2.

Описание территориальной структуры потребления горячей воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Характеристика потребления питьевой воды на территории СП Ивняковское с разбивкой по технологическим зонам централизованного ГВС представлена в таблице ниже.

Таблица 3.7 – Территориальная структура потребления горячей воды

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО ЖКХ "Заволжье" |  |  |  |
| пос. Карачиха |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м3/год | 6,3 |
| Итого по организации расход воды на цели ГВС |  | тыс. м3/год | 6,3 |
| АО "Яркоммунсервис" |  |  |  |
| с. Спасское |  |  |  |
| 2 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м3/год | 10,8 |
| Итого по организации расход воды на цели ГВС |  | тыс. м3/год | 10,8 |
| Итого по поселению реализация воды на цели ГВС |  | тыс. м3/год | 17,1 |

Прогноз распределения расходов воды на горячее водоснабжение по типам абонентов, в том числе на горячее водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей воды абонентами

Прогноз распределения расходов горячей воды по типам абонентов на территории СП Ивняковское с перспективой на расчетный срок с разбивкой по технологическим зонам централизованного ГВС представлен в таблице ниже.

Таблица 3.8 – Прогноз распределения расходов воды на горячее водоснабжение по типам абонентов

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Карачиха |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды, включая категории абонентов: | тыс. м3/год | 6,3 | 6,6 |
| 1.1. | жилые здания (население): ГВС | тыс. м3/год | 6,3 | 6,6 |
| с. Спасское |  |  |  |  |
| 2 | Полезная реализация горячей воды, включая категории абонентов: | тыс. м3/год | 10,8 | 11,2 |
| 2.1. | бюджетные (соц. сфера): ГВС | тыс. м3/год | 10,8 | 11,2 |
| Итого по поселению: |  | тыс. м3/год | 17,1 | 17,8 |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Показатели существующих (расчетных) и планируемых (на расчетный срок) потерях горячей воды при её транспортировке на территории СП Ивняковское, включая годовые и среднесуточные значения, с разбивкой по технологическим зонам централизованного ГВС представлены в таблице ниже.

Таблица 3.9 – Показатели существующих и планируемых потерях горячей воды при её транспортировке

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Карачиха |  |  |  |  |
| 1 | Расходы и потери воды при транспортировке |  |  |  |
| 1.1. | годовые показатели | тыс. м3/год | 0,6 | 0,7 |
| 1.2. | среднесуточные значения | м3/сут. | 1,6 | 1,9 |
| с. Спасское |  |  |  |  |
| 2 | Расходы и потери воды при транспортировке |  |  |  |
| 2.1. | годовые показатели | тыс. м3/год | 1, 1 | 1,1 |
| 2.2. | среднесуточные значения | м3/сут. | 3,0 | 3,0 |
| Итого по сельскому поселению потери горячей воды |  | тыс. м3/год | 1,7 | 1,8 |

* Сведения по структурным составляющим потерь горячей воды при её производстве и транспортировке отсутствуют. Расходы и потери горячей воды при транспортировке рассчитаны по СниП 41-02-2003 «Тепловые сети» (СП 124.13330.2012)

Перспективные балансы горячего водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей воды, территориальный - баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей воды по группам абонентов)

Перспективные балансы горячего водоснабжения, в том числе общий, территориальный и структурный балансы представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.10 – Общий баланс подачи и реализации горячей воды

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП Ивняковское |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. м3/год | 18,9 | 19,5 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. м3/год | 18,9 | 19,5 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. м3/год | 1,7 | 1,8 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м3/год | 17,1 | 17,8 |

Таблица 3.11 – Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Карачиха |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. м3/год | 7,0 | 7,2 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. м3/год | 7,0 | 7,2 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. м3/год | 0,6 | 0,7 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м3/год | 6,3 | 6,6 |
| с. Спасское |  |  |  |  |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. м3/год | 11,9 | 12,3 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. м3/год | 11,9 | 12,3 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. м3/год | 1,1 | 1,1 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м3/год | 10,8 | 11,2 |

Таблица 3.12 – Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП Ивняковское |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м3/год | 17,1 | 17,8 |
| 1.1. | жилые здания (население): ГВС | тыс. м3/год | 6,3 | 6,6 |
| 1.2. | Бюджетные (соц. сфера): ГВС | тыс. м3/год | 10,8 | 11,2 |

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Основываясь на анализе текущего состояния системы ГВС и перспектив развития, основными мероприятиями, предлагаемыми к реализации в рамках развития системы ГВС, является перекладка ветхих сетей ГВС, выработавших свой срок службы.

В рамках разработки Схемы данный перечень мероприятий по системе горячего водоснабжения предлагается считать основным. Все мероприятия носят рекомендательный характер, как результат экспертной оценки существующего положения в сфере ГВС поселения по закрытой схеме.

Таблица 4.1 –Основные мероприятия по реализации схемы горячего водоснабжения

| № п/п | Организация, мероприятие | Вид работ | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО ЖКХ "Заволжье" |  |  |
| 1 | Перекладка ветхих сетей ГВС средневзвешенным Ø70 мм суммарной протяжённостью 0,743 км в целях снижения износа | Реконструкция | 2018 - 2027 гг. |
| 2 | АО "Яркоммунсервис" |  |  |
| 1 | Перекладка ветхих сетей ГВС средневзвешенным Ø50 мм суммарной протяжённостью 0,599 км в целях снижения износа | Реконструкция | 2018 - 2027 гг. |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем холодного и горячего водоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Техническое обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО ЖКХ "Заволжье" |  |
| 1 | Мероприятия по сетям ГВС | Перекладка сетей ГВС обосновывается 100%-ным износом отдельных участков трубопроводов ГВС. В 2018-2027 гг. предлагается перекладка ~ 0,743 км сетей средневзвешенным диаметром Ø70 мм. В среднем это около 5% в год от протяжённости всех сетей ГВС организации. Рассматривается замена трубопроводов ГВС на стальные трубопроводы в ППУ-изоляции, поскольку данные материалы предусмотрены в НЦС 81-02-13-2017. Наружные тепловые сети. На этапах разработки проектно-сметной документации может быть произведена корректировка планируемых работ с учётом использования более долговечных труб из полимерных материалов. В процессе реализации обеспечится сокращение потерь горячей воды при ее транспортировке |
| 1 | АО "Яркоммунсервис" |  |
| 1 | Мероприятия по сетям ГВС | Перекладка сетей ГВС обосновывается 100%-ным износом отдельных участков трубопроводов ГВС. В 2018-2027 гг. предлагается перекладка ~ 0,599 км сетей средневзвешенным диаметром Ø50 мм. В среднем это около 5% в год от протяжённости всех сетей ГВС организации. Рассматривается замена трубопроводов ГВС на стальные трубопроводы в ППУ-изоляции, поскольку данные материалы предусмотрены в НЦС 81-02-13-2017. Наружные тепловые сети. На этапах разработки проектно-сметной документации может быть произведена корректировка планируемых работ с учётом использования более долговечных труб из полимерных материалов. В процессе реализации обеспечится сокращение потерь горячей воды при ее транспортировке |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение во вновь возводимых объектах и на территориях перспективной застройки предлагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных водоподогревателей (для малоэтажного строительства). Возросшие нагрузки на источники теплоснабжения должны быть учтены Схемой теплоснабжения.

Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта горячей воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду

Предполагается установка приборов учёта потребляемой горячей воды, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», как собственниками помещений для индивидуального учета, так и управляющими организациями (УК, ТСЖ) для общедомового учета.

Расчёты за потребляемую горячую воду должны производиться ежемесячно на основании съёма показаний приборов учёта у абонентов, либо при наличии автоматизированной системы учёта – дистанционно.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Подробная информация о маршрутах прохождения трубопроводов горячего водоснабжения по территории поселения содержится в Электронной модели Схемы теплоснабжения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Строительство новых объектов в сфере горячего водоснабжения не предусматривается.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Схема существующего размещения объектов централизованной системы горячего водоснабжения представлена на рисунке ниже.

пос.Карачиха

с.Спасское

Рисунок 4.1 –Схема существующего размещения объектов централизованной системы ГВС по закрытой схеме

Наиболее подробные варианты схем размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения представлены в Электронной модели Схемы теплоснабжения.

Поскольку в перспективе обеспечение потребителей ГВС планируется осуществлять через ИТП, строительства новых сетей ГВС не предусмотрено, а мероприятия по котельным/ЦТП рассмотрены в Схеме теплоснабжения.

Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству и перекладке (реконструкции) сетей систем централизованного горячего водоснабжения произведена в соответствии с укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры:

- Методическими рекомендациями по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждёнными приказом Министерством регионального развития РФ от 04 октября 2011 г. № 481.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-13-2017 «Наружные тепловые сети», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2017 г. № 1011/пр.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 01 июня 2017 г. № 837/пр.

При расчёте приняты следующие положения:

- строительство наружных тепловых сетей (горячего водоснабжения): бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ).

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал в траншеях с креплениями.

- усреднённая глубина прокладки новых участков, как и предлагаемых к перекладке, принята 2 м;

- повышающий коэффициент при перекладке участков сетей в стеснённых условиях в застроенных частях города – 1,06;

- коэффициент перехода от цен 2017 года – 1;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Ярославской области – 0,84 (для наружных тепловых сетей);

- коэффициент, учитывающий сейсмичность – 1,0;

- зональный коэффициент изменения стоимости строительства в разрезе Ярославской области – 1,0;

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства – 1,0;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий увеличение капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов при перекладке участков сетей – 1,2;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий озеленение и благоустройство территории – 1,15;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий разборку и устройство (восстановление) дорожного покрытия – 1,2.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (от 24.11.2016г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 08.11.2013г.).

В связи с нестабильной ситуацией в экономике Российской Федерации на момент разработки Схемы водоснабжения, был выбран консервативный вариант социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с макроэкономической ситуации в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в ноябре 2016 г.

Таблица 5.1 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство | Индексы-дефляторы цен производителей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105,5 | 105,3 | 103,4 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 102,1 | 102,1 |
|  | Ежегодное приращение от базового года (2016г.), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 115,8 | 119,7 | 123,4 | 127,1 | 130,7 | 134,2 | 137,1 | 139,9 | 142,9 |

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт капитальных вложений на реализацию предлагаемых в Схеме мероприятий по основным направлениям ГВС.

Таблица 5.2 –Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | В ценах 2017 года |
| --- | --- | --- |
| Система централизованного горячего водоснабжения |  |  |
| 1 | Перекладка ветхих сетей ГВС средневзвешенным Ø70 мм суммарной протяжённостью 0,743 км в целях снижения износа | 1 605 |
| 2 | Перекладка ветхих сетей ГВС средневзвешенным Ø50 мм суммарной протяжённостью 0,599 км в целях снижения износа | 1 294 |
| ИТОГО: |  | 2 899 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам с указанием источников финансирования

Оценка необходимых объёмов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных данной Схемой, отражена в таблицах ниже.

Сроки реализации мероприятий и объёмы финансовых потребностей в указаны ориентировочно, и окончательно могут быть определены после разработки соответствующей проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем горячего водоснабжения по закрытой схеме.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт капитальных вложений на реализацию предлагаемых в Схеме мероприятий по основным направлениям ГВС с разбитием по годам с учётом индексов-дефляторов.

Таблица 5.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем горячего водоснабжения по годам реализации

| № п/п | Мероприятие | В ценах 2017 года | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | Итого |
| ОАО ЖКХ "Заволжье" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка ветхих сетей ГВС средневзвешенным Ø70 мм суммарной протяжённостью 0,743 км в целях снижения износа | 1 605 | 169 | 178 | 184 | 190 | 196 | 1055 | 1 973 |
| АО "Яркоммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка ветхих сетей ГВС средневзвешенным Ø70 мм суммарной протяжённостью 0,743 км в целях снижения износа | 1 294 | 137 | 144 | 149 | 153 | 158 | 851 | 1 590 |
| ИТОГО: |  | 2 899 | 306 | 322 | 333 | 343 | 354 | 1 906 | 3 563 |

Источники финансирования предполагаются такие как инвестиционные и производственные программы организаций.

Окончательный объем капитальных вложений для реализации мероприятий определяется согласно проектным документам, сводному сметному расчёту и технико-экономическому обоснованию.

Объёмы капитальных вложений носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий, а также подлежат корректировке при актуализации Схемы водоснабжения.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счёт средств бюджетов всех уровней. Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлечённые средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счёт собственных средств организаций коммунального хозяйства в полном объёме прогнозный тариф с учётом включения расходов на инвестиции не может превышать предельную максимальную величину тарифа на горячую воду, устанавливаемого регулирующим органом. В случае превышения установленной величины предельного роста тарифа за счёт увеличения инвестиционной составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за счёт бюджетных средств.

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ централизованных систем горячего водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы горячего водоснабжения поселения устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного ГВС; повышение энергетической эффективности путём экономного потребления горячей воды; обеспечение развития централизованной системы водоснабжения путём развития эффективных форм управления этой системой.

Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения рассчитываются на основании Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ N 162/пр от 04.04.2014 г. «Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем ГВС, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К плановым показателям деятельности организаций, осуществляющих централизованное горячее водоснабжение потребителей относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели энергетической эффективности.

Показатели качества горячей воды

К показателям качества горячей воды относятся следующие:

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ);

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ).

Для приготовления горячей воды используется водопроводная вода, и результаты анализов напрямую зависят от качества поставляемой водоснабжающими организациями воды. Показатели качества холодной воды (и соответственно и горячей) приведены в Разделе 7 Части 1 Схемы холодного водоснабжения

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

К показателям надёжности и бесперебойности ГВС относятся следующие:

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы ГВС, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год.

Организациями, осуществляющими централизованное горячее водоснабжение, информации об авариях и повреждениях на сетях горячего водоснабжения предоставлено не было (статистика не ведётся), в результате расчёт данного показателя для сетей горячего водоснабжения не представляется возможным.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке представлены в таблицах ниже.

Таблица 6.1 – Показатели эффективности использования ресурсов

| № п/п | Наименование организации | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | ОАО ЖКХ "Заволжье" | потери горячей воды при транспортировке | тыс. м3/год | 0,6 | 0,7 |
| 1.2. |  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 36 | 42 |
| 2.1. | АО "Яркоммунсервис" | потери горячей воды при транспортировке | тыс. м3/год | 1,1 | 1,1 |
| 2.2. |  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 66 | 66 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети горячего водоснабжения на территории СП Ивняковское отсутствуют.

- ЧАСТЬ III. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

На территории СП Ивняковское ЦCВО имеются в пос. Ивняки, пос. Карачиха, с. Сарафоново, с. Спасское.

Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВО на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВО на территории СП Ивняковское

| № пос. | Полное наименование организации | Сокращенное наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности в сфере ЦВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытое Акционерное Общество "Ярославльводоканал» | ОАО "Ярославльводоканал" | пос. Ивняки, пос. Карачиха |
| 2 | Акционерное общество «Яркоммунсервис» | АО "Яркоммунсервис" | с. Спасское |
| 3 | Открытое акционерное общество ЖКХ "Заволжье" | ОАО ЖКХ "Заволжье" | с. Сарафоново |

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Характеристики действующих ОСК ЦСВО, расположенных на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2 – Характеристики действующих ОСК ЦСВО, расположенных на территории СП Ивняковское

| № пос. | Наименование ОСК | Принадлежность к технологической зоне водоотведения | Год ввода в эксплуатацию/ реконструкции | Схема очистки | Проектная производительность, м³/сут | Основные сооружения и оборудование | Износ, % | Наличие прибора учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сарафоново ОСК | Технологическая зона централизованного водоотведения №1 (с. Сарафоново) | 1975 | поля фильтрации | - | поля фильтрации | - | - |

Для оценки соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод данных (результаты анализов проб сточных вод, прошедших очистку) не предоставлено.

Локальные ОСК абонентов на территории СП Ивняковское отсутствуют.

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект (определение в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»).

В соответствии с указанным выше определением, на территории СП Ивняковское выделены следующие технологические зоны водоотведения:

- технологическая зона водоотведения № 1 на территории пос. Ивняки, которая включает: КНС (1 шт.);

- технологическая зона водоотведения № 2 на территории пос. Карачиха, которая включает: КНС (1 шт.);

- технологическая зона водоотведения № 3 на территории дер. Чурилково, которая включает: КНС (1 шт.);

- технологическая зона водоотведения № 4 на территории с. Сарафоново, которая включает: ОСК (1 шт.), КНС (1 шт.)

- технологическая зона водоотведения № 4 на территории ст. Тенино, которая включает: КНС (1 шт.).

Зоны централизованного водоотведения на территории СП Ивняковское указаны в таблице ниже.

Таблица 1.3 – Зоны централизованного водоотведения на территории СП Ивняковское

| № пос. | Наименование НП |
| --- | --- |
| 1 | пос. Ивняки |
| 2 | пос. Карачиха |
| 3 | с. Спасское |
| 4 | с. Сарафоново |
| 5 | д. Чурилково |
| 6 | ст. Тенино |

Зонами нецентрализованного водоотведения являются территории СП Ивняковское, которые находятся за границей зон централизованного водоотведения. В зонах нецентрализованного водоотведения, абоненты осуществляют водоотведение децентрализованно (в септики либо выгребные ямы).

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время очистные сооружения канализации предельно изношены (требуют реконструкции). Фекальные стоки в с. Сарафоново сбрасываются в карты. Обезвоженный осадок, образовавшийся после очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации, вывозится на полигон ТБО. Большая доля сточных вод сбрасывается на рельеф местности.

Технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет.

Необходимо в ближайшее время произвести полную реконструкция или новое строительство очистных сооружений канализации на территории с. Сарафоново.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Характеристики действующих КНС ЦСВО, расположенных на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.4 – Характеристики действующих КНС ЦСВО

| № пос. | Наименование КНС | Принадлежность к технологической зоне водоотведения | Год ввода в эксплуатацию или реконструкции | Производительность, м³/ч | Основное оборудование | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Ивняки КНС | пос. Ивняки | 1987 | 100,00 | СМ 100-65-200/2; | 100 |
|  |  |  |  | 50,00 | СМ 100-65-250/4 |  |
| 2 | пос. Карачиха КНС | пос. Карачиха | 1971 | 80,00 | СМ 125-80-315/4 | 100 |
| 3 | с. Сарафоново КНС | с. Сарафоново | 1993 | 80,00 | СМ 125-80-315/4 | 80 |
| 4 | ст. Тенино КНС | ст. Тенино | 1993 | 4,17 | СД 50/56 | 80 |
| 5 | дер. Чурилково | дер. Чурилково | до 1992 | 50 | фекальный насос | 100 |

Характеристики действующих сетей ЦСВО, расположенных на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.5 – Характеристики действующих сетей ЦСВО

| № п.п. | Наименование МО | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал | Годы ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сельское поселение Ивняковское | - |  |  |  |
| 1.1 | с. Сарафоново | до 200 включительно | 6 584 | чугун | 1970 |
| 1.2 | пос. Ивняки | до 300 включительно | 8 474 | асбестоцемент, чугун, керамика | до 1992 |
| 1.3 | пос. Карачиха | до 200 включительно | 6 859 | чугун, керамика | 1971 |
| 1.4 | дер. Чурилково | до 150 включительно | 600 | чугун | до 1992 |
| 1.5 | с. Тенино | до 150 включительно | до 1000 | чугун | до 1992 |

  - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В целом ЦСВО ВО, расположенные на территории СП Ивняковское, можно охарактеризовать как достаточно надежные, но без форсирования темпов замены изношенных участков и элементов сетей и оборудования на объектах, внедрения систем диспетчеризации и автоматизации ситуация будет ухудшаться. Мероприятия по улучшению показателей безопасности и надежности, а также ожидаемый от реализации данных мероприятий эффект от них рассмотрены в разделах 12 и 15 соответственно.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Произвести оценку воздействия сбросов сточных вод через ЦСВО, расположенные на территории СП Ивняковское, на окружающую среду невозможно ввиду не предоставления результатов анализов проб сточных вод, прошедших очистку и сбрасываемых в водные объекты.

Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Перечень населенных пунктов СП Ивняковское, на территориях которых ЦСВО отсутствуют, приведен в таблице ниже.

Таблица 1.6 – Перечень НП СП Ивняковское, на территориях которых ЦСВО отсутствуют

| № пос. | Наименование НП |
| --- | --- |
| 1 | дер. Ананьино |
| 2 | дер. Сабельницы |
| 3 | дер. Антроповское |
| 4 | дер. Бардуково |
| 5 | дер. Бекренево |
| 6 | дер. Бельково |
| 7 | дер. Березовки |
| 8 | дер. Бовыкино |
| 9 | село Богослов |
| 10 | дер. Бойтово |
| 11 | дер. Большая Поповка |
| 12 | дер. Большое Домнино |
| 13 | дер. Борисково |
| 14 | дер. Бузаркино |
| 15 | дер. Васюково |
| 16 | дер. Воробьево |
| 17 | дер. Горбуново |
| 18 | дер. Городищи |
| 19 | дер. Гридино |
| 20 | дер. Губцево |
| 21 | дер. Давыдовское |
| 22 | дер. Демково |
| 23 | дер. Дорожаево |
| 24 | дер. Ефремово |
| 25 | дер. Жуково |
| 26 | дер. Залесье |
| 27 | дер. Зверинцы |
| 28 | дер. Зяблицы |
| 29 | дер. Иваново-Кошевники |
| 30 | дер. Ивановский Перевоз |
| 31 | дер. Ильино |
| 32 | дер. Козульки |
| 33 | дер. Колобиха |
| 34 | дер. Коровайцево |
| 35 | дер. Костино |
| 36 | дер. Костяево |
| 37 | дер. Котельницы |
| 38 | дер. Красная Горка |
| 39 | дер. Курилково |
| 40 | дер. Курилово |
| 41 | дер. Ларино |
| 42 | дер. Леонтьевское |
| 43 | дер. Ломки |
| 44 | дер. Малое Домнино |
| 45 | дер. Матвеевское |
| 46 | дер. Медведково |
| 47 | дер. Микшино |
| 48 | дер. Михальцево |
| 49 | дер. Молозиново |
| 50 | ст. Молот |
| 51 | дер. Никульское |
| 52 | дер. Новлино |
| 53 | дер. Осовые |
| 54 | село Пажа |
| 55 | село Пахна |
| 56 | дер. Пеньки |
| 57 | дер. Першино |
| 58 | дер. Пестово |
| 59 | дер. Петелино |
| 60 | дер. Подберезново |
| 61 | дер. Поповка |
| 62 | дер. Порошино |
| 63 | дер. Прикалитки |
| 64 | дер. Раздолье |
| 65 | дер. Ременицы |
| 66 | пос. Садовый |
| 67 | дер. Скоково |
| 68 | пос. Смена |
| 69 | пос. Суринский |
| 70 | дер. Суринское |
| 71 | дер. Терехово |
| 72 | дер. Трубенинское |
| 73 | дер. Хозницы |
| 74 | дер. Ченцы |
| 75 | дер. Юркино |

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Основной причиной этих проблем является высокий уровень физического и морального износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Очистные сооружения канализации находятся в неудовлетворительном аварийном техническом состоянии. Отсутствует эффективная очистка и обеззараживание сточных вод, отводимых в водные объекты и на рельеф местности. По данным анализов сточных вод, качество очистки не соответствует нормативу. Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает установленные нормативы в десятки раз: по нефтепродуктам, БПК, взвешенным веществам, солям аммония, сульфатам, железу. Канализационные стоки с населенных пунктов после очистки сбрасываются в водные объекты и на рельеф местности, т.е. создается реальная угроза загрязнения окружающей среды.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения: - низкий процент населения, обеспеченного системой централизованной канализации;

- высокий износ сетей водоотведения на территории СП Ивняковское;

- очистные сооружения, расположенные в с. Сарафоново требуют полной реконструкции;

- преобладающее место в системе канализации отведено уборным с выгребными ямами, частично септиками. В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков;

- неконтролируемый сброс в водные источники неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием во многих населенных пунктах централизованной системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока, что также существенно увеличивает нагрузку на действующую систему бытовой канализации;

- низкий охват объектов и абонентов централизованной системы водоотведения приборами учета перекачиваемых / принимаемых сточных вод.

Балансы сточных вод в системе водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод по ЦСВО, расположенным на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в ЦСВО

| № пос. | Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 на территории пос. Ивняки |  |  |  |  |
| 1.1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 187,7 | 177,9 | 170,6 |
| 1.2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 187,7 | 177,9 | 170,6 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ | 161,8 | 149,9 | 140,5 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 25,8 | 28,0 | 12,3 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 17,9 |
| 2 | Технологическая зона водоотведения № 2 на территории пос. Карачиха |  |  |  |  |
| 2.1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 64,1 | 63,5 | 62,6 |
| 2.2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 64,1 | 63,5 | 62,6 |
| 2.2.1 | Население | тыс. м³ | 63,0 | 60,7 | 55,7 |
| 2.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
| 2.2.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,5 | 2,6 | 6,8 |
| 2 | Технологическая зона водоотведения № 4 на территории с. Сарафоново |  |  |  |  |
| 2.1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 65,1 | 63,5 | 61,7 |
| 2.2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 65,1 | 63,5 | 61,7 |
| 2.2.1 | Население | тыс. м³ | 56,6 | 54,9 | 52,3 |
| 2.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 8,2 | 8,3 | 4,1 |
| 2.2.3 | Прочие | тыс. м³ | 0,2 | 0,3 | 5,3 |

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Под неорганизованным стоком понимается поступление в ЦСВО ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплотности люков и трубопроводов. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к ЦСВО.

Произвести оценку притока неорганизованного стока возможно только при наличии приборов учета на входе/выпуске сточных вод на ОСК либо на ГКНС. В настоящее время приборы технического учета сточных вод на данных объектах ЦСВО, расположенных на территории СП Ивняковское, отсутствуют, ввиду чего произвести оценку фактического притока неорганизованного стока невозможно.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с требованием пункта 83 ПП РФ от 29.07.2015 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ПКУ сбрасываемых в централизованные системы сточных вод абонентов и сточных вод от организаций, осуществляющих транспортировку сточных вод, должны быть установлены в случаях, когда:

- расчетный объем водоотведения по канализационному выпуску (для транзитных организаций - по канализационной сети) с учетом расчетного объема поступающих в канализационную сеть поверхностных сточных вод составляет более 200 м³/сут;

- абонент или транзитная организация используют собственные источники водоснабжения, не оборудованные приборами учета воды, введенными в эксплуатацию в установленном порядке.

Для указанной категории абонентов и транзитных организаций допускается не устанавливать прибор учета сточных вод в следующих случаях:

- согласование с организацией, осуществляющей водоотведение, порядка определения объема принимаемых такой организацией сточных вод расчетным способом;

- установление совместно с организацией, осуществляющей водоотведение, факта отсутствия технической возможности установки прибора учета и подписания соответствующего акта.

Транзитные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности по транспортировке сточных вод, обязанные установить приборы учета объема отводимых сточных вод, устанавливают их на границах эксплуатационной ответственности транзитной организации и организации водопроводно-канализационного хозяйства (гарантирующей организации) по канализационным сетям, которые определены по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, или в ином месте, определенном договором транспортировки сточных вод.

В настоящее время расчет объемов реализации сбрасываемых сточных вод от подавляющего большинства абонентов, подключенных к ЦСВО, расположенным на территории СП Ивняковское, производятся расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Отчетные показатели поступления сточных вод в ЦСВО, расположенные на территории СП Ивняковское, за 2014-2016 гг. отражены в подразделе 10.1, за более ранний период информации вод не предоставлено.

Исходя из проектной производительности действующих ОСК по технологическим зонам водоотведения, расположенным на территории СП Ивняковское, дефицита производительности не выявлено.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦСВО, расположенным на территории СП Ивняковское, с разбивкой по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦСВО

| № пос. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 на территории пос. Ивняки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 170,0 | 169,5 | 168,9 | 168,3 | 167,7 | 167,1 | 169,0 | 171,0 | 172,9 | 174,8 | 176,7 |
| 1.2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 170,0 | 169,5 | 168,9 | 168,3 | 167,7 | 167,1 | 169,0 | 171,0 | 172,9 | 174,8 | 176,7 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ | 140,0 | 139,5 | 139,1 | 138,6 | 138,1 | 137,6 | 139,2 | 140,8 | 142,3 | 143,9 | 145,5 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,1 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 12,7 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 |
| 2 | Технологическая зона водоотведения № 2 на территории пос. Карачиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 119,1 | 118,7 | 118,3 | 117,9 | 117,5 | 117,1 | 118,4 | 119,8 | 121,1 | 122,4 | 123,8 |
| 2.2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 119,1 | 118,7 | 118,3 | 117,9 | 117,5 | 117,1 | 118,4 | 119,8 | 121,1 | 122,4 | 123,8 |
| 2.2.1 | Население | тыс. м³ | 81,1 | 80,8 | 80,6 | 80,3 | 80,0 | 79,7 | 80,6 | 81,6 | 82,5 | 83,4 | 84,3 |
| 2.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
| 2.2.3 | Прочие | тыс. м³ | 36,0 | 35,9 | 35,8 | 35,6 | 35,5 | 35,4 | 35,8 | 36,2 | 36,6 | 37,0 | 37,4 |
| 2 | Технологическая зона водоотведения № 4 на территории с.Сарафоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 61,5 | 61,3 | 61,1 | 60,9 | 60,7 | 60,4 | 61,1 | 61,8 | 62,5 | 63,2 | 63,9 |
| 2.2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 61,5 | 61,3 | 61,1 | 60,9 | 60,7 | 60,4 | 61,1 | 61,8 | 62,5 | 63,2 | 63,9 |
| 2.2.1 | Население | тыс. м³ | 52,2 | 52,0 | 51,8 | 51,6 | 51,4 | 51,3 | 51,9 | 52,4 | 53,0 | 53,6 | 54,2 |
| 2.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 2.2.3 | Прочие | тыс. м³ | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |

Прогноз объема сточных вод

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

По данным, предоставленным ОАО ЖКХ «Заволжье» (запрашиваемые технические условия застройщиками на подключение к коллектору), объем сточных вод перспективной застройки в пос. Карачиха СП Ивняковское составляет 154,67 куб.м/час, в том числе:

- ООО «Реминдустрия» - 40 м3/ч (многоквартирные дома),

- ООО ЖК «Сирень» - 25 м3/ч (многоквартирные дома),

- ОАО «Сельхозтехника» - 4,67 м3/ч (100 одноквартирных домов с проживающими 4 человека в каждом),

- Детский сад – 5 м3/ч (на 140 воспитанников и 40 работающих),

- ООО «Юнидэф» - 80 м3/ч (гостиничный комплекс на 2031 чел).

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦСВО, расположенным на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦСВО

| № пос. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 на территории пос. Ивняки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 170,6 | 170,0 | 169,5 | 168,9 | 168,3 | 167,7 | 167,1 | 169,0 | 171,0 | 172,9 | 174,8 | 176,7 |
| 1.2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 170,6 | 170,0 | 169,5 | 168,9 | 168,3 | 167,7 | 167,1 | 169,0 | 171,0 | 172,9 | 174,8 | 176,7 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ | 140,5 | 140,0 | 139,5 | 139,1 | 138,6 | 138,1 | 137,6 | 139,2 | 140,8 | 142,3 | 143,9 | 145,5 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,1 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 12,7 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 |
| 2 | Технологическая зона водоотведения № 2 на территории пос. Карачиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 62,6 | 119,1 | 118,7 | 118,3 | 117,9 | 117,5 | 117,1 | 118,4 | 119,8 | 121,1 | 122,4 | 123,8 |
| 2.2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 62,6 | 119,1 | 118,7 | 118,3 | 117,9 | 117,5 | 117,1 | 118,4 | 119,8 | 121,1 | 122,4 | 123,8 |
| 2.2.1 | Население | тыс. м³ | 55,7 | 81,1 | 80,8 | 80,6 | 80,3 | 80,0 | 79,7 | 80,6 | 81,6 | 82,5 | 83,4 | 84,3 |
| 2.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
| 2.2.3 | Прочие | тыс. м³ | 6,8 | 36,0 | 35,9 | 35,8 | 35,6 | 35,5 | 35,4 | 35,8 | 36,2 | 36,6 | 37,0 | 37,4 |
| 2 | Технологическая зона водоотведения № 4 на территории с. Сарафоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 61,7 | 61,5 | 61,3 | 61,1 | 60,9 | 60,7 | 60,4 | 61,1 | 61,8 | 62,5 | 63,2 | 63,9 |
| 2.2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 61,7 | 61,5 | 61,3 | 61,1 | 60,9 | 60,7 | 60,4 | 61,1 | 61,8 | 62,5 | 63,2 | 63,9 |
| 2.2.1 | Население | тыс. м³ | 52,3 | 52,2 | 52,0 | 51,8 | 51,6 | 51,4 | 51,3 | 51,9 | 52,4 | 53,0 | 53,6 | 54,2 |
| 2.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 2.2.3 | Прочие | тыс. м³ | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) СП Ивняковское представлено в таблице ниже.

Таблица 3.2 – Структура централизованной системы водоотведения  СП Ивняковское

| № пос. | Полное наименование организации | Сокращенное наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности в сфере ЦВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акционерное Общество "Ярославльводоканал» | АО "Ярославльводоканал" | пос. Ивняки, пос. Карачиха |
| 2 | Акционерное общество «Яркоммунсервис» | АО "Яркоммунсервис" | с. Спасское |
| 3 | Открытое акционерное общество ЖКХ "Заволжье" | ОАО ЖКХ "Заволжье" | с.Сарафоново |

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности ОСК исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам по ЦСВО, расположенным на территории СП Ивняковское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.3 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| № пос. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 на территории пос. Ивняки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 170,6 | 170,0 | 169,5 | 168,9 | 168,3 | 167,7 | 167,1 | 169,0 | 171,0 | 172,9 | 174,8 | 176,7 |
| 1.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³ | 467,5 | 465,9 | 464,3 | 462,7 | 461,1 | 459,5 | 457,9 | 463,1 | 468,4 | 473,6 | 478,8 | 484,0 |
| 1.2.1 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.2.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³ | 607,7 | 605,6 | 603,6 | 601,5 | 599,4 | 597,4 | 595,3 | 602,1 | 608,9 | 615,7 | 622,5 | 629,2 |
| 1.2.3 | Проектная производительность ОСК (суточная)** | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2.4 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности ОСК (суточный) | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Технологическая зона водоотведения № 2 на территории пос. Карачиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 62,6 | 119,1 | 118,7 | 118,3 | 117,9 | 117,5 | 117,1 | 118,4 | 119,8 | 121,1 | 122,4 | 123,8 |
| 2.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³ | 171,6 | 326,4 | 325,2 | 324,1 | 323,0 | 321,9 | 320,8 | 324,4 | 328,1 | 331,8 | 335,4 | 339,1 |
| 2.2.1 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.2.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³ | 223,1 | 424,3 | 422,8 | 421,4 | 419,9 | 418,5 | 417,0 | 421,8 | 426,5 | 431,3 | 436,0 | 440,8 |
| 2.2.3 | Проектная производительность ОСК (суточная)** | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.2.4 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности ОСК (суточный) | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Технологическая зона водоотведения № 4 на территории с.Сарафоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 61,7 | 61,5 | 61,3 | 61,1 | 60,9 | 60,7 | 60,4 | 61,1 | 61,8 | 62,5 | 63,2 | 63,9 |
| 2.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³ | 169,1 | 168,5 | 167,9 | 167,3 | 166,8 | 166,2 | 165,6 | 167,5 | 169,4 | 171,3 | 173,2 | 175,0 |
| 2.2.1 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.2.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³ | 219,8 | 219,0 | 218,3 | 217,5 | 216,8 | 216,0 | 215,3 | 217,7 | 220,2 | 222,7 | 225,1 | 227,6 |
| 2.2.3 | Проектная производительность ОСК (суточная)*** | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.2.4 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности ОСК (суточный) | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

* в соответствии с пос. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

** ОСК находятся за пределами СП

*** сведения о производительности отсутствуют

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов ЦСВО, расположенных на территории СП Ивняковское, содержатся в базе данных электронной модели ЦСВС и ЦСВО СП Ивняковское.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей ОСК и возможности расширения зоны их действия по ЦСВО, расположенным на территории СП Ивняковское, представлен в таблице3.3.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Развитие централизованной системы водоотведения направлено на достижение следующих целей:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует, и в новых районах (на застраиваемых территориях);

- улучшение показателей качества очистки сточных вод;

- уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, в т.ч. неочищенных поверхностных сточных вод;

- повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения

Для обеспечения надёжности и бесперебойности функционирования централизованных систем водоотведения на территории СП Ивняковское данной работой предусматривается планомерная реконструкция участков канализационных сетей и объектов системы водоотведения (КНС). Приоритет при замене канализационных сетей отдаётся коллекторам (головным и подводящим к ним) и участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надёжность всей системы.

Организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного водоотведения на территории СП Ивняковское, где оно отсутствует, связана со строительством сетей водоотведения в соответствии с действующими нормами и правилами. На застраиваемых территориях организация централизованного водоотведения предполагает строительство канализационных сетей, для обеспечения централизованным водоотведением отдельных территорий перспективного строительства возможно потребуется строительство новых КНС.

Улучшение показателей качества очистки сточных вод

Требуется ужесточить контроль за деятельностью промышленных предприятий и качеством очистки сточных вод локальными очистными сооружениями перед сбросом их в системы хозяйственно-бытового централизованного водоотведения в соответствии с ПП РФ от 21.06.2013 N 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод».

Уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, в т.ч. неочищенных поверхностных сточных вод, требуется реализация проведения работ (проектных и строительных) по строительству и реконструкции ОСК.

Повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод

Для повышения энергоэффективности транспортировки сточных вод требуется замена физически устаревших насосных агрегатов на КНС. Реконструкция КНС предполагает замену существующих насосных агрегатов на энергоэффективные (с большим КПД), а также внедрение систем АВР, плавного пуска и ЧРП для ликвидации существующей системы управления производительностью станций посредством существующей запорной арматуры и недопущения работы мощных двигателей в режиме «старт-стоп».

Повышение качества обслуживания абонентов.

Вышеперечисленные мероприятия позволят повысить качество обслуживания абонентов и максимизировать долю удовлетворённых заявок на подключение абонентов к централизованной системе водоотведения.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к показателям функционирования ЦСВО относят:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов.

Данные показатели рассмотрены в разделе 7.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Все предлагаемые в данном разделе мероприятия разделены на 4 категории:

- Системные мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству и реконструкции объектов и сетей, направленные на изменение сложившейся структуры ЦСВО населенного пункта (подключение к ЦСВО другого населенного пункта посредством объединения технологических зон, объединение двух или более технологических зон населенного пункта в одну) и мероприятия по строительству ЦСВО в населенном пункте, в котором она отсутствует (создание новой технологической зоны, либо объединение вновь создаваемой технологической зоны с существующей технологической зоной другого населенного пункта);

- Мероприятия по объектам – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов ЦСВО (ОСК, КНС и т.п.) в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство КНС с целью транспортировки сточных вод от вновь застраиваемого района соответствующего населенного пункта);

- Мероприятия по сетям – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту (капитальному ремонту) сетей ЦСВО в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство напорного коллектора с целью транспортировки сточных вод от вновь застраиваемого района соответствующего населенного пункта);

- Прочие мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия, не относящиеся к трем предыдущим категориям (не связанные со строительством, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом объектов и сетей) и, в большинстве случаев, носящие обобщенный характер по конкретной ЦСВО (технологической зоне) либо по конкретной РСО: внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации ЦСВО.

Строительство ЦСВО, где они отсутствуют, предусматривается для населенных пунктов с численностью населения ≥ 200 чел. и наличием в данном населенном пункте ЦСВС (с действующим тарифом): указанное условие позволяет нести безубыточную коммерческую деятельность организациям, эксплуатирующим ЦСВО. Технико-экономическое обоснование указанного положение приведено в Единой схеме водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ярославской области.

В случае отсутствия документально подтвержденных доказательств (протоколов анализов проб, уведомлений надзорных органов) об удовлетворительном качестве сточных вод, сбрасываемых в водные объекты/на рельеф в каком-либо населенном пункте, предусматривается строительство новых или реконструкция действующих ОСК в таком населенном пункте.

Следует отметить, что в рамках данной работы рассматриваются мероприятия, касающиеся нового строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов и сетей ЦСВО, т.е. мероприятия технического плана. Поэтому следует учесть, что помимо указанных мероприятий, что немаловажной является необходимость во многих случаях проведения мероприятий организационного характера, таких как: техническое обследование объектов и сетей ЦСВО, организация надлежащего СЗЗ объектов ЦСВО и т.п. Такие мероприятия в рамках действующего законодательства должны проводится эксплуатирующими организациями самостоятельно и рассматриваться в соответствующих документах.

Пояснение для таблиц, указанных далее в разделе 4 части III настоящей работы: значение «-» в зависимости от смыслового контекста конкретной ячейки означает либо отсутствие необходимости её заполнения, либо повторение предыдущего значения, если подряд рассматриваются однотипные мероприятия.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий по ЦСВО, расположенным на территории СП Ивняковское, представлен в таблице ниже.

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоотведения № 1 (пос. Ивняки), №2 (пос.Карачиха), №3 (с. Спасское), № 4 (с. Сарафоново), №5 (ст. Тенино) |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |
| 1.1.1 | Новая технологическая зона на территории дер. Сабельницы: |  |  |
| 1.1.1.1 | Строительство ОСК | 2026-2027 | организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует |
| 1.1.1.2 | Строительство самотечных сетей | 2026-2027 | организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует |
| 1.1.1 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоотведения №1 (пос. Ивняки): | - | - |
| 1.2.1.1 | Капитальный ремонт КНС | 2020 | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоотведения №2 (пос. Карачиха): | - | - |
| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт КНС | 2020 | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоотведения №3 (с. Спасское): | - | - |
| 1.2.3.1 | Капитальный ремонт КНС | 2020 | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Сарафоново): | - | - |
| 1.2.4.1 | Строительство КНС | 2019-2020 | сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоотведения №5 (ст. Тенино): | - | - |
| 1.25.1 | Капитальный ремонт КНС | 2020 | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (пос. Ивняки) | 2018-2027 | - |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоотведения № 2 (пос. Карачиха) | 2018-2027 | - |
| 1.3.1.4 | Технологическая зона водоотведения № 3 (дер. Чурилково) | 2018-2027 | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Сарафоново) | 2018-2027 | - |
| 1.3.1.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (с. Тенино) | 2018-2027 | - |
| 1.3.1.6 | Строительство напорных сетей до дер. Чурилково | 2018-2020 | обеспечение водоотведения на территориях перспективной застройки |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |
| 1.4.1 | - | - | - |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий

| № п.п. | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоотведения № 1 (пос. Ивняки), №2 (пос.Карачиха), №3 (с. Спасское), № 4 (с. Сарафоново), №5 (ст. Тенино) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | Новая технологическая зона на территории дер. Сабельницы: |  |
| 1.1.1.1 | Строительство ОСК | организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует |
| 1.1.1.2 | Строительство самотечных сетей | организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует |
| 1.1.1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоотведения №1 (пос. Ивняки): | - |
| 1.2.1.1 | Капитальный ремонт КНС | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоотведения №2 (пос. Карачиха): | - |
| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт КНС | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоотведения №3 (с. Спасское): | - |
| 1.2.3.1 | Капитальный ремонт КНС | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Сарафоново): | - |
| 1.2.4.1 | Строительство КНС | сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоотведения №5 (ст. Тенино): | - |
| 1.25.1 | Капитальный ремонт КНС | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (пос. Ивняки) | - |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоотведения № 2 (пос. Карачиха) | - |
| 1.3.1.4 | Технологическая зона водоотведения № 3 (дер. Чурилково) | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Сарафоново) | - |
| 1.3.1.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (с. Тенино) | - |
| 1.3.1.6 | Строительство напорных сетей до дер. Чурилково | обеспечение водоотведения на территориях перспективной застройки |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | - | - |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВО, расположенных на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВО

| № п.п. | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах и сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоотведения № 1 (пос. Ивняки), №2 (пос.Карачиха), №3 (с. Спасское), № 4 (с. Сарафоново), №5 (ст. Тенино) |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |
| 1.1.1 | Новая технологическая зона на территории дер. Сабельницы: |  |  |
| 1.1.1.1 | Строительство ОСК | строительство | Q ~ 93,1 м³/сут |
| 1.1.1.2 | Строительство самотечных сетей | строительство | L ~ 1200 м; Ø ~ 150-200 мм |
| 1.1.1 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоотведения №1 (пос. Ивняки): | - | - |
| 1.2.1.1 | Капитальный ремонт КНС | реконструкция | без изменения |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоотведения №2 (пос. Карачиха): | - | - |
| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт КНС | реконструкция | без изменения |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоотведения №3 (с. Спасское): | - | - |
| 1.2.3.1 | Капитальный ремонт КНС | реконструкция | без изменения |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Сарафоново): | - | - |
| 1.2.4.1 | Строительство КНС | реконструкция | Q ~ 2 м³/ч |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоотведения №5 (ст. Тенино): | - | - |
| 1.25.1 | Капитальный ремонт КНС | реконструкция | без изменения |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | реконструкция | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (пос. Ивняки) | - | ежегодно: L ~ 169 м; Ø ~ 150 мм |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоотведения № 2 (пос. Карачиха) | - | ежегодно: L ~ 137 м; Ø ~ 150 мм |
| 1.3.1.4 | Технологическая зона водоотведения № 3 (дер. Чурилково) | - | ежегодно: L ~ 12 м; Ø ~ 150 мм |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Сарафоново) | - | ежегодно: L ~ 132 м; Ø ~ 150 мм |
| 1.3.1.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (с. Тенино) | - | ежегодно: L ~ 20 м; Ø ~ 150 мм |
| 1.3.1.6 | Строительство напорных сетей до дер. Чурилково | строительство | L ~ 3000 м; Ø ~ 150 мм |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |
| 1.4.1 | - | - | - |

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей ЦСВО, как объектов автоматизации, относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

- территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- уменьшение себестоимости очистки сточных вод при соблюдении соответствия стоков действующим нормам.

Данная работа предусматривает организацию двухступенчатой структуры диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов автоматизации на каждом объекте систем. Функции ЦПУ заключаются в контроле всех систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых организацией, как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. ЦПУ предлагается разместить в административном здании эксплуатирующей организации. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

На строящихся/реконструируемых ОСК должна быть предусмотрена комплексная автоматизация, включающая в себя как технологическую часть, так и управление инженерными системами объекта (вентиляция, отопление), в т.ч.:

- работа приемных решеток должна быть автоматизирована по определенному алгоритму;

- биологическая очистка должна быть автоматизирована с поддержанием диктующих параметров по заданному алгоритму;

- подача сжатого воздуха в аэротенки должна быть осуществлена с использованием частотного регулирования;

- автоматизированная система вентиляции и отопления для поддержания требуемых параметров микроклимата и кратности воздухообмена в помещениях;

- автоматизированное управление насосами и илососами элементов ОСК.

Для КНС в случае их реконструкции или строительства должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- управление без постоянного обслуживающего персонала, 
автоматическое - в зависимости от технологических параметров (уровень воды в приемном резервуаре);

- с целью снижения пусковых токов и повышения надежности функционирования объектов на насосных станциях должен быть предусмотрен плавный пуск двигателей основных насосов;

- предусмотреть защиту от заиливания – автоматические кратковременные тестовые пуски насосов;

- желательно предусмотреть автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

- при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервного агрегата;

- должна быть предусмотрена защита двигателей по току, асимметрии напряжения по фазам.

На основных насосных станциях требуется предусмотреть контроль следующих параметров:

- наличие напряжения на вводах;

- уровень в приемном резервуаре;

- расход перекачиваемой воды;

- работающие насосные агрегаты;

- наработка каждого насосного агрегата;

- потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;

- аварийные ситуации.

При проектировании систем автоматизации объектов канализации необходимо до начала проектирования разработать техническое задание, а в процессе проектирования общесистемные решения: организационную структуру диспетчерского управления; функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функций управления и алгоритмы решения задач; программное, математическое и информационное обеспечения, т.е. программы выполнения на компьютерах и контроллерах; техническое обеспечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для реализации функций автоматизации.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным на объекте эксплуатирующей организации, например, в административном здании. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса транспортировки сточных вод.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Описание существующих маршрутов прохождения трубопроводов (трасс), расположения сооружений водоотведения на территории СП Ивняковское представлены ниже.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Нормативные требования по определению границ охранных зон сетей и объектов ЦСВО определены в следующих документах:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Нормы и размеры охранных зон для определенного региона корректируются и принимаются местными органами самоуправления.

Охранная зона сетей канализации при обычных условиях устанавливается в зависимости от диаметра труб:

- до 600 мм – не менее 5 м от стенок трубопровода;

- 1000 мм и более – от 10 до 25 м в каждую сторону, в зависимости от предназначения канализационной сети и состава грунта, в котором проложен трубопровод.

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» четко регламентирует расстояние по горизонтали от подземных сетей ЦСВО до:

- фундамента сооружений – 5 м для напорной и 3 м для самотечной канализационной сети;

- эстакад, ограждений, опор – 3 и 1,5 м соответственно;

- оси крайнего рельса железнодорожной колеи – 4 м;

- бордюра проезжей части – 2 м для напорной и 1,5 м для самотечной канализации;

- наружной бровки кювета – 1 м;

- опор уличного освещения и контактной сети – 1 м;

- опор высоковольтных сетей – 3 м.

В отдельных случаях указанные расстояния целесообразно уменьшать.

Внутри границ охранных зонах сетей и объектов ЦСВО запрещается:

- высаживать деревья на расстоянии менее трех метров от коллекторов;

- срезать или подсыпать грунт;

- устраивать склады и свалки;

- производить взрывные или свайные работы;

- использовать ударные механизмы и буровые установки;

- преграждать доступ к сооружениям;

- проводить без соответствующего разрешения грузоподъемные и строительные работы;

- осуществлять перемещение грунта недалеко от водоемов, расположенных вблизи канализационных коммуникаций, погружение в них массивных конструкций, углубление дна.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВО, расположенных на территории СП Ивняковское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.4 – Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВО

| № п.п. | Наименование мероприятия | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоотведения № 1 (пос. Ивняки), №2 (пос.Карачиха), №3 (с. Спасское), № 4 (с. Сарафоново), №5 (ст. Тенино) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | Новая технологическая зона на территории дер. Сабельницы: |  |
| 1.1.1.1 | Строительство ОСК | на площадке S - 0,5 га (не более), с учетом соблюдения СЗЗ на расстоянии не менее100-150 м (в зависимости от применяемого метода очистки) |
| 1.1.1.2 | Строительство самотечных сетей | с учетом соблюдения охранной зоны |
| 1.1.1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоотведения №1 (пос. Ивняки): | - |
| 1.2.1.1 | Капитальный ремонт КНС | на площадке S - 0,5 га (не более), с учетом соблюдения СЗЗ на расстоянии не менее 100-150 м (в зависимости от применяемого метода очистки) |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоотведения №2 (пос. Карачиха): | - |
| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт КНС | на площадке S - 0,5 га (не более), с учетом соблюдения СЗЗ на расстоянии не менее 100-150 м (в зависимости от применяемого метода очистки) |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоотведения №3 (с. Спасское): | - |
| 1.2.3.1 | Капитальный ремонт КНС | на площадке S - 0,5 га (не более), с учетом соблюдения СЗЗ на расстоянии не менее 100-150 м (в зависимости от применяемого метода очистки) |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Сарафоново): | - |
| 1.2.4.1 | Строительство КНС | на площадке S - 0,5 га (не более), с учетом соблюдения СЗЗ на расстоянии не менее 100-150 м (в зависимости от применяемого метода очистки) |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоотведения №5 (ст. Тенино): | - |
| 1.25.1 | Капитальный ремонт КНС | на площадке S - 0,5 га (не более), с учетом соблюдения СЗЗ на расстоянии не менее 100-150 м (в зависимости от применяемого метода очистки) |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (пос. Ивняки) | без изменения |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоотведения № 2 (пос. Карачиха) | без изменения |
| 1.3.1.4 | Технологическая зона водоотведения № 3 (дер. Чурилково) | без изменения |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Сарафоново) | без изменения |
| 1.3.1.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (с. Тенино) | без изменения |
| 1.3.1.6 | Строительство напорных сетей до дер. Чурилково | с учетом соблюдения охранной зоны |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | - | - |

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Проектом генерального плана предусматривается обеспечение большой части населения СП Ивняковское централизованными системами канализации.

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы водоотведения территории поселения необходимо отметить: строительство новых станций биологической очистки, строительство очистных сооружений поверхностного стока, реконструкция существующих и строительство новых КНС, с внедрением современных технологий очистки канализационных стоков. Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения..

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами:

- термофильным сбраживанием в метантенках;

- высушиванием;

- пастеризацией;

- обработкой гашеной известью;

- в радиационных установках;

- сжиганием;

- пиролизом;

- электролизом;

- получением активированных углей (сорбентов);

- захоронением;

- выдерживанием на иловых площадках;

- использованием как добавки при производстве керамзита;

- обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией;

- компостированием;

- вермикомпостированием.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству объектов ЦСВО, а также перекладке (реконструкции) сетей систем централизованного водоотведения произведена в соответствии с укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры:

- Методическими рекомендациями по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждёнными приказом Министерством регионального развития РФ от 04 октября 2011 г. № 481.;

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 936/пр.;

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 01 июня 2017 г. № 837/пр.

При расчёте приняты следующие положения:

- строительство наружных инженерных сетей канализации из полиэтиленовых труб.

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал в траншеях с креплениями;

- повышающий коэффициент при перекладке участков сетей в стеснённых условиях в застроенных частях города – 1,09;

- коэффициент перехода от цен 2017 года – 1;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Ярославской области – 0,83 (для наружных сетей канализации);

- коэффициент, учитывающий сейсмичность – 1,0;

- зональный коэффициент изменения стоимости строительства в разрезе Ярославской области – 1,0;

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства – 1,0;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий увеличение капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов при перекладке участков сетей – 1,2;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий озеленение и благоустройство территории – 1,15;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий разборку и устройство (восстановление) дорожного покрытия – 1,2.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (от 24.11.2016г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 08.11.2013г.).

В связи с нестабильной ситуацией в экономике Российской Федерации на момент разработки Схемы водоотведения, был выбран консервативный вариант социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с макроэкономической ситуации в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в ноябре 2016 г.

Таблица 6.1 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство | Индексы-дефляторы цен производителей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105,5 | 105,3 | 103,4 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 102,1 | 102,1 |
|  | Ежегодное приращение от базового года (2016г.), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 115,8 | 119,7 | 123,4 | 127,1 | 130,7 | 134,2 | 137,1 | 139,9 | 142,9 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий по реализации схемы водоотведения СП Ивняковское в ценах соответствующих лет приведена в таблице ниже.

Таблица 6.2 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий

| № п.п. | Наименование мероприятия | Оценка стоимости мероприятия в ценах 2017 г., тыс. руб. | Оценка величины необходимых капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Итого |
| 1 | Технологические зоны водоотведения № 1 (пос. Ивняки), №2 (пос.Карачиха), №3 (с. Спасское), № 4 (с. Сарафоново), №5 (ст. Тенино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Новая технологическая зона на территории дер. Сабельницы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Строительство ОСК | 8 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 450 | 5 564 | 11 014 |
| 1.1.1.2 | Строительство самотечных сетей | 8 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 603 | 5 721 | 11 324 |
| 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоотведения №1 (пос. Ивняки): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Капитальный ремонт КНС | 443 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоотведения №2 (пос. Карачиха): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт КНС | 405 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоотведения №3 (с. Спасское): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3.1 | Капитальный ремонт КНС | 405 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Сарафоново): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Строительство КНС | 660 | 0 | 367 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоотведения №5 (ст. Тенино): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.25.1 | Капитальный ремонт КНС | 405 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (пос. Ивняки) | 14 093 | 1 487 | 1 566 | 1 619 | 1 669 | 1 719 | 1 767 | 1 815 | 1 855 | 1 894 | 1 934 | 17 324 |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоотведения № 2 (пос. Карачиха) | 11 425 | 1 205 | 1 269 | 1 312 | 1 353 | 1 394 | 1 433 | 1 471 | 1 504 | 1 535 | 1 568 | 14 044 |
| 1.3.1.4 | Технологическая зона водоотведения № 3 (дер. Чурилково) | 1 001 | 106 | 111 | 115 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 | 135 | 137 | 1 230 |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Сарафоново) | 11 008 | 1 161 | 1 223 | 1 264 | 1 304 | 1 343 | 1 380 | 1 418 | 1 449 | 1 479 | 1 510 | 13 532 |
| 1.3.1.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (с. Тенино) | 1 668 | 176 | 185 | 192 | 198 | 203 | 209 | 215 | 220 | 224 | 229 | 2 050 |
| 1.3.1.6 | Строительство напорных сетей до дер. Чурилково | 20 848 | 7 332 | 7 720 | 7 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 034 |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 62 359 | 11 467 | 12 441 | 14 766 | 4 642 | 4 781 | 4 915 | 5 048 | 5 159 | 5 267 | 5 378 | 73 863 |

Источники финансирования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения СП Ивняковское приведены в таблице ниже.

Таблица 6.3 – Источники финансирования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоотведения № 1 (пос. Ивняки), №2 (пос.Карачиха), №3 (с. Спасское), № 4 (с. Сарафоново), №5 (ст. Тенино) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | Новая технологическая зона на территории дер. Сабельницы: | - |
| 1.1.1.1 | Строительство ОСК | бюджетные средства/инвестиционная программа РСО |
| 1.1.1.2 | Строительство самотечных сетей | бюджетные средства/инвестиционная программа РСО |
| 1.1.1 | - |  |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоотведения №1 (пос. Ивняки): | - |
| 1.2.1.1 | Капитальный ремонт КНС | производственная программа РСО |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоотведения №2 (пос. Карачиха): | - |
| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт КНС | производственная программа РСО |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоотведения №3 (с. Спасское): | - |
| 1.2.3.1 | Капитальный ремонт КНС | производственная программа РСО |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Сарафоново): | - |
| 1.2.4.1 | Строительство КНС | производственная программа РСО |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоотведения №5 (ст. Тенино): | - |
| 1.25.1 | Капитальный ремонт КНС | производственная программа РСО |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (пос. Ивняки) | производственная программа РСО |
| 1.3.1.3 | Технологическая зона водоотведения № 2 (пос. Карачиха) | производственная программа РСО |
| 1.3.1.4 | Технологическая зона водоотведения № 3 (дер. Чурилково) | производственная программа РСО |
| 1.3.1.1 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Сарафоново) | производственная программа РСО |
| 1.3.1.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (с. Тенино) | производственная программа РСО |
| 1.3.1.6 | Строительство напорных сетей до дер. Чурилково | бюджетные средства/инвестиционная программа РСО |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | - |  |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

Целевые показатели развития ЦСВО устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем путем экономного потребления воды и обеспечения развития указанных централизованных систем путем внедрения эффективных форм управления такими системами.

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования ЦСВО определен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к и включает:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км/г.);

- показатели очистки сточных вод: а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%); б) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%);

- показатели эффективности использования ресурсов: а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт·ч/м³); б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м³).

В настоящее время мониторинг изменения плановых показателей функционирования ЦСВО, расположенных на территории поселения, ведется ненадлежащим образом.

В дальнейшем необходимым условием для проведения более качественного и удобного мониторинга функционирования ЦСВО, расположенных на территории поселения, является отражение изменения указанных выше плановых показателей в разрабатываемых соответствующей эксплуатирующей организацией производственных программах и иных планово-отчетных документах.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

В рамках данной работы запланированы мероприятия, направленные на улучшение данного показателя. В перспективе предполагается снижение удельного количества аварий и засоров на 60%

Показатели очистки сточных вод

В рамках данной работы запланированы мероприятия по доведению качества очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, до требуемых нормативов. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов рассчитывалась на основании следующих допущений: при несоответствии одного или нескольких проверяемых показателей проба полностью признается несоответствующей.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

В данной работе предусматриваются мероприятия, влияющие на данный показатель. При строительстве новых очистных сооружений, либо при реконструкции существующих с учетом обеспечения требований по соблюдению необходимой степени очистки предполагается увеличение удельного расхода электроэнергии на очистку стоков.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не установлены.

Значения плановых показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам представлены в таблице ниже.

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВО

| Показатель | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в ЦВО | % | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в ЦВО | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельное количество аварий и засоров | ед./(км*год) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,31 | 1,17 | 1,04 | 0,90 | 0,76 | 0,62 | 0,48 |
| Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку стоков | (кВт*час)/м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 1,22 | 1,23 | 1,25 | 1,27 | 1,30 | 1,31 | 1,32 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории СП Ивняковское бесхозяйные сети или объекты ЦСВО не выявлены