Приложение № 81 
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 28.02.2018    № 39

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

Ярославль 2018

Оглавление

Введение	17

ЧАСТЬ I. СХЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.	19

РАЗДЕЛ 1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	19

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	19

1.2.	Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	21

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холоднго водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	24

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:	25

1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	25

1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	29

1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	29

1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	29

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	30

1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	31

1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	31

1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	32

РАЗДЕЛ 2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	33

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	33

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	36

РАЗДЕЛ 3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	38

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	38

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);	38

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	39

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;	40

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	40

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	41

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	42

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	44

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	44

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	46

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	48

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	50

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	52

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	54

3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	56

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	57

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	57

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	60

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	62

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	63

4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	66

4.6.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	67

4.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	67

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	68

4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	70

РАЗДЕЛ 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	78

5.1.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	78

5.2.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	78

РАЗДЕЛ 6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	79

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	79

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуы, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	81

РАЗДЕЛ 7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	86

7.1.	Показатели качества воды	87

7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	87

7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	87

7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	88

РАЗДЕЛ 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	89

ЧАСТЬ II. СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Ярославского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.	90

РАЗДЕЛ 1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ горячего ВОДОСНАБЖЕНИЯ	90

1.1.	Описание системы и структуры горячего водоснабжения поселения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны	90

1.2.	Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами горячего водоснабжения	92

1.3.	Описание технологических зон горячего водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем горячего водоснабжения	92

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	92

1.4.1.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	93

1.4.2.	Описание состояния существующих источников горячего водоснабжения	93

1.4.3.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества горячей воды	94

1.4.4.	Описание состояния и функционирования сетей систем горячего водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	95

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при горячем водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	95

1.5.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы горячего водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	96

РАЗДЕЛ 2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	97

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем горячего водоснабжения	97

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем горячего водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	100

РАЗДЕЛ 3.	БАЛАНС ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	101

3.1.	Общий баланс подачи и реализации горячей воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей воды при её производстве и транспортировке	101

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам горячего водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	101

3.3.	Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения	102

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	102

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учёта горячей воды и планов по установке приборов учёта	102

3.1.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы горячего водоснабжения поселения	103

3.2.	Прогнозные балансы потребления горячей воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки	103

3.3.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	104

3.4.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	104

3.5.	Описание территориальной структуры потребления горячей воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	104

3.6.	Прогноз распределения расходов воды на горячее водоснабжение по типам абонентов, в том числе на горячее водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей воды абонентами	105

3.7.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	105

3.8.	Перспективные балансы горячего водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей воды, территориальный - баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей воды по группам абонентов)	106

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем горячего водоснабжения	107

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	107

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения	107

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы горячего водоснабжения	107

4.4.	Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта горячей воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду	108

4.5.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	108

4.6.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения	108

4.7.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения	108

РАЗДЕЛ 5.	Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем горячего водоснабжения	110

5.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения	110

5.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам с указанием источников финансирования	112

РАЗДЕЛ 6.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ централизованных систем горячего водоснабжения	114

6.1.	Показатели качества горячей воды	114

6.2.	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения	115

6.3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	115

РАЗДЕЛ 7.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	116

ЧАСТЬ III. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.	117

РАЗДЕЛ 1.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	117

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	117

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	118

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	120

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	121

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	121

1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	122

1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	122

1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	123

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	125

РАЗДЕЛ 2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	126

2.1.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	126

2.2.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	126

2.3.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	127

2.4.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	128

РАЗДЕЛ 3.	Прогноз объема сточных вод	130

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	130

3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	132

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	132

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	134

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	134

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	136

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	136

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	137

4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	141

4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	143

4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	144

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	147

4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	154

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	155

РАЗДЕЛ 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	157

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	157

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	157

РАЗДЕЛ 6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	158

РАЗДЕЛ 7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	163

7.1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	163

7.2.	Показатели очистки сточных вод	164

7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	164

7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	164

РАЗДЕЛ 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	165

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Краткая характеристика СП Кузнечихинское	20

Таблица 1.2 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВС на территории СП Кузнечихинское	22

Таблица 1.3 – Перечень НП СП Кузнечихинское, на территориях которых ЦСВС отсутствуют	23

Таблица 1.4 – Зоны централизованного водоснабжения на территории СП Кузнечихинское	26

Таблица 1.5 – Характеристики действующих водозаборных сооружений ЦСВС	27

Таблица 1.6 – Характеристики показателей качества исходной воды, превышающих установленные нормативы	29

Таблица 1.7 – Характеристики действующих сетей ЦСВС	31

Таблица 2.1 – Прогнозная численность постоянного населения СП Кузнечихинское по вариантам развития	38

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС	39

Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи воды по ЦСВС	40

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации воды по ЦСВС	40

Таблица 3.4 – Существующие резервы и дефициты производственных мощностей ЦСВС	42

Таблица 3.5 – Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет	44

Таблица 3.6 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	46

Таблица 3.7 – Территориальная структура потребления воды по ЦСВС	48

Таблица 3.8 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	50

Таблица 3.9 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке по ЦСВС	52

Таблица 3.10 – Перспективные балансы водоснабжения по СП Кузнечихинское	54

Таблица 3.11 – Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений по ЦСВС	56

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	60

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	61

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС	63

Таблица 4.4 – Рекомендации о месте размещения объектов ЦСВС	68

Таблица 4.5 – Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВС	70

Таблица 6.1 – Оценка стоимости основных мероприятий в ценах 2017 г.	81

Таблица 6.2 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий	83

Таблица 6.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий в ценах соответствующих лет	84

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВС	89

Таблица 1.1 – Материальные характеристики трубопроводов ГВС	96

Таблица 1.2 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы ГВС	97

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации горячей воды	102

Таблица 3.2 – Общий баланс подачи и реализации горячей воды	102

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации воды с разбивкой по группам абонентов	103

Таблица 3.4 – Существующие резервы и дефициты тепловой мощности	104

Таблица 3.5 – Прогнозные балансы потребления горячей воды	104

Таблица 3.6 – Существующие резервы и дефициты тепловой мощности	105

Таблица 3.7 – Территориальная структура потребления горячей воды	105

Таблица 3.8 – Прогноз распределения расходов воды на горячее водоснабжение по типам абонентов	106

Таблица 3.9 – Показатели существующих и планируемых потерях горячей воды при её транспортировке	106

Таблица 3.10 – Общий баланс подачи и реализации горячей воды	107

Таблица 3.11 – Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения	107

Таблица 3.12 – Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов	107

Таблица 4.1 –Основные мероприятия по реализации схемы горячего водоснабжения	108

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения	108

Таблица 5.1 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий	112

Таблица 5.2 –Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения	112

Таблица 5.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем горячего водоснабжения по годам реализации	113

Таблица 6.1 – Показатели эффективности использования ресурсов	116

Таблица 1.1 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВО на территории СП Кузнечихинское	119

Таблица 1.2 – Характеристики действующих ОСК ЦСВО, расположенных на территории СП Кузнечихинское	120

Таблица 1.3 – Зоны централизованного водоотведения на территории СП Кузнечихинское	122

Таблица 1.4 – Характеристики действующих КНС ЦСВО	122

Таблица 1.5 – Характеристики действующих сетей ЦСВО	123

Таблица 1.6 – Перечень НП СП Кузнечихинское, на территориях которых ЦСВО отсутствуют	124

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в ЦСВО	127

Таблица 2.2 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦСВО	130

Таблица 3.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦСВО	132

Таблица 3.2 – Структура централизованной системы водоотведения  СП Кузнечихинское	133

Таблица 3.3 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений	134

Таблица 3.4 – Резервы производственных мощностей ОСК и возможность расширения зоны их действия	136

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения	141

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий	142

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВО	144

Таблица 4.4 – Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВО	156

Таблица 6.1 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий	160

Таблица 6.2 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий	161

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВО	165

Условные обозначения и сокращения

| Условные обозначения и сокращения | Трактовка обозначения (сокращения) |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| АПАВ | Анионные поверхностно-активные вещества |
| ВЗ | Водозабор |
| ВНБ | Водонапорная башня |
| ВНС | Водопроводная насосная станция |
| ВОС | Водопроводные очистные сооружения |
| ВС | Водоснабжение |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГП/СП | Городское/сельское поселение |
| ГХН | Гипохлорит натрия |
| ЗСО | Зона санитарной охраны |
| КОС, ОСК | Канализационные очистные сооружения |
| МКД | Многоквартирный дом |
| МО | Муниципальное образование |
| МР | Муниципальный район |
| НС | Насосная станция |
| ОКБ | Общие колиформные бактерии |
| ОМЧ | Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ОП | Обособленное подразделение |
| ПЧР | Привод с частотным регулированием |
| РСО | Ресурсоснабжающая организация |
| РЧВ | Резервуар чистой воды |
| СанПиН | Санитарные нормы и правила |
| СН | Собственные нужды |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ТКБ | Термотолерантные колиформные бактерии |
| ТСО | Теплоснабжающая организация |
| ХВС | Холодное водоснабжение |
| ЦВС/ЦВО | Централизованное водоснабжение/водоотведение |
| ЦСВС/ЦСВО | Централизованная система водоснабжения/водоотведения |
| Ø | Диаметр трубопровода |
| СП Кузнечихинское | Кузнечихинское сельское поселение Ярославского муниципального района Ярославской области |

- Введение

Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению качества и продолжительности жизни россиян невозможно без решения острейшей проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой. Чистая вода – главный ресурс здоровья наших граждан. По оценкам учёных, некачественная питьевая вода является причиной более 80% болезней. Половина россиян пользуется водой, не соответствующей гигиеническим нормам. За 20 лет её качество ухудшилась по санитарно-химическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья воду используют около 11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, только использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни современного человека на 5-7 лет, что особенно актуально для России.

Для Ярославской области проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества и в достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в сфере водоснабжения и водоотведения являются: неудовлетворительное техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения, низкое качество питьевых вод, сброс недостаточно очищенных сточных вод, низкая эффективность водопользования и дефицит финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и её доступность являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения.

Первоочередным этапом на пути решения данных проблем является планирование развития систем водоснабжения и водоотведения.

Планирование развития систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Немаловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных (канализационных) очистных сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для ВОС (КОС), насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения (ВС) и водоотведения(ВО) для муниципальных образований.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения водоотведения».

- ЧАСТЬ I. СХЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Краткая характеристика СП Кузнечихинское приведена в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Краткая характеристика СП Кузнечихинское

| Административная принадлежность |  | Численность на 01.01.2017, чел. | Административный центр | Внутреннее деление | Кол-во НП, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект РФ | МО верхнего уровня |  |  |  | городские | сельские |
| Ярославская область | МР Ярославский | 10060 | дер. Кузнечиха | Кузнечихинский сельский округ | 0 | 24 |
|  |  |  |  | Глебовский сельский округ | 0 | 33 |
|  |  |  |  | Толбухинский сельский округ | 0 | 30 |
|  |  |  |  | Рютневский сельский округ | 0 | 26 |

СП Кузнечихинское находится в Ярославском МР Ярославской области. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2017 составляет 10060 чел., административный центр – дер. Кузнечиха. В состав СП Кузнечихинское входит:

- сельский округ Кузнечихинский, включая: городские НП – 0 шт., сельские НП – 24 шт.

- сельский округ Глебовский, включая: городские НП – 0 шт., сельские НП – 33 шт.

- сельский округ Толбухинский, включая: городские НП – 0 шт., сельские НП – 30 шт.

- сельский округ Рютневский, включая: городские НП – 0 шт., сельские НП – 26 шт.

На территории СП Благовещенское ЦCВС имеются в:

- пос. Красное (с. Устье): источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством 1 скважины. Подача воды от скважин осуществляется напрямую в распределительную сеть, ВОС и накопительные емкости отсутствуют. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения, производственных и противопожарных нужд;

- пос. Ярославка: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством 3 скважин. Подача воды от скважин осуществляется в водонапорную башню (V 1000 м3) и одновременно в распределительную сеть, ВОС отсутствуют. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения, производственных и противопожарных нужд;

- с. Андроники: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством 2 скважин. Подача воды от скважин осуществляется напрямую в распределительную сеть, ВОС и накопительные емкости отсутствуют. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения, производственных и противопожарных нужд;

- с. Медягино: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством 3 скважин. Подача воды от скважин осуществляется напрямую в распределительную сеть, ВОС и накопительные емкости отсутствуют. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения;

- с. Толбухино: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством 3 скважин. Подача воды от скважин осуществляется напрямую в распределительную сеть, ВОС и накопительные емкости отсутствуют. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения, производственных и противопожарных нужд;

- дер. Глебовское: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством 2 скважин. Подача воды от скважин осуществляется напрямую в распределительную сеть, ВОС и накопительные емкости отсутствуют. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения, производственных и противопожарных нужд;

- дер. Ватолино: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством 1 скважины (не работает). дер. Софьино: источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством 1 скважины. Водопроводная сеть дер. Ватолино и дер. Софьино объединена в единую сеть и предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения;

- дер. Кузнечиха: источником водоснабжения являются поверхностные воды (от городской сети АО «Ярославльводоканал»). Вся сеть объединена в одну для хозяйственно-бытовых нужд населения, производственных и противопожарных нужд. Имеет одну накопительную емкость, объемом 1000 м3.

- с. Толгоболь: источником водоснабжения являются поверхностные воды (от городской сети АО «Ярославльводоканал»). Водопроводная сеть предназначена для хозяйственно – питьевых нужд населения, производственных и противопожарных нужд.

Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВС на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВС на территории СП Кузнечихинское

| № п.п. | Полное наименование организации | Сокращенное наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности в сфере ЦВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытое акционерное общество "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" | ОАО ЖКХ "Заволжье" | с. Толгоболь, дер. Кузнечиха |
| 2 | Акционерное общество «Ярославльводоканал» | АО «Ярославльводоканал» | пос. Красное, пос. Ярославка, с. Андроники, с. Медягино, с. Толбухино, с. Устье, дер. Глебовское, дер. Ватолино, дер. Софино |

Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории СП Благовещенское ЦСВС есть только в:

- пос. Красное (с. Устье);

- пос. Ярославка;

- с. Андроники;

- с. Медягино;

- с. Толбухино;

- дер. Глебовское;

- дер. Ватолино и дер. Софино;

- дер. Кузнечиха;

- с. Толгоболь.

Перечень населенных пунктов (НП) СП Кузнечихинское, на территориях которых ЦСВС отсутствуют, приведен в таблице ниже.

Таблица 1.3 – Перечень НП СП Кузнечихинское, на территориях которых ЦСВС отсутствуют

| № п.п. | Наименование НП |
| --- | --- |
| 1 | дер. Бисерово |
| 2 | дер. Борисово |
| 3 | дер. Бутрево |
| 4 | дер. Василево |
| 5 | дер. Васильевское |
| 6 | с. Гавшинка |
| 7 | дер. Зинино |
| 8 | дер. Игнатово |
| 9 | дер. Каменка |
| 10 | дер. Коптево |
| 11 | дер. Кузьмино |
| 12 | дер. Кустово |
| 13 | с. Наумово |
| 14 | дер. Подвязново |
| 15 | с. Пономарево11 |
| 16 | дер. Почаево |
| 17 | с. Сереново |
| 18 | дер. Сосновцы |
| 19 | дер. Филино |
| 20 | дер. Чакарово |
| 21 | дер. Юдово |
| 22 | дер. Юрятино |
| 23 | дер. Аксенцево |
| 24 | дер. Артемуха |
| 25 | дер. Большое Ноговицино |
| 26 | дер. Василево |
| 27 | дер. Гумнищево |
| 28 | дер. Гусаково |
| 29 | дер. Давыдово |
| 30 | дер. Дмитриевское |
| 31 | дер. Долгуново |
| 32 | дер. Ермаково |
| 33 | дер. Ишманово |
| 34 | дер. Конищево |
| 35 | дер. Кувшинцево |
| 36 | дер. Кузнечиха |
| 37 | дер. Малое Ноговицино |
| 38 | дер. Мартьянка |
| 39 | дер. Муравино |
| 40 | дер. Муханово |
| 41 | дер. Нестерово |
| 42 | дер. Нефедницино |
| 43 | дер. Обухово |
| 44 | дер. Павловское |
| 45 | дер. Подовинниково |
| 46 | дер. Поповское |
| 47 | дер. Прокшино |
| 48 | с. Раменье |
| 49 | дер. Спас |
| 50 | дер. Степанцево |
| 51 | дер. Тарантаево |
| 52 | дер. Чернышево |
| 53 | дер. Чурово |
| 54 | дер. Шелепино |
| 55 | дер. Аксеновская |
| 56 | дер. Буконтьево |
| 57 | дер. Бухалово |
| 58 | хутор Быстреник |
| 59 | дер. Дор |
| 60 | дер. Дубовики |
| 61 | дер. Еремино |
| 62 | дер. Зубарево |
| 63 | дер. Каликино |
| 64 | дер. Климатино |
| 65 | дер. Козулино |
| 66 | дер. Копосово |
| 67 | дер. Курманово |
| 68 | дер. Малое Степанцево |
| 69 | дер. Мусоловка |
| 70 | дер. Никифорово |
| 71 | дер. Озерки |
| 72 | дер. Павловское |
| 73 | дер. Петряйки |
| 74 | дер. Починок |
| 75 | дер. Савкино |
| 76 | с. Сандырево |
| 77 | дер. Сивцево |
| 78 | дер. Сухарево |
| 79 | дер. Троицкое |
| 80 | дер. Феклино |
| 81 | дер. Ясино |
| 82 | дер. Ям |
| 83 | дер. Беркайцево |
| 84 | дер. Большие Жарки |
| 85 | дер. Васильцово |
| 86 | дер. Дедова Гора |
| 87 | дер. Дудинское |
| 88 | дер. Исайцево |
| 89 | дер. Козлово |
| 90 | дер. Курдумово |
| 91 | дер. Малые Жарки |
| 92 | дер. Меньшиково |
| 93 | дер. Мологино |
| 94 | с. Пазушино |
| 95 | дер. Поддубново |
| 96 | дер. Починки |
| 97 | дер. Ракино |
| 98 | дер. Рютнево |
| 99 | с. Федоровское |
| 100 | дер. Филатово |
| 101 | дер. Филисово |
| 102 | дер. Якимцево |

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды (определение в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»).

В соответствии с указанным выше определением, на территории СП Кузнечихинское выделены следующие технологические зоны:

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 на территории пос. Красное (с. Устье), которая включает: скважины (1 шт.) и распределительные сети. Распределительные сети, в которые вода поступает со скважин, технологически взаимосвязаны между собой;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 на территории пос. Ярославка, которая включает: скважины (1 шт.), ВНБ (1 шт.) и распределительные сети. Распределительные сети, в которые вода поступает со скважин, технологически взаимосвязаны между собой;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 на территории с. Андроники, которая включает: скважины (2 шт.) и распределительные сети. Распределительные сети, в которые вода поступает со скважин, технологически взаимосвязаны между собой;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 на территории с. Медягино, которая включает: скважины (3 шт.) и распределительные сети. Распределительные сети, в которые вода поступает со скважин, технологически взаимосвязаны между собой;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 на территории с. Толбухино, которая включает: скважины (3 шт.) и распределительные сети. Распределительные сети, в которые вода поступает со скважин, технологически взаимосвязаны между собой;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 на территории дер. Глебовское, которая включает: скважины (6 шт.) и распределительные сети. Распределительные сети, в которые вода поступает со скважин, технологически взаимосвязаны между собой;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 на территории дер. Ватолино и дер. Софино, которая включает: скважины (2 шт.) и распределительные сети. Распределительные сети, в которые вода поступает со скважин, технологически взаимосвязаны между собой;

- технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 на территории дер. Кузнечиха, с. Толгоболь водоснабжение осуществляется от ЦСВС расположенного в г. Ярославль.

Зоны централизованного водоснабжения на территории СП Кузнечихинское указаны в таблице ниже.

Таблица 1.4 – Зоны централизованного водоснабжения на территории СП Кузнечихинское

| № | Наименование НП |
| --- | --- |
| 1 | пос. Красное (с. Устье) |
| 2 | пос. Ярославка |
| 3 | с. Андроники |
| 4 | с. Медягино |
| 5 | с. Толбухино |
| 6 | дер. Глебовское |
| 7 | дер. Ватолино и дер. Софино |
| 8 | дер. Кузнечиха, с. Толгоболь |

Зонами нецентрализованного водоснабжения являются территории СП Кузнечихинское, которые находятся за границей зон централизованного водоснабжения. В зонах нецентрализованного водоснабжения для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд население пользуется индивидуальными или общественными водозаборными сооружениями (колодцы, скважины).

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для единственной действующей на территории СП Кузнечихинское ЦСВС, источником водоснабжения служат подземные воды. Исходная вода, забираемая из источников, характеризуется повышенным содержанием железа: в зависимости от водозаборного сооружения фактические показатели превышают в 5-10 раз нормативы, установленные в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Характеристики действующих водозаборных сооружений ЦСВС, расположенных на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.5 – Характеристики действующих водозаборных сооружений ЦСВС

| № п.п. | Наименование водозаборного сооружения | Принадлежность к технологической зоне водоснабжения | Год ввода в эксплуатацию или реконструкции | Проектная производительность (дебит), м³/ч | Основное оборудование (насосные агрегаты) | Износ, % | Наличие прибора технического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Красное (с. Устье): арт.СКВ №б/н | Питьевоя № 1 (пос. Красное (с. Устье)) | 1964 | 5,0 | водолей | 100 | - |
| 2 | пос. Ярославка: арт.СКВ №б/н | Питьевая № 2 (пос. Ярославка) | 2000 | 10,8 | ЭЦВ 6-6,5-140 | 68 | - |
| 3 | пос. Ярославка: арт.СКВ №б/н |  | 1987 | 10,8 | ЭЦВ 6-6,5-140 | 100 | - |
| 4 | пос. Ярославка: арт.СКВ №б/н |  | 1982 | 10,8 | не работает | 100 | - |
| 5 | с. Андроники: арт.СКВ №б/н | Питьевая № 3 (с. Андроники) | 2002 | 11,9 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 60 | + |
| 6 | с. Андроники: арт.СКВ №б/н |  | 1991 | 15,0 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 100 | + |
| 7 | с. Медягино: арт.СКВ №б/н | Питьевая № 4 (с. Медягино) | 1991 | 18,0 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 100 | + |
| 8 | с. Медягино: арт.СКВ №б/н |  | 1991 | 15,0 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 100 | + |
| 9 | с. Медягино: арт.СКВ №б/н |  | 1976 | 11,9 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 100 | - |
| 10 | НС 2-го подъема |  | 1979 | по 200 м3 | КМ 65-50-160 | 100 | - |
| 11 | с. Толбухино: арт.СКВ №б/н | Питьевая № 5 (с. Толбухино) | 1959 | 13,7 | водолей | 100 | - |
| 12 | с. Толбухино: арт.СКВ №б/н |  | 1966 | 3,6 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 100 | - |
| 13 | с. Толбухино: арт.СКВ №б/н |  | 2000 | 4,0 | не работает | 68 | + |
| 14 | дер. Глебовское: арт.СКВ №б/н | Питьевая № 6 (дер. Глебовское) | 1971 | 12,0 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 100 | - |
| 15 | дер. Глебовское: арт.СКВ №б/н |  | 1978 | 11,0 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 100 | - |
| 16 | дер. Ватолино: арт.СКВ № 2257 | Питьевая № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино) | 1979 | 5,5 | не работает | 100 | - |
| 17 | дер. Софино: арт.СКВ № 2892 | Питьевая № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино) | 1985 | 9,6 | водолей | 100 | - |

* утвержденные акты технического обследования объектов отсутствуют

Как видно из таблицы, действующие водозаборные сооружения представлены:

- в технологической зоне водоснабжения (питьевого) № 1: 1-й скважиной: введена в эксплуатацию в 1964 г., проектная производительность (дебит) – 5,0 м³/ч, основное оборудование – насосные агрегаты марки Водолей, износ – 100 %, наличие приборов технического учета – отсутствуют;

- в технологической зоне водоснабжения (питьевого) № 2: 3-мя скважинами: введена в эксплуатацию в 1982-2000 г., проектная производительность (дебит) – 10,8 м³/ч каждая (скважина 1982 г. не работает), основное оборудование – насосный агрегат марки ЭЦВ, износ – 68 % - 100 %, наличие приборов технического учета – отсутствуют;

- в технологической зоне водоснабжения (питьевого) № 3: 2-мя скважинами: введена в эксплуатацию в 1991-2002 г., проектная производительность (дебит) – 26,9 м³/ч, основное оборудование – насосный агрегат марки ЭЦВ, износ – 60 % - 100 %, наличие приборов технического учета – имеются;

- в технологической зоне водоснабжения (питьевого) № 4: 3-мя скважинами: введена в эксплуатацию в 1976-1991 г., проектная производительность (дебит) – 44,9 м³/ч, основное оборудование – насосный агрегат марки ЭЦВ, износ – 100 %, наличие приборов технического учета – имеются, кроме скважины 1976 г. (Q 11,9 м³/ч);

- в технологической зоне водоснабжения (питьевого) № 5: 3-мя скважинами: введена в эксплуатацию в 1959-2000 г., проектная производительность (дебит) – 17,3 м³/ч (скважина 2000 г. (Q 4,0) не работает), основное оборудование – насосный агрегат марки ЭЦВ и Водолей, износ – 68% - 100 %, наличие приборов технического учета – отсутствуют, имеется только на скважине 2000 г. , которая не работает;

- в технологической зоне водоснабжения (питьевого) № 6: 2-мя скважинами: введена в эксплуатацию в 1971-1978 г., проектная производительность (дебит) – 23,0 м³/ч, основное оборудование – насосный агрегат марки ЭЦВ, износ – 100 %, наличие приборов технического учета – отсутствуют;

- в технологической зоне водоснабжения (питьевого) № 7: 2-мя скважинами: введена в эксплуатацию в 1979-1985 г., проектная производительность (дебит) – 9,6 м³/ч (скважина 21985 г. (Q 5,5) не работает), основное оборудование – насосный агрегат марки Водолей, износ – 100 %, наличие приборов технического учета – отсутствуют;

В технологической зоне дер. Кузнечиха, с. Толгоболь источником водоснабжения являются поверхностные воды (от городской сети АО «Ярославльводоканал»).  Водозабор производится из поверхностного источника (р. Волга) с последующей очисткой на водопроводных очистных сооружениях и затем подается абонентам.

Характеристики показателей качества исходной воды, превышающих установленные нормативы, с разбивкой по водозаборным сооружениям, расположенным на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.6 – Характеристики показателей качества исходной воды, превышающих установленные нормативы

| № п.п. | Наименование водозаборного сооружения | Принадлежность к технологической зоне водоснабжения | Характеристики показателей качества воды, выходящих за рамки установленных нормативов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Наименование показателя | Фактическое значение показателя | Нормативное значение показателя* |
| 1 | пос. Ярославка: арт.СКВ № 2574а | Питьевая № 2 (пос. Ярославка) | градусы | цветность | 22 | 20 |
| 2 |  |  | мг/дм³ | мутность | 8,34 | 2,6 |
| 3 |  |  | мг/дм³ | железо | 0,32 | 0,3 |
| 4 | пос. Ярославка: арт.СКВ № 3204 | Питьевая № 2 (пос. Ярославка) | мг/дм³ | мутность | 8,11 | 2,6 |
| 5 |  |  | мг/дм³ | железо | 1,63 | 0,3 |
| 6 | с. Андроники: арт.СКВ № 3202а | Питьевая № 3 (с. Андроники) | мг/дм³ | железо | 0,5 | 0,3 |
| 7 | с. Андроники: арт.СКВ № 3712 | Питьевая № 3 (с. Андроники) | мг/дм³ | железо | 0,4 | 0,3 |
| 8 | с. Медягино: арт.СКВ № 3689 | Питьевая № 4 (с. Медягино) | мг/дм³ | мутность | 6,61 | 2,6 |
| 9 |  |  | мг/дм³ | железо | 1,51 | 0,3 |
| 10 | с. Медягино: арт.СКВ № 3693 | Питьевая № 4 (с. Медягино) | мг/дм³ | мутность | 3,87 | 2,6 |
| 11 |  |  | мг/дм³ | железо | 0,87 | 0,3 |
| 12 | с. Медягино: арт.СКВ № 1954 | Питьевая № 4 (с. Медягино) | мг/дм³ | мутность | 7,93 | 2,6 |
| 13 |  |  | мг/дм³ | железо | 4,53 | 0,3 |
| 14 | с. Толбухино: арт.СКВ № 136 | Питьевая № 5 (с. Толбухино) | мг/дм³ | мутность | 4,29 | 2,6 |
| 15 |  |  | мг/дм³ | железо | 0,76 | 0,3 |
| 16 | с. Толбухино: арт.СКВ № 790 | Питьевая № 5 (с. Толбухино) | мг/дм³ | мутность | 4,42 | 2,6 |
| 17 |  |  | мг/дм³ | железо | 1,12 | 0,3 |
| 18 | с. Толбухино: арт.СКВ № 790а | Питьевая № 5 (с. Толбухино) | мг/дм³ | железо | 0,4 | 0,3 |
| 19 | дер. Глебовское: арт.СКВ № 1243 | Питьевая № 6 (дер. Глебовское) | мг/дм³ | мутность | 5,4 | 2,6 |
| 20 |  |  | мг/дм³ | железо | 1,22 | 0,3 |
| 21 | дер. Глебовское: арт.СКВ № 2205 | Питьевая № 6 (дер. Глебовское) | мг/дм³ | мутность | 0,7 | 2,6 |
| 22 | дер. Глебовское: арт.СКВ № 2205а | Питьевая № 6 (дер. Глебовское) | мг/дм³ | мутность | 5,92 | 2,6 |
| 23 |  |  | мг/дм³ | железо | 1,18 | 0,3 |
| 24 | дер. Софино: арт.СКВ № 2892 | Питьевая № 7 (дер. Софино) | мг/дм³ | железо | 1,0 | 0,3 |

* в соответствии с нормативами, установленными СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения…

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В данном подразделе оценка соответствия применяемой технологической схемы на действующих ВОС производится на предмет соответствия показателей воды, прошедшей очистку на соответствующих сооружениях, нормативам, установленным в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В действующих на территории СП Кузнечихинское ЦСВС сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

По результатам анализов проб воды из скважин, расположенных в СП Кузнечихинское, в воде наблюдается превышающее нормативы содержание железа (в 2-5 раз в зависимости от скважины), в результате чего также за рамки нормативов выходят органолептические показатели (цветность, мутность). Также наблюдается несоответствие по микробиологическим показателям.

Данное обстоятельство говорит о необходимости строительства ВОС.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В данном подразделе рассматриваются повысительные насосные станции локального действия (ВНС III и последующих подъемов), насосные станции I и II подъемов рассмотрены в подразделе 1.4.1.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Характеристики действующих сетей ЦСВС, расположенных на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.7 – Характеристики действующих сетей ЦСВС

| № п.п. | Принадлежность к технологической зоне водоснабжения | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал | Годы ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питьевая № 1 (дер. Красное (с. Устье) | до 100 | 1468,03 | чугун | до 1992 |
| 2 | Питьевая № 2 (пос. Ярославка) | до 100 | 5423,52 | сталь, полиэтилен | 1985 |
| 3 | Питьевая № 3 (с. Андронники) | до 100 | 3198,37 | сталь, чугун, полиэтилен | 1963,1970,1978 |
| 4 | Питьевая № 4 (с. Медягино) | до 100 | 7060,84 | сталь, полиэтилен | 1965,1970 |
| 5 | Питьевая № 5 (с. Толбухино) | до 100 | 7261,71 | сталь, чугун | 1984 |
| 6 | Питьевая № 6 (дер. Глебовское) | до 100 | 5583,71 | полиэтилен | 1980 |
| 7 | Питьевая № 7 (дер. Ватолино и дер. Софьино) | до 100 | 2942,04 | сталь, полиэтилен | 1985 |
| 8 | Питьевая № 8 (дер. Кузнечиха) | до 100 | 12870,27 | сталь, чугун, полиэтилен, асбоцемент | 1978, 1984 |
| 9 | Питьевая № 8 (с. Толгоболь) | до 100 | 512 | чугун | до 1992 |

Протяженность сетей ЦСВС на территории СП Кузнечихинское составляет:

- диаметром до 100 мм – 46320,5 м, материал – сталь, чугун, полиэтилен, годы ввода в эксплуатацию – до 1992 г.

Определить возможность обеспечения качества воды в процессе транспортировки по сетям ЦСВС, расположенных на территории СП Кузнечихинское, невозможно ввиду отсутствуя результатов анализов проб воды в контрольных точках на данных сетях.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными техническими и технологическими проблемами функционирования ЦСВС, расположенных на территории СП Кузнечихинское, являются:

- значительный износ сетей водоснабжения;

- преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительного качества воды;

- качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, и ГН 2.1.5.1315-03;

- недостаточная оснащенность потребителей приборами учета, установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 31.01.2017 № 786-17, направленным Главе Ярославского МР, в 2016 г. исследования питьевой воды из артезианских скважин эксплуатируемые ОАО ЖКХ «Заволжье» показали, что качество воды из данных подземных источников не соответствует санитарно-химическим показателям: по железу (норматив 0,3 мг/дм³) в с. Толбухино – 1,39 мг/ дм³, в с. Андроники – 0,99 мг/ дм³; в с. Медягино – 0,94 мг/ дм³, в пос. Ярославка – 1,61 мг/ дм³; по мутности (норматив 1,5 мг/дм³) в с. Толбухино – 7,69 мг/ дм³, в с. Андроники – 83,69мг/ дм³, в с. Медягино – 5,42 мг/ дм³, в пос. Ярославка – 7,13 мг/ дм³; по микробиологическим показателям (ПДК не допускается) в с. Толбухино – ОКБ, ТКБ 1 КОЕ/100 мл, в с. Медягино – ОКБ, ТКБ 6 КОЕ/100 мл.

Требуется дополнительная обработка воды из скважин с целью доведения качества до требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Системы ГВС с использованием закрытых ГВС рассмотрены в Части II данной Схемы.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Ярославской области отсутствуют зоны распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем ни на данном этапе ни в перспективе не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды, используемой для ЦВС.

В зависимости от типа грунта расчетная глубина промерзания в зимний период на территории Ярославской области находится в пределах 1,43-2,11 м от поверхности.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности ОАО ЖКХ «Заволжье», ОАО "Ярославльводоканал" и Администрации Ярославского муниципального района.

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В СП Кузнечихинское в настоящее время существуют централизованные системы водоснабжения. Данная работа предусматривает комплексную модернизацию объектов системы водоснабжения, с изменением её структуры и основных принципов функционирования.

Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Развитие ЦСВС направлено на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышения энергетической эффективности путём экономного потребления воды;

- обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение;

- обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение.

Основными принципами развития систем водоснабжения являются:

- приоритетность обеспечения населения холодной питьевой и горячей водой;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего и холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем водоснабжения являются:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки;

- сокращение потерь воды при её транспортировке;

- повышение энергоэффективности транспортировки воды;

- обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей, питьевой воды установленного качества;

- сокращение нерационального использования питьевой воды;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения

Для обеспечения надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения на территории СП Кузнечихинское данной работой предусматривается:

- планомерная реконструкция участков водопроводных сетей. Приоритет при замене трубопроводов отдаётся участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надёжность функционирования соответствующих систем. Расчёт необходимости замены, вследствие отсутствия данных инструментальных замеров, производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов согласно расчётному износу участков сетей;

- ремонт существующих скважин.

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, связано с проектированием и строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами.

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки

Организация централизованного водоснабжения объектов перспективной застройки СП Кузнечихинское связана с проектированием и строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами.

Сокращение потерь воды при её транспортировке

Сокращение потерь воды при её транспортировке предполагается осуществлять в первую очередь посредством замены участков трубопроводов сетей водоснабжения. Также требуется устанавливать приборы учёта потребляемой воды, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение энергоэффективности транспортировки воды

Для повышения энергоэффективности транспортировки воды требуется проведение замены устаревших насосных агрегатов на существующих насосных станциях, внедрение ЧРП на тех насосных станциях, где они отсутствуют, а также, при необходимости, строительство новых станций, с применением на них энергоэффективных насосных агрегатов с большим КПД и частотным регулированием их производительности, а также применением современной регулирующей арматуры.

Обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей, питьевой воды установленного качества

Для обеспечения подачи абонентам определённого объёма горячей, и холодной питьевой воды установленного качества требуется реализация:

- применение современных схем водоочистки и водоподготовки;

- строительства по необходимости новых насосных станций;

- замены участков водопроводных сетей с использованием современных материалов.

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества предполагается производить за счёт комплекса водосберегающих мер, включающих учёт водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 23.10.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение качества обслуживания абонентов

Вышеперечисленные положения позволят повысить качество обслуживания абонентов.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к показателям функционирования ЦСВС относят:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Данные показатели рассмотрены в разделе 7.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 г. предложены два варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития области: консервативный и стратегический. Консервативный вариант предполагает ставку на традиционные направления развития региона, отождествляется с преобладанием экстенсивных факторов развития. В стратегическом варианте предусматривается направление инвестиций на создание новых производств, осуществляющих выпуск инновационной продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью, что приведёт к закреплению собственных кадров и последовательному повышению миграционного прироста. Численность экономически активного населения в этом варианте будет ниже современного уровня из-за появления новых производств с малым числом работающих и одновременно протекающего процесса старения населения.

Консервативный вариант долгосрочного социально-экономического развития области может быть в основных характеристиках отождествлён со средним вариантом демографического прогноза Росстата. Активизация экономического развития по стратегическому варианту с достижением и более высоких показателей в демографической ситуации более соответствует высокому варианту демографического прогноза.

Прогноз развития демографической ситуации на последующие десятилетия строится исходя из тенденций естественного и механического движения населения в регионе, а также демографической ситуации в стране в целом. Следует отметить, что наиболее уязвимой составной частью демографических прогнозов является миграционная составляющая, так как она в наибольшей степени зависит от политических и социально-экономических условий в регионе и стране в целом. Росстат формирует свои прогнозы в разрезе субъектов Российской Федерации и публикует их раз в несколько лет. Последний опубликованный прогноз вышел в 2013 г. (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г. Стат. бюлл. М. 2013 и Прогноз численности и движения населения Ярославской области до 2030 г. Стат. бюлл. Ярославль, 2013 г.). Он еще не получил адекватного отражения в ранее разработанных проектах документов стратегического планирования Ярославской области (проект Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года).

В настоящей работе используются официальные статистические прогнозы, (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года. Стат. бюлл. М. 2013 г., Прогноз численности и движения населения Ярославской области до 2030 г. Стат. бюлл. Ярославль, 2013 г.) и демографический прогноз Схемы территориального планирования Ярославской области (2014 г.). При подготовке детализированных показателей в разрезе муниципального образования для обоих вариантов в расчет принимался демографический показатель муниципального образования за период 2010-2017 гг.

Прогнозные значения по среднему и высокому вариантам развития были скорректированы в соответствии с существующей численностью по муниципальным образованиям на 2017 год. Общий тренд демографического прогноза по обоим вариантам был сохранен.

В качестве основного (базового) варианта демографического прогноза принимается средний вариант, он является основой для расчета перспективных показателей функционирования ЦСВС и ЦСВО в рамках данной работы. Выбор среднего варианта прогноза является традиционным для работ в сфере коммунальной инфраструктуры: он более достоверно отражает реальную демографическую тенденцию, а также позволяет точнее оценить инвестиции в развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с требуемыми по факту мощностями.

Прогнозная численность постоянного населения СП Кузнечихинское по вариантам развития представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1 – Прогнозная численность постоянного населения СП Кузнечихинское по вариантам развития

| № п.п. | МО | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Высокий вариант |  | Средний вариант |  |
|  |  | 2017 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2022 г. | 2027 г. |
| 1 | Ярославская область, в т.ч. | 1 270 736 | 1 281 360 | 1 298 220 | 1 266 800 | 1 256 450 |
| 1.1 | Ярославский муниципальный район, в т.ч. | 62 411 | 64 140 | 67 610 | 64 690 | 68 380 |
| 1.1.1 | Кузнечихинское сельское поселение | 10 060 | 10 287 | 10 844 | 10 376 | 10 968 |

Основное влияние на развитие ЦСВС в плане перспективных объемов водопотребления оказывает динамика численности постоянного населения, а также строительство и подключение у ЦСВС крупных промышленных объектов, либо изменение существующих лимитов водопотребления таких объектов.

На территории СП Кузнечихинское в соответствии с рассматриваемым вариантом демографического развития не предусматривается значительного изменения численности постоянного населения, изменения существующих лимитов водопотребления, либо ввода в эксплуатацию новых крупных промышленных объектов, планируемых к подключению (или уже подключенных) к ЦСВС.

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС, расположенным на территории СП Кузнечихинское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |
| Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1(пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское) |  |  |  |
| 1 | Подъем воды | тыс. м³ | 232,5 |
| 2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,0 |
| 3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 232,5 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 21,1 |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 211,4 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 159,9 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 16,4 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 25,1 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 10,0 |

Данные по полезной реализации и подъему поды по технологической зоне (питьевого № 8) (дер. Кузнечиха, с. Толгоболь) указаны в Схеме ВиВ ГО Ярославль в п. 3.1 части I.

В таблице выше и далее в разделе 3 указываются расчетные значения потерь воды при транспортировке, в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» принятые на уровне 10 % от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Данное обстоятельство принято в связи с тем, что по отчетным данным РСО потери в при транспортировке отсутствуют. Данное обстоятельство может говорить об отсутствии технического учета на водозаборных сооружениях и определении балансовых показателей некорректным методом.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) по ЦСВС, расположенным на территории СП Кузнечихинское, приведен в таблице ниже.

Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1(пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское) |  |  |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 232,5 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 637,1 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 828,2 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

Как видно из представленной таблицы:

- всего по СП Кузнечихинское подача воды в распределительные сети в сутки максимального водопотребления за 2016 гг. составила 828,2 м³/сут. соответственно.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) по ЦСВС, расположенным на территории СП Кузнечихинское, приведен в таблице ниже.

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |
| 1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 211,4 |
| 1.1 | Население | тыс. м³ | 159,9 |
| 1.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 16,4 |
| 1.3 | Прочие | тыс. м³ | 25,1 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 10,0 |

Как видно из представленной таблицы, за 2016 г. потребление воды:

- категорией «население» составило 159,9 тыс. м³ (или 75,64 %) от полезной реализации;

- категорией «бюджетные» (соц. сфера) составило 16,4 тыс. м³ (или 7,76 %) от полезной реализации;

- категорией «прочие» составило 25,1 тыс. м³ (или 11,87 %) от полезной реализации;

- на технологические нужды эксплуатирующих организаций – 10,0 тыс. м³ (или 4,73 % от полезной реализации).

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Фактическое водопотребление воды категорией абонентов «население» за 2016 г. составило соответственно 159,9 тыс. м³. Исходя из фактической динамики численности постоянного населения СП Кузнечихинское следует сделать вывод о снижении удельного водопотребления данной категорией абонентов: за 2016 г. данный показатель составил порядка 45 л/сут/чел. соответственно (исходя из численности населения СП Кузнечихинское).

Нормативы потребления коммунальных услуг по Ярославской области установлены в следующих документах:

- Постановление Правительства Ярославской области от 31.10.2016 № 1135-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению и признании утратившими силу отдельных Постановлений Правительства области»;

- Решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района Ярославской области от 23 ноября 2009 года № 9 «О нормативах потребления коммунальных услуг и размере платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в Ярославском муниципальном районе» - постановление действующее

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в настоящее время в СП Кузнечихинское производится установка приборов коммерческого учета потребляемой абонентами воды.

На момент разработки данной Схемы абоненты, относящиеся к категориям «бюджетные» (соц сфера) и «прочие» оборудованы ПКУ менее 30%.

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми ПКУ многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии потребляемых абонентами ресурсов, а также во исполнение требований указанного выше ФЗ, т.к. в настоящий момент ПКУ оборудовано порядка 45 % абонентов, относящихся к категории «население».

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой водозаборными сооружениями и подаваемой в распределительные сети воды необходима установка приборов технического учета на водозаборных сооружениях (скважинах).

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с п. 7.7 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» производительность водозаборных и водоочистных сооружений должна обеспечивать подачу требуемой величины среднего часового расхода воды в сутки максимального водопотребления. Исходя из данного положения, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей по ЦСВС, расположенным на территории СП Кузнечихинское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.4 – Существующие резервы и дефициты производственных мощностей ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1(пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское) |  |  |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 232,5 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 637,1 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 828,2 |
| 1.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 34,5 |
| 1.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 148,3 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 113,8 |
|  |  | % | 76,7 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

** исходя из производительности насосных агрегатов, установленных на скважинах №№ 2, 3а, 4, 5, 8, 9, 10

Исходя из проектной производительности (дебита) действующих водозаборных сооружений (скважин) дефицита не наблюдается.

На основании таких косвенных факторов, как снижение суммарного объема полезной реализации воды за последние годы, отсутствие жалоб со стороны абонентов, а также исходя из производительности установленных на водозаборных сооружениях насосных агрегатов и фактической подачи воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления), следует сделать вывод о том, что производительность водозаборных сооружений на территории СП Кузнечихинское обеспечивает потребность в водоснабжении абонентов в полном объеме, а существующий резерв производительности может составлять до 76,7%.

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития СП Кузнечихинское, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.5 – Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1(пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъем воды | тыс. м³ | 234,7 | 236,8 | 239,0 | 241,1 | 243,3 | 245,4 | 247,9 | 250,3 | 252,8 | 255,3 | 257,8 |
| 2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 234,7 | 236,8 | 239,0 | 241,1 | 243,3 | 245,4 | 247,9 | 250,3 | 252,8 | 255,3 | 257,8 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,4 |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 213,3 | 215,3 | 217,2 | 219,2 | 221,1 | 223,1 | 225,3 | 227,6 | 229,8 | 232,1 | 234,3 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 161,6 | 163,3 | 165,0 | 166,6 | 168,3 | 170,0 | 171,9 | 173,9 | 175,8 | 177,8 | 179,7 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 16,6 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 |

Расчет прогнозных показателей потребления воды по ЦСВС, расположенным на территории СП Кузнечихинское, определен в соответствии с основным (средним) вариантом прогноза численности населения СП Кузнечихинское на период 2018-2027 гг.

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное снижение объемов потребления воды – ежегодно примерно на 0,9 % от уровня предыдущего года. В 2027 г. показатель потребления воды ожидается на уровне 234,3 тыс. м³.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Системы ГВС с использованием закрытых ГВС рассмотрены в Части II данной Схемы.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по ЦСВС, расположенным на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.6 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1(пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 232,5 | 234,7 | 236,8 | 239,0 | 241,1 | 243,3 | 245,4 | 247,9 | 250,3 | 252,8 | 255,3 | 257,8 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 637,1 | 643,0 | 648,8 | 654,7 | 660,6 | 666,5 | 672,4 | 679,1 | 685,9 | 692,7 | 699,4 | 706,2 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 828,2 | 835,9 | 843,5 | 851,1 | 858,8 | 866,4 | 874,1 | 882,9 | 891,7 | 900,5 | 909,2 | 918,0 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное изменение объемов потребления воды – ежегодно примерно на 0,9 % от уровня предыдущего года. В 2027 г. показатель потребления воды в сутки максимального водопотребления ожидается на уровне 918,0 м³, что на 89,8 м³ больше фактического показателя 2016 г.

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам по ЦСВС, расположенным на территории СП Кузнечихинское, представлено в таблице ниже.

Таблица 3.7 – Территориальная структура потребления воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1(пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 211,4 | 213,3 | 215,3 | 217,2 | 219,2 | 221,1 | 223,1 | 225,3 | 227,6 | 229,8 | 232,1 | 234,3 |
| 1.1 | Население | тыс. м³ | 159,9 | 161,6 | 163,3 | 165,0 | 166,6 | 168,3 | 170,0 | 171,9 | 173,9 | 175,8 | 177,8 | 179,7 |
| 1.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 16,4 | 16,6 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 |
| 1.3 | Прочие | тыс. м³ | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| 1.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 |

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается:

- в технологической зоне водоснабжения (питьевого) №№ 1- 6 (включительно) на территории СП Кузнечихинское потребления воды на рассматриваемом периоде ежегодно примерно на 0,9 % от уровня предыдущего года, а к 2027 г. показатель потребления воды в данной технологической зоне составит 234,3 тыс. м³.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами по ЦСВС, расположенным на территории СП Кузнечихинское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.8 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1(пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 211,4 | 213,3 | 215,3 | 217,2 | 219,2 | 221,1 | 223,1 | 225,3 | 227,6 | 229,8 | 232,1 | 234,3 |
| 1.1 | Население | тыс. м³ | 159,9 | 161,6 | 163,3 | 165,0 | 166,6 | 168,3 | 170,0 | 171,9 | 173,9 | 175,8 | 177,8 | 179,7 |
| 1.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 16,4 | 16,6 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 |
| 1.3 | Прочие | тыс. м³ | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| 1.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 |

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается повышение объемов потребления воды категориями абонентов «население» и «бюджетные»: с 159,4 и 16,4 тыс. м³ в 2016 г. до 179,7 и 18,4 тыс. м³ в 2027 г. соответственно. Снижения объемов потребления воды категорией «прочие» не ожидается, т.к. данный показатель на каждый год прогнозного периода принят на уровне 2016 г.

Потребление воды на технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций на каждый год прогнозного периода принято в том же процентом процентном соотношении от суммы показателей полезной реализации по группам абонентов «население», «бюджетные» и «прочие», что и в 2016 г (порядка 0,9 % от показателя реализации по указанным группам абонентов).

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) по ЦСВС, расположенным на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.9 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Потери воды при транспортировке (годовые значения) | тыс. м³ | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,4 |
| 2 | Потери воды при транспортировке (среднесуточные значения) | м³ | 57,9 | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 60,1 | 60,6 | 61,1 | 61,7 | 62,4 | 63,0 | 63,6 | 64,2 |

Как видно из представленной таблицы, как на существующем этапе (2016 г.), так на рассматриваемом периоде потери воды при транспортировке ожидается оставить на уровне не более 10 % от подаваемой в распределительные сети воды. Отсутствие на данный момент приборов технического учета на водозаборных сооружениях не позволяет определить фактические показатели потерь воды при её транспортировке и, соответственно, произвести более точную оценку планируемых потерь, что говорит о необходимости внедрения таких приборов и наладке учета фактической подачи и потерь воды.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации воды, территориальный - баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации воды по группам абонентов) по ЦСВС, расположенным на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.10 – Перспективные балансы водоснабжения по СП Кузнечихинское

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1(пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъем воды | тыс. м³ | 234,7 | 236,8 | 239,0 | 241,1 | 243,3 | 245,4 | 247,9 | 250,3 | 252,8 | 255,3 | 257,8 |
| 2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 234,7 | 236,8 | 239,0 | 241,1 | 243,3 | 245,4 | 247,9 | 250,3 | 252,8 | 255,3 | 257,8 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,4 |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 213,3 | 215,3 | 217,2 | 219,2 | 221,1 | 223,1 | 225,3 | 227,6 | 229,8 | 232,1 | 234,3 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 161,6 | 163,3 | 165,0 | 166,6 | 168,3 | 170,0 | 171,9 | 173,9 | 175,8 | 177,8 | 179,7 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 16,6 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| 5.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 |

Перспективные балансы водоотведения по СП Кузнечихинское рассмотрены в Части III данной работы.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам по ЦСВС, расположенным на территории СП Кузнечихинское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.11 – Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1(пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 232,5 | 234,7 | 236,8 | 239,0 | 241,1 | 243,3 | 245,4 | 247,9 | 250,3 | 252,8 | 255,3 | 257,8 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 637,1 | 643,0 | 648,8 | 654,7 | 660,6 | 666,5 | 672,4 | 679,1 | 685,9 | 692,7 | 699,4 | 706,2 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 828,2 | 835,9 | 843,5 | 851,1 | 858,8 | 866,4 | 874,1 | 882,9 | 891,7 | 900,5 | 909,2 | 918,0 |
| 1.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 34,5 | 34,8 | 35,1 | 35,5 | 35,8 | 36,1 | 36,4 | 36,8 | 37,2 | 37,5 | 37,9 | 38,3 |
| 1.6 | Производительность водозаборных сооружений** | м³/ч | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 113,8 | 113,5 | 113,2 | 112,8 | 112,5 | 112,2 | 111,9 | 111,5 | 111,1 | 110,8 | 110,4 | 110,0 |
|  |  | % | 76,7 | 76,5 | 76,3 | 76,1 | 75,9 | 75,7 | 75,4 | 75,2 | 74,9 | 74,7 | 74,5 | 74,2 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

** исходя из производительности насосных агрегатов, установленных на скважинах.

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается:

- в технологической зоне водоснабжения (питьевого) №№ 1- № 6 (включительно) на территории СП Кузнечихинское увеличение требуемой производительности водозаборных и водоочистных сооружений на рассматриваемом периоде ежегодно примерно на 0,9 % от уровня предыдущего года, а к 2027 г. требуемая производительность водозаборных и водоочистных сооружений в данной технологической зоне составит 38,3  м³/ч, резерв производительности – до 74,2 %.

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» введены и определены следующие понятия и требования:

- глава 1, статья 2: «гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;

- глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов относится определение для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации и установление зон ее деятельности;

- глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется»;

- глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

- глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

В соответствии с указанными выше требованиями:

- Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 15.11.2017 № 335 «Об определении гарантирующих организаций в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Ярославского муниципального района» - постановление действующее.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Все предлагаемые в данном разделе мероприятия разделены на 4 категории:

- Системные мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству и реконструкции объектов и сетей, направленные на изменение сложившейся структуры ЦСВС населенного пункта (подключение к ЦСВС другого населенного пункта посредством объединения технологических зон, объединение двух или более технологических зон населенного пункта в одну) и мероприятия по строительству ЦСВС в населенном пункте, в котором она отсутствует (создание новой технологической зоны, либо объединение вновь создаваемой технологической зоны с существующей технологической зоной другого населенного пункта);

- Мероприятия по объектам – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов ЦСВС (ВЗ, ВОС, НС, ВНС, РЧВ, ВНБ) в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство ВНС с целью подачи воды в новый застраиваемый район соответствующего населенного пункта);

- Мероприятия по сетям – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту (капитальному ремонту) сетей ЦСВС в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство водовода с целью подачи воды в новый застраиваемый район соответствующего населенного пункта);

- Прочие мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия, не относящиеся к трем предыдущим категориям (не связанные со строительством, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом объектов и сетей) и, в большинстве случаев, носящие обобщенный характер по конкретной ЦСВС (технологической зоне) либо по конкретной РСО: внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации ЦСВС.

В случае наличия в ЦСВС населенного пункта водонапорных башен предусматривается их капитальный ремонт (при наличии обоснованности – высоком физическом износе башни), в случае, отсутствия башен – капитальный ремонт или реконструкция водозаборных сооружений (скважин) данного населенного пункта с внедрением ЧРП.

Строительство ЦСВС, где они отсутствуют, предусматривается для населенных пунктов с численностью населения ≥ 200 чел.: указанное условие позволяет нести безубыточную коммерческую деятельность организациям, эксплуатирующим ЦСВС. Технико-экономическое обоснование указанного положение приведено в Единой схеме водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ярославской области.

В случае отсутствия документально подтвержденных доказательств (протоколов анализов проб, уведомлений надзорных органов) о неудовлетворительном качестве воды в каком-либо населенном пункте, предусматривается строительство ВОС в таком населенном пункте, а соответствующее мероприятие указывается в категории «Прочие». Данное обстоятельство обуславливается тем, что для подавляющего большинства ЦСВС, действующих на территории Ярославской области, в случае забора воды из подземных источников наблюдается превышение нормируемых показателей качества, предъявляемых к воде питьевого качества. Характерной особенностью является повышенное содержания железа в воде (местами до 15 раз превышающее нормативы), что, в свою очередь, также оказывает негативное влияние на органолептические показатели воды (цветность, мутность, привкус).

Строительство ВОС в населенных пунктах предусматривается в непосредственной близости от водозаборных сооружения (скважин). В случае наличия большого количества водозаборных сооружений, входящих в общую технологическую зону водоснабжения и территориально рассредоточенных, количество, местоположение и технические характеристики ВОС необходимо определить на этапе проектирования.

Следует отметить, что в рамках данной работы рассматриваются мероприятия, касающиеся нового строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов и сетей ЦСВС, т.е. мероприятия технического плана. Поэтому следует учесть, что помимо указанных мероприятий, что немаловажной является необходимость во многих случаях проведения мероприятий организационного характера, таких как: техническое обследование объектов и сетей ЦСВС, организация надлежащего состояния поясов ЗСО объектов ЦСВС и т.п. Такие мероприятия в рамках действующего законодательства должны проводится эксплуатирующими организациями самостоятельно и рассматриваться в соответствующих документах.

Пояснение для таблиц, указанных далее в разделе 4 части I настоящей работы:

- значение «неактуально» в ячейках означает, что для соответствующего мероприятия соответствующая характеристика (которая для каждого столбца указана в шапке таблицы) не требует указания её параметров. Примером может служить мероприятие по  капитальному ремонту скважины, когда в таблице подраздела 4.7 в столбце «Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен» указывается параметр «неактуально», так как данное мероприятие не предусматривает ни изменения местоположения самой скважины ни строительства насосных станций, резервуаров или водонапорных башен;

- значение «-» в зависимости от смыслового контекста конкретной ячейки означает либо отсутствие необходимости её заполнения, либо повторение предыдущего значения, если подряд рассматриваются однотипные мероприятия.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам по ЦСВС, расположенным на территории СП Кузнечихинское, представлен в таблице ниже.

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское), № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино), № 8 (дер. Кузнечиха, с. Толгоболь) |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |
| 1.1.1 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)): | - | - |
| 1.2.1.1 | Строительств ВОС | 2019 | Q ~ 1,7 м³/ч |
| 1.2.1.2 | Строительство резервной скважины | 2020 | Q ~ 1,7 м³/ч |
| 1.2.1.3 | Капитальный ремонт действующей скважины | 2018 | без изменений |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (с. Андроники): | - | - |
| 1.2.2.1 | Строительство ВОС | 2019 | Q ~ 10,7 м³/ч |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт 1-й действующих скважин | 2018 | без изменений |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (с. Медягино): | - | - |
| 1.2.3.1 | Строительство ВОС | 2019 | Q ~ 9,7 м³/ч |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт 3-х действующих скважин | 2018 | без изменений |
| 1.2.3.3 | Капитальный ремонт НС 2-го подъема | 2020 | без изменений |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (с. Толбухино): | - | - |
| 1.2.4.1 | Строительство ВОС | 2019 | Q ~ 9,3 м³/ч |
| 1.2.4.2 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | 2018 | без изменений |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Глебовское): | - | - |
| 1.2.5.1 | Строительство ВОС | 2019 | Q ~ 16,4 м³/ч |
| 1.2.5.2 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | 2018 | без изменений |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (Ватолино и дер. Софино): | - | - |
| 1.2.6.1 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | 2018 | без изменений |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |
| 1.3.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (пос. Ярославка): | - | - |
| 1.3.1.1 | Строительство водовода от ЦСВС г. Ярославля до распределительных сетей поселка | 2018-2020 | L ~ 1000 п.м., Ø 200 мм |
| 1.3.2 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - | - |
| 1.3.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 29 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (пос. Ярославка) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 108 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (с. Андроники) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 64 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (с. Медягино) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 141 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (с. Толбухино) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 145 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Глебовское) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 112 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 59 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 (дер. Кузнечиха) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 257 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 (с. Толгоболь) | 2018-2027 | ежегодно: L ~ 10 м; Ø до 100 мм |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |
| 1.4.1 | Строительсво ВОС: | - | - |
| 1.4.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино): | 2020 | Q ~ 3,5 м³/ч |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения СП Кузнечихинское представлены в таблице ниже.

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское), № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино), № 8 (дер. Кузнечиха, с. Толгоболь) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | - |  |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)): | - |
| 1.2.1.1 | Строительств ВОС | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.1.2 | Строительство резервной скважины |  |
| 1.2.1.3 | Капитальный ремонт действующей скважины | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (с. Андроники): | - |
| 1.2.2.1 | Строительство ВОС | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт 1-й действующих скважин | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (с. Медягино): | - |
| 1.2.3.1 | Строительство ВОС | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт 3-х действующих скважин | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.3.3 | Капитальный ремонт НС 2-го подъема | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (с. Толбухино): | - |
| 1.2.4.1 | Строительство ВОС | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.4.2 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Глебовское): | - |
| 1.2.5.1 | Строительство ВОС | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.5.2 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (Ватолино и дер. Софино): | - |
| 1.2.6.1 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (пос. Ярославка): | - |
| 1.3.1.1 | Строительство водовода от ЦСВС г. Ярославля до распределительных сетей поселка | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 1.3.2 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - |
| 1.3.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)) | - |
| 1.3.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (пос. Ярославка) | - |
| 1.3.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (с. Андроники) | - |
| 1.3.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (с. Медягино) | - |
| 1.3.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (с. Толбухино) | - |
| 1.3.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Глебовское) | - |
| 1.3.2.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино) | - |
| 1.3.2.8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 (дер. Кузнечиха) |  |
| 1.3.2.9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 (с. Толгоболь) | - |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | Строительсво ВОС: | - |
| 1.4.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино): | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС, расположенных на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС

| № п.п. | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах и сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское), № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино), № 8 (дер. Кузнечиха, с. Толгоболь) |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |
| 1.1.1 | - |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)): | - | - |
| 1.2.1.1 | Строительств ВОС | строительство | Q ~ 1,7 м³/ч |
| 1.2.1.2 | Строительство резервной скважины |  | Q ~ 1,7 м³/ч |
| 1.2.1.3 | Капитальный ремонт действующей скважины | ремонт | без изменений |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (с. Андроники): | - | - |
| 1.2.2.1 | Строительство ВОС | строительство | Q ~ 10,7 м³/ч |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт 1-й действующих скважин | ремонт | без изменений |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (с. Медягино): | - | - |
| 1.2.3.1 | Строительство ВОС | строительство | Q ~ 9,7 м³/ч |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт 3-х действующих скважин | ремонт | без изменений |
| 1.2.3.3 | Капитальный ремонт НС 2-го подъема | ремонт | без изменений |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (с. Толбухино): | - | - |
| 1.2.4.1 | Строительство ВОС | строительство | Q ~ 9,3 м³/ч |
| 1.2.4.2 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | ремонт | без изменений |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Глебовское): | - | - |
| 1.2.5.1 | Строительство ВОС | строительство | Q ~ 16,4 м³/ч |
| 1.2.5.2 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | ремонт | без изменений |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (Ватолино и дер. Софино): | - | - |
| 1.2.6.1 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | ремонт | без изменений |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |
| 1.3.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (пос. Ярославка): | - | - |
| 1.3.1.1 | Строительство водовода от ЦСВС г. Ярославля до распределительных сетей поселка | строительство | L ~ 1000 п.м., Ø 200 мм |
| 1.3.2 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | реконструкция | - |
| 1.3.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)) | реконструкция | ежегодно: L ~ 29 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (пос. Ярославка) | реконструкция | ежегодно: L ~ 108 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (с. Андроники) | реконструкция | ежегодно: L ~ 64 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (с. Медягино) | реконструкция | ежегодно: L ~ 141 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (с. Толбухино) | реконструкция | ежегодно: L ~ 145 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Глебовское) | реконструкция | ежегодно: L ~ 112 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино) | реконструкция | ежегодно: L ~ 59 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 (дер. Кузнечиха) | реконструкция | ежегодно: L ~ 257 м; Ø до 100 мм |
| 1.3.2.9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 (с. Толгоболь) | реконструкция | ежегодно: L ~ 10 м; Ø до 100 мм |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |
| 1.4.1 | Строительсво ВОС: | - | - |
| 1.4.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино): | строительство | Q ~ 3,5 м³/ч |

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

К числу основных особенностей ЦСВС, как объектов автоматизации, относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

- территориальная разрозненность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала;

- снижение себестоимости подготовки воды питьевого качества.

В данной работе предусматривается комплексная автоматизация и диспетчеризация функционирования объектов ЦСВС, расположенных на территори рассматриваемого муниципального образования.

Предполагается двухуровневая структура диспетчерского управления ЦСВС и ЦСВО, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов автоматизации на каждом объекте систем. Функции ЦПУ заключаются в контроле всех систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых организацией, как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. ЦПУ предлагается разместить в административном здании эксплуатирующей организации. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

Для подземных водозаборов должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от уровня воды в РЧВ или ВНБ в случае подачи воды от водозабора не напрямую в распределительную сеть, а последовательно через накопительную емкость;

- автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от величины давления в определенной контрольной точке в случае подачи воды от водозабора напрямую в распределительную сеть;

- автоматическое отключение насоса при падении уровня воды в скважине ниже допустимого.

Для насосных станций в случае их реконструкции или строительства должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- управление без постоянного обслуживающего персонала, 
автоматическое – в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях или давления воды в сети);

- с целью достижения высокой уровня энергоэффективности на насосных станциях должна быть предусмотрена возможность регулирования давления воды, обеспечивающего минимальный расход электроэнергии. Следует применять устройства частотного регулирования электродвигателей насосов;

- при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервного агрегата;

- должна быть предусмотрена защита двигателей по току, асимметрии напряжения по фазам;

- желательно предусмотреть автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

- автоматизированное управление каждой из насосных станций, входящих в систему подачи и распределения воды, должно строиться с учетом ее взаимодействия с другими насосными станциями системы (в том числе общесистемными и локальными станциями подкачки), а также с регулирующими емкостями и регулирующими устройствами на водоводах и сети. Автоматизированное управление работой систем как единого целого должно обеспечить подачу требуемого суточного расхода воды при минимальных суммарных затратах мощности всеми совместно работающими насосами, обеспечение свободных напоров в сети не ниже требуемых и снижение до возможного минимума избыточных свободных напоров, вызывающих увеличение потерь воды вследствие утечек и нерационального расходования;

- один из оптимальных и прогрессивных вариантов решения предыдущей задачи – контроль давления в диктующих точках на сетях и частотное регулирование производительности насосных станций на основе алгоритмов нечеткой логики с использованием микропроцессорных контроллеров;

- при отсутствии автоматизации подачи воды на основе алгоритмов нечеткой логики предлагается предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления у потребителей. Значения с датчиков давления следует передавать на ЦПУ для возможной корректировки режимов работы насосных станций в ручном режиме.

На основных насосных станциях требуется предусмотреть контроль следующих параметров:

- наличие напряжения на вводах;

- давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;

- давление в напорном водоводе;

- расход перекачиваемой воды;

- уровень воды в дренажном приямке;

- работающие насосные агрегаты;

- наработка каждого насосного агрегата;

- потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;

- число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании;

- аварийные ситуации.

Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации процессов, оборудования и необходимых материалов, программного и математического обеспечения требуется предусмотреть в соответствующей проектной документации.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса, выполняемого каждым отдельным объектом ЦСВС и ЦСВО.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и водоотведения) должны быть предусмотрены соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации соответствующих объектов.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в настоящее время в СП Кузнечихинское производится установка приборов коммерческого учета потребляемой абонентами воды.

На момент разработки данной Схемы абоненты, относящиеся к категориям «бюджетные» (соц. сфера) и «прочие» практически полностью оборудованы ПКУ и при расчетах с РСО используют показания установленных приборов.

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми ПКУ многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии потребляемых абонентами ресурсов, а также во исполнение требований указанного выше ФЗ, т.к. в настоящий момент ПКУ оборудовано порядка 50 % абонентов, относящихся к категории «население».

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой водозаборными сооружениями и подаваемой в распределительные сети воды необходимо иметь приборы учета на водозаборных сооружениях так и на объектах, посредством которых будет осуществляться подача воды в распределительные сети.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен ЦСВС, расположенных на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен ЦСВС, расположенных на территории СП Курбское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.4 – Рекомендации о месте размещения объектов ЦСВС

| № п.п. | Наименование мероприятия | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское), № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино), № 8 (дер. Кузнечиха, с. Толгоболь) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | - |  |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)): | - |
| 1.2.1.1 | Строительств ВОС | Устанавливается проектной документацией |
| 1.2.1.2 | Строительство резервной скважины | Резервная скважина в непосредственной близости от существующей |
| 1.2.1.3 | Капитальный ремонт действующей скважины | не актуально |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (с. Андроники): | - |
| 1.2.2.1 | Строительство ВОС | Устанавливается проектной документацией |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт 1-й действующих скважин | не актуально |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (с. Медягино): | - |
| 1.2.3.1 | Строительство ВОС | Устанавливается проектной документацией |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт 3-х действующих скважин | не актуально |
| 1.2.3.3 | Капитальный ремонт НС 2-го подъема | не актуально |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (с. Толбухино): | - |
| 1.2.4.1 | Строительство ВОС | Устанавливается проектной документацией |
| 1.2.4.2 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | не актуально |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Глебовское): | - |
| 1.2.5.1 | Строительство ВОС | Устанавливается проектной документацией |
| 1.2.5.2 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | не актуально |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (Ватолино и дер. Софино): | - |
| 1.2.6.1 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | не актуально |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (пос. Ярославка): | - |
| 1.3.1.1 | Строительство водовода от ЦСВС г. Ярославля до распределительных сетей поселка | Устанавливается проектной документацией |
| 1.3.2 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - |
| 1.3.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)) | не актуально |
| 1.3.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (пос. Ярославка) | не актуально |
| 1.3.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (с. Андроники) | не актуально |
| 1.3.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (с. Медягино) | не актуально |
| 1.3.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (с. Толбухино) | не актуально |
| 1.3.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Глебовское) | не актуально |
| 1.3.2.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино) | не актуально |
| 1.3.2.8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 (дер. Кузнечиха) | не актуально |
| 1.3.2.9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 (с. Толгоболь) | не актуально |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | Строительсво ВОС: | - |
| 1.4.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино): | Устанавливается проектной документацией |

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы площадок для объектов ЦСВС определяются с учетом требований к соблюдению первого пояса ЗСО в соответствии с нормативами, установленными в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», для сетей ЦСВС в данном документе предусматривается соблюдение санитарно-защитной полосы.

Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВС, расположенных на территории СП Курбское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.5 – Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВС

| № п.п. | Наименование мероприятия | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское), № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино), № 8 (дер. Кузнечиха, с. Толгоболь) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | - |  |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)): | - |
| 1.2.1.1 | Строительств ВОС | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |
| 1.2.1.2 | Строительство резервной скважины | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 30 м во все стороны от сооружения |
| 1.2.1.3 | Капитальный ремонт действующей скважины | не актуально |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (с. Андроники): | - |
| 1.2.2.1 | Строительство ВОС | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт 1-й действующих скважин | не актуально |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (с. Медягино): | - |
| 1.2.3.1 | Строительство ВОС | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт 3-х действующих скважин | не актуально |
| 1.2.3.3 | Капитальный ремонт НС 2-го подъема | не актуально |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (с. Толбухино): | - |
| 1.2.4.1 | Строительство ВОС | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |
| 1.2.4.2 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | не актуально |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Глебовское): | - |
| 1.2.5.1 | Строительство ВОС | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |
| 1.2.5.2 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | не актуально |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (Ватолино и дер. Софино): | - |
| 1.2.6.1 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | не актуально |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (пос. Ярославка): | - |
| 1.3.1.1 | Строительство водовода от ЦСВС г. Ярославля до распределительных сетей поселка | с учетом саблюдения санитарно-защитной полосы |
| 1.3.2 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - |
| 1.3.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)) | не актуально |
| 1.3.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (пос. Ярославка) | не актуально |
| 1.3.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (с. Андроники) | не актуально |
| 1.3.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (с. Медягино) | не актуально |
| 1.3.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (с. Толбухино) | не актуально |
| 1.3.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Глебовское) | не актуально |
| 1.3.2.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино) | не актуально |
| 1.3.2.8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 (дер. Кузнечиха) | не актуально |
| 1.3.2.9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 (с. Толгоболь) | не актуально |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | Строительсво ВОС: | - |
| 1.4.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино): | с учетом соблюдения границы первого пояса ЗСО - не менее 15 м во все стороны от сооружения |

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

На рисунках обозначено:

- красная ломаная линия – сети водоснабжения.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

При реализации предлагаемого варианта развития ЦСВС, расположенных на территории СП Кузнечихинское, не предусматривается образования промывных вод в процессе водоподготовки. Утилизация промывных вод трубопроводов предусматривается в действующую ЦСВО.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При реализации предлагаемого варианта развития ЦСВС, расположенных на территории СП Кузнечихинское, не предусматривается мероприятий, в которых необходимым было бы применение химических реагентов.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству объектов ЦСВС, а также перекладке (реконструкции) сетей систем централизованного холодного водоснабжения произведена в соответствии с укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры:

- Методическими рекомендациями по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждёнными приказом Министерством регионального развития РФ от 04 октября 2011 г. № 481.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 936/пр.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 01 июня 2017 г. № 837/пр.

При расчёте приняты следующие положения:

- строительство наружных инженерных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб.

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал в траншеях с креплениями.

- усреднённая глубина прокладки новых участков, как и предлагаемых к перекладке, принята 2 м;

- повышающий коэффициент при перекладке участков сетей в стеснённых условиях в застроенных частях города – 1,09;

- коэффициент перехода от цен 2017 года – 1;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Ярославской области – 0,83 (для наружных сетей водоснабжения);

- коэффициент, учитывающий сейсмичность – 1,0;

- зональный коэффициент изменения стоимости строительства в разрезе Ярославской области – 1,0;

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства – 1,0;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий увеличение капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов при перекладке участков сетей – 1,2;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий озеленение и благоустройство территории – 1,15;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий разборку и устройство (восстановление) дорожного покрытия – 1,2.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт капитальных вложений на реализацию предлагаемых в Схеме мероприятий в ценах 2017 г.

Таблица 6.1 – Оценка стоимости основных мероприятий в ценах 2017 г.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Оценка стоимости мероприятия в ценах 2017 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское), № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино), № 8 (дер. Кузнечиха, с. Толгоболь) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | - |  |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)): | - |
| 1.2.1.1 | Строительств ВОС | 1 357 |
| 1.2.1.2 | Строительство резервной скважины | 500 |
| 1.2.1.3 | Капитальный ремонт действующей скважины | 375 |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (с. Андроники): | - |
| 1.2.2.1 | Строительство ВОС | 1 746 |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт 1-й действующих скважин | 450 |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (с. Медягино): | - |
| 1.2.3.1 | Строительство ВОС | 1 672 |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт 3-х действующих скважин | 1 123 |
| 1.2.3.3 | Капитальный ремонт НС 2-го подъема | 713 |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (с. Толбухино): | - |
| 1.2.4.1 | Строительство ВОС | 1 643 |
| 1.2.4.2 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | 513 |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Глебовское): | - |
| 1.2.5.1 | Строительство ВОС | 2 212 |
| 1.2.5.2 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | 580 |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (Ватолино и дер. Софино): | - |
| 1.2.6.1 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | 750 |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (пос. Ярославка): | - |
| 1.3.1.1 | Строительство водовода от ЦСВС г. Ярославля до распределительных сетей поселка | 9 852 |
| 1.3.2 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - |
| 1.3.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)) | 3 138 |
| 1.3.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (пос. Ярославка) | 11 580 |
| 1.3.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (с. Андроники) | 6 831 |
| 1.3.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (с. Медягино) | 15 070 |
| 1.3.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (с. Толбухино) | 15 497 |
| 1.3.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Глебовское) | 11 922 |
| 1.3.2.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино) | 6 280 |
| 1.3.2.8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 (дер. Кузнечиха) | 27 472 |
| 1.3.2.9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 (с. Толгоболь) | 1 089 |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | Строительсво ВОС: | - |
| 1.4.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино): | 1 357 |
| ИТОГО |  | 123 722 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (от 24.11.2016г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 08.11.2013г.).

В связи с нестабильной ситуацией в экономике Российской Федерации на момент разработки Схемы водоснабжения, был выбран консервативный вариант социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с макроэкономической ситуации в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в ноябре 2016 г.

Таблица 6.2 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство | Индексы-дефляторы цен производителей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105,5 | 105,3 | 103,4 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 102,1 | 102,1 |
|  | Ежегодное приращение от базового года (2016г.), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 115,8 | 119,7 | 123,4 | 127,1 | 130,7 | 134,2 | 137,1 | 139,9 | 142,9 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения СП Кузнечихинское в ценах соответствующих лет приведена в таблице ниже.

Таблица 6.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий в ценах соответствующих лет

| № п.п. | Наименование мероприятия | Оценка величины необходимых капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Итого |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)), № 2 (пос. Ярославка), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (с. Толбухино), № 6 (дер. Глебовское), № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино), № 8 (дер. Кузнечиха, с. Толгоболь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Строительств ВОС | - | 1 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 508 |
| 1.2.1.2 | Строительство резервной скважины | - | - | 574 | - | - | - | - | - | - | - | 574 |
| 1.2.1.3 | Капитальный ремонт действующей скважины | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (с. Андроники): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.1 | Строительство ВОС | - | 1 940 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 940 |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт 1-й действующих скважин | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (с. Медягино): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3.1 | Строительство ВОС | - | 1 857 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 857 |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт 3-х действующих скважин | 1 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 185 |
| 1.2.3.3 | Капитальный ремонт НС 2-го подъема | - | - | 819 | - | - | - | - | - | - | - | 819 |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (с. Толбухино): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Строительство ВОС | - | 1 825 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 825 |
| 1.2.4.2 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Глебовское): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5.1 | Строительство ВОС | - | 2 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 457 |
| 1.2.5.2 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | 612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612 |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (Ватолино и дер. Софино): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6.1 | Капитальный ремонт 2-х действующих скважин | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (пос. Ярославка): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1.1 | Строительство водовода от ЦСВС г. Ярославля до распределительных сетей поселка | 3 465 | 3 648 | 3 772 | - | - | - | - | - | - | - | 10 885 |
| 1.3.2 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (пос. Красное (с. Устье)) | 331 | 349 | 360 | 372 | 383 | 393 | 404 | 413 | 422 | 431 | 3 857 |
| 1.3.2.2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (пос. Ярославка) | 1 222 | 1 286 | 1 330 | 1 371 | 1 413 | 1 452 | 1 491 | 1 524 | 1 556 | 1 589 | 14 235 |
| 1.3.2.3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (с. Андроники) | 721 | 759 | 785 | 809 | 833 | 857 | 880 | 899 | 918 | 937 | 8 397 |
| 1.3.2.4 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (с. Медягино) | 1 590 | 1 674 | 1 731 | 1 785 | 1 838 | 1 890 | 1 941 | 1 983 | 2 025 | 2 068 | 18 525 |
| 1.3.2.5 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (с. Толбухино) | 1 635 | 1 722 | 1 780 | 1 835 | 1 890 | 1 943 | 1 996 | 2 040 | 2 083 | 2 126 | 19 050 |
| 1.3.2.6 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (дер. Глебовское) | 1 258 | 1 255 | 1 369 | 1 412 | 1 454 | 1 495 | 1 535 | 1 569 | 1 602 | 1 636 | 14 586 |
| 1.3.2.7 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино) | 663 | 698 | 721 | 744 | 766 | 787 | 809 | 827 | 844 | 862 | 7 720 |
| 1.3.2.8 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 (дер. Кузнечиха) | 2 898 | 3 052 | 3 156 | 3 253 | 3 351 | 3 445 | 3 538 | 3 616 | 3 692 | 3 769 | 33 770 |
| 1.3.2.9 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 8 (с. Толгоболь) | 115 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 1 339 |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительсво ВОС: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1.1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 7 (дер. Ватолино и дер. Софино): | - | - | 1 559 | - | - | - | - | - | - |  | 1 559 |
| ИТОГО |  | 17 896 | 24 151 | 18 083 | 11 710 | 12 062 | 12 399 | 12 734 | 13 014 | 13 287 | 13 566 | 148 902 |

Источники финансирования основных мероприятий предусматриваются следующие:

- При строительстве новых сетей и объектов – инвестиционная программа РСО и/или бюджетные средства;

- При капитальном ремонте (перекладке) объектов или сетей – производственная программа РСО;

- При строительстве объектов и сетей с целью достижения нормативных показателей функционирования системы – инвестиционная программа РСО;

- При строительстве объектов и сетей с целью объединения систем – инвестиционная программа РСО и/или бюджетные средства;

- При строительстве новых систем – бюджетные средства.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Плановые показатели развития ЦСВС устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем путем экономного потребления воды и обеспечения развития указанных централизованных систем путем внедрения эффективных форм управления такими системами.

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования ЦСВС определен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к и включает:

- показатели качества воды: а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%); б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСВС, принадлежащих организации, осуществляющей ЦВС, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км/г.);

- показатели эффективности использования ресурсов: а) доля потерь воды в ЦСВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%); б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³); в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³).

В настоящее время мониторинг изменения плановых показателей функционирования ЦСВС, расположенных на территории поселения, ведется ненадлежащим образом.

В дальнейшем необходимым условием для проведения более качественного и удобного мониторинга функционирования ЦСВС, расположенных на территории поселения, является отражение изменения указанных выше плановых показателей в разрабатываемых соответствующей эксплуатирующей организацией производственных программах и иных планово-отчетных документах.

Показатели качества воды

По состоянию на 2017 г. подаваемая в распределительные сети вода не соответствует нормативам по нескольким показателям. В рамках данной работы запланированы мероприятия по доведению качества воды, подаваемой абонентам, до требуемых нормативов. Оба показателя качества воды в перспективе предполагаются на уровне 0 %. В условиях недостаточности информации по анализам питьевой воды расчет доли проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не соответствующих нормативам производился с учетом следующих допущений: в случае превышения одного или нескольких анализируемых показателей, проба признается несоответствующей. При отсутствии информации качество воды в распределительной сети приравнивается к качеству воды, подаваемой в сеть. Основное превышение по всем водозаборным сооружениям, а также в распределительной сети – железо (свыше 0,3 мг/л).

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

В рамках данной работы запланированы мероприятия, направленные на улучшение данного показателя. В перспективе предполагается снижение удельного количества перерывов в подаче воды на 60%

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

В настоящее время отчетные показатели потерь воды при транспортировке не отражают реальной картины ввиду отсутствия приборного учета подаваемой в распределительные сети воды, а также воды, потребляемой абонентами (категорией «население»). В рамках данной работы запланированы мероприятия, направленные на оснащение приборами учета основных объектов ЦСВС и абонентов.

Учет удельного расхода электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды в переделах ЦСВС, функционирующих на территории поселения, не ведется. Ввиду того, что на перспективу планируется применения систем водоочистки, то совокупный удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, увеличится.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не установлены.

Значения плановых показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам представлены в таблице ниже.

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВС

| Показатель | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не соответствующих нормативам | % | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормативам | % | 85,00 | 85,00 | 24,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельное количество перерывов в подаче воды | ед./(км*год) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 |
| Доля потерь воды при транспортировке | % | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,01 |
| Удельный расход электроэнергии на водоподготовку и транспортировку | (кВт*час)/м3 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |

Примечание: Пробы питьевой воды оценивались по показателю: неорганические вещества

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории СП Кузнечихинское бесхозяйные сети или объекты ЦСВС не выявлены.

- ЧАСТЬ II. СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Ярославского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ горячего ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Описание системы и структуры горячего водоснабжения поселения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Схема горячего водоснабжения СП Кузнечихинское разработана в полной взаимосвязи с документами территориального планирования сельского поселения, а также Схемой теплоснабжения поселения (Далее Схема теплоснабжения), утвержденной Постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 10.01.2017 №5 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Ярославского муниципального района Ярославской области по состоянию на 2017 год на период до 2032 года».

Централизованная система горячего водоснабжения в СП Кузнечихинском представлена только в дер. Кузнечиха

Нагрев исходной воды для системы централизованного горячего водоснабжения осуществляется в водоводяных подогревателях сетевой водой от котлов, затем из баков-аккумуляторов горячей воды насосами зимнего режима подаётся в сеть. В летний период работает котёл малой мощности для приготовления греющей воды под нагрузку ГВС и циркуляционные насосы летнего режима. Исходная вода до водоводяных подогревателей проходит комплексонатную обработку.

На территории СП Кузнечихинского представлена только одна эксплуатационная зона централизованного горячего водоснабжения – в дер. Кузнечиха (рисунок ниже)

Рисунок 1.1 – Эксплуатационные зоны систем горячего водоснабжения поселения

Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами горячего водоснабжения

Нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

В соответствии со сложившимся функционально - территориальным зонированием Кузнечихинского СП нецентрализованной системой горячего водоснабжения пользуются жители индивидуального жилого фонда. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических или газовых водонагревателей.

Так же в нецентрализованную систему ГВС входят районы многоквартирного жилого фонда и предприятия, где горячая вода приготавливается в ИТП.

Описание технологических зон горячего водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем горячего водоснабжения

Централизованные системы горячего водоснабжения представлены только в дер. Кузнечиха.

Приготовление горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения происходит в водоподогревателях (теплообменных аппаратах), расположенных в непосредственно в котельных.

Нецентрализованные системы горячего водоснабжения расположены в районах с индивидуальным теплоснабжением с преобладанием блокированной застройки, малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками.

Так же в нецентрализованную систему ГВС входят жители многоквартирного жилого фонда и предприятия, приготовление горячей воды в которых происходит в ИТП.

Приготовление горячей воды в нецентрализованных системах горячего водоснабжения происходит в водоподогревателях индивидуальных тепловых пунктов, либо посредством индивидуальных электрических или газовых водоподогревателях.

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения на территории поселения в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ от 05.08.2014 г. № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» не производилось.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные (изредка пароводяные) теплообменники.

Системы ГВС подразделяют на централизованные и местные (децентрализованные). В централизованных закрытых системах водонагревательная установка в котельной или ЦТП обслуживает горячей водой абонентов в пределах технологической зоны источника теплоснабжения.

Сети ГВС преимущественно запроектированы с циркуляционными трубопроводами для обеспечения потребителей горячей водой, так как без них при отсутствии водоразбора вода в подающих линиях быстро выстывает, и потребитель вынужден сливать её, теряя при этом воду и теплоту. Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды - циркуляцию по замкнутому контуру: теплообменник - подающий трубопровод - водоразборный кран - циркуляционный трубопровод - теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана на нормативном уровне 60°С. Кроме того, в системах ГВС установлены полотенцесушители, необходимые для сушки белья и обогрева ванных комнат, которые в отсутствии циркуляции работать не могут.

Регулирование расхода отпуска горячей воды осуществляется количественно, в зависимости от объема потребления горячей воды потребителями.

Нецентрализованной системой горячего водоснабжения пользуются жители индивидуального жилого фонда. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических или газовых водонагревателей.

Описание состояния существующих источников горячего водоснабжения

В котельной установлены водогрейные котлы КВГ-1,1-95: три котла теплопроизводительностью 2,85 МВт, один котел теплопроизводительностью 0,43 МВт. Система теплоснабжения – закрытая, четырехтрубная.

Для горячего водоснабжения приготавливается вода с параметрами 65 оС. Исходной водой для горячего водоснабжения является холодная водопроводная вода. Подогрев холодной исходной воды на нужды ГВС в закрытом контуре обеспечивают водо-водяные (пароводяные) скоростные теплообменники, как кожухотрубного, так и пластинчатого типа, а также, выделенные специально под ГВС, котлы. Подачу горячей воды потребителям обеспечивают сетевые насосы ГВС. Наличие двух баков-аккумуляторов по 100 м3 каждый сглаживает пики водопотребления горячей воды.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества горячей воды

Требования обеспечения нормативов качества ГВС:

- Горячая вода, подаваемая потребителям для хозяйственно-бытовых нужд, должна обеспечивать эпидемиологическую безопасность, безвредность химического состава, а также иметь благоприятные органолептические свойства.

- Горячая вода, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.10749-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

- В СЦГВ должны использоваться продукция и материалы, реагенты и оборудование, разрешенные для применения в таких системах на основе санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной в аккредитованных на соответствующие виды работ организациях и учреждениях.

- При эксплуатации СЦГВ должны соблюдаться требования действующих нормативных документов в области безопасности технологических и производственных процессов.

- Качество горячего водоснабжения должно удовлетворять Постановлению от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Для приготовления горячей воды по открытой схеме в котельной используется питьевая вода, поставляемая ОАО ЖКХ Заволжье. Умягчение исходной воды, подаваемой на питание котлов и подпитку тепловых сетей, производится в основном на двухступенчатых натрий-катионитных установках непрерывного действия, различных типов. Также на источниках ОАО ЖКХ «Заволжье» производится обработка подпиточной воды на автоматизированных установках реагентной (комплексонной) водоподготовки типа СДР-5 комплексоном 6М. Также на ряде котельных в котловых контурах применяются антинакипные эл.химические аппараты типа АЭА-Т-120.

Жалоб от потребителей по поводу качества ГВС на период разработки Схемы не поступало.

Описание состояния и функционирования сетей систем горячего водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

По состоянию на сентябрь 2017 г. в соответствии с материалами, предоставленными теплоснабжающими организациями, протяженность поселковых сетей ГВС («закрытая» схема) составляет около 4,5 км в двухтрубном исчислении. Характеристика трубопроводов, находящихся в эксплуатации теплоснабжающих организаций в сфере ГВС представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Материальные характеристики трубопроводов ГВС

| № п/п | Тип сетей | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал трубопровода | Материал изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть ГВС | 45 | 46 | Сталь | Мин.вата |
| 2 | Сеть ГВС | 57 | 188 | Сталь | Мин.вата |
| 3 | Сеть ГВС | 76 | 89 | Сталь | Мин.вата |
| 4 | Сеть ГВС | 89 | 127 | Сталь | Мин.вата |
| 5 | Сеть ГВС | 108 | 519 | Сталь | Мин.вата |
| ИТОГО: |  | Надземная прокладка | 969 м |  |  |
|  |  | Всего | 969 м |  |  |

Износ трубопроводов горячего водоснабжения варьируется от 60% до 100%, а средний износ трубопроводов ГВС составляет более 80%.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при горячем водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На текущий момент при централизованном горячем водоснабжении поселения существуют основные технические и технологические проблемы, описанные ниже.

- Высокая степень износа части трубопроводов ГВС;

- В ряде случаев низкая эффективность существующей системы подачи горячей воды потребителям (в случае, если приготовление осуществляется на котельной, а далее горячая вода по магистральным сетям транспортируется к потребителям, что приводит к высокому износу сетей горячего водоснабжения и требует частых замен участков трубопроводов);

- Объем замены ветхих сетей ГВС отстает от потребностей системы горячего водоснабжения;

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность горячей воды, отсутствуют.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы горячего водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Трубопроводы и сооружения централизованной системы горячего водоснабжения дер. Кузнечиха относятся к муниципальному имуществу органов местного самоуправления.

Таблица 1.2 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы ГВС

| № п/п | Объекты | Собственность | Эксплуатация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная дер. Кузнечиха | Муниципальное имущество ОМС | ОАО ЖКХ «Заволжье» |

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем горячего водоснабжения

В дер. Кузнечиха в настоящее время существует централизованная система горячего водоснабжения. Схема водоснабжения поселка предусматривает планомерную замену ветхих сетей горячего водоснабжения.

Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Развитие систем централизованного горячего водоснабжения направлено на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышения энергетической эффективности путём экономного потребления горячей воды;

- обеспечения доступности горячего водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение;

- обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение.

Основными принципами развития систем горячего водоснабжения являются:

- приоритетность обеспечения населения горячей водой;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего и холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере горячего водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем горячего водоснабжения являются:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- организация и обеспечение горячего водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение горячей водой объектов перспективной застройки города;

- сокращение потерь горячей воды при её транспортировке;

- повышение энергоэффективности транспортировки горячей воды;

- обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей воды установленного качества;

- обеспечение гарантированной безопасности и безвредности горячей воды

- сокращение нерационального использования горячей воды;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения

Для обеспечения надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения на территории поселения Схемой предусматривается:

- планомерная реконструкция участков ветхих сетей горячего водоснабжения, выработавших свой срок эксплуатации. Приоритет при замене трубопроводов отдаётся участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надёжность функционирования соответствующих систем. Расчёт необходимости замены, вследствие отсутствия данных инструментальных замеров, производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов согласно расчётному износу участков сетей;

Организация и обеспечение горячего водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного горячего водоснабжения на территориях поселения, где оно отсутствует, не предусматривается, т.к. на данных территориях уже осуществляется нецентрализованное горячее водоснабжение от ИТП либо от индивидуальных водоподогревателей.

Обеспечение горячего водоснабжения объектов перспективной застройки

По всем перспективным объектам нового строительства горячее водоснабжение предполагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных водоподогревателей (для малоэтажного строительства). В случае наличия технической возможности для подключения к существующим сетям горячего водоснабжения при точечной застройке в технологической зоне действия источников, решение на подключение подключения к существующим сетям ГВС принимается в индивидуальном порядке.

Сокращение потерь горячей воды при её транспортировке

Сокращение потерь воды при её транспортировке предполагается осуществлять в первую очередь посредством замены участков трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Также требуется устанавливать приборы учёта потребляемой горячей воды, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение энергоэффективности транспортировки горячей воды

Для повышения энергоэффективности транспортировки воды предполагается проведение замены устаревших насосных агрегатов ГВС на существующих источниках горячего водоснабжения, внедрение ЧРП на тех насосных агрегатах, где они отсутствуют, а также применением современной регулирующей арматуры.

Обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей воды установленного качества

Для обеспечения подачи абонентам определённого объёма горячей воды установленного качества необходимо:

- поддерживать установленный температурный график подачи горячей воды абонентам;

- для замены участков ветхих сетей ГВС использовать современные долговечные и безопасные материалы.

Обеспечение гарантированной безопасности и безвредности горячей воды

Реализация следующих мероприятий позволит обеспечить гарантированную безопасность и безвредность питьевой воды:

- Использование в качестве исходной воды воду питьевого качества, качество которой подтверждается лабораторными анализами проб на соответствие СанПИН.

- поддерживать установленный температурный график подачи горячей воды абонентам;

- Замена ветхих сетей ГВС на трубы из современных и безопасных материалов.

Сокращение нерационального использования горячей воды

Сокращение нерационального использования воды предполагается производить за счёт комплекса водосберегающих мер, включающих учёт водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение качества обслуживания абонентов

Вышеперечисленные положения позволят:

- повысить качество обслуживания абонентов;

- максимизировать долю удовлетворённых заявок на подключение абонентов к централизованным системам водоснабжения;

- уменьшить срок перерывов в водоснабжении абонентов, связанных с устранением аварий на объектах централизованной системы горячего водоснабжения и утечек воды на сетях ГВС;

- уменьшить сроки реагирования на жалобы абонентов.

Развитие централизованных систем горячего водоснабжения предполагает также планомерное улучшение целевых показателей функционирования данных систем, достижение не только соответствия требованиям нормативной документации, но и сравнимости с лучшими отечественными аналогами функционирования подобных систем. Следует отметить, что для осуществления, описанного выше развития требуются значительные финансовые затраты, обеспечить которые не может ежегодное повышение тарифов на услуги горячего водоснабжения. Необходимо участие в различных федеральных целевых программах, а также поддержка из бюджетов различных уровней.

Перечень целевых показателей функционирования систем централизованного водоснабжения установлен соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» и включает:

- показатели качества горячей воды;

- показатели надёжности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Различные сценарии развития централизованных систем горячего водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

По всем перспективным объектам нового строительства горячее водоснабжение предполагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных водоподогревателей (для малоэтажного строительства). В случае наличия технической возможности для подключения к существующим сетям горячего водоснабжения при точечной застройке в технологической зоне действия источников, решение на подключение подключения к существующим сетям ГВС принимается в индивидуальном порядке.

Организация централизованного горячего водоснабжения на территориях поселения, где оно отсутствует, не предусматривается, т.к. на данных территориях уже осуществляется нецентрализованное горячее водоснабжение от ИТП либо от индивидуальных водоподогревателей.

БАЛАНС ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Горячее водоснабжение на территории СП Кузнечихинского осуществляется путем подогрева воды на котельной и поставки ее по сетям горячего водоснабжения непосредственно потребителям либо путём подогрева холодной воды непосредственно потребителями. При этом потребители расплачиваются отдельно за холодную воду питьевого качества, а в составе горячей воды непосредственно с водоснабжающими организациями и за подогрев холодной воды – с теплоснабжающими организациями либо с поставщиками ресурсов, необходимых для подогрева воды собственным оборудованием. Отсюда следует, что горячее водоснабжение учтено при рассмотрении балансов в Части 1 «Схема холодного водоснабжения» как часть реализованной воды питьевого качества.

Общий баланс подачи и реализации горячей воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей воды при её производстве и транспортировке

Централизованное горячее водоснабжение в СП Кузнечихинское осуществляется только в дер. Кузнечиха (14 объектов):

- жилой фонд – 13 объекта;

- объекты образования – 1 объекта;

Общий баланс подачи и реализации горячей воды представлен в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации горячей воды

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. м³ | 28,0 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. м³ | 27,7 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м³ | 27,4 |
| 5 | в том числе: | тыс. м³ |  |
| 5.1 | жилые здания: ГВС | тыс. м³ | 25,9 |
| 5.2 | социальная сфера: ГВС | тыс. м³ | 1,6 |

Сведения по структурным составляющим потерь горячей воды при её производстве и транспортировке отсутствуют. Расходы и потери горячей воды при транспортировке рассчитаны по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (СП 124.13330.2012).

Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам горячего водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи питьевой воды на территории Кузнечихинского поселения с разбивкой по технологическим зонам горячего водоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 3.2 – Общий баланс подачи и реализации горячей воды

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) (д. Кузнечиха) |  |  |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 27,7 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 75,9 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 98,6 |

* Подача в сутки максимального водопотребления для каждой технологической зоны централизованного ГВС определена как произведение подачи воды в распределительные сети и коэффициента суточной неравномерности (Ксут.max), принятого 1,2

Сведения по структурным составляющим потерь горячей воды при её производстве и транспортировке отсутствуют. Расходы и потери горячей воды при транспортировке рассчитаны по СниП 41-02-2003 «Тепловые сети» (СП 124.13330.2012).

Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Структурный баланс реализации воды на территории СП Кузнечихинское с разбивкой по группам абонентов представлен в таблице ниже.

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации воды с разбивкой по группам абонентов

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. м³ | 28,0 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. м³ | 27,7 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м³ | 27,4 |
| 5 | в том числе: | тыс. м³ |  |
| 5.1 | жилые здания: ГВС | тыс. м³ | 25,9 |
| 5.2 | социальная сфера: ГВС | тыс. м³ | 1,6 |

Как видно из представленной таблицы, основная часть горячей воды в поселении потребляется категорией абонентов «население» (~ 83% от общего объема реализации).

Сведения о фактическом потреблении населением горячей воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Информация о фактическом потреблении населением горячей воды на территории СП Кузнечихинское не предоставлена. Расчетное потребление населением горячей воды составляет: 25,9 тыс. м3/год.

Нормативы потребления коммунальных услуг, в частности, горячего водоснабжения утверждены Постановлением Правительства Ярославской области от 11.09 2012 года N 849-п (действуют до 01.01.2020 г.) и Постановлением Правительства ЯО от 31.10.2016 N 1135-п (действуют с 01.01.2020 г.)

Описание существующей системы коммерческого учёта горячей воды и планов по установке приборов учёта

Сведения о приборах учета не предоставлены.

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы горячего водоснабжения поселения

В соответствии со Схемой теплоснабжения СП Кузнечихинское, существующие резервы и дефициты тепловой мощности котельных представлены в таблице ниже.

Как видно из таблицы, дефициты мощности на источниках ГВС на текущий момент отсутствуют. Мероприятия и предложения по устранению дефицитов мощностей на источниках теплоснабжения (в т.ч. и ГВС) рассматриваются в Схеме теплоснабжения.

Таблица 3.4 – Существующие резервы и дефициты тепловой мощности

|  | Котельная Кузнечиха 1 |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,8 |
| Располагаемая мощность (нетто), Гкал/ч | 3,8 |
| Тепловая нагрузка: в т.ч. потребителей, Гкал/ч | 0,25 |
| в т.ч. хозяйственные нужды т/с, Гкал/ч | 0,059 |
| в т. ч. тепловые потери в сетях, Гкал/ч | 0,25 |
| Резерв/недостаток тепловой мощности, Гкал/ч | 1,12 |

Прогнозные балансы потребления горячей воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

По всем перспективным объектам нового строительства горячее водоснабжение предполагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных водоподогревателей (для малоэтажного строительства). В случае наличия технической возможности для подключения к существующим сетям горячего водоснабжения при точечной застройке в технологической зоне действия источников, решение на подключение подключения к существующим сетям ГВС принимается в индивидуальном порядке.

Организация централизованного горячего водоснабжения на территориях поселения, где оно отсутствует, не предусматривается, т.к. на данных территориях уже осуществляется нецентрализованное горячее водоснабжение от ИТП либо от индивидуальных водоподогревателей.

Прогнозные балансы потребления горячей, воды на срок не менее 10 лет представлен в таблице ниже.

Таблица 3.5 – Прогнозные балансы потребления горячей воды

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2027 г. |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. м³ | 27,6 | 28,7 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. м³ | 27,6 | 28,7 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м³ | 27,3 | 28,4 |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание централизованной системы ГВС с использованием закрытых систем горячего водоснабжения подробно рассмотрено в п.п. 1.4.1.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом (на расчетный срок) потреблении горячей воды представлены в таблице ниже.

Таблица 3.6 – Существующие резервы и дефициты тепловой мощности

| № п/п | Показатель использования воды | Ед. изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП Кузнечихинское |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация (потребление) | тыс. м3/год | 27,4 | 28,4 |
| 2 | Среднесуточная реализация (потребление) | м3/сут. | 75,1 | 78,1 |
| 3 | Максимальная суточная реализация (потребление) | м3/сут. | 90,1 | 97,6 |

* Максимальная суточная реализация (потребление) воды определена как произведение среднесуточной реализации (потребления) воды и коэффициента суточной неравномерности (Ксут.max), принятого 1,2

Прогнозные показатели ожидаемого потребления воды рассчитаны в соответствии с положениями, обозначенными в подразделе 2.2.

Описание территориальной структуры потребления горячей воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Характеристика потребления питьевой воды на территории СП Кузнечихинское с разбивкой по технологическим зонам централизованного ГВС представлена в таблице ниже.

Таблица 3.7 – Территориальная структура потребления горячей воды

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО ЖКХ "Заволжье" |  |  |  |
| Технологическая зона дер. Кузнечиха |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м3/год | 27,4 |
| Итого по организации расход воды на цели ГВС |  | тыс. м3/год | 27,4 |
| Итого по поселению реализация воды на цели ГВС |  | тыс. м3/год | 27,4 |

Прогноз распределения расходов воды на горячее водоснабжение по типам абонентов, в том числе на горячее водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей воды абонентами

Прогноз распределения расходов горячей воды по типам абонентов на территории СП Кузнечихинское с перспективой на расчетный срок с разбивкой по технологическим зонам централизованного ГВС представлен в таблице ниже.

Таблица 3.8 – Прогноз распределения расходов воды на горячее водоснабжение по типам абонентов

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона дер. Кузнчиха |  |  |  |  |
| 1 | Полезная реализация горячей воды, включая категории абонентов: | тыс. м3/год | 27,4 | 28,4 |
| 1.1. | жилые здания: ГВС | тыс. м3/год | 25,9 | 26,8 |
| 1.2. | объекты образования: ГВС | тыс. м3/год | 1,6 | 1,6 |
| Итого по поселению: |  | тыс. м3/год | 54,8 | 56,8 |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Показатели существующих (расчетных) и планируемых (на расчетный срок) потерях горячей воды при её транспортировке на территории СП Кузнечихинское, включая годовые и среднесуточные значения, с разбивкой по технологическим зонам централизованного ГВС представлены в таблице ниже.

Таблица 3.9 – Показатели существующих и планируемых потерях горячей воды при её транспортировке

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона котельной дер. Кузнчиха |  |  |  |  |
| 1 | Расходы и потери воды при транспортировке |  |  |  |
| 1.1. | годовые показатели | тыс. м3/год | 0,3 | 0,3 |
| 1.2. | среднесуточные значения | м3/сут. | 0,186 | 0,186 |
| Итого по сельскому поселению потери горячей воды |  | тыс. м3/год | 0,3 | 0,3 |

* Сведения по структурным составляющим потерь горячей воды при её производстве и транспортировке отсутствуют. Расходы и потери горячей воды при транспортировке рассчитаны по СниП 41-02-2003 «Тепловые сети» (СП 124.13330.2012)

Показатели планируемых (на расчетный срок) потерях горячей воды при её транспортировке на территории СП Кузнечихинское планомерно уменьшаются в связи с предполагаемой ежегодной перекладкой ветхих сетей ГВС. Итоговое снижение потерь оценивается в 15%.

Перспективные балансы горячего водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей воды, территориальный - баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей воды по группам абонентов)

Перспективные балансы горячего водоснабжения, в том числе общий, территориальный и структурный балансы представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.10 – Общий баланс подачи и реализации горячей воды

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. м³ | 28,0 | 28,7 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. м³ | 27,7 | 28,7 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м³ | 27,4 | 28,4 |

Таблица 3.11 – Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2027 г. |
| 1 | Производство горячей воды на цели ГВС | тыс. м³ | 28,0 | 28,7 |
| 2 | Подача горячей воды в сеть на цели ГВС | тыс. м³ | 27,7 | 28,7 |
| 3 | Расходы и потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м³ | 27,4 | 28,4 |

Таблица 3.12 – Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Полезная реализация горячей воды | тыс. м³ | 27,4 | 28,4 |
| 5.1 | жилые здания: ГВС | тыс. м³ | 25,9 | 26,8 |
| 5.2 | социальная сфера: ГВС | тыс. м³ | 1,6 | 1,6 |

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Основываясь на анализе текущего состояния системы ГВС и перспектив развития, основными мероприятиями, предлагаемыми к реализации в рамках развития системы ГВС, является перекладка ветхих сетей ГВС, выработавших свой срок службы.

В рамках разработки Схемы данный перечень мероприятий по системе горячего водоснабжения предлагается считать основным. Все мероприятия носят рекомендательный характер, как результат экспертной оценки существующего положения в сфере ГВС поселения по закрытой схеме.

Таблица 4.1 –Основные мероприятия по реализации схемы горячего водоснабжения

| № п/п | Организация, мероприятие | Вид работ | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО ЖКХ "Заволжье" |  |  |
| 1 | Перекладка ветхих сетей ГВС средневзвешенным Ø70 мм суммарной протяжённостью 0,585 км в целях снижения износа в дер. Кузнечиха | Реконструкция | 2018 - 2027 гг. |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем холодного и горячего водоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Техническое обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО ЖКХ "Заволжье" |  |
| 1 | Мероприятия по сетям ГВС | Перекладка сетей ГВС обосновывается 100%-ным износом отдельных участков трубопроводов ГВС. В 2018-2027 гг. предлагается перекладка ~ 2,3 км сетей средневзвешенным диаметром Ø70 мм. В среднем это около 5% в год от протяжённости всех сетей ГВС организации. Рассматривается замена трубопроводов ГВС на стальные трубопроводы в ППУ-изоляции, поскольку данные материалы предусмотрены в НЦС 81-02-13-2017. Наружные тепловые сети. На этапах разработки проектно-сметной документации может быть произведена корректировка планируемых работ с учётом использования более долговечных труб из полимерных материалов. В процессе реализации обеспечится сокращение потерь горячей воды при ее транспортировке |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение во вновь возводимых объектах и на территориях перспективной застройки предлагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных водоподогревателей (для малоэтажного строительства). Возросшие нагрузки на источники теплоснабжения должны быть учтены Схемой теплоснабжения.

Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта горячей воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду

Сведения об оснащенности приборами учета отсутствуют.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Подробная информация о маршрутах прохождения трубопроводов горячего водоснабжения по территории поселения содержится в Электронной модели Схемы теплоснабжения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Строительство новых объектов в сфере горячего водоснабжения не предусматривается.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Схема существующего размещения объектов централизованной системы горячего водоснабжения представлена на рисунке ниже.

Рисунок 4.1 –Схема существующего размещения объектов централизованной системы ГВС по закрытой схеме

Наиболее подробные варианты схем размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения представлены в Электронной модели Схемы теплоснабжения.

Поскольку в перспективе обеспечение потребителей ГВС планируется осуществлять через ИТП, строительства новых сетей ГВС не предусмотрено, а мероприятия по котельным/ЦТП рассмотрены в Схеме теплоснабжения.

Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству и перекладке (реконструкции) сетей систем централизованного горячего водоснабжения произведена в соответствии с укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры:

- Методическими рекомендациями по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждёнными приказом Министерством регионального развития РФ от 04 октября 2011 г. № 481.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-13-2017 «Наружные тепловые сети», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2017 г. № 1011/пр.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 01 июня 2017 г. № 837/пр.

При расчёте приняты следующие положения:

- строительство наружных тепловых сетей (горячего водоснабжения): бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ).

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал в траншеях с креплениями.

- усреднённая глубина прокладки новых участков, как и предлагаемых к перекладке, принята 2 м;

- повышающий коэффициент при перекладке участков сетей в стеснённых условиях в застроенных частях города – 1,06;

- коэффициент перехода от цен 2017 года – 1;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Ярославской области – 0,84 (для наружных тепловых сетей);

- коэффициент, учитывающий сейсмичность – 1,0;

- зональный коэффициент изменения стоимости строительства в разрезе Ярославской области – 1,0;

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства – 1,0;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий увеличение капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов при перекладке участков сетей – 1,2;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий озеленение и благоустройство территории – 1,15;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий разборку и устройство (восстановление) дорожного покрытия – 1,2.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (от 24.11.2016г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 08.11.2013г.).

В связи с нестабильной ситуацией в экономике Российской Федерации на момент разработки Схемы водоснабжения, был выбран консервативный вариант социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с макроэкономической ситуации в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в ноябре 2016 г.

Таблица 5.1 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство | Индексы-дефляторы цен производителей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105,5 | 105,3 | 103,4 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 102,1 | 102,1 |
|  | Ежегодное приращение от базового года (2016г.), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 115,8 | 119,7 | 123,4 | 127,1 | 130,7 | 134,2 | 137,1 | 139,9 | 142,9 |

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт капитальных вложений на реализацию предлагаемых в Схеме мероприятий по основным направлениям ГВС.

Таблица 5.2 –Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем горячего водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | В ценах 2017 года |
| --- | --- | --- |
| Система централизованного горячего водоснабжения |  |  |
| 1 | Перекладка ветхих сетей ГВС средневзвешенным Ø70 мм суммарной протяжённостью 0,585 км в целях снижения износа в дер. Кузнечиха | 1261 |
| ИТОГО: |  | 1261 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам с указанием источников финансирования

Оценка необходимых объёмов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных данной Схемой, отражена в таблицах ниже.

Сроки реализации мероприятий и объёмы финансовых потребностей в указаны ориентировочно, и окончательно могут быть определены после разработки соответствующей проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем горячего водоснабжения по закрытой схеме.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт капитальных вложений на реализацию предлагаемых в Схеме мероприятий по основным направлениям ГВС с разбитием по годам с учётом индексов-дефляторов.

Таблица 5.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем горячего водоснабжения по годам реализации

| № п/п | Мероприятие | В ценах 2017 года | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | Итого |
| ОАО ЖКХ "Заволжье" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка ветхих сетей ГВС средневзвешенным Ø70 мм суммарной протяжённостью 0,585 км в целях снижения износа в дер. Кузнечиха | 1261 | 133 | 140 | 145 | 159 | 154 | 829 | 2811 |
| ИТОГО: |  | 1261 | 133 | 140 | 145 | 159 | 154 | 829 | 2811 |

Источники финансирования предполагаются такие как инвестиционные и производственные программы организаций.

Окончательный объем капитальных вложений для реализации мероприятий определяется согласно проектным документам, сводному сметному расчёту и технико-экономическому обоснованию.

Объёмы капитальных вложений носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий, а также подлежат корректировке при актуализации Схемы водоснабжения.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счёт средств бюджетов всех уровней. Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлечённые средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счёт собственных средств организаций коммунального хозяйства в полном объёме прогнозный тариф с учётом включения расходов на инвестиции не может превышать предельную максимальную величину тарифа на горячую воду, устанавливаемого регулирующим органом. В случае превышения установленной величины предельного роста тарифа за счёт увеличения инвестиционной составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за счёт бюджетных средств.

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ централизованных систем горячего водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы горячего водоснабжения поселения устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного ГВС; повышение энергетической эффективности путём экономного потребления горячей воды; обеспечение развития централизованной системы водоснабжения путём развития эффективных форм управления этой системой.

Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения рассчитываются на основании Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ N 162/пр от 04.04.2014 г. «Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем ГВС, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К плановым показателям деятельности организаций, осуществляющих централизованное горячее водоснабжение потребителей относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели энергетической эффективности.

Показатели качества горячей воды

К показателям качества горячей воды относятся следующие:

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ);

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ).

Для приготовления горячей воды используется водопроводная вода, и результаты анализов напрямую зависят от качества поставляемой водоснабжающими организациями воды. Показатели качества холодной воды (и соответственно и горячей) приведены в Разделе 7 Части 1 Схемы холодного водоснабжения

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

К показателям надёжности и бесперебойности ГВС относятся следующие:

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы ГВС, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год.

Организациями, осуществляющими централизованное горячее водоснабжение, информации об авариях и повреждениях на сетях горячего водоснабжения предоставлено не было (статистика не ведётся), в результате расчёт данного показателя для сетей горячего водоснабжения не представляется возможным.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке представленны в таблицах ниже.

Таблица 6.1 – Показатели эффективности использования ресурсов

| № п/п | Наименование организации | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | ОАО ЖКХ "Заволжье" | потери горячей воды при транспортировке | тыс. м3/год | 0,3 | 0,3 |
| 1.2. |  | потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал/год | 18 | 18 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети горячего водоснабжения на территории СП Кузнечихинского отсутствуют.

- ЧАСТЬ III. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2027 ГГ.

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

На территории СП Кузнечихинское ЦCВО имеются в:

- дер. Глебовское: сточные воды абонентов по системе самотечных сетей поступают на КНС (две КНС работают попеременно), перекачиваются насосами на биологические ОСК, далее – в р. Кондра.

- с. Толбухино: сточные воды абонентов по системе самотечных сетей поступают на КНС, перекачиваются насосом на биологические ОСК, которые работают как отстойник, далее – в р. Когаша.

- с. Андроники: сточные воды абонентов по системе самотечных сетей поступают на биологические ОСК, далее в р. Когаша.

- с. Медягино: сточные воды абонентов по системе самотечных сетей поступают на КНС, насосами перекачиваются на биологические ОСК, далее – в р. Соньга.

- дер. Кузнечиха (верхняя и нижняя): сточные воды абонентов дер. Кузнечиха (верхняя) самотеком поступают на биологические ОСК, которые полностью разрушены, далее на рельеф местности. Сточные воды дер. Кузнечиха (нижняя) поступают на КНС, перекачиваются на биологические ОСК, которые полностью разрушены, далее на рельеф местности;

- пос. Ярославка: сточные воды поселка поступают самотеком в городской коллектор АО «Ярославльводоканал».

Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВО на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВО на территории СП Кузнечихинское

| № п.п. | Полное наименование организации | Сокращенное наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности в сфере ЦВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытое акционерное общество "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" | ОАО ЖКХ "Заволжье" | Все сети и объекты ЦСВО на территории: с. Андроники, с. Медягино, с. Толбухино, дер. Глебовское |
| 2 | Акционерное общество "Ярославльводоканал" | АО «Ярославльводоканал» | Все сети и объекты ЦСВО на территории: пос. Ярославка, дер. Кузнечиха |

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Характеристики действующих ОСК ЦСВО, расположенных на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2 – Характеристики действующих ОСК ЦСВО, расположенных на территории СП Кузнечихинское

| № п.п. | Наименование ОСК | Принадлежность к технологической зоне водоотведения | Год ввода в эксплуатацию/ реконструкции | Схема очистки | Проектная производительность, м³/сут | Основные сооружения и оборудование | Износ, % | Наличие прибора учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Глебовское ОСК | № 1 (дер. Глебовское) | 1988 | Неполная биологическая очистка. Утилизация осадка на иловых площадках | 70 | приемная камера, компактная установка, отстойники (не функционируют), биофильтры (не функционируют), биологические пруды - 4 шт., иловые площадки | 100 | - |
| 2 | с. Толбухино ОСК (не функционируют) | № 2 (с. Толбухино) | 1984 | Неполная биологическая очистка. Утилизация осадка на иловых площадках | 20 | отстойники (3 шт.), биофильтры, хлораторная, иловые площадки (3 шт.) | 100 | - |
| 3 | с. Андроники ОСК | № 3 (с. Андроники) | 1980 | Неполная биологическая очистка | 100 | кирпичные приемные емкости - 6 шт. (2 линии по 3 емкости под крупные отходы, находящихся в здании), аэротенки (не функционируют), отстойники (не функционируют), пруды-отстойники - 2шт. | 100 | - |
| 4 | с. Медягино ОСК | № 4 (с. Медягино) | 1976 | Неполная биологическая очистка. | 200 | каскад из трех прудов отстойников | 100 | - |
| 5 | дер. Кузнечиха ОСК (не функционируют) | № 5 (дер. Кузнечиха) | 1974 | биологические пруды -отстойники | 600 | сооружения и оборудование выведены из эксплуатации | 100 | - |

Для оценки соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод данных (результаты анализов проб сточных вод, прошедших очистку) не предоставлено.

Локальные ОСК абонентов на территории СП Кузнечихинское отсутствуют.

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект (определение в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»).

В соответствии с указанным выше определением, на территории СП Кузнечихинское выделены следующие технологические зоны водоотведения:

- технологическая зона водоотведения № 1 на территории дер. Глебовское, которая включает: ОСК (1 шт.), КНС (2 шт.), самотечно-напорные сети.

- технологическая зона водоотведения № 2 на территории с. Толбухино, которая включает: ОСК (1 шт. - не функционируют), КНС (1 шт.), самотечно-напорные сети.

- технологическая зона водоотведения № 3 на территории с. Андроники, которая включает: ОСК (1 шт.), самотечные сети.

- технологическая зона водоотведения № 4 на территории с. Медягино, которая включает: ОСК (1 шт.), КНС (1 шт.), самотечно-напорные сети.

- технологическая зона водоотведения № 5 на территории дер. Кузнечиха (верхняя и нижняя), которая включает: ОСК (1 шт. - не функционируют), КНС (1 шт.), самотечно-напорные сети.

- технологическая зона водоотведения № 6 на территории пос. Ярославка поступают в городской коллектор и далее на ОСК (АО «Ярославльводоканал»).

Зоны централизованного водоснабжения на территории СП Кузнечихинское указаны в таблице ниже.

Таблица 1.3 – Зоны централизованного водоотведения на территории СП Кузнечихинское

| № п.п. | Наименование НП |
| --- | --- |
| 1 | дер. Глебовское |
| 2 | с. Толбухино |
| 3 | с. Андроники |
| 4 | с. Медягино |
| 5 | дер. Кузнечиха |
| 6 | пос. Ярославка с. Медягино |

Зонами нецентрализованного водоотведения являются территории СП Кузнечихинское, которые находятся за границей зон централизованного водоотведения. В зонах нецентрализованного водоотведения, абоненты осуществляют водоотведение децентрализованно (в септики либо выгребные ямы).

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время обезвоженный осадок, образовавшийся после очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации, вывозится на полигон ТБО. Технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет. Требуется полная реконструкция.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Характеристики действующих КНС ЦСВО, расположенных на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.4 – Характеристики действующих КНС ЦСВО

| № п.п. | Наименование КНС | Принадлежность к технологической зоне водоотведения | Год ввода в эксплуатацию или реконструкции | Производительность, м³/ч | Основное оборудование | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Глебовское КНС | № 1 (дер. Глебовское) | 1989 | 200 | СМ 150-125-400/4; СМ 150-125-400/4 | 100 |
| 2 | с. Толбухино КНС | № 2 (с. Толбухино) | 1984 | 50 | СМ 80-50-200/2; СМ 80-50-200б/2 | 100 |
| 3 | с. Андроники КНС | № 3 (с. Андроники) | 1980 | 50 | СМ 80-50-200/2 | 100 |
| 4 | с. Медягино КНС | № 4 (с. Медягино) | 1976 | 100 | СМ 100-65-200/2; СМ 100-65-200/2 | 100 |
| 5 | дер. Кузнечиха КНС | № 5 (дер. Кузнечиха) | 1987 | 50; 100 | СМ 80-50-200/2; СМ 100-65-200/2 | 100 |
| 6 | пос. Ярославка КНС | № 6 (пос. Ярославка) | 1967 | 16 | ЦМК 16-27 | 100 |

Характеристики действующих сетей ЦСВО, расположенных на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.5 – Характеристики действующих сетей ЦСВО

| № п.п. | Принадлежность к технологической зоне водоотведения | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал | Годы ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 (дер. Глебовское) | 100, 150, 200 | 2389 | асбестоцемент, чугун, керамика | 1984 |
| 2 | № 2 (с. Толбухино) | 100, 150, 200 | 1500 | асбестоцемент, чугун, керамика | 1984 |
| 3 | № 3 (с. Андроники) | 100, 150, 200 | 1295 | асбестоцемент, чугун, керамика | 1980 |
| 4 | № 4 (с. Медягино) | 100, 150, 200 | 720 | асбестоцемент, чугун, керамика | 1976 |
| 5 | № 5 (дер. Кузнечиха) | 100, 150, 200 | 5860 | асбестоцемент, чугун, керамика | 1987 |
| 6 | № 6 (пос. Ярославка) | 100, 150, 200 | 6269 | асбестоцемент, чугун, керамика | 1972-1982 |

Протяженность сетей ЦСВО на территории СП Кузнечихинское составляет:

- диаметром до 200 мм – 18033 км, материал – асбестоцемент, чугун, керамика, годы ввода в эксплуатацию – с 1972 – 1987 гг.

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В целом ЦСВО ВО, расположенные на территории СП Кузнечихинское, можно охарактеризовать как достаточно надежные, но без форсирования темпов замены изношенных участков и элементов сетей и оборудования на объектах, внедрения систем диспетчеризации и автоматизации ситуация будет ухудшаться. Мероприятия по улучшению показателей безопасности и надежности, а также ожидаемый от реализации данных мероприятий эффект от них рассмотрены в разделах 12 и 15 соответственно.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Произвести оценку воздействия сбросов сточных вод через ЦСВО, расположенные на территории СП Кузнечихинское, на окружающую среду невозможно ввиду не предоставления результатов анализов проб сточных вод, прошедших очистку и сбрасываемых в водные объекты.

Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Перечень населенных пунктов СП Кузнечихинское, на территориях которых ЦСВО отсутствуют, приведен в таблице ниже.

Таблица 1.6 – Перечень НП СП Кузнечихинское, на территориях которых ЦСВО отсутствуют

| № п.п. | Наименование НП |
| --- | --- |
| 1 | дер. Аксеновская |
| 2 | с. Толгоболь |
| 3 | дер. Аксенцево |
| 4 | дер. Артемуха |
| 5 | дер. Беркайцево |
| 6 | дер. Бисерово |
| 7 | дер. Большие Жарки |
| 8 | дер. Большое Ноговицыно |
| 9 | дер. Борисово |
| 10 | дер. Буконтьево |
| 11 | дер. Бутрево |
| 12 | дер. Бухалово |
| 13 | хут. Быстреник |
| 14 | дер. Василево |
| 15 | дер. Василево |
| 16 | дер. Васильевское |
| 17 | дер. Васильцово |
| 18 | дер. Ватолино |
| 19 | с. Гавшинка |
| 20 | дер. Гумнищево |
| 21 | дер. Гусаково |
| 22 | с. Давыдово |
| 23 | дер. Дедова Гора |
| 24 | дер. Дмитриевское |
| 25 | дер. Долгуново |
| 26 | дер. Дор |
| 27 | дер. Дубовики |
| 28 | дер. Дудинское |
| 29 | дер. Еремино |
| 30 | дер. Ермаково |
| 31 | дер. Зинино |
| 32 | дер. Зубарево |
| 33 | дер. Игнатово |
| 34 | дер. Исайцево |
| 35 | дер. Ишманово |
| 36 | дер. Каликино |
| 37 | дер. Каменка |
| 38 | дер. Климатино |
| 39 | дер. Козлово |
| 40 | дер. Козулино |
| 41 | дер. Конищево |
| 42 | дер. Копосово |
| 43 | дер. Коптево |
| 44 | пос. Красное |
| 45 | дер. Кувшинцево |
| 46 | дер. Кузьмино |
| 47 | дер. Курдумово |
| 48 | Дер. Кузничиха |
| 49 | дер. Курманово |
| 50 | дер. Кустово |
| 51 | дер. Лопатино |
| 52 | дер. Малое Ноговицыно |
| 53 | дер. Малое Степанцево |
| 54 | дер. Малые Жарки |
| 55 | дер. Мартьянка |
| 56 | дер. Меньшиково |
| 57 | дер. Мологино |
| 58 | дер. Муравино |
| 59 | дер. Мусоловка |
| 60 | дер. Муханово |
| 61 | с. Наумово |
| 62 | дер. Нестерово |
| 63 | дер. Нефедницино |
| 64 | дер. Никифорово |
| 65 | дер. Обухово |
| 66 | дер. Озерки |
| 67 | дер. Павловское |
| 68 | дер. Павловское |
| 69 | с. Пазушино |
| 70 | дер. Петряйки |
| 71 | дер. Подвязново |
| 72 | дер. Поддубново |
| 73 | дер. Подовинниково |
| 74 | дер. Пожарово |
| 75 | с. Пономарево |
| 76 | дер. Поповское |
| 77 | дер. Почаево |
| 78 | дер. Починки |
| 79 | дер. Починок |
| 80 | дер. Прокшино |
| 81 | дер. Ракино |
| 82 | с. Раменье |
| 83 | дер. Рютнево |
| 84 | дер. Савкино |
| 85 | с. Сандырево |
| 86 | с. Сереново |
| 87 | дер. Сивцево |
| 88 | дер. Сосновцы |
| 89 | дер. Софино |
| 90 | с. Спас |
| 91 | дер. Степанцево |
| 92 | дер. Сухарево |
| 93 | дер. Тарантаево |
| 94 | дер. Троицкое |
| 95 | с. Устье |
| 96 | с. Федоровское |
| 97 | дер. Феклино |
| 98 | дер. Филатово |
| 99 | дер. Филино |
| 100 | дер. Филисово |
| 101 | дер. Чакарово |
| 102 | дер. Чернышево |
| 103 | дер. Чурово |
| 104 | дер. Шелепино |
| 105 | дер. Юдово |
| 106 | дер. Юрятино |
| 107 | дер. Якимцево |
| 108 | дер. Ям |
| 109 | дер. Ясино |

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Основными техническими и технологическими проблемами функционирования ЦСВО, расположенных на территории СП Кузнечихинское, являются:

- Недостаточная обеспеченность жилого фонда (частный сектор) на территории СП Кузнечихинское;

- Высокий физический износ действующих объектов ЦСВО и сетей.

Балансы сточных вод в системе водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод по ЦСВО, расположенным на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в ЦСВО

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |
| Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (дер. Глебовское), № 2 (с. Толбухино), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (дер. Кузнечиха) |  |  |  |
| 1 | Объём отведенных сточных вод | тыс. м³ | 291,4 |
| 2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 291,4 |
| 2.1 | Население | тыс. м³ | 260,0 |
| 2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 20,0 |
| 2.3 | Прочие | тыс. м³ | 7,2 |
| 2.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 4,2 |

Данные по полезной реализации и подъему поды по технологической зоне водоотведения № 6 (пос. Ярославка) указаны в Схеме ВиВ ГО Ярославль в п. 2.1 и п. 3.1 части III.

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Под неорганизованным стоком понимается поступление в ЦСВО ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплотности люков и трубопроводов. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к ЦСВО.

Произвести оценку притока неорганизованного стока возможно только при наличии приборов учета на входе/выпуске сточных вод на ОСК либо на ГКНС. В настоящее время приборы технического учета сточных вод на данных объектах ЦСВО, расположенных на территории СП Кузнечихинское, отсутствуют, ввиду чего произвести оценку фактического притока неорганизованного стока невозможно.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с требованием пункта 83 ПП РФ от 29.07.2015 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ПКУ сбрасываемых в централизованные системы сточных вод абонентов и сточных вод от организаций, осуществляющих транспортировку сточных вод, должны быть установлены в случаях, когда:

- расчетный объем водоотведения по канализационному выпуску (для транзитных организаций - по канализационной сети) с учетом расчетного объема поступающих в канализационную сеть поверхностных сточных вод составляет более 200 м³/сут;

- абонент или транзитная организация используют собственные источники водоснабжения, не оборудованные приборами учета воды, введенными в эксплуатацию в установленном порядке.

Для указанной категории абонентов и транзитных организаций допускается не устанавливать прибор учета сточных вод в следующих случаях:

- согласование с организацией, осуществляющей водоотведение, порядка определения объема принимаемых такой организацией сточных вод расчетным способом;

- установление совместно с организацией, осуществляющей водоотведение, факта отсутствия технической возможности установки прибора учета и подписания соответствующего акта.

Транзитные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности по транспортировке сточных вод, обязанные установить приборы учета объема отводимых сточных вод, устанавливают их на границах эксплуатационной ответственности транзитной организации и организации водопроводно-канализационного хозяйства (гарантирующей организации) по канализационным сетям, которые определены по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, или в ином месте, определенном договором транспортировки сточных вод.

В настоящее время расчет объемов реализации сбрасываемых сточных вод от подавляющего большинства абонентов, подключенных к ЦСВО, расположенным на территории СП Кузнечихинское, производятся расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Отчетные показатели поступления сточных вод в ЦСВО, расположенные на территории СП Кузнечихинское, за 2014-2016 гг. отражены в подразделе 10.1, за более ранний период информации вод не предоставлено.

Исходя из проектной производительности действующих ОСК по технологическим зонам водоотведения, расположенным на территории СП Кузнечихинское, дефицита производительности не выявлено.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦСВО, расположенным на территории СП Кузнечихинское, с разбивкой по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦСВО

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (дер. Глебовское), № 2 (с. Толбухино), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (дер. Кузнечиха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объём отведенных сточных вод | тыс. м³ | 294,5 | 297,5 | 300,6 | 303,7 | 306,8 | 309,8 | 313,4 | 316,9 | 320,4 | 324,0 | 327,5 |
| 2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 294,5 | 297,5 | 300,6 | 303,7 | 306,8 | 309,8 | 313,4 | 316,9 | 320,4 | 324,0 | 327,5 |
| 2.1 | Население | тыс. м³ | 262,7 | 265,5 | 268,2 | 271,0 | 273,7 | 276,4 | 279,6 | 282,7 | 285,9 | 289,1 | 292,2 |
| 2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 22,0 | 22,2 | 22,5 |
| 2.3 | Прочие | тыс. м³ | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 |
| 2.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |

Расчет прогнозных показателей поступления сточных вод по ЦСВО, расположенным на территории СП Кузнечихинское, определен в соответствии с основным (средним) вариантом прогноза численности населения СП Кузнечихинское на период 2018-2027 гг.

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное снижение объемов поступления сточных вод – ежегодно примерно на 1 % от уровня предыдущего года. В 2027 г. показатель поступления сточных вод ожидается на уровне:

- по технологической зоне водоотведения №№ 1-5 (включительно)  – 327,5 тыс. м³.

Прогноз объема сточных вод

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦСВО, расположенным на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦСВО

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. |  | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (дер. Глебовское), № 2 (с. Толбухино), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (дер. Кузнечиха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объём отведенных сточных вод | тыс. м³ | 291,4 | 294,5 | 297,5 | 300,6 | 303,7 | 306,8 | 309,8 | 313,4 | 316,9 | 320,4 | 324,0 | 327,5 |
| 2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 291,4 | 294,5 | 297,5 | 300,6 | 303,7 | 306,8 | 309,8 | 313,4 | 316,9 | 320,4 | 324,0 | 327,5 |
| 2.1 | Население | тыс. м³ | 260,0 | 262,7 | 265,5 | 268,2 | 271,0 | 273,7 | 276,4 | 279,6 | 282,7 | 285,9 | 289,1 | 292,2 |
| 2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 22,0 | 22,2 | 22,5 |
| 2.3 | Прочие | тыс. м³ | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 |
| 2.4 | Технологические и прочие нужды эксплуатирующих организаций | тыс. м³ | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |

Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается равномерное снижение объемов поступлении сточных вод – ежегодно примерно на 1 % от уровня предыдущего года.

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) СП Кузнечихинское представлено в таблице ниже.

Таблица 3.2 – Структура централизованной системы водоотведения  СП Кузнечихинское

| № п.п. | Технологическая зона | Эксплуатационная зона |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности |
| 1 | № 1 (дер. Глебовское) | ОАО ЖКХ "Заволжье" | Все сети и объекты ЦСВО, относящиеся к технологической зоне |
| 2 | № 2 (с. Толбухино) | ОАО ЖКХ "Заволжье" | Все сети и объекты ЦСВО, относящиеся к технологической зоне |
| 3 | № 3 (с. Андроники) | ОАО ЖКХ "Заволжье" | Все сети и объекты ЦСВО, относящиеся к технологической зоне |
| 4 | № 4 (с. Медягино) | ОАО ЖКХ "Заволжье" | Все сети и объекты ЦСВО, относящиеся к технологической зоне |
| 5 | дер. Кузнечиха | ОАО ЖКХ "Заволжье" | Все сети и объекты ЦСВО, относящиеся к технологической зоне |
| 6 | пос. Ярославка | АО «Ярославльводоканал» | Все сети и объекты ЦСВО, относящиеся к технологической зоне |

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности ОСК исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам по ЦСВО, расположенным на территории СП Кузнечихинское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.3 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (дер. Глебовское), № 2 (с. Толбухино), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (дер. Кузнечиха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объём отведенных сточных вод | тыс. м³ | 291,4 | 294,5 | 297,5 | 300,6 | 303,7 | 306,8 | 309,8 | 313,4 | 316,9 | 320,4 | 324,0 | 327,5 |
| 1.2 | Объём отведенных сточных вод (среднесуточный) | м³ | 798,4 | 806,8 | 815,2 | 823,6 | 832,0 | 840,4 | 848,8 | 858,5 | 868,2 | 877,9 | 887,6 | 897,3 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.4 | Объём отведенных сточных вод (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³ | 1 037,9 | 1 048,8 | 1 059,7 | 1 070,7 | 1 081,6 | 1 092,5 | 1 103,5 | 1 116,1 | 1 128,7 | 1 141,3 | 1 153,8 | 1 166,4 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов ЦСВО, расположенных на территории СП Кузнечихинское, содержатся в базе данных электронной модели ЦСВС и ЦСВО СП Кузнечихинское.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей ОСК и возможности расширения зоны их действия по ЦСВО, расположенным на территории СП Кузнечихинское, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.4 – Резервы производственных мощностей ОСК и возможность расширения зоны их действия

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (дер. Глебовское), № 2 (с. Толбухино), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (дер. Кузнечиха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объём отведенных сточных вод | тыс. м³ | 291,4 | 294,5 | 297,5 | 300,6 | 303,7 | 306,8 | 309,8 | 313,4 | 316,9 | 320,4 | 324,0 | 327,5 |
| 1.2 | Объём отведенных сточных вод (среднесуточный) | м³ | 798,4 | 806,8 | 815,2 | 823,6 | 832,0 | 840,4 | 848,8 | 858,5 | 868,2 | 877,9 | 887,6 | 897,3 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.4 | Объём отведенных сточных вод (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³ | 1 037,9 | 1 048,8 | 1 059,7 | 1 070,7 | 1 081,6 | 1 092,5 | 1 103,5 | 1 116,1 | 1 128,7 | 1 141,3 | 1 153,8 | 1 166,4 |
| 1.5 | Проектная производительность ОСК (суточная) | м³ | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 |
| 1.6 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности ОСК (суточный) | м³ | -47,9 | -58,8 | -69,7 | -80,7 | -91,6 | -102,5 | -113,5 | -126,1 | -138,7 | -151,3 | -163,8 | -176,4 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Развитие централизованной системы водоотведения направлено на достижение следующих целей:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует, и в новых районах (на застраиваемых территориях);

- улучшение показателей качества очистки сточных вод;

- уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, в т.ч. неочищенных поверхностных сточных вод;

- повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения

Для обеспечения надёжности и бесперебойности функционирования централизованных систем водоотведения на территории СП Кузнечихенское данной работой предусматривается планомерная реконструкция участков канализационных сетей и объектов системы водоотведения (КНС). Приоритет при замене канализационных сетей отдаётся коллекторам (головным и подводящим к ним) и участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надёжность всей системы.

Организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного водоотведения на территории СП Кузнечихинское, где оно отсутствует, связана со строительством сетей водоотведения в соответствии с действующими нормами и правилами. На застраиваемых территориях организация централизованного водоотведения предполагает строительство канализационных сетей, для обеспечения централизованным водоотведением отдельных территорий перспективного строительства возможно потребуется строительство новых КНС.

Улучшение показателей качества очистки сточных вод

Требуется ужесточить контроль за деятельностью промышленных предприятий и качеством очистки сточных вод локальными очистными сооружениями перед сбросом их в системы хозяйственно-бытового централизованного водоотведения в соответствии с ПП РФ от 21.06.2013 N 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод».

Уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, в т.ч. неочищенных поверхностных сточных вод, требуется реализация проведения работ (проектных и строительных) по строительству ОСК.

Повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод

Для повышения энергоэффективности транспортировки сточных вод требуется замена физически устаревших насосных агрегатов на КНС. Реконструкция КНС предполагает замену существующих насосных агрегатов на энергоэффективные (с большим КПД), а также внедрение систем АВР, плавного пуска и ЧРП для ликвидации существующей системы управления производительностью станций посредством существующей запорной арматуры и недопущения работы мощных двигателей в режиме «старт-стоп».

Повышение качества обслуживания абонентов.

Вышеперечисленные мероприятия позволят повысить качество обслуживания абонентов и максимизировать долю удовлетворённых заявок на подключение абонентов к централизованной системе водоотведения.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к показателям функционирования ЦСВО относят:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов.

Данные показатели рассмотрены в разделе 15.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Все предлагаемые в данном разделе мероприятия разделены на 4 категории:

- Системные мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству и реконструкции объектов и сетей, направленные на изменение сложившейся структуры ЦСВО населенного пункта (подключение к ЦСВО другого населенного пункта посредством объединения технологических зон, объединение двух или более технологических зон населенного пункта в одну) и мероприятия по строительству ЦСВО в населенном пункте, в котором она отсутствует (создание новой технологической зоны, либо объединение вновь создаваемой технологической зоны с существующей технологической зоной другого населенного пункта);

- Мероприятия по объектам – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов ЦСВО (ОСК, КНС и т.п.) в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство КНС с целью транспортировки сточных вод от вновь застраиваемого района соответствующего населенного пункта);

- Мероприятия по сетям – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту (капитальному ремонту) сетей ЦСВО в существующих технологических зонах, включая мероприятия, направленные на расширение зоны действия конкретной технологической зоны (например, строительство напорного коллектора с целью транспортировки сточных вод от вновь застраиваемого района соответствующего населенного пункта);

- Прочие мероприятия – категория мероприятий, в которой указываются мероприятия, не относящиеся к трем предыдущим категориям (не связанные со строительством, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом объектов и сетей) и, в большинстве случаев, носящие обобщенный характер по конкретной ЦСВО (технологической зоне) либо по конкретной РСО: внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации ЦСВО.

Строительство ЦСВО, где они отсутствуют, предусматривается для населенных пунктов с численностью населения ≥ 200 чел. и наличием в данном населенном пункте ЦСВС (с действующим тарифом): указанное условие позволяет нести безубыточную коммерческую деятельность организациям, эксплуатирующим ЦСВО. Технико-экономическое обоснование указанного положение приведено в Единой схеме водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ярославской области.

В случае отсутствия документально подтвержденных доказательств (протоколов анализов проб, уведомлений надзорных органов) об удовлетворительном качестве сточных вод, сбрасываемых в водные объекты/на рельеф в каком-либо населенном пункте, предусматривается строительство новых или реконструкция действующих ОСК в таком населенном пункте.

Следует отметить, что в рамках данной работы рассматриваются мероприятия, касающиеся нового строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов и сетей ЦСВО, т.е. мероприятия технического плана. Поэтому следует учесть, что помимо указанных мероприятий, что немаловажной является необходимость во многих случаях проведения мероприятий организационного характера, таких как: техническое обследование объектов и сетей ЦСВО, организация надлежащего СЗЗ объектов ЦСВО и т.п. Такие мероприятия в рамках действующего законодательства должны проводится эксплуатирующими организациями самостоятельно и рассматриваться в соответствующих документах.

Пояснение для таблиц, указанных далее в разделе 4 части III настоящей работы: значение «-» в зависимости от смыслового контекста конкретной ячейки означает либо отсутствие необходимости её заполнения, либо повторение предыдущего значения, если подряд рассматриваются однотипные мероприятия.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий по ЦСВО, расположенным на территории СП Кузнечихинское, представлен в таблице ниже.

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (дер. Глебовское), № 2 (с. Толбухино), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (дер. Кузнечиха), № 6 (пос. Ярославка) |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |
| 1.1.1 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (дер. Глебовское): | - | - |
| 1.2.1.1 | Строительство ОСК | 2018-2020 | сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоотведения № 2 (с. Толбухино): | - | - |
| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт КНС | 2019 | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоотведения № 3 (с. Андроники): | - | - |
| 1.2.3.1 | Строительство ОСК (с целью приема сточных вод с. Андроники и с. Толбухино) | 2018-2020 | сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Медягино): | - | - |
| 1.2.4.1 | Строительство ОСК | 2018-2020 | сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (дер. Кузнечиха): | - | - |
| 1.2.5.1 | Строительство КНС | 2019 | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоотведения № 6 (пос. Ярославка): | - | - |
| 1.2.6.1 | Реконструкция КНС (водоотведение осуществляется в систему ЦВО ГО г. Ярославль) | 2019 | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |
| 1.3.1 | Технологическая зона водоотведения № 2 (с. Толбухино): | - | - |
| 1.3.1.1 | Строительство напорного коллектора (от сущ. КНС до ОСК с. Андроники) | 2019-2020 | организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует |
| 1.3.2 | Технологическая зона водоотведения № 5 (дер. Кузнечиха): | - | - |
| 1.3.2.1 | Строительство напорного коллектора (до КНС пос. Лесная Поляна) | 2019-2020 | организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует |
| 1.3.3 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.3.3.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (дер. Глебовское): | 2018-2027 | - |
| 1.3.3.2 | Технологическая зона водоотведения № 2 (с. Толбухино): | 2018-2027 | - |
| 1.3.3.3 | Технологическая зона водоотведения № 3 (с. Андроники): | 2018-2027 | - |
| 1.3.3.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Медягино): | 2018-2027 | - |
| 1.3.3.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (дер. Кузнечиха): | 2018-2027 | - |
| 1.3.3.6 | Технологическая зона водоотведения № 6 (пос. Ярославка): | 2018-2027 | - |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |
| 1.4.1 | - | - | - |
| 2 | Вновь создаваемая технологическая зона водоснабжения (питьевого) (с. Толгоболь) |  |  |
| 2.1 | Системные мероприятия |  |  |
| 2.1.1 | Строительство ЦСВО (с. Толгоболь): | - | - |
| 2.1.1.1 | КНС | 2026-2027 | обеспечение надежности водоотведения |
| 2.1.1.2 | сети | 2026-2027 | организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует |
| 2.1.1.3 | напорного коллектором до ЦВО ГО г. Ярославль | 2026-2027 | организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует |
| 2.2 | Мероприятия по объектам |  |  |
| 2.2.1 | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятия по сетям |  |  |
| 2.3.1 | - | - | - |
| 2.4 | Прочие мероприятия |  |  |
| 2.4.1 | - | - | - |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.2 – Технические обоснования основных мероприятий

| № п.п. | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (дер. Глебовское), № 2 (с. Толбухино), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (дер. Кузнечиха), № 6 (пос. Ярославка) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (дер. Глебовское): | - |
| 1.2.1.1 | Строительство ОСК | сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоотведения № 2 (с. Толбухино): | - |
| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт КНС | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоотведения № 3 (с. Андроники): | - |
| 1.2.3.1 | Строительство ОСК (с целью приема сточных вод с. Андроники и с. Толбухино) | сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Медягино): | - |
| 1.2.4.1 | строительство ОСК | сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (дер. Кузнечиха): | - |
| 1.2.5.1 | Строительство КНС | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоотведения № 6 (пос. Ярославка): | - |
| 1.2.6.1 | Реконструкция КНС (водоотведение осуществляется в систему ЦВО ГО г. Ярославль) | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Технологическая зона водоотведения № 2 (с. Толбухино): | - |
| 1.3.1.1 | Строительство напорного коллектора (от сущ. КНС до ОСК с. Андроники) | организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует |
| 1.3.2 | Технологическая зона водоотведения № 5 (дер. Кузнечиха): | - |
| 1.3.2.1 | Строительство напорного коллектора (до КНС пос. Лесная Поляна) | организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует |
| 1.3.3 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | обеспечение надежности водоотведения |
| 1.3.3.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (дер. Глебовское): | - |
| 1.3.3.2 | Технологическая зона водоотведения № 2 (с. Толбухино): | - |
| 1.3.3.3 | Технологическая зона водоотведения № 3 (с. Андроники): | - |
| 1.3.3.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Медягино): | - |
| 1.3.3.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (дер. Кузнечиха): | - |
| 1.3.3.6 | Технологическая зона водоотведения № 6 (пос. Ярославка): | - |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | - | - |
| 2 | Вновь создаваемая технологическая зона водоснабжения (питьевого) (с. Толгоболь) |  |
| 2.1 | Системные мероприятия |  |
| 2.1.1 | Строительство ЦСВО (с. Толгоболь): | - |
| 2.1.1.1 | КНС | обеспечение надежности водоотведения |
| 2.1.1.2 | сети | организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует |
| 2.1.1.3 | напорного коллектором до ЦВО ГО г. Ярославль | организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует |
| 2.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 2.2.1 | - | - |
| 2.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 2.3.1 | - | - |
| 2.4 | Прочие мероприятия |  |
| 2.4.1 | - | - |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВО, расположенных на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВО

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах и сетях | Тип мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (дер. Глебовское), № 2 (с. Толбухино), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (дер. Кузнечиха), № 6 (пос. Ярославка) |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |
| 1.1.1 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (дер. Глебовское): | - | - |
| 1.2.1.1 | Строительство ОСК | Q ~ 379 м³/сут | строительство |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоотведения № 2 (с. Толбухино): | - | - |
| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт КНС | без изменений | ремонт |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоотведения № 3 (с. Андроники): | - | - |
| 1.2.3.1 | Строительство ОСК (с целью приема сточных вод с. Андроники и с. Толбухино) | Q ~ 462 м³/сут | строительство |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Медягино): | - | - |
| 1.2.4.1 | Строительство ОСК | Q ~ 225 м³/сут | строительство |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (дер. Кузнечиха): | - | - |
| 1.2.5.1 | Строительство КНС | Q ~ 100 м³/ч | строительство |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоотведения № 6 (пос. Ярославка): | - | - |
| 1.2.6.1 | Реконструкция КНС (водоотведение осуществляется в систему ЦВО ГО г. Ярославль) | Q ~ 45 м³/ч | реконструкция |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |
| 1.3.1 | Технологическая зона водоотведения № 2 (с. Толбухино): | - | - |
| 1.3.1.1 | Строительство напорного коллектора (от сущ. КНС до ОСК с. Андроники) | L ~ 4000 м; Ø до 100 мм | строительство |
| 1.3.2 | Технологическая зона водоотведения № 5 (дер. Кузнечиха): | - | - |
| 1.3.2.1 | Строительство напорного коллектора (до КНС пос. Лесная Поляна) | L ~ 2000 м; Ø до 250 мм | строительство |
| 1.3.3 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - | - |
| 1.3.3.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (дер. Глебовское): | ежегодно: L ~ 48 м; Ø ~ 150 мм | реконструкция |
| 1.3.3.2 | Технологическая зона водоотведения № 2 (с. Толбухино): | ежегодно: L ~ 30 м; Ø ~ 150 мм | реконструкция |
| 1.3.3.3 | Технологическая зона водоотведения № 3 (с. Андроники): | ежегодно: L ~ 30 м; Ø ~ 150 мм | реконструкция |
| 1.3.3.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Медягино): | ежегодно: L ~ 14 м; Ø ~ 150 мм | реконструкция |
| 1.3.3.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (дер. Кузнечиха): | ежегодно: L ~ 117 м; Ø ~ 150 мм | реконструкция |
| 1.3.3.6 | Технологическая зона водоотведения № 6 (пос. Ярославка): | ежегодно: L ~ 125 м; Ø ~ 150 мм | реконструкция |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |
| 1.4.1 | - | - | - |
| 2 | Вновь создаваемая технологическая зона водоснабжения (питьевого) (с. Толгоболь) |  |  |
| 2.1 | Системные мероприятия |  |  |
| 2.1.1 | Строительство ЦСВО (с. Толгоболь): | - | - |
| 2.1.1.1 | КНС | Q ~ 20 м³/ч | строительство |
| 2.1.1.2 | сети | L ~ 7700 м; Ø 150-200 мм | строительство |
| 2.1.1.3 | напорного коллектором до ЦВО ГО г. Ярославль | L ~ 8000 м; Ø до 80 мм | строительство |
| 2.2 | Мероприятия по объектам |  |  |
| 2.2.1 | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятия по сетям |  |  |
| 2.3.1 | - | - | - |
| 2.4 | Прочие мероприятия |  |  |
| 2.4.1 | - | - | - |

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей ЦСВО, как объектов автоматизации, относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

- территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- уменьшение себестоимости очистки сточных вод при соблюдении соответствия стоков действующим нормам.

Данная работа предусматривает организацию двухступенчатой структуры диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов автоматизации на каждом объекте систем. Функции ЦПУ заключаются в контроле всех систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых организацией, как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. ЦПУ предлагается разместить в административном здании эксплуатирующей организации. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

На строящихся/реконструируемых ОСК должна быть предусмотрена комплексная автоматизация, включающая в себя как технологическую часть, так и управление инженерными системами объекта (вентиляция, отопление), в т.ч.:

- работа приемных решеток должна быть автоматизирована по определенному алгоритму;

- биологическая очистка должна быть автоматизирована с поддержанием диктующих параметров по заданному алгоритму;

- подача сжатого воздуха в аэротенки должна быть осуществлена с использованием частотного регулирования;

- автоматизированная система вентиляции и отопления для поддержания требуемых параметров микроклимата и кратности воздухообмена в помещениях;

- автоматизированное управление насосами и илососами элементов ОСК.

Для КНС в случае их реконструкции или строительства должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- управление без постоянного обслуживающего персонала, 
автоматическое - в зависимости от технологических параметров (уровень воды в приемном резервуаре);

- с целью снижения пусковых токов и повышения надежности функционирования объектов на насосных станциях должен быть предусмотрен плавный пуск двигателей основных насосов;

- предусмотреть защиту от заиливания – автоматические кратковременные тестовые пуски насосов;

- желательно предусмотреть автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

- при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервного агрегата;

- должна быть предусмотрена защита двигателей по току, асимметрии напряжения по фазам.

На основных насосных станциях требуется предусмотреть контроль следующих параметров:

- наличие напряжения на вводах;

- уровень в приемном резервуаре;

- расход перекачиваемой воды;

- работающие насосные агрегаты;

- наработка каждого насосного агрегата;

- потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;

- аварийные ситуации.

При проектировании систем автоматизации объектов канализации необходимо до начала проектирования разработать техническое задание, а в процессе проектирования общесистемные решения: организационную структуру диспетчерского управления; функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функций управления и алгоритмы решения задач; программное, математическое и информационное обеспечения, т.е. программы выполнения на компьютерах и контроллерах; техническое обеспечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для реализации функций автоматизации.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным на объекте эксплуатирующей организации, например, в административном здании. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса транспортировки сточных вод.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Описание существующих маршрутов прохождения трубопроводов (трасс), расположения сооружений водоотведения на территории СП Кузнечихинское.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Нормативные требования по определению границ охранных зон сетей и объектов ЦСВО определены в следующих документах:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Нормы и размеры охранных зон для определенного региона корректируются и принимаются местными органами самоуправления.

Охранная зона сетей канализации при обычных условиях устанавливается в зависимости от диаметра труб:

- до 600 мм – не менее 5 м от стенок трубопровода;

- 1000 мм и более – от 10 до 25 м в каждую сторону, в зависимости от предназначения канализационной сети и состава грунта, в котором проложен трубопровод.

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» четко регламентирует расстояние по горизонтали от подземных сетей ЦСВО до:

- фундамента сооружений – 5 м для напорной и 3 м для самотечной канализационной сети;

- эстакад, ограждений, опор – 3 и 1,5 м соответственно;

- оси крайнего рельса железнодорожной колеи – 4 м;

- бордюра проезжей части – 2 м для напорной и 1,5 м для самотечной канализации;

- наружной бровки кювета – 1 м;

- опор уличного освещения и контактной сети – 1 м;

- опор высоковольтных сетей – 3 м.

В отдельных случаях указанные расстояния целесообразно уменьшать.

Внутри границ охранных зонах сетей и объектов ЦСВО запрещается:

- высаживать деревья на расстоянии менее трех метров от коллекторов;

- срезать или подсыпать грунт;

- устраивать склады и свалки;

- производить взрывные или свайные работы;

- использовать ударные механизмы и буровые установки;

- преграждать доступ к сооружениям;

- проводить без соответствующего разрешения грузоподъемные и строительные работы;

- осуществлять перемещение грунта недалеко от водоемов, расположенных вблизи канализационных коммуникаций, погружение в них массивных конструкций, углубление дна.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВО, расположенных на территории СП Кузнечихинское, представлены в таблице ниже.

Таблица 4.4 – Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВО

| № п.п. | Наименование мероприятия | Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (дер. Глебовское), № 2 (с. Толбухино), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (дер. Кузнечиха), № 6 (пос. Ярославка) |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |
| 1.1.1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (дер. Глебовское): | - |
| 1.2.1.1 | Строительство ОСК | с учетом соблюдения охранной зоны |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоотведения № 2 (с. Толбухино): | - |
| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт КНС | не актуально |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоотведения № 3 (с. Андроники): | - |
| 1.2.3.1 | Строительство ОСК (с целью приема сточных вод с. Андроники и с. Толбухино) | с учетом соблюдения охранной зоны |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Медягино): | - |
| 1.2.4.1 | Строительство ОСК | с учетом соблюдения охранной зоны |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (дер. Кузнечиха): | - |
| 1.2.5.1 | Строительство КНС | с учетом соблюдения охранной зоны |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоотведения № 6 (пос. Ярославка): | - |
| 1.2.6.1 | Реконструкция КНС (водоотведение осуществляется в систему ЦВО ГО г. Ярославль) | без изменений |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 1.3.1 | Технологическая зона водоотведения № 2 (с. Толбухино): | - |
| 1.3.1.1 | Строительство напорного коллектора (от сущ. КНС до ОСК с. Андроники) | с учетом соблюдения охранной зоны |
| 1.3.2 | Технологическая зона водоотведения № 5 (дер. Кузнечиха): | - |
| 1.3.2.1 | Строительство напорного коллектора (до КНС пос. Лесная Поляна) | с учетом соблюдения охранной зоны |
| 1.3.3 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - |
| 1.3.3.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (дер. Глебовское): | без изменений |
| 1.3.3.2 | Технологическая зона водоотведения № 2 (с. Толбухино): | без изменений |
| 1.3.3.3 | Технологическая зона водоотведения № 3 (с. Андроники): | без изменений |
| 1.3.3.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Медягино): | без изменений |
| 1.3.3.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (дер. Кузнечиха): | без изменений |
| 1.3.3.6 | Технологическая зона водоотведения № 6 (пос. Ярославка): | без изменений |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |
| 1.4.1 | - | - |
| 2 | Вновь создаваемая технологическая зона водоснабжения (питьевого) (с. Толгоболь) |  |
| 2.1 | Системные мероприятия |  |
| 2.1.1 | Строительство ЦСВО (с. Толгоболь): | - |
| 2.1.1.1 | КНС | с учетом соблюдения охранной зоны |
| 2.1.1.2 | сети | с учетом соблюдения охранной зоны |
| 2.1.1.3 | напорного коллектором до ЦВО ГО г. Ярославль | с учетом соблюдения охранной зоны |
| 2.2 | Мероприятия по объектам |  |
| 2.2.1 | - | - |
| 2.3 | Мероприятия по сетям |  |
| 2.3.1 | - | - |
| 2.4 | Прочие мероприятия |  |
| 2.4.1 | - | - |

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В числе основных мероприятий в совершенствовании централизованных систем водоотведения сельского поселения необходимо отметить: строительство КНС, реконструкцию очистных сооружений. Целью мероприятий по использованию централизованных систем канализации является - предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами:	термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием,пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству объектов ЦСВО, а также перекладке (реконструкции) сетей систем централизованного водоотведения произведена в соответствии с укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры:

- Методическими рекомендациями по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждёнными приказом Министерством регионального развития РФ от 04 октября 2011 г. № 481.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 936/пр.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 01 июня 2017 г. № 837/пр.

При расчёте приняты следующие положения:

- строительство наружных инженерных сетей канализации из полиэтиленовых труб.

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал в траншеях с креплениями.

- повышающий коэффициент при перекладке участков сетей в стеснённых условиях в застроенных частях города – 1,09;

- коэффициент перехода от цен 2017 года – 1;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Ярославской области – 0,83 (для наружных сетей канализации);

- коэффициент, учитывающий сейсмичность – 1,0;

- зональный коэффициент изменения стоимости строительства в разрезе Ярославской области – 1,0;

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства – 1,0;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий увеличение капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов при перекладке участков сетей – 1,2;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий озеленение и благоустройство территории – 1,15;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий разборку и устройство (восстановление) дорожного покрытия – 1,2.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (от 24.11.2016г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 08.11.2013г.).

В связи с нестабильной ситуацией в экономике Российской Федерации на момент разработки Схемы водоотведения, был выбран консервативный вариант социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с макроэкономической ситуации в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в ноябре 2016 г.

Таблица 6.1 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство | Индексы-дефляторы цен производителей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105,5 | 105,3 | 103,4 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,7 | 102,2 | 102,1 | 102,1 |
|  | Ежегодное приращение от базового года (2016г.), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 115,8 | 119,7 | 123,4 | 127,1 | 130,7 | 134,2 | 137,1 | 139,9 | 142,9 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий по реализации схемы водоотведения СП Кузнечихинское в ценах соответствующих лет приведена в таблице ниже.

Таблица 6.2 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий

| № п.п. | Наименование мероприятия | Оценка стоимости мероприятия в ценах 2017 г., тыс. руб. | Оценка величины необходимых капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Итого |
| 1 | Технологические зоны водоснабжения (питьевого) № 1 (дер. Глебовское), № 2 (с. Толбухино), № 3 (с. Андроники), № 4 (с. Медягино), № 5 (дер. Кузнечиха), № 6 (пос. Ярославка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Системные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (дер. Глебовское): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Строительство ОСК | 29 943 | 10 580 | 11 014 | 11 388 | - | - | - | - | - | - | - | 32 982 |
| 1.2.2 | Технологическая зона водоотведения № 2 (с. Толбухино): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт КНС | 2 922 | - | 3 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 224 |
| 1.2.3 | Технологическая зона водоотведения № 3 (с. Андроники): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3.1 | Строительство ОСК (с целью приема сточных вод с. Андроники и с. Толбухино) | 36 288 | 12 822 | 13 347 | 13 801 | - | - | - | - | - | - | - | 39 970 |
| 1.2.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Медягино): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Строительство ОСК | 17 969 | 6 349 | 6 609 | 6 834 | - | - | - | - | - | - | - | 19 792 |
| 1.2.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (дер. Кузнечиха): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5.1 | Строительство КНС | 10 675 | - | 11 779 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 779 |
| 1.2.6 | Технологическая зона водоотведения № 6 (пос. Ярославка): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6.1 | Реконструкция КНС (водоотведение осуществляется в систему ЦВО ГО г. Ярославль) | 3 714 | - | 4 098 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 098 |
| 1.3 | Мероприятия по сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Технологическая зона водоотведения № 2 (с. Толбухино): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1.1 | Строительство напорного коллектора (от сущ. КНС до ОСК с. Андроники) | 29 514 | - | 16 284 | 16 837 | - | - | - | - | - | - | - | 33 121 |
| 1.3.2 | Технологическая зона водоотведения № 5 (дер. Кузнечиха): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.1 | Строительство напорного коллектора (до КНС пос. Лесная Поляна) | 18 078 | - | 9 974 | 10 313 | - | - | - | - | - | - | - | 20 287 |
| 1.3.3 | Ежегодная перекладка участков распределительных сетей с высоким физическим износом: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3.1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (дер. Глебовское): | 4 783 | 507 | 528 | 546 | 563 | 580 | 596 | 612 | 625 | 639 | 653 | 5 848 |
| 1.3.3.2 | Технологическая зона водоотведения № 2 (с. Толбухино): | 3 002 | 318 | 313 | 310 | 310 | 309 | 309 | 308 | 307 | 307 | 307 | 3 097 |
| 1.3.3.3 | Технологическая зона водоотведения № 3 (с. Андроники): | 2 592 | 275 | 286 | 296 | 305 | 314 | 323 | 332 | 339 | 346 | 354 | 3 169 |
| 1.3.3.4 | Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Медягино): | 1 441 | 153 | 159 | 164 | 170 | 175 | 179 | 184 | 188 | 193 | 197 | 1 762 |
| 1.3.3.5 | Технологическая зона водоотведения № 5 (дер. Кузнечиха): | 11 728 | 1 243 | 1 294 | 1 338 | 1 380 | 1 421 | 1 461 | 1 500 | 1 533 | 1 567 | 1 601 | 14 339 |
| 1.3.3.6 | Технологическая зона водоотведения № 6 (пос. Ярославка): | 12 549 | 1 330 | 1 385 | 1 432 | 1 476 | 1 520 | 1 563 | 1 605 | 1 641 | 1 677 | 1 714 | 15 343 |
| 1.4 | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Вновь создаваемая технологическая зона водоснабжения (питьевого) (с. Толгоболь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Системные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство ЦСВО (с. Толгоболь): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.1 | КНС | 2 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 643 | 1 679 | 3 322 |
| 2.1.1.2 | сети | 61 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 335 | 42 244 | 83 579 |
| 2.1.1.3 | напорного коллектором до ЦВО ГО г. Ярославль | 66 704 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 562 | 45 542 | 90 103 |
| 2.2 | Мероприятия по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Мероприятия по сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 316 235 | 33 577 | 80 295 | 63 260 | 4 202 | 4 319 | 4 431 | 4 542 | 4 633 | 92 268 | 94 291 | 385 816 |

Источники финансирования основных мероприятий предусматриваются следующие:

- При строительстве новых сетей и объектов – инвестиционная программа РСО и/или бюджетные средства;

- При капитальном ремонте (перекладке) объектов или сетей – производственная программа РСО;

- При строительстве объектов и сетей с целью достижения нормативных показателей функционирования системы – инвестиционная программа РСО;

- При строительстве объектов и сетей с целью объединения систем – инвестиционная программа РСО и/или бюджетные средства;

- При строительстве новых систем – бюджетные средства.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

Целевые показатели развития ЦСВО устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем путем экономного потребления воды и обеспечения развития указанных централизованных систем путем внедрения эффективных форм управления такими системами.

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования ЦСВО определен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к и включает:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км/г.);

- показатели очистки сточных вод: а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%); б) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%);

- показатели эффективности использования ресурсов: а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт·ч/м³); б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м³).

В настоящее время мониторинг изменения плановых показателей функционирования ЦСВО, расположенных на территории поселения, ведется ненадлежащим образом.

В дальнейшем необходимым условием для проведения более качественного и удобного мониторинга функционирования ЦСВО, расположенных на территории поселения, является отражение изменения указанных выше плановых показателей в разрабатываемых соответствующей эксплуатирующей организацией производственных программах и иных планово-отчетных документах.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

В рамках данной работы запланированы мероприятия, направленные на улучшение данного показателя. В перспективе предполагается снижение удельного количества аварий и засоров на 60%

Показатели очистки сточных вод

В рамках данной работы запланированы мероприятия по доведению качества очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, до требуемых нормативов. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов рассчитывалась на основании следующих допущений: при несоответствии одного или нескольких проверяемых показателей проба полностью признается несоответствующей.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

В данной работе предусматриваются мероприятия, влияющие на данный показатель. При строительстве новых очистных сооружений, либо при реконструкции существующих с учетом обеспечения требований по соблюдению необходимой степени очистки предполагается увеличение удельного расхода электроэнергии на очистку стоков.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не установлены.

Значения плановых показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам представлены в таблице ниже.

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития ЦСВО

| Показатель | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в ЦВО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в ЦВО | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельное количество аварий и засоров | ед./(км*год) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,31 | 1,17 | 1,04 | 0,90 | 0,76 | 0,62 | 0,48 |
| Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку стоков | (кВт*час)/м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории СП Кузнечихинское бесхозяйные сети или объекты ЦСВО не выявлены.