А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ

06.08.2025                                                                                                                               № 1897

Об утверждении схемы теплоснабжения Ярославского муниципального округа по состоянию на 2026 год на период до 2033 года

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и заключения о результатах публичных слушаний  по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Ярославского муниципального округа Ярославской области, Администрация района постановляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения Ярославского муниципального округа по состоянию на 2026 год на период до 2033 года (приложение).

2. Разместить схему теплоснабжения Ярославского муниципального округа на официальном сайте органа местного самоуправления Ярославского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 26.06.2024 № 1436 «Об утверждении  схемы теплоснабжения Ярославского муниципального района Ярославской области по состоянию на 2025 год на период до 2033 года».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального округа                                                                 А.А. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению                                                                              Администрации ЯМР

от 06.08.2025  № 1897

Актуализация схемы теплоснабжения

Ярославского муниципального района

Ярославской области

по состоянию на 2026 год

на период до 2033 года

(Утверждаемая часть)

2025

Содержание

Содержание	4

Список таблиц	11

1.	Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"	15

а.	величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, обественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);	15

б.	существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;	17

в.	существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе;	18

г.	существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, гооду федерального значения.	19

2.	Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	21

а.	описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;	21

б.	описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;	25

в.	существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе;	25

г.	перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения;	41

а.	существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;	41

б.	существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;	41

в.	существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии;	41

г.	значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;	41

д.	значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат еплоносителя на компенсацию этих потерь;	41

е.	затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей;	41

ж.	значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийног резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;	42

з.	значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.	42

и.	радиус эффективного теплоснабжения.	42

3.	Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя";	46

а.	существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;	46

б.	существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	51

4.	Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";	52

а.	описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;	52

б.	обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	58

5.	Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";	59

а.	предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения;	59

б.	предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;	59

в.	предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;	59

г.	графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;	59

д.	меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесобразно;	60

е.	меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;	60

ж.	меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатаци;	60

з.	температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;	60

и.	предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;	61

к.	предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	61

6.	Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";	69

а.	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой моности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);	69

б.	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или произодственную застройку;	69

в.	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежноти теплоснабжения;	70

г.	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа;	70

д.	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.	77

7.	Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";	82

а.	предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у отребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;	82

б.	предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	83

8.	Раздел 8 "Перспективные топливные балансы";	84

а.	перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;	84

б.	потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии;	85

в.	виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значени низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;	85

г.	преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;	87

д.	приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.	87

9.	Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию";	88

а.	предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе;	88

б.	предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;	98

в.	предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;	98

г.	предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;	98

д.	оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям;	98

е.	величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	101

10.	Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)";	102

а.	решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);	102

б.	реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);	102

в.	основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;	104

г.	информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;	109

д.	реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	109

11.	Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии";	111

12.	Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям";	113

13.	Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения";	120

а.	описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;	120

б.	описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;	120

в.	предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;	120

г.	описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой нергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения;	120

д.	предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергеики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;	121

е.	описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в чсти, относящейся к системам теплоснабжения;	121

ж.	предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	121

14.	раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";	122

а.	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;	122

б.	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;	122

в.	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);	122

г.	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;	125

д.	коэффициент использования установленной тепловой мощности;	126

е.	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;	127

ж.	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);	128

з.	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;	128

и.	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);	128

к.	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;	129

л.	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);	129

м.	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);	129

н.	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).	129

15.	раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"	131

Список таблиц

Таблица 1.1 Динамика прироста площади строительных в целом по Ярославскому МО	16

Таблица 1.2 - Прогнозы объемов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения, Гкал/год	17

Таблица 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии, Гкал/ч	17

Таблица 1.4 Перспективные потребители тепловой нагрузки, расположенные в зоне действия существующих источников теплоснабжения	18

Таблица 1.5 Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки	19

Таблица 2.1 Балансы установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки, Гкал/ч	27

Таблица 2.2 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения источников тепловой энергии Ярославского МО	44

Таблица 3.1 Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети в зоне действия Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2»	47

Таблица 3.2 Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс».	48

Таблица 4.1 Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей  ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»	52

Таблица 4.2 Мероприятия строительства и реконструкции источников тепловой энергии ПАО "ТГК-2"	52

Таблица 4.3 Мероприятия строительства и реконструкции источника тепловой энергии ООО «УПТК «ТПС»	53

Таблица 4.4 Мероприятия по строительству тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей	53

Таблица 4.5 Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей	54

Таблица 5.1 Рекомендуемый график регулирования температуры теплоносителя.	60

Таблица 5.2 Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации источника тепловой энергии ПАО «ТГК-2»	62

Таблица 5.3 Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»	64

Таблица 5.4 Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации источника тепловой энергии ООО «УПТК «ТПС»	65

Таблица 5.5 Перечень выполненных мероприятий в 2024 году ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»	65

Таблица 5.6 Перечень выполненных мероприятий в 2024 году ПАО «ТГК-2»	67

Таблица 5.7 Перечень выполненных мероприятий в 2024 году ООО «УПТК «ТПС»	68

Таблица 6.1   Участки тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки	69

Таблица 6.2   Участки тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки ГП ЯО «Яроблводоканал»  ПТП «Ярославский теплоресурс»	70

Таблица 6.3  Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с целью повышения эффективности функционирования, ПАО «ТГК-2»	70

Таблица 6.4  Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с целью повышения эффективности функционирования, ГП ЯО «Яроблводоканал»	72

Таблица 6.5   Перечень выполненных мероприятий на тепловых сетях в 2024 году ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»	78

Таблица 7.1 Потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	82

Таблица 8.1 - Перспективные годовые расходы основного топлива котельными	84

Таблица 8.2 Прогноз нормативов создания запасов топлива до 2033 г	85

Таблица 8.3 Основные характеристики природного газа.	86

Таблица 8.4 Характеристика мазута	86

Таблица 8.5 Характеристики твердого топлива	86

Таблица 9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей  ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»	88

Таблица 9.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции источников тепловой энергии ПАО "ТГК-2"	89

Таблица 9.3 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции источников тепловой энергии ООО «УПТК «ТПС»	90

Таблица 9.4 Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей	90

Таблица 9.5 Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей	92

Таблица 9.6 Потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения представлена в таблице ниже.	98

Таблица 9.7 Показатели эффективности программы проектов (за период реализации программы).	100

Таблица 10.1  Сводные данные критериев ТСО и теплосетевых компаний для определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в утвержденных зонах действия в Ярославском МО.	105

Таблица 10.2  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций	109

Таблица 12.1  Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения на территории Ярославского муниципального района	116

Таблица 13.1  Баланс водопотребления горячей воды, м3/год	121

Таблица 14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	122

Таблица 14.2  Число аварий на источниках теплоснабжения	122

Таблица 14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников, кг ут /Гкал	122

Таблица 14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2	125

Таблица 14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %	126

Таблица 14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч).	127

Таблица 14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, %	128

Таблица 14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии  г.у.т./кВт*ч.	128

Таблица 14.9 Коэффициент использования теплоты топлива	128

Таблица 14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета	129

Таблица 14.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет	129

Таблица 14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %	129

Таблица 14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	130

Таблица 15.1  Перечень теплоснабжающих/теплосетевых организаций, действующих на территории	131

Таблица 15.2 Расчет перспективных тарифов ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»	133

Таблица 15.3 Расчет перспективных тарифов ПАО «ТГК-2» в зоне деятельности ЕТО-4 без учета реализации ИП	133

Таблица 15.4 Расчет перспективных тарифов ПАО «ТГК-2» в зоне деятельности ЕТО-4 с учетом реализации ИП	135

Таблица 15.5 Расчет перспективных тарифов АО "Яркоммунсервис"	137

Таблица 15.6 Расчет перспективных тарифов ОАО «Санаторий Красный Холм»	138

Таблица 15.7 Расчет перспективных тарифов ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль»	139

Таблица 15.8 Расчет перспективных тарифов ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ	140

Таблица 15.9 Расчет перспективных тарифов ООО "УПТК" ТПС	141

- Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"

- величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);

Целю настоящего раздела Схемы теплоснабжения Ярославского МО до 2033 г. является определение перспективного потребления тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения на период с 2025 г. до 2033 г.

Сведения по динамике ввода в эксплуатацию жилых зданий, зданий общественного и делового назначения, производственной застройки, общая характеристика и техническое состояние жилого фонда за последние 2 года и прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по сельским поселениям представлены в таблицах ниже.

Прогноз ввода жилищного строительного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного строительства г. принят по данным отдела архитектуры Ярославского МО, ресурсоснабжающих организаций и письмам других организаций с предложениями о развитии системы теплоснабжения Ярославского МО.

Площади жилой и общественной застройки по объектам, представленным отделом архитектуры Ярославского МО в реестре строящихся и планируемых к строительству многоэтажных жилых домов, определялась по данным общей площади жилых зданий, застраиваемых и существующих жилых территории с учётом следующих требований и показателей:

«Правил землепользования и застройки Ярославского МО»; территориальных строительных норм ТСН 301-23-98-ЯО от 1 июня 1998 г.;

В работе были использованы материалы сборников ФГУ «Ярославльстат».

Таблица 1.1 Динамика прироста площади строительных в целом по Ярославскому МО

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. | 2029-2035 гг. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилых площадей, м² | 0 | 6567 | 0 | 2925 | 77314 | 109484 | 33086 | 0 | 56600 | 0 | 279408 |
| Снос жилых площадей, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 |
| Прирост жилых площадей, м² | 0 | 6567 | 0 | 2925 | 77314 | 109484 | 33086 | 0 | 56600 | 0 | 279408 |
| Площадь жилфонда, м² | 453181 | 459748 | 459748 | 462673 | 539987 | 649470 | 682556 | 682556 | 738925 | 738925 | 738925 |
| Здания социального, культурного и бытового назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод площадей соцкультбыта, м² | 0 | 2535 | 35781 | 4333 | 5062 | 6129 | 0 | 16652 | 31968 | 20860 | 121524 |
| Снос площадей соцкультбыта, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей соцкультбыта, м² | 0 | 2535 | 35781 | 4333 | 5062 | 6129 | 0 | 16652 | 31968 | 20860 | 121524 |
| Площадь соцкультбыта, м² | 113 175 | 115710 | 151491 | 155824 | 160886 | 167015 | 166286 | 182938 | 214906 | 235766 | 235766 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод площадей, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снос жилых площадей, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь, м² | 233546 | 233546 | 233546 | 233546 | 233546 | 233546 | 233546 | 233546 | 233546 | 233546 | 233546 |
| Итого по вводимым площадям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод площадей, м² | 0 | 9102 | 35781 | 7258 | 82376 | 115613 | 33086 | 16652 | 88568 | 20860 | 400932 |
| Снос площадей, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 |
| Прирост площадей, м² | 0 | 9102 | 35781 | 7258 | 82376 | 115613 | 33086 | 16652 | 88568 | 20860 | 400932 |
| Общая площадь, м² | 799902 | 809004 | 844785 | 852043 | 934419 | 1050031 | 1082388 | 1099040 | 1187377 | 1208237 | 1208237 |

В таблице ниже представлены прогнозы приростов объёмов в потребления тепловой энергии (мощности) в зоне действия индивидуального теплоснабжения.

Таблица 1.2 - Прогнозы объемов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения, Гкал/год

| Наименование источника | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2028 г. | 2033 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 12764 | 1640 | 0 | 928 | 6050 | 1621 | 23003 |
| индивидуальный | 11069 | 280 |  | 928 | 6050 | 1621 | 19948 |
| поквартирное | 1694 | 1360 |  |  |  |  | 3055 |

- существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из 5-летних перспективных периодов так же, как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

На основании данных по приростам жилого, социального и производственного фондов в настоящем проекте были выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей по каждому территориальному элементу административного деления Ярославского МО.

В таблицах ниже представлены прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии.

Таблица 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии, Гкал/ч

| Название источника | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2033 г. |
| Ярославская ТЭЦ-3, в том числе: | 958,9 | 952,4 | 952,4 | 952,4 | 955,3 | 955,7 | 955,7 |
| В зоне действия ЕТО-4 | 29,1 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 30,9 | 31,3 | 31,3 |
| Ананьино | 1,147 | 1,147 | 1,104 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 |
| Андроники | 1,122 | 1,122 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Глебовское | 1,217 | 1,217 | 1,157 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Заволжье | 3,817 | 3,817 | 3,537 | 3,534 | 3,534 | 3,534 | 3,534 |
| Карабиха (школ) | 0,365 | 0,365 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Карабиха ЯЦРБ | 1,453 | 1,453 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 |
| Карачиха | 2,036 | 2,036 | 1,936 | 1,937 | 2,242 | 2,242 | 2,557 |
| Кузнечиха (верх) | 4,061 | 4,061 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 |
| Кузнечиха (нижн) | 3,118 | 3,118 | 2,886 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 |
| Медягино | 1,629 | 1,629 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Михайловский | 6,736 | 6,736 | 6,384 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 |
| Мокеевское | 4,24 | 4,24 | 4,011 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 |
| Пестрецово | 1,25 | 1,25 | 1,314 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
| Сарафоново | 2,295 | 2,295 | 2,212 | 2,204 | 2,204 | 2,204 | 2,204 |
| Спас-Виталий | 1,381 | 1,381 | 1,373 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
| Толбухино | 0,906 | 0,906 | 0,865 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
| Туношна | 3,07 | 3,07 | 2,758 | 2,781 | 2,781 | 2,781 | 2,781 |
| Туношна (гор 26) | 2,703 | 2,703 | 2,516 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 |
| Ярославка | 2,335 | 2,335 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 |
| Григорьевское | 0,953 | 0,953 | 0,925 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 |
| Иванищево | 1,794 | 1,794 | 1,381 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 |
| Красные Ткачи 2 | 0,532 | 0,532 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |
| Мордвиново | 1,453 | 1,453 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 |
| Ширинье | 1,072 | 1,072 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 |
| Белкино | 0,223 | 0,223 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| Козьмодемьянск 2 | 0,266 | 0,266 | 0,261 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Кормилицино | 0,438 | 0,438 | 0,367 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| Красный бор | 0,402 | 0,402 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Уткино | 0,085 | 0,085 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Курба | 2,588 | 2,588 | 2,42 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 |
| Козьмодемьянск 1 | 2,129 | 2,129 | 1,817 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 |
| Котельная п.Красные Ткачи (Ноготино) | 1,066 | 1,066 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| Котельная п.Красные Ткачи (Фабрика) | н/д | н/д | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 |
| Котельная д. Высоко | н/д | н/д | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Котельная с. Спасское | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Котельная №12 с. Туношна | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |
| БМК-ЭКО | 0,52 | 0,52 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Котельная ОАО Санаторий Красный Холм | 1,4 | 1,4 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль | 0,59 | 0,59 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово | 1,88 | 1,88 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 |
| Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево | 0,09 | 0,09 | 0,044 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское | 2,67 | 2,67 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 |
| Котельная ООО «УПТК» ТПС* | 12,77 | 12,77 | 12,770 | 14,010 | 15,550 | 15,550 | 15,550 |
| * в границах Ярославского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |

Перспективные потребители тепловой нагрузки, расположенные в зоне действия существующих источников теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 1.4 Перспективные потребители тепловой нагрузки, расположенные в зоне действия существующих источников теплоснабжения

| Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Сельское поселение | Источник теплоснабжения | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОУ 220 мест | п. Карачиха | Ивняковское СП | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 0,305 | 2027 |
| Школа 350 мест | п. Ивняки | Ивняковское СП | Ярославская ТЭЦ-3 | 0,392 | 2028 |
| Школа 250 мест | п. Карачиха | Ивняковское СП | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 0,315 | 2030 |
| Взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» с инженерными коммуникациями на 500 посещений в смену. | Ярославская область, Ярославский район, с/о Пестрецовский, п. Красный Бор | Заволжское СП | Котельная ООО «УПТК» ТПС | 0,944 | 2026 |
| Школа на 640 учащихся с совмещенным детским садом на 160 мест | с.Лучинское | Карабихское СП | Ярославская ТЭЦ-3 | - | 2027 |

- существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе;

В соответствии с утвержденным Генеральным планом Ярославского МО все производственные зоны остаются без изменений, их перепрофилирование не предусматривается.

Приросты потребления тепловой энергии в горячей воде объектами производственного назначения в данном проекте не рассматривается.

- существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.

В таблицах ниже представлены существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки.

Таблица 1.5 Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Название источника | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2033 г. |
| Ярославская ТЭЦ-3 | 0,2131 | 0,2131 | 0,2137 | 0,2138 | 0,2138 |
| Ананьино | 0,0230 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 |
| Андроники | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| Глебовское | 0,0197 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 |
| Заволжье | 0,0777 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 |
| Карабиха (школ) | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 |
| Карабиха ЯЦРБ | 0,0502 | 0,0502 | 0,0502 | 0,0502 | 0,0502 |
| Карачиха | 0,0350 | 0,0350 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0462 |
| Кузнечиха (верх) | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 |
| Кузнечиха (нижн) | 0,0730 | 0,0731 | 0,0731 | 0,0731 | 0,0731 |
| Медягино | 0,0525 | 0,0522 | 0,0522 | 0,0522 | 0,0522 |
| Михайловский | 0,1767 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 |
| Мокеевское | 0,0703 | 0,0692 | 0,0692 | 0,0692 | 0,0692 |
| Пестрецово | 0,0345 | 0,0345 | 0,0345 | 0,0345 | 0,0345 |
| Сарафоново | 0,0510 | 0,0508 | 0,0508 | 0,0508 | 0,0508 |
| Спас-Виталий | 0,0361 | 0,0362 | 0,0362 | 0,0362 | 0,0362 |
| Толбухино | 0,0266 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0266 |
| Туношна | 0,0652 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 |
| Туношна (гор 26) | 0,0495 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 |
| Ярославка | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 |
| Григорьевское | 0,0259 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 |
| Иванищево | 0,0354 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 |
| Красные Ткачи 2 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 |
| Мордвиново | 0,0214 | 0,0214 | 0,0214 | 0,0214 | 0,0214 |
| Ширинье | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 |
| Белкино | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
| Козьмодемьянск 2 | 0,0184 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 |
| Кормилицино | 0,0240 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 |
| Красный бор | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 |
| Уткино | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| Курба | 0,0337 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
| Козьмодемьянск 1 | 0,0354 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 |
| Котельная п.Красные Ткачи (Ноготино) | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 |
| Котельная п.Красные Ткачи (Фабрика) | 0,1006 | 0,1006 | 0,1006 | 0,1006 | 0,1006 |
| Котельная д. Высоко | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Спасское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №12 с. Туношна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| БМК-ЭКО | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ОАО Санаторий Красный Холм | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 |
| Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 |
| Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО «УПТК» ТПС* | 0,0158 | 0,0173 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 |

- Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

- описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены в Приложении №1 к Схеме теплоснабжения.

Зона действия Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2 (г. Ярославль, ул. Гагарина, 76) находящейся за границами Ярославского МО. Она описывается административными границами городского поселения г. Ярославля, а также границами Карабихского сельского округа (посёлок Дубки, деревня Гончарово), Телегинского сельского округа (посёлок Щедрино, посёлок Нагорный, деревня Бегоулево, село Лучинское), Ивняковского сельского округа (посёлок Ивняки)  Ярославского МО и включает 5 кадастровых кварталов земель Ярославского МО.

В данной зоне Ярославская ТЭЦ-3 обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения потребителей, в число которых входят производственные объекты, объекты соцкультбыта и жилой фонд поселений Ярославского МО.

Зоны действия отопительных и производственно-отопительных источников тепловой энергии представлены в приложении к схеме теплоснабжения - электронная папка «Приложения к Схеме теплоснабжения Ярославского МО»

Отопительные котельные ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

Котельная д. Пестрецово ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Пестрецово Пестрецовского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 2 кадастровых квартала земель Ярославского МО.

Котельная с. Спас-Виталий ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения с. Спас-Виталий Точищинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная д. Григорьевское ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Григорьвское Левцовского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная д. Красный Бор ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Красный Бор Пестрецовского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная ст. Уткино ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения ст. Уткино Точищинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная п.Заволжье ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Заволжье Пестрецовского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная с.Андроники ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения с. Андроники Толбухинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная д. Глебовское ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Глебовское Глебовского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная д. Кузнечиха (верх.) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Кузнечиха Кузнечихинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Зона действия котельной ограничена ул. Советской (трасса М-8), ул. Центральной в северной и центральной части д. Кузнечиха. Включает 2 кадастровых квартала земель Ярославского МО.

Котельная д. Кузнечиха (ниж.) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Кузнечиха Кузнечихинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Зона действия котельной ограничена ул. Советской (трасса М-8), ул. Нефтянников в южной части д. Кузнечиха. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная д.Медягино ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Медягино Кузнечихинского АО Ярославского МО в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная д.Толбухино ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д.Толбухино Толбухинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная п.Ярославка ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Ярославка Рютневского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 2 кадастровых квартала земель Ярославского МО.

Котельная с. Ширинье ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения с. Ширинье Ширинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная с. Курба ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения с. Курба Курбского АО Ярославского МО в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная д. Иванищево ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Иванищево Курбского АО Ярославского МО в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 2 кадастровых квартала земель Ярославского МО.

Котельная д. Мордвиново ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Мордвиново Мордвиновского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная п. Козьмодемьянск (щепа) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Козьмодемьянска Меленковского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная п. Козьмодемьянск (угольная) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Козьмодемьянска Меленковского АО Ярославского МО в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная п. Михайловский ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Михайловский Некрасовского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная с. Туношна ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения с. Туношна Туношенского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Зона действия котельной ограничена шоссе Ярославль-Кострома, ул. Новой, ул. Центральной с. Туношна. Включает 2 кадастровых квартала земель Ярославского МО.

Котельная п. Туношна в/г 26 ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения района бывшего военного городка №26 п. Туношна Туношенского АО Ярославского МаР, в число которых входят объекты жилого фонда и соцкультбыта. Зона действия котельной ограничена территорией военного городка п. Туношна. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная д. Мокеевское ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения района д. Мокеевское Туношенского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная п. Карачиха ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения района п. Карачиха Ивняковского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная с. Сарафоново ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения района с. Сарафоново Бекреневского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта и общественно-делового назначения. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная д. Ананьино ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения с. Ананьино Телегинского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда, соцкультбыта, производственные и прочие потребители. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная д.Белкино ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения д. Белкино Карабихского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная д. Кормилицино ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения района п. Кормилицино Карабихского АО Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда и соцкультбыта. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная д. Карабиха (школа) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения объектов муниципальных образовательных учреждений, жилых домов и прочих потребителей в д. Карабиха Карабихского АО Ярославского МО. Зона действия источника ограничена объектами МОУ Карабихская СОШ, а также потребителями по ул. Школьная. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная д. Карабиха (ЦРБ) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения района ЦРБ расположенной в д. Карабиха Карабихского АО Ярославского МО в число которых входят объекты центральной районной больницы, жилого фонда и прочих потребителей. Зона действия источника ограничена объектами больничного городка ЦРБ, а также жилыми домами по ул. Юбилейная и прочими потребителями. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная пос. Красные Ткачи-2 (2 производство) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения пос. Красные Ткачи Карабихского СП Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда. Зона действия источника ограничена потребителями по ул. Московской и Текстильщиков. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная п.Красные Ткачи (Ноготино) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения пос. Красные Ткачи Карабихского СП Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда.

Котельная п.Красные Ткачи (Фабрика) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения пос. Красные Ткачи Карабихского СП Ярославского МО, в число которых входят объекты жилого фонда. Зона действия источника ограничена потребителями по ул. Пушкина и Октябрьская.

Котельная д. Высоко ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»» обеспечивает тепловой энергией здание пос. Высоко Карабихского СП Ярославского МО.

Отопительные котельные ОАО «Санаторий Красный Холм»

Котельная ОАО «Санаторий Красный Холм» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Красный Холм, в число которых входят объекты жилого фонда и соцкультбыта.

Отопительные котельные ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль»

Котельная ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения пансионата, жилых зданий и объектов прочих потребителей Карабихского СП Ярославского МО в пределах границ пансионата.

Отопительные котельные АО «Яркоммунсервис»

Котельная №12 АО «Яркоммунсервис» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения Пансионата «Туношна» Туношенского АО Ярославского МО в число которых входят объекты жилого фонда и соцкультбыта. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Котельная с. Спасское АО «Яркоммунсервис» обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения района с. Спасское Бекреневского АО Ярославского МО в число которых входят объекты жилого фонда и соцкультбыта. Включает 1 кадастровый квартал земель Ярославского МО.

Отопительные котельные OOО "ЯКС"

Котельная БМК-ЭКО OOО "ЯКС" обеспечивает тепловой МКД в д. Кузнечиха.

Отопительные котельные ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ

Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения района д. Дорожаево.

Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения района ст. Лютово.

Котельная № 24 в/г 311 с. Прохоровское обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения района с. Прохоровское

Производственно-отоптельные котельные

Котельная ООО «УПТК «ТПС» (находится за территорией Ярославского МО) обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения п. Красный Бор, в число которых входят объекты жилого фонда и соцкультбыта Ярославского МО.

- описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

Зоны индивидуального теплоснабжения Ярославского МО, сформированы в исторически сложившихся на территории поселений с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой (одно-, двух-, трехэтажные дома), которые не имеют подключения к системам централизованного теплоснабжения.

Отопление осуществляется собственными источниками тепла, работающими, как правило, на газообразном или твердом топливе. По состоянию на 01.01.2025, жилых домов с индивидуальными источниками, работающими на природном газе и твердом топливе (уголь, дрова) насчитывается 1662 шт., отапливаемая жилая площадь 362,9 тыс. кв.м.

- существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе;

В данной главе схемы теплоснабжения рассматриваются перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии Ярославского МО.

Тепловые балансы составлены на период до 2033 г. Тепловые балансы учитывают запланированные изменения установленных и располагаемых мощностей источников тепловой энергии при актуализации схемы теплоснабжения Ярославского МО на 2026 год.

В Главе произведена оценка изменений величины тепловой нагрузки, связанной с её перспективным ростом, перераспределением между источниками тепловой энергии или изменение зон деятельности тепловых источников.

Определены резервы и выявлены дефициты тепловой мощности источников на этапах планирования для своевременной разработки мероприятий по их исключению.

Перспективные балансы тепловой мощности составлены для всех источников тепловой энергии Ярославского МО на прогнозный период. Существующие балансы тепловой мощности источников на 2025 год приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В перспективе с 2025 по 2033 год планируется ряд изменений в составе тепловых мощностей, источников теплоснабжения Ярославского МО. Изменения связаны как с выводом ряда оборудования из эксплуатации, так и с вводом нового, а также с реконструкцией существующего оборудования. Значительных изменений тепловой мощности не запланировано. Однако ряд котельных ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» планируется вывести из эксплуатации, переключив их сети на планируемые к строительству источники. Для покрытия тепловой нагрузки ряда строящихся объектов, которые должны быть введены в эксплуатацию в рассматриваемый период планирования, и которых экономически не целесообразно подключать к существующим источникам тепловой энергии, запланировано строительство новых локальных котельных.

На источниках тепловой энергии, где отсутствует прирост тепловых нагрузок, определены резервы и выявлены дефициты тепловой мощности источников на этапах планирования, для своевременной разработки мероприятий по исключению дефицитов тепловой мощности. Данные сведены в таблицу ниже. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

В период с 2025 по 2033 год в соответствии с утвержденным сценарием развития системы теплоснабжения Ярославского МО, запланировано строительство 3-х блочно-модульных котельных в замещение существующих источников д. Иванищево, д. Григорьевское, п. Красные Ткачи, п. Ярославка Существующие тепловые балансы данных источников будут рассматриваться по окончании сроков строительства, а их перспективные нагрузки жилой и социальной сферы будут учтены в балансах соответствующих источников после ввода в эксплуатацию.

Фактическая тепловая нагрузка потребителей на коллекторах источников и тепловая нагрузка собственных нужд принималась по данным отпуска тепла в тепловые сети (на коллекторах источников), представленных теплоснабжающими организациями.

Расчет достигнутого максимума присоединенной тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии не производился.

Расчетная тепловая нагрузка принималась по информации представленной теплоснабжающими организациями.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2» в данном проекте не рассматривались.

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 2.1 Балансы установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярославская ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 952,4 | 952,4 | 952,4 | 955,7 | 955,7 | 955,7 | 955,7 | 955,7 | 955,7 | 955,7 | 955,7 | 955,7 |
| В зоне действия ЕТО-4 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 30,808 | 30,808 | 30,808 | 30,808 | 30,808 | 30,808 | 30,808 | 30,808 | 30,808 |
| Ананьино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,104 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,430 | 6,442 | 6,442 | 6,442 | 6,442 | 6,442 | 6,442 | 6,442 | 6,442 | 6,442 | 6,442 | 6,442 |
| Андроники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 |
| Глебовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,157 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,584 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 |
| Заволжье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 | 8,795 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,537 | 3,534 | 3,534 | 3,534 | 3,534 | 3,534 | 3,534 | 3,534 | 3,534 | 3,534 | 3,534 | 3,534 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,846 | 4,849 | 4,849 | 4,849 | 4,849 | 4,849 | 4,849 | 4,849 | 4,849 | 4,849 | 4,849 | 4,849 |
| Карабиха (школ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| Карабиха ЯЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| Карачиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,936 | 1,937 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,183 | 1,182 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 |
| Кузнечиха (верх) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Кузнечиха (нижн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,886 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,806 | -0,812 | -0,812 | -0,812 | -0,812 | -0,812 | -0,812 | -0,812 | -0,812 | -0,812 | -0,812 | -0,812 |
| Медягино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,540 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,340 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Михайловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,384 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,173 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 |
| Мокеевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,011 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 |
| Пестрецово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,314 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,326 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
| Сарафоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,784 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,212 | 2,204 | 2,204 | 2,204 | 2,204 | 2,204 | 2,204 | 2,204 | 2,204 | 2,204 | 2,204 | 2,204 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,175 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| Спас-Виталий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,373 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,210 | -0,215 | -0,215 | -0,215 | -0,215 | -0,215 | -0,215 | -0,215 | -0,215 | -0,215 | -0,215 | -0,215 |
| Толбухино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,865 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,583 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| Туношна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 4,312 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,758 | 2,781 | 2,781 | 2,781 | 2,781 | 2,781 | 2,781 | 2,781 | 2,781 | 2,781 | 2,781 | 2,781 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,292 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 |
| Туношна (гор 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,516 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,269 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
| Ярославка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
| Григорьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,925 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,426 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 |
| Иванищево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 3,956 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,381 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,294 | 2,371 | 2,371 | 2,371 | 2,371 | 2,371 | 2,371 | 2,371 | 2,371 | 2,371 | 2,371 | 2,371 |
| Красные ткачи 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| Мордвиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| Ширинье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| Белкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Козьмодемьянск 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,261 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,222 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| Кормилицино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,367 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,046 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Красный бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| Уткино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Курба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,420 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,258 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
| Козьмодемьянск 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,817 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | 1,819 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,253 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 |
| Котельная п.Красные Ткачи (Ноготино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 |
| Котельная п.Красные Ткачи (Фабрика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 27,960 | 27,960 | 27,960 | 27,960 | 27,960 | 27,960 | 27,960 | 27,960 | 27,960 | 27,960 | 27,960 | 27,960 |
| Располагаемая тепловая мощность | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 10,852 | 10,852 | 10,852 | 10,852 | 10,852 | 10,852 | 10,852 | 10,852 | 10,852 | 10,852 | 10,852 | 10,852 |
| Котельная п. Высоко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,017 | -0,017 | -0,017 | -0,017 | -0,017 | -0,017 | -0,017 | -0,017 | -0,017 | -0,017 | -0,017 | -0,017 |
| Котельная с. Спасское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| Котельная №12 с. Туношна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 |
| БМК-ЭКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |
| Котельная ОАО Санаторий Красный Холм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 |
| Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,044 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
| Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,135 | 5,135 | 5,135 | 5,135 | 5,135 | 5,135 | 5,135 | 5,135 | 5,135 | 5,135 | 5,135 | 5,135 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| Котельная ООО «УПТК» ТПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 452,800 | 452,800 | 452,800 | 452,800 | 452,800 | 452,800 | 452,800 | 452,800 | 452,800 | 452,800 | 452,800 | 452,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | 365,350 | 365,350 | 365,350 | 365,350 | 365,350 | 365,350 | 365,350 | 365,350 | 365,350 | 365,350 | 365,350 | 365,350 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 12,770 | 14,010 | 15,550 | 15,550 | 15,550 | 15,550 | 15,550 | 15,550 | 15,550 | 15,550 | 15,550 | 15,550 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 342,624 | 341,384 | 339,844 | 339,844 | 339,844 | 339,844 | 339,844 | 339,844 | 339,844 | 339,844 | 339,844 | 339,844 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1939,465 | 1939,465 | 1939,465 | 1939,465 | 1939,417 | 1939,417 | 1936,837 | 1936,837 | 1936,837 | 1936,837 | 1936,837 | 1936,837 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1529,969 | 1529,969 | 1529,969 | 1529,969 | 1529,921 | 1529,921 | 1529,921 | 1529,921 | 1529,921 | 1529,921 | 1529,921 | 1529,921 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 42,493 | 42,493 | 42,493 | 42,493 | 42,493 | 42,493 | 42,493 | 42,493 | 42,493 | 42,493 | 42,493 | 42,493 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 19,105 | 19,105 | 19,105 | 19,105 | 19,105 | 19,105 | 19,105 | 19,105 | 19,105 | 19,105 | 19,105 | 19,105 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1032,194 | 1033,195 | 1035,040 | 1038,332 | 1038,332 | 1038,332 | 1038,647 | 1038,647 | 1038,647 | 1038,647 | 1038,647 | 1038,647 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 436,177 | 435,176 | 433,331 | 430,039 | 429,991 | 429,991 | 429,676 | 429,676 | 429,676 | 429,676 | 429,676 | 429,676 |

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения;

    - существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице 2.2.

    - существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 2.2.

    - существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии;

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице 2.2.

    - значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблице 2.2.

    - значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям от источников тепловой энергии представлены в таблице 2.2.

    - затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей;

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей отсутствуют.

    - значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

Данные по существующим и перспективным значениям резервов и дефицитов тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 2.2.

    - значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, в представлены в таблице 2.2.

    - радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения рассчитывается в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 и подпунктом «м» пункта 41 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Понятие «радиус эффективного теплоснабжения» определяется п. 30 ст. 2

Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Максимальное расстояние в системе теплоснабжения Ярославского МО, от теплового источника до теплопотребляющей установки потребителя, при превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения экономически нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения, носит название радиуса эффективного теплоснабжения. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения является экономической задачей. Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом значением радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсируется (уравнивается по величине) возрастанием расходов при подключении удаленного потребителя.

Эффективный радиус теплоснабжения рассчитывается как для действующих источников тепловой энергии, так и для новых источников или модернизируемых тепловых источников. Для существующих энергоисточников, имеющих резервы тепловой мощности, в расчеты эффективного радиуса закладываются фактические удельные затраты на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии. Для строящихся и модернизируемых объектов в расчеты закладываются требуемые инвестиционные затраты с коэффициентом, учитывающим долю отнесения этих затрат на тепловые сети.

Эффективный радиус теплоснабжения определялся из условия минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника:

| , руб/Гкал/ч |  |
| --- | --- |

где

А - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб/Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной (ТЭЦ), руб/Гкал/ч.

Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения использовались следующие аналитические выражения:

| , руб/Гкал/ч |  |
| --- | --- |
| , руб/Гкал/ч |  |

где

R – максимальный радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потери напора на гидравлическое сопротивление при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

S - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;

B - среднее количество абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - тепловая плотность района, Гкал/чкм2;

ΔТ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ, и принимаемый равным 1 для котельных.

С учетом уточненных эмпирических коэффициентов связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с максимальным радиусом теплоснабжения определялась по следующей полуэмпирической зависимости, выраженной формулой:

Для выполнения условия по минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника полученная зависимость была продифференцирована по параметру R и ее производная приравнена к нулю.

По полученной формуле определялся эффективный радиус теплоснабжения для тепловых источников Ярославского МО. Результаты расчетов приведены в таблице ниже

Таблица 2.2 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения источников тепловой энергии Ярославского МО

| Наименование источника тепловой сети | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | Тепловая нагрузка источника тепловой энергии, с учетом тепловых потерь, Гкал/ч | Стоимость тепловой сети и сооружений, руб. | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Среднее число абонентов | Расчётный перепад температур, оС | Удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб/м2 | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал∙км2/ч | Оптимальный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | Q | C | M | N | Δτ | s=C/M | B=N/S | П=Q/S | Rопт |
| ТЭЦ-3 ПАО "ТГК-2" | 44,7 | 958,9 | 1 589 926 | 231488 | 1514 | 80 | 6 868,00 | 33,9 | 21,5 | 3,83 |
| ООО УПТК "ТПС" | 8,1 | 372,21 | 529 000 | 58743 | 256 | 60 | 9 005,00 | 31,6 | 46,0 | 2,7 |
| Котельная п.Красные Ткачи (Фабрика) | 0,4939 | 5,059 | 0,749 | 462,54 | 30 | 25 | 0,00162 | 60,7 | 10,2 | 1,41 |
| ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль» | 0,30555 | 0,788 | 0,3793 | 199,73 | 23 | 25 | 0,0019 | 75,3 | 2,6 | 0,82 |
| ОАО «Санаторий Красный Холм» | 0,36515 | 1,530 | 0,3786 | 150,96 | 20 | 25 | 0,00251 | 54,8 | 4,2 | 0,24 |
| Котельная с.Андроники | 0,524 | 1,320 | 0,56 | 344,93 | 18 | 25 | 0,00162 | 34,4 | 2,5 | 0,77 |
| Котельная д.Глебовское | 0,588 | 1,537 | 1 | 529,87 | 46 | 25 | 0,00189 | 78,2 | 2,6 | 1,04 |
| Котельная с.Медягино | 0,293 | 1,800 | 0,7018 | 347,12 | 33 | 25 | 0,00202 | 112,6 | 6,1 | 0,292 |
| Котельная п.Ярославка | 0,586 | 2,565 | 0,7577 | 467,75 | 34 | 25 | 0,00162 | 58 | 4,4 | 0,85 |
| Котельная д.Кузнечиха (верхн) | 0,310 | 4,184 | 0,7293 | 421,93 | 32 | 25 | 0,00173 | 103,3 | 13,5 | 0,63 |
| Котельная д.Кузнечиха (нижн) | 0,396 | 3,111 | 0,5522 | 289,15 | 13 | 25 | 0,00191 | 32,9 | 7,9 | 0,44 |
| Котельная с.Толбухино | 0,325 | 1,160 | 0,728 | 314,29 | 47 | 25 | 0,00232 | 144,7 | 3,6 | 0,68 |
| Котельная п.Карачиха | 0,554 | 2,236 | 0,7136 | 172,67 | 22 | 25 | 0,00413 | 39,7 | 4,0 | 0,71 |
| Котельная с.Сарафоново | 0,433 | 2,632 | 0,8215 | 425,26 | 42 | 25 | 0,00193 | 96,9 | 6,1 | 0,77 |
| Котельная д. Пестрецово | 0,381 | 1,560 | 0,5292 | 348,78 | 10 | 25 | 0,00152 | 26,2 | 4,1 | 0,816 |
| Котельная с. Спас-Виталий | 0,381 | 1,495 | 0,3786 | 240,6 | 11 | 25 | 0,00157 | 28,9 | 3,9 | 0,71 |
| Котельная п.Заволжье | 0,455 | 3,903 | 0,8778 | 504 | 22 | 25 | 0,00174 | 48,3 | 8,6 | 0,89 |
| Котельная д.Григорьевское | 0,357 | 0,925 | 0,7321 | 297,32 | 66 | 25 | 0,00246 | 184,7 | 2,6 | 0,61 |
| Котельная д.Красный бор | 0,319 | 0,550 | 0,194 | 88,93 | 9 | 25 | 0,00218 | 28,2 | 1,7 | 0,54 |
| Котельная с.Туношна | 0,423 | 2,999 | 0,5333 | 344,97 | 26 | 25 | 0,00155 | 61,5 | 7,1 | 0,77 |
| Котельная п. Туношна-городок 26 | 0,509 | 2,996 | 0,3378 | 274,32 | 13 | 25 | 0,00123 | 25,6 | 5,9 | 0,42 |
| Котельная д.Мокеевское | 0,571 | 4,361 | 0,7138 | 544,31 | 29 | 25 | 0,00131 | 50,8 | 7,6 | 0,95 |
| Котельная д.Ананьино | 0,481 | 1,354 | 0,6717 | 341,36 | 30 | 25 | 0,00197 | 62,4 | 2,8 | 0,96 |
| Котельная д.Белкино | 0,309 | 0,232 | 0,1354 | 80,15 | 4 | 25 | 0,00169 | 12,9 | 0,8 | 0,25 |
| Котельная д.Карабиха ЦРБ | 0,294 | 1,583 | 0,295 | 129,92 | 23 | 25 | 0,00227 | 78,3 | 5,4 | 0,84 |
| Котельная д.Карабиха Школа | 0,260 | 0,468 | 0,2694 | 125,75 | 10 | 25 | 0,00214 | 38,5 | 1,8 | 0,47 |
| Котельная д.Кормилицино | 0,153 | 0,467 | 0,2484 | 142 | 10 | 25 | 0,00175 | 65,4 | 3,1 | 0,41 |
| п.Красные Ткачи (Ноготино) | 0,341 | 1,102 | 0,2978 | 291,54 | 23 | 25 | 0,00102 | 67,4 | 3,2 | 0,96 |
| Котельная рп.Красные Ткачи-2 | 0,222 | 0,613 | 0,2209 | 121,89 | 12 | 25 | 0,00181 | 54 | 2,8 | 0,53 |
| Котельная с.Ширинье | 0,573 | 1,394 | 0,6229 | 289,17 | 31 | 25 | 0,00215 | 54,1 | 2,4 | 0,71 |
| Котельная с.Курба | 0,718 | 2,730 | 0,8834 | 483,88 | 50 | 25 | 0,00183 | 69,7 | 3,8 | 0,87 |
| Котельная ст. Уткино | 0,309 | 0,085 | 0,1354 | 80,15 | 2 | 25 | 0,00169 | 12,9 | 0,3 | 0,25 |
| Котельная д.Мордвиново | 0,662 | 1,803 | 0,9803 | 445,19 | 60 | 25 | 0,0022 | 90,7 | 2,7 | 0,83 |
| Котельная д.Иванищево | 0,390 | 1,651 | 0,6648 | 299,01 | 43 | 25 | 0,00222 | 110,2 | 4,2 | 0,94 |
| Котельная п.Козьмодемьянск 1 | 0,513 | 2,087 | 0,6812 | 419,38 | 25 | 25 | 0,00162 | 48,8 | 4,1 | 0,94 |
| Котельная п.Козьмодемьянск 2 | 0,142 | 0,291 | 0,0649 | 28,97 | 3 | 25 | 0,00224 | 21,2 | 2,1 | 0,35 |
| Котельная п.Михайловский | 0,361 | 7,114 | 1,7708 | 947,81 | 34 | 25 | 0 | 94,1 | 19,7 | 0,49 |

- Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя";

- существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;

Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети, а также расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2» представлен в таблице ниже.

Таблица 3.1 Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети в зоне действия Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2»

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Потери | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные нужды | т/ч | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Кол-во баков -аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков -аккумуляторов | тыс.м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т/ч | 480 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
| нормативная | т/ч | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
| сверхнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (для открытых систем) | т/ч | 363,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 349 | 354 | 356 | 359 | 362 | 365 | 368 | 371 | 375 | 378 | 381 | 384 | 387 |
| Максимальная подпитка при повреждении участка | т/ч | 931 | 944 | 948 | 957 | 965 | 973 | 982 | 990 | 999 | 1007 | 1016 | 1024 | 1033 |
| Резерв (+) дефицит (-) ВПУ | т/ч | 915 | 1277 | 1276 | 1275 | 1274 | 1273 | 1272 | 1271 | 1270 | 1269 | 1268 | 1267 | 1266 |
| Доля резерва | % | 66 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |

Примечание: * В аварийной ситуации производительность ВПУ может быть кратковременно увеличена на 1500 т/ч.

При расчете перспективной производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» учтен рост перспективных нагрузок внешних потребителей зоны действия котельных за счет подключения перспективных нагрузок, возводимых административных и жилых зданий зон действия источников.

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных ГП ЯО «Яроблводоканал»  ПТП «Ярославский теплоресурс» в период с 2024 года по 2033 год значительно не изменится. Увеличение мощности ВПУ при подключении перспективных нагрузок не требуется. Вся дополнительная нагрузка на ВПУ локальных источников будет покрываться за счет имеющихся резервов установок (средняя загрузка ВПУ на 01.01.2025 года 23%).

Таблица 3.2 Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс».

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2029 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с,Андроники |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| нормативная | т/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д,Глебовское |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| нормативная | т/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с,Медягино |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| нормативная | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п,Ярославка |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| нормативная | т/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д,Кузнечиха (верхн) |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| нормативная | т/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д,Кузнечиха (нижн) |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| нормативная | т/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с,Толбухино |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| нормативная | т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п,Карачиха |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| нормативная | т/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с,Сарафоново |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| нормативная | т/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная д,Пестрецово |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| нормативная | т/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с,Спас-Виталий |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| нормативная | т/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п,Заволжье |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| нормативная | т/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д,Григорьевское |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| нормативная | т/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ст,Уткино |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативная | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д,Красный бор |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативная | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с,Туношна |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| нормативная | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 1,98 | 1,98 | 0 | 0 |
| Котельная п,Туношна-городок 26 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| нормативная | т/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д,Мокеевское |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| нормативная | т/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 3,91 | 3,91 | 0 | 0 |
| Котельная п,Ананьино |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| нормативная | т/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0,97 | 0,97 | 0 | 0 |
| Котельная д,Белкино |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| нормативная | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д,Карабиха ЦРБ |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| нормативная | т/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д,Карабиха Школа |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| нормативная | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д,Кормилицино |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| нормативная | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная рп,Красные Ткачи-2 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| нормативная | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с,Ширинье |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| нормативная | т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с,Курба |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| нормативная | т/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д,Мордвиново |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативная | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д,Иванищево |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| нормативная | т/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п,Козьмодемьянск (уголь) |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| нормативная | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 |
| Котельная п,Козьмодемьянск (мазут) |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| нормативная | т/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 1,64 | 1,64 | 0 | 0 |
| Котельная п,Михайловский |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| нормативная | т/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п.Красные Ткачи (Ноготино) |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| нормативная | т/ч | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п.Красные Ткачи (Фабрика) |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т,ч, | т/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| нормативная | т/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| свехнормативная | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |

- существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Расчет дополнительной аварийной подпитки на котельных на расчетный период схемы теплоснабжения представлен в таблицеТаблица 3.2.

- Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

- описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схеме рассматриваются следующие варианты ее развития:

Вариант 1

Таблица 4.1 Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей  ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

| № п/п | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство |  |  |  |  |
| 1 | п.Туношна-городок 26 | Строительство новой БМК п.Туношна-городок 26 с установкой котлоагрегатов суммарной установленной мощностью 5 МВт | 2027 | 2030 |
| 2 | д. Красный бор | Строительство мини БМК установленной мощностью 1,2 МВт в д. Красный бор | 2027 | 2028 |
| 3 | д. Григорьевское | Строительство мини БМК установленной мощностью 3,0 МВт в д. Григорьевское | 2026 | 2028 |
| Реконструкция и (или) модернизация |  |  |  |  |
| 4 | д.Ананьино | Модернизация КИПиА на котельной д.Ананьино - на 3-х котлах ДКВР-4/13. | 2027 | 2028 |
| 5 | п.Заволжье | Модернизация КИПиА на котельной п.Заволжье - на 2-х котлах ДКВР-6,5/13. | 2028 | 2028 |
| 6 | д.Мокеевское | Модернизация КИПиА на котельной д.Мокеевское - на 3-х котлах ДКВР-4/13. | 2028 | 2028 |
| 7 | п.Михайловский | Модернизация КИПиА на котельной п.Михайловский - на 3-х котлах ДКВР-6,5/13. | 2027 | 2030 |
| 8 | с.Спас-Виталий | Модернизация КИПиА на котельной с.Спас-Виталий - на котле Е-1,0-9Г ст.№2. | 2026 | 2026 |
| 9 | с.Сарафоново | Модернизация КИПиА на котельной с.Сарафоново - на 4-х котлах КВГ-1,1-95. | 2027 | 2028 |
| 10 | п.Карачиха | Модернизация КИПиА на котельной п.Карачиха - на 3-х котлах КВГ-1,1-95. | 2026 | 2027 |
| 11 | д. Кузнечиха (нижн.) | Техническое перевооружение котельной д. Кузнечиха (нижн.) с установкой котлоагрегатов суммарной установленной мощностью 5 МВт | 2026 | 2030 |

Таблица 4.2 Мероприятия строительства и реконструкции источников тепловой энергии ПАО "ТГК-2"

| № п/п | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ярославская ТЭЦ | Модернизация АСУ ТП котлоагрегата №7 Ярославской ТЭЦ-3 | 2026 | 2026 |
| 2 | Ярославская ТЭЦ | Модернизация оборудования химводоочистки (инв. № 111000159) с монтажом уровнемеров ПАЗ ХЦ ЯТЭЦ-3 | 2026 | 2027 |
| 3 | Ярославская ТЭЦ | Приобретение оборудования, не требующего монтажа | 2020 | 2028 |
| 4 | Ярославская ТЭЦ | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ИТ | 2020 | 2028 |
| 5 | Ярославская ТЭЦ | Монтаж волоконно-оптической линии связи на ЯТЭЦ-3 | 2025 | 2025 |
| 6 | Ярославская ТЭЦ | Техническое перевооружение КНБ бойлерной №6 Ярославской ТЭЦ-3 (инв. №111000191) | 2024 | 2024 |
| 7 | Ярославская ТЭЦ | Модернизация турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-5 (инв. №111000186) с заменой трубной системы ПНД №3 Ярославской ТЭЦ-3 | 2024 | 2025 |
| 8 | Ярославская ТЭЦ | Техническое перевооружение котлоагрегата ТГМ-84 ст. № 2 (инв. № 111000174) Ярославской ТЭЦ-3 с заменой горячего и холодного слоя набивки РВП-2А, РВП-2Б. | 2025 | 2025 |
| 9 | Ярославская ТЭЦ | Модернизация тепловой изоляции участков тепловых сетей | 2020 | 2028 |
| 10 | Ярославская ТЭЦ | Создание интеграционной платформы | 2026 | 2026 |
| 11 | Ярославская ТЭЦ | Модернизация ограждения территории Ярославской ТЭЦ-3(инв. 102000057) с установкой противоперелазного устройства | 2028 | 2028 |
| 12 | Ярославская ТЭЦ | Приобретение нематериальных активов Ярославль | 2025 | 2028 |
| 13 | Ярославская ТЭЦ | Приобретение оборудования, не требующего монтажа по безопасности | 2023 | 2028 |

Таблица 4.3 Мероприятия строительства и реконструкции источника тепловой энергии ООО «УПТК «ТПС»

| № п/п | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Реконструкция поверхности нагрева водогрейного котла КВГМ-20-150 ст.№3 | 2025 | 2026 |
| 2 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Реконструкция автоматической системы контроля загазованности котельной | 2025 | 2026 |
| 3 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Реконструкция здания котельной и склада реагентов | 2025 | 2026 |
| 4 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Реконструкция насосного агрегата СН-2 сети теплоснабжения | 2025 | 2026 |

Таблица 4.4 Мероприятия по строительству тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей

| № п/п | Источник | Описание мероприятия | Характеристика объекта | Срок реализации | Организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (МКД п. Красный бор) | Многоэтажный многоквартирный жилой дом (стр.7) со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями. Суммарная тепловая нагрузка 1,2371 Гкал/ч (отопление и вентиляция - 0,8588 Гкал/ч, ГВС - 0,3783 Гкал/ч) | 2025 | ООО "УПТК" ТПС |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |
| ё1 | Ярословская ТЭЦ-3 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Школа 350 мест п. Ивняки) | Школа 350 мест - суммарная тепловая нагрузка 0,392 Гкал/ч (отопление и вентиляция - 0,338 Гкал/ч, ГВС - 0,054 Гкал/ч). Площадь здания 5434 м2. | 2028 | ПАО "ТГК-2" |
| 2 | Ярословская ТЭЦ-3 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Школа на 640 учащихся с совмещенным детским садом на 160 мест, с. Лучинское) | Площадь здания 10045 м2. | 2027 | ПАО "ТГК-2" |
| 3 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» п. Красный бор) | Взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» с инженерными коммуникациями на 500 посещений в смену. Суммарная тепловая нагрузка 0,9448 Гкал/ч (отопление и вентиляция - 0,6589 Гкал/ч, ГВС - 0,2859 Гкал/ч) | 2026 | ООО "УПТК" ТПС |

* Стоимость реализации мероприятий учтоняется проектом

Таблица 4.5 Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей

| Наименование нас.пункта (системы теплоснабжения) | Наименование работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| д. Григорьевское | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети по ул. Новая от д.5 до домов №№ 2, 3, 4 (Ø89-180м) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от котельной (Ø159-200м) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей ул.Новая, д.2, 3, 4 (2Ду80-400м) скорлупы ППУ и стеклопластик | 2025-2026 |
| п. Заволжье | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-16 на детский сад 2Дн110-70м (труба ПП) | 2025-2026 |
| д. Пестрецово | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-8 (отопление и ГВС) 2Ду200, Ду80, Ду65 - 25м (труба ППУ) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-10 (отопление и ГВС) 2Ду200, Ду80, Ду65 - 25м (труба ППУ) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до дома № 3 (отопление и ГВС) 2Дн90,2Дн63 - 40м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК-9 Ду50-1ед., Ду80-2ед. | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-4 до здания библиотеки 2Дн63-50м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК-4 Ду50-2ед. | 2025-2026 |
| ст. Уткино | Капитальный ремонт антикоррозионного покрытия и изоляции тепловой сети 2Ду50-50м | 2025-2026 |
| п. Красный Бор (транзит) | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от ТК-9 до УТ-11 2Ду65-40м | 2025-2026 |
| п. Мордвиново | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Советская с заменой ввода в дома 2Дн63-200м, 2Дн40-24м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Северная 2Ду100-12м (труба ППУ, под дорогой), 2Дн63-320м (труба ПП) с заменой вводов в дома 2Дн40-110м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции на участках тепловой сети: ул.Луговая (2Ду100-130м, 2Ду80-280м, 2Ду32-40м), ул. Лесная (2Ду50-200м, 2Ду25-50м), ул.Школьная (2Ду100-90м, 2Ду25-20), ул.Сосновая (2Ду125-100м), ул.Северная (2Ду32-200м), ул.Молодежная (2Ду32-20м) скорлупы ППУ и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции на участках тепловой сети: ул. Лесная (2Ду50-200м, 2Ду25-200м), ул.Школьная (2Ду100-10м, 2Ду25-10), ул.Молодежная (2Ду40-10м) скорлупы ППУ и стеклопластик | 2025-2026 |
| с. Курба | Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети: ул.Школьная (2Ду150-55м), ул.Юбилейная (2Ду150-75м), ул.Школьная д.9-10 (2Ду63-55м) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до д.3а по ул.Школьная 2Дн32-30м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК до д.8 по ул.Школьная 2Дн63-25м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры на вводы в дома №№ 4 и 5 по ул. Школьная (Ду50-4ед.) | 2025-2026 |
| д. Иванищево | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети по ул.Школьная от д.11 до д.14 (2Ду65-80м) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети - замена запорной арматуры на д.2 по ул. Школьная Ду100-2ед. | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети в районе д. №5 по ул.Юбилейная (2Ду50-100м) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| с. Ширинье | Капитальный ремонт участка тепловой сети (Ду150-12м, Ду100-6м) с заменой запорной арматуры (Ду100-2ед.) в ТК-3 в районе д.2 по ул.Мира | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт тепловых камер (2ед.) по ул. Юбилейная | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Мира 2Ду125-10м | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры (Ду80-2ед.) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК до д.11 по ул.Речная 2Дн63-35м | 2025-2026 |
| д. Карабиха (школа) | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной в сторону поселка 2Ду80-20м (труба ППУ), 2Ду80-3м (труба сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети на ДС по территории ООО "Карабиха" 2Ду65-20м (труба сталь), 2Ду65-5м(труба ППУ) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети на ДС по территории дошкольных групп (с заменой стальных труб на трубы ПП) 2Дн40-100м | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети на ДС по территории ООО "Карабиха" 2Ду65-150м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети на ДС по территории дошкольных групп 2Ду50-120м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| д. Карабиха (ЯЦРБ) | Капитальный ремонт участка тепловой сети от надземной теплотрассы до ТК-3 на территории ЯЦРБ 2Ду80-11м (сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции надземных тепловых сетей от ТК-6 2Ду80-250м (если после увеличения диаметра, то диаметр изменится) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-1 в сторону ТК-5 (вынос теплотрассы из под здания операторской) 2Ду125-30м | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от магистрали до здания операторской 2Дн50-10м | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети Ду150, Ду80, Ду50 - 300м (выборочно) | 2025-2026 |
| п. Красные Ткачи (2-е пр-во) | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК у д.7 по ул.Текстильщиков до д.2 по ул.Московская 2Дн90-98м (труба ПП) | 2025-2026 |
| п. Красные Ткачи (школа) | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной до д.2 Октябрьского пер. и до базы на ул. Промышленный пр-д 2Ду65-550м, 2Ду100-600м, 2Ду150-50м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| п. Красные Ткачи (фабрика) | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей в районе д.28 по ул.Пушкина до д.21а по ул.Б.Октябрьская 2Ду150-100м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК у д.20 до ТК у д.22 по ул.Пушкина 2Ду200-27м (труба ППУ) | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры на дома №№ 8а, 10, 10а, 18 по ул. Пушкина Ду50-8ед. | 2025-2026 |
| п. Козьмодемьянск (теплогенератор) | Капитальный ремонт участка тепловой сети в районе домов №№ 26-27 по ул. Центральная 2Ду100-40м | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от ТП до здания почты 2Ду150-500м ППУ-скорлупа с покрытием | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети на ул.ЯСХТ 2Ду100-30м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети на участке от д.№19 до д.№27 по ул.Центральная (2Ду100-25м) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| д. Кормилицино | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети по ул.Лесная д. № № 22, 24 2Ду80-100м. мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| п. Пансионата "Ярославль" (транзит) | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до т.А 2Ду100-50м | 2025-2026 |
| с. Туношна | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3а по ул. Садовая 2Ду50-10м (труба ППУ) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ТК-26 до д. № 3 по ул.Юбилейная 2Ду80-45м | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ТК-11 до подземного участка по ул. Новая 2Ду150-43м | 2025-2026 |
| п. Туношна - в/г 26 | Замена запорной арматуры на транзитной линии в д.11 и д.16 Ду100-4ед. | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры на тепловых сетях Ду150-2ед. (в ТК-2), Ду125-2ед.(в ТК-8 на ж.д.15), Ду80-2ед. (в т.2 на ж.д.14), Ду125-2ед (в ТК-9 на ж.д.12) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ТК-2 до ж.д.6 2Ду150,Ду100,Ду80-250м ППУ-скорлупа с покрытием | 2025-2026 |
| д. Ананьино | Капитальный ремонт ТК-8 - установка плиты с люком | 2025-2026 |
| д. Мокеевское | Капитальный ремонт участка тепловой сети между домами № 13 и № 14 2Ду100-17м с заменой плит перекрытия канала (две плиты 3х1,5) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4 до ТК-15 2Ду80-80м (сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от т.6 до ж.д.24 Ду150-150м; от т.3 до ж.д.29 Ду50-30м; от т.7 до ж.д.12 Ду50-50м; от ТК-28 до ж.д.21 Ду100-100м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| с. Андроники | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-15 до ТК-13 с подключением домов №6, №8 2Дн50-75м, 2Дн32-20м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети Ду150-200м (выборочно) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| д. Глебовское | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети 2Ду100-260м, 2Ду65-100м, 2Ду50-40м скорлупы ППУ и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт тепловых камер (3 ед.) | 2025-2026 |
| д. Кузнечиха (нижн.) | Капитальный ремонт участка тепловых сетей (отопление и ГВС) от ТК-6 до д. № 8 2Дн90,2Дн63 - 120м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей (отопление и ГВС) от ТК-5 до д. № 6 2Дн90,2Дн63 - 37м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт тепловых камер (10 ед.) | 2025-2026 |
| д. Кузнечиха (верхн.) | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-3 до домов №№22-23 2Дн90-16м, 2Дн75-34м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей (подземный компенсатор) у дома № 16 по ул.Центральная 2Ду200-6м (труба ППУ) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-17 до д. № 16 2Дн63-35м (труба ПП) с заменой арматуры Ду50-2ед. | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт тепловых камер (7 ед.) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей - установка полимерных люков на тепловых камерах (4ед.) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети по ул.Центральная 2Ду150-70м | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК: Ду50-2ед., Ду100-2ед., Ду150-6ед. | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловых сетей 2Ду150-60м, 2Ду100-100м, 2Ду50-40м скорлупа фальгированная | 2025-2026 |
| с. Медягино | Замена запорной арматуры в ТК: Ду50-2ед., Ду100-4ед. | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участков тепловой сети - вводы в дома №№ 1,8,9 Дн63-130м, труба ПП (по итогам ГИ) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от магистралиьного трубопровода до ТК-3 (за магнитом) Ду100-80м, труба сталь (по итогам ГИ) | 2025-2026 |
| с. Толбухино | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от д. № 22 ул.Социалистическая до д. №№ 1, 2а ул. Крестьянская 2Дн50-110м, 2Дн32-55м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры в УТ-11 (Ду50-2ед.) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети 2Ду125-98м, 2Ду100-34м, 2Ду50-157м, 2Ду32-79м скорлупа фальгированная | 2025-2026 |
| п. Ярославка | Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети: от ТК-9 до молочного цеха (2Ду150-386м), вводы в дома №№ 24,25,26 (2Ду80-52м) (нужно делать или в скорлупе, или в железе) скорлупы ППУ и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной в сторону поселка 2Ду200-100м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-13 до ввода в д. № 18 2Дн63-45м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети на д. 3а Дн110-66м, труба ПП (по итогам ГИ) | 2025-2026 |
| п. Лесная Поляна (транзит) | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-15 до д. 27 2Ду150-12м, 2Ду125-88м (труба сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-8 до ТК-10 2Ду100-36м (труба ППУ) | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК 2а, 5а, 10: Ду50-6ед., Ду80-6ед., Ду100-8ед. | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участкой тепловой сети Ду100-330м, Ду80-56м скорлупы | 2025-2026 |
| п. Михайловский | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до д.9 по ул.Ленина (отопление) 2Дн110-50м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 по ул.Ленина (отопление и ГВС) Ду100-90м, Ду65-80м, Ду50-20м (труба ППУ) с заменой запорной арматуры Ду100-6ед., Ду50-4ед. | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры на участках надземных тепловых сетей по ул. Школьная и ул. Юбилейная Ду50-4ед., Ду80-4ед. | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловых сетей: по ул.Школьная в районе домов №2 и №4 (Ду50-50м), по ул.Юбилейная в районе домов №1-3 (Ду150-50м) (выборочно) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей от ТК-10 до ТК-14 2Ду250-60м, 2Ду80-60м | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от УТ-28 до здания МОУ "Михайловская СШ" 2Ду100-100м (труба в ППУ), Дн63-100м (труба ПП) | 2025-2026 |
| п. Красный Холм (транзит) | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-2А до наружной теплотрассы у здания котельной (отопление и ГВС) 2Ду100,2Ду50-180м (труба сталь) | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК-1, ТК-2 по ул. Цветочная (Ду80-4ед., Ду50-4ед., Ду32-2ед.) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловысетей по ул.Цветочная Ду100-50м (выборочно) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| с. Сарафоново | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-45 в сторону д.№2 2Ду50-12м (труба сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от детского сада "Ветерок" в сторону ТК-50 2Ду80-30м (труба сталь) с заменой ввода в детский сад | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК-9 (Ду80-2ед.), ТК-10 (Ду80-2ед.), ТК-54 (Ду80-2ед.), ТК-26 (Ду50-2ед.); на надземных тепловых сетях (воздушники) Ду15-10ед., Ду20-6ед. | 2025-2026 |
|  | Установка полимерных люков (8ед.) на тепловых камерах: ТК-5, 14, 15, 16, 33, 37, 44, 48 | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловых сетей: в районе д.30 (Ду100-30м), в районе д.28 (Ду80-30м), в районе д.27 (Ду65-30м) | 2025-2026 |
|  | Провести отсыпку ПГС и щебнем на участках прошлогодних ремонтов (просел грунт в районе проезжей части): от ТК-12 до д.51; от ТК-10 до д.35 | 2025-2026 |
| п. Карачиха | Капитальный ремонт участка тепловой сети под дорогой ул. Школьная 2Ду100-50м (труба сталь), Ду110 -50 м труба ПП(дополнительно по результатам аварии в феврале 2025г.) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети под дорогой ул. Садовая 2Ду150-29м (труба сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции надземной тепловой сети от ТК15 до д.№4 по ул.Садовая 2Ду150-465м прошивные фольгированные маты типа СТУ-Ф | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети у д.22 по ул.Садовая (отопление и ГВС) 2Ду150, Ду100, Ду65-50м (труба сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от д.18 до д.19 по ул.Садовая (отопление и ГВС) Ду100-150м, Ду65-100м (труба сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной до компенсатора у домов №23-24: 2Ду150-30м | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети на территории школы 2Ду100-25м, труба в ППУ (по итогам ГИ) | 2025-2026 |

Вариант 2

- Проекты по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).

- обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

С целью минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе рекомендуется вариант 1. При реализации мероприятий по варианту 1 планируется: снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов, сокращение тепловых потерь, за счет реконструкции тепловых сетей, а также повышение надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат.

- Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

- предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения;

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения в системе централизованного теплоснабжения, не предусматривается.

- предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не запланированы.

- предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

Мероприятия по по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения приведены в таблицах Таблица 5.2 и Таблица 5.3

- графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;

В системе теплоснабжения Ярославского МО графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, не рассматривались, в связи с отсутствием источников, работающих совместно на централизованные системы теплоснабжения.

- меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не рассматривались.

- меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки в настоящем проекте не разрабатывалось ввиду их экономической нецелесообразности в условиях Ярославского МО.

- меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим не рассматривались.

- температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;

На период до 2033 года отпуск тепловой энергии от Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2» в горячей воде и регулирование отпуска тепловой энергии производится по температурному графику тепловой сети – 150/70 оС с эксплуатационной срезкой на 114,5 оС. В основу регулирования отпуска тепла от Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2» заложен тот же принцип качественного регулирования с учетом влияния горячего водопотребления (ГВС), суточных и сезонных колебаний отопительно-вентиляционных (О, В) нагрузок потребителей на величину расхода теплоносителя с коллекторов ТЭЦ.

Существующий температурный график с полкой на 70 С обеспечивает работу теплообменников ГВС в проектируемых ИТП потребителей горячего водоснабжения по «закрытой» схеме. Изменение не графика не планируется.

Существующий температурный график котельных 95/70 С остается без изменений.

Существующий график 95/70оС является проектным графиком как для оборудования котельных, так для оборудования тепловых сетей и тепловых узлов потребителей системы централизованного теплоснабжения Ярославского МО с центральным качественным регулированием. Оснований для пересмотра существующего температурного графика нет.

Ниже приведен рекомендуемый график регулирования температуры теплоносителя в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных обеспечивающих нагрузку ГВС по открытой схеме (котельные Ананьино, Мокеевское, Туношна, Козьмодемьянск).

Таблица 5.1 Рекомендуемый график регулирования температуры теплоносителя.

| Температура наружного воздуха, С | Температура в подающем трубопроводе, С | Температура в обратном трубопроводе, С |
| --- | --- | --- |
| -31 | 95,0 | 70,0 |
| -30 | 93,8 | 69,3 |
| -29 | 92,5 | 68,5 |
| -28 | 91,3 | 67,8 |
| -27 | 90,1 | 67,0 |
| -26 | 88,8 | 66,3 |
| -25 | 87,6 | 65,5 |
| -24 | 86,3 | 64,8 |
| -23 | 85,1 | 64,0 |
| -22 | 83,8 | 63,2 |
| -21 | 82,5 | 62,4 |
| -20 | 81,3 | 61,7 |
| -19 | 80,0 | 60,9 |
| -18 | 78,7 | 60,1 |
| -17 | 77,4 | 59,3 |
| -16 | 76,1 | 58,5 |
| -15 | 74,8 | 57,7 |
| -14 | 73,5 | 56,9 |
| -13 | 72,2 | 56,0 |
| -12 | 70,9 | 55,2 |
| -11 | 70,0 | 54,8 |
| -10 | 70,0 | 55,3 |
| -9 | 70,0 | 55,8 |
| -8 | 70,0 | 56,3 |
| -7 | 70,0 | 56,8 |
| -6 | 70,0 | 57,3 |
| -5 | 70,0 | 57,7 |
| -4 | 70,0 | 58,2 |
| -3 | 70,0 | 58,7 |
| -2 | 70,0 | 59,2 |
| -1 | 70,0 | 59,7 |
| 0 | 70,0 | 60,2 |
| 1 | 70,0 | 60,7 |
| 2 | 70,0 | 61,2 |
| 3 | 70,0 | 61,7 |
| 4 | 70,0 | 62,2 |
| 5 | 70,0 | 62,6 |
| 6 | 70,0 | 63,1 |
| 7 | 70,0 | 63,6 |
| 8 | 70,0 | 64,1 |

- предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлено в Разделе 2.

- предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предлагаются.

Перечень мероприятий по реконструкции и (или) модернизации сущиствующих источников тепловой энергии приведен в таблицах ниже.

Таблица 5.2 Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации источника тепловой энергии ПАО «ТГК-2»

| № п/п | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация АСУ ТП котлоагрегата №7 Ярославской ТЭЦ-3 | 2026 | 2026 |
| 2 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация оборудования химводоочистки (инв. № 111000159) с монтажом уровнемеров ПАЗ ХЦ ЯТЭЦ-3 | 2026 | 2027 |
| 3 | Ярославская ТЭЦ-3 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа | 2020 | 2028 |
| 4 | Ярославская ТЭЦ-3 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ИТ | 2020 | 2028 |
| 5 | Ярославская ТЭЦ-3 | Монтаж волоконно-оптической линии связи на ЯТЭЦ-3 | 2025 | 2025 |
| 6 | Ярославская ТЭЦ-3 | Техническое перевооружение КНБ бойлерной №6 Ярославской ТЭЦ-3 (инв. №111000191) | 2024 | 2024 |
| 7 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-5 (инв. №111000186) с заменой трубной системы ПНД №3 Ярославской ТЭЦ-3 | 2024 | 2025 |
| 8 | Ярославская ТЭЦ-3 | Техническое перевооружение котлоагрегата ТГМ-84 ст. № 2 (инв. № 111000174) Ярославской ТЭЦ-3 с заменой горячего и холодного слоя набивки РВП-2А, РВП-2Б. | 2025 | 2025 |
| 9 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация тепловой изоляции участков тепловых сетей | 2020 | 2028 |
| 10 | Ярославская ТЭЦ-3 | Создание интеграционной платформы | 2026 | 2026 |
| 11 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация ограждения территории Ярославской ТЭЦ-3(инв. 102000057) с установкой противоперелазного устройства | 2028 | 2028 |
| 12 | Ярославская ТЭЦ-3 | Приобретение нематериальных активов Ярославль | 2025 | 2028 |
| 13 | Ярославская ТЭЦ-3 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа по безопасности | 2023 | 2028 |
| 14 | Ярославская ТЭЦ-3 | Установка узла учета сточных вод с Ярославской ТЭЦ-3 | 2023 | 2024 |
| 15 | Ярославская ТЭЦ-3 | Реконструкции турбины паровой с генератором ст.№1,2,4,5 (инв.№ 111000189, 111000188, 111000187, 111000186) и теплофикационной установки ст.№6 (инв. №111000192) с заменой в расходомерных узлах бойлерных диафрагм на ультразвуковые расходомеры | 2024 | 2024 |
| 16 | Ярославская ТЭЦ-3 | Техническое перевооружение двух мостовых кранов КО КТЦ в электрической части цепей управления (инв. №112001035, инв. №112001211) Ярославской ТЭЦ-3 | 2024 | 2025 |
| 17 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация АСУ ТП котлоагрегата №7 Ярославской ТЭЦ-3 | 2026 | 2026 |
| 18 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация оборудования химводоочистки (инв. № 111000159) с монтажом уровнемеров ПАЗ ХЦ ЯТЭЦ-3 | 2026 | 2026 |
| 19 | Ярославская ТЭЦ-3 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ЯТЭЦ-3 | 2024 | 2027 |
| 20 | Ярославская ТЭЦ-3 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ИТ ЯТЭЦ-3 | 2024 | 2028 |
| 21 | Ярославская ТЭЦ-3 | Монтаж волоконно-оптической линии связи на ЯТЭЦ-3 | 2025 | 2025 |
| 22 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация кондиционера релейного типа СПР КТА2-5А (инв.№ 112001210) с установкой кондиционера большей мощности в помещении центрального теплового щита управления №1 котлотурбинного цеха Ярославской ТЭЦ-3 | 2025 | 2025 |
| 23 | Ярославская ТЭЦ-3 | Техническое перевооружение КНБ бойлерной №6 Ярославской ТЭЦ-3 (инв. №111000191) | 2027 | 2027 |
| 24 | Ярославская ТЭЦ-3 | Техническое перевооружение схемы подготовки воды для подпитки теплосети Ярославской ТЭЦ-3 (инв. №111000158) | 2024 | 2024 |
| 25 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-1 (инв. №111000189) с заменой трубной системы пикового бойлера ПБ-1 тип БП-300-2М Ярославской ТЭЦ-3 | 2024 | 2024 |
| 26 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-5 (инв. №111000186) с заменой трубной системы ПНД №3 Ярославской ТЭЦ-3 | 2024 | 2025 |
| 27 | Ярославская ТЭЦ-3 | Техническое перевооружение котлоагрегата ТГМ-84 ст. № 2 (инв. № 111000174) Ярославской ТЭЦ-3 с заменой горячего и холодного слоя набивки РВП-2А, РВП-2Б. | 2025 | 2025 |
| 28 | Ярославская ТЭЦ-3 | Создание интеграционной платформы | 2026 | 2026 |
| 29 | Ярославская ТЭЦ-3 | Установка охранного освещения по всему периметру Ярославской ТЭЦ-3 | 2024 | 2024 |
| 30 | Ярославская ТЭЦ-3 | Устройство системы охранной сигнализации периметра Ярославской ТЭЦ-3 | 2024 | 2024 |
| 31 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация ограждения территории Ярославской ТЭЦ-3(инв. 102000057) с установкой противоперелазного устройства | 2028 | 2028 |
| 32 | Ярославская ТЭЦ-3 | Приобретение нематериальных активов Ярославль | 2025 | 2028 |
| 33 | Ярославская ТЭЦ-3 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа по безопасности ЯТЭЦ-3 | 2023 | 2028 |
| 34 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 1000264468) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-1 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2026 | 2027 |
| 35 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 113000122) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-2 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2027 | 2028 |
| 36 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 113000121) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-4 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2028 | 2029 |
| 37 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики АСКВД «Вектор» (инв.№ 113002112) турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-5 Ярославской ТЭЦ-3 с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2027 | 2028 |
| 38 | Ярославская ТЭЦ-3 | Реконструкция котлоагрегата ст. №2 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов | 2026 | 2033 |
| 39 | Ярославская ТЭЦ-3 | Реконструкция котлоагрегата ст. №3 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов | 2026 | 2033 |
| 40 | Ярославская ТЭЦ-3 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов | 2026 | 2033 |
| 41 | Ярославская ТЭЦ-3 | Реконструкция котлоагрегата ст. №5 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов | 2026 | 2033 |
| 42 | Ярославская ТЭЦ-3 | Реконструкция турбоагрегата ст. №1 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов | 2026 | 2033 |
| 43 | Ярославская ТЭЦ-3 | Реконструкция турбоагрегата ст. №2 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов | 2026 | 2033 |
| 44 | Ярославская ТЭЦ-3 | Реконструкция турбоагрегата ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов | 2026 | 2033 |
| 45 | Ярославская ТЭЦ-3 | Реконструкция турбоагрегата ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов | 2026 | 2033 |
| 46 | Ярославская ТЭЦ-3 | Реконструкция турбогенератора ст. №2 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов | 2026 | 2033 |
| 47 | Ярославская ТЭЦ-3 | Реконструкция турбогенератора ст. №4 Ярославской ТЭЦ-3 с заменой основных узлов | 2026 | 2033 |

Таблица 5.3 Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

| № п/п | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство источников |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Красные Ткачи 2 | Строительство новой БМК п.Кр.Ткачи (2-ое пр-во). Мощность котельной 0,9 МВт. | 2025 | 2026 |
| 2 | п.Туношна-городок 26 | Строительство новой БМК п.Туношна-городок 26 с установкой котлоагрегатов суммарной установленной мощностью 5 МВт | 2027 | 2030 |
| 3 | д. Красный бор | Строительство мини БМК установленной мощностью 1,2 МВт в д. Красный бор | 2027 | 2028 |
| 4 | д. Григорьевское | Строительство мини БМК установленной мощностью 3,0 МВт в д. Григорьевское | 2026 | 2028 |
|  | Реконструкция и (или) модернизация источников |  |  |  |
| 5 | д.Ананьино | Модернизация КИПиА на котельной д.Ананьино - на 3-х котлах ДКВР-4/13. | 2027 | 2028 |
| 6 | п.Заволжье | Модернизация КИПиА на котельной п.Заволжье - на 2-х котлах ДКВР-6,5/13. | 2028 | 2028 |
| 7 | д.Мокеевское | Модернизация КИПиА на котельной д.Мокеевское - на 3-х котлах ДКВР-4/13. | 2028 | 2028 |
| 8 | п.Михайловский | Модернизация КИПиА на котельной п.Михайловский - на 3-х котлах ДКВР-6,5/13. | 2027 | 2030 |
| 9 | с.Спас-Виталий | Модернизация КИПиА на котельной с.Спас-Виталий - на котле Е-1,0-9Г ст.№2. | 2026 | 2026 |
| 10 | с.Сарафоново | Модернизация КИПиА на котельной с.Сарафоново - на 4-х котлах КВГ-1,1-95. | 2027 | 2028 |
| 11 | п.Карачиха | Модернизация КИПиА на котельной п.Карачиха - на 3-х котлах КВГ-1,1-95. | 2026 | 2027 |
| 12 | д. Кузнечиха (нижн.) | Техническое перевооружение котельной д. Кузнечиха (нижн.) с установкой котлоагрегатов суммарной установленной мощностью 5 МВт | 2026 | 2030 |

Таблица 5.4 Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации источника тепловой энергии ООО «УПТК «ТПС»

| № п/п | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Реконструкция поверхности нагрева водогрейного котла КВГМ-20-150 ст.№3 | 2025 | 2026 |
| 2 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Реконструкция автоматической системы контроля загазованности котельной | 2025 | 2026 |
| 3 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Реконструкция здания котельной и склада реагентов | 2025 | 2026 |
| 4 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Реконструкция насосного агрегата СН-2 сети теплоснабжения | 2025 | 2026 |

Перечень выполненных мероприятий на источниках тепловой энергии в 2024 году ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» приведены в таблице ниже.

Таблица 5.5 Перечень выполненных мероприятий в 2024 году ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена сетевого насоса Д320-50а в п. Заволжье | 2024 | 2024 |
| 2 | Замена пучка в подогревателе №2 ПП2-6-2-2 (латунь) - 1шт. в п. Заволжье | 2024 | 2024 |
| 3 | Замена водоподогревателей ВВП-12-219-4000, латунные трубки - 2шт. в с. Спас-Виталий | 2024 | 2024 |
| 4 | Замена обмуровки крышки котла ст.№1, ст.№2 Viessmann Vitoplex 100 - 2шт. в с. Ширинье | 2024 | 2024 |
| 5 | Промывка пластин теплообменников №1 - 1шт., №2 - 1 шт., № 3 - 1шт. в с. Ширинье | 2024 | 2024 |
| 6 | Замена утеплителя крышки котла "Турботерм-1600" №1 в д. Мордвиново | 2024 | 2024 |
| 7 | Ремонт газахода в котельной д. Мордвиново | 2024 | 2024 |
| 8 | Промывка теплообменников-2шт. в д. Иванищево | 2024 | 2024 |
| 9 | Промывка теплообменников-2шт. в с. Курба | 2024 | 2024 |
| 10 | Промывка теплообменников-2шт. в д. Карабиха ЦРБ | 2024 | 2024 |
| 11 | Замена прокладок на аппаратах теплообменных пластинчатых тип НН№47 0-16: проклвдка EPДM 160 - 110 шт., прокладка FLRST EPДМ - 2шт. (сетевой) в с. Толбухино | 2024 | 2024 |
| 12 | На замену вентилятора дутьевого ВД-2,5 - 1шт. с эл/двиг. тип АИР9L2УЗ на котле КВГ-1,1-95 ст. №1 в с. Сарафоново | 2024 | 2024 |
| 13 | Замена сетевого насоса №1 - 1Д200-90б (эл.дв. Тип А225 М2У3 380В, 55кВт, 2955 об/мин) - 1шт. в с. Сарафоново | 2024 | 2024 |
| 14 | Замена участка т/с в котельной Ду20-40м ПП в д. Кузнечиха (ниж) | 2024 | 2024 |
| 15 | Замена арматуры в котельной д. Кузнечиха (ниж.) | 2024 | 2024 |
| 16 | Замена вентилей шаровых Ду25-4шт., Ду40-5 шт. в д. Глебовское | 2024 | 2024 |
| 17 | Замена запорной арматуры Ду50-8шт., Ду80-8шт., Ду100-6шт.. (шар.) в п. Заволжье | 2024 | 2024 |
| 18 | Замена трубы на фильтрах 1,2 ступенив п. Заволжье | 2024 | 2024 |
| 19 | Капитальный ремонт котельной в п. Красные ткачи (фабрика) | 2024 | 2024 |
| 20 | Капитальный ремонт котельной в п. Красные ткачи (фабрика) | 2024 | 2024 |
| 21 | Замена датчика давления СДВ в котельной с. Спас-Виталий | 2024 | 2024 |
| 22 | Замена кранов шаровых стальных Ду150-4шт., водоподогревателя и сетевых насосов в котельной с. Спас-Виталий | 2024 | 2024 |
| 23 | Установка запорной арматуры Ду100-2шт. в котельной д. Григорьевское | 2024 | 2024 |
| 24 | Замена циркуляционных насосов ВКС 4/28А - 2шт. в котельной д. Григорьевское | 2024 | 2024 |
| 25 | Замена подпиточного насоса ВК5/24А в котельной д. Пестрецово | 2024 | 2024 |
| 26 | Замена котла КВа-1,5 ст. 1 в котельной д. Григорьевское | 2024 | 2024 |
| 27 | Замена насоса в котельной д. Мордвиново - насос Е7 NCK1069 | 2024 | 2024 |
| 28 | Замена резинового уплотнителя на теплообменниках М15-BFG8 в котельной д. Карабиха ЦРБ | 2024 | 2024 |
| 29 | Замена рециркуляционного насоса №1 в котельной с. Сарафоново К80-65-160 | 2024 | 2024 |
| 30 | Замена насоса в котельной д. Мордвиново - насос циркуляционный 50-120 | 2024 | 2024 |
| 31 | Замена насоса котлового контура циркуляционного 32/12 - 2шт. в котельной д. Карабиха ЦРБ | 2024 | 2024 |
| 32 | Замена шаровых кранов на котловом контуре в д. Карабиха ЦРБ -15шт. | 2024 | 2024 |
| 33 | Замена рециркуляционного насоса 40-14 - 1шт. на котле с. 1 в с.Ширинье | 2024 | 2024 |
| 34 | Замена счетчика воды Ду25-2шт. в с. Толбухино | 2024 | 2024 |
| 35 | Замена крана Ду100-1шт. в котельной с. Медягино | 2024 | 2024 |
| 36 | Установка прибора учета газа на котельную п. Ананьино | 2024 | 2024 |
| 37 | Установка прибора счетчика Ирвис-РС4М в котельной п. Красные ткачи (фабрика) | 2024 | 2024 |
| 38 | Замена трубного пучка ПП1-32-7-7 в котельной с. Спас-Виталий | 2024 | 2024 |
| 39 | Замена насоса К65-50-160 с эл.дв.5,5 кВт в котельной п. Михайловский | 2024 | 2024 |
| 40 | Замена арматуры кран Ду80-4шт., Ду50-5шт. в котельной п. Михайловский | 2024 | 2024 |
| 41 | Изоляция емкости для хранения мазута на котельной в п. Красные Ткачи | 2024 | 2024 |
| 42 | Обмуровка котла ДКВР6,5/13 в котельной п. Красные Ткачи (фабрика) | 2024 | 2024 |
| 43 | Ремон горелки котла КВа-1,6-95 ЛЖ(м РМГ) на коетльной п. Красыне Ткачи (2-е произв) | 2024 | 2024 |
| 44 | Замена крана Ду50-2шт. в котельной с. Спас-Виталий | 2024 | 2024 |
| 45 | Замена крана Ду50-1шт. в котельной с. Спас-Виталий | 2024 | 2024 |

Перечень выполненных мероприятий в 2024 году на источнике тепловой энергии ПАО «ТГК-2» приведены в таблице ниже.

Таблица 5.6 Перечень выполненных мероприятий в 2024 году ПАО «ТГК-2»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция электрической части цепей управления мостового крана ТО КТЦ Ярославской ТЭЦ-3 | 2023 | 2024 | Реализация проекта прошлых периодов, проект выполнен в полном объеме, введен в 2024 г |
| 2 | Установка узла учета сточных вод с Ярославской ТЭЦ-3 | 2023 | 2024 | Проект выполнен в полном объеме с удорожанием в ходе реализации |
| 3 | Реконструкции турбины паровой с генератором ст.№1,2,4,5 (инв.№ 111000189, 111000188, 111000187, 111000186) и теплофикационной установки ст.№6 (инв. №111000192) с заменой в расходомерных узлах бойлерных диафрагм на ультразвуковые расходомеры | 2024 | 2024 | Проект выполнен в полном объеме с экономией в результате реализации |
| 4 | Техническое перевооружение двух мостовых кранов КО КТЦ в электрической части цепей управления (инв. №112001035, инв. №112001211) Ярославской ТЭЦ-3 | 2024 | 2025 | Проект выполнен в полном объеме с экономией в результате разработки ПСД (п. 66 Основ ценообразования) |
| 5 | Оборудование, не требующее монтажа | 2024 | выполнен план 2024 года | Оборудование закуплено в полном объеме с экономией в результате закупочных процедур |
| 6 | Внедрение ИС МТО | 2020 | 2024 | Объект прошлых лет, введен в 2024г |
| 7 | Оборудование не требующее монтажа ИТ | 2024 | выполнен план 2024 года | Оборудование закуплено в полном объеме |
| 8 | Техническое перевооружение схемы подготовки воды для подпитки теплосети Ярославской ТЭЦ-3 (инв. №111000158) | 2024 | 2024 | Проект выполнен в полном объеме |
| 9 | Модернизация турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-1 (инв. №111000189) с заменой трубной системы пикового бойлера ПБ-1 тип БП-300-2М Ярославской ТЭЦ-3 | 2024 | 2024 | Проект выполнен в полном объеме с экономией в результате реализации |
| 10 | Модернизация турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-5 (инв. №111000186) с заменой трубной системы ПНД №3 Ярославской ТЭЦ-3 | 2024 | 2025 | Выполнен плановый объем 2024 года и часть объемов 2025 года |
| 11 | Установка охранного освещения по всему периметру Ярославской ТЭЦ-3 | 2024 | 2024 | Проект выполнен в полном объеме |
| 12 | Устройство системы охранной сигнализации периметра Ярославской ТЭЦ-3 | 2024 | 2024 | Проект выполнен в полном объеме |
| 13 | Оборудование, не требующее монтажа по безопасности | 2024 | выполнен план 2024 года | Оборудование закуплено в полном объеме с экономией в результате закупочных процедур |

Перечень выполненных мероприятий на источнике тепловой энергии в 2024 году ООО «УПТК «ТПС»приведены в таблице ниже.

Таблица 5.7 Перечень выполненных мероприятий в 2024 году ООО «УПТК «ТПС»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция поверхности нагрева водогрейного котла КВГМ-100-150 ст.№1 | 2023 | 2024 |

- Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

- предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не запланированы

- предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

Мероприятия по подключению перспективной тепловой нагрузки к существующим тепловым сетям приведены в таблицах ниже.

Таблица 6.1   Участки тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки

| № п/п | Источник | Описание мероприятия | Характеристика объекта | Срок реализации | Организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (МКД п. Красный бор) | Многоэтажный многоквартирный жилой дом (стр.7) со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями. Суммарная тепловая нагрузка 1,2371 Гкал/ч (отопление и вентиляция - 0,8588 Гкал/ч, ГВС - 0,3783 Гкал/ч) | 2025 | ООО "УПТК" ТПС |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |
| ё1 | Ярословская ТЭЦ-3 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Школа 350 мест п. Ивняки) | Школа 350 мест - суммарная тепловая нагрузка 0,392 Гкал/ч (отопление и вентиляция - 0,338 Гкал/ч, ГВС - 0,054 Гкал/ч). Площадь здания 5434 м2. | 2028 | ПАО "ТГК-2" |
| 2 | Ярословская ТЭЦ-3 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Школа на 640 учащихся с совмещенным детским садом на 160 мест, с. Лучинское) | Площадь здания 10045 м2. | 2027 | ПАО "ТГК-2" |
| 3 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» п. Красный бор) | Взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» с инженерными коммуникациями на 500 посещений в смену. Суммарная тепловая нагрузка 0,9448 Гкал/ч (отопление и вентиляция - 0,6589 Гкал/ч, ГВС - 0,2859 Гкал/ч) | 2026 | ООО "УПТК" ТПС |

Таблица 6.2   Участки тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки ГП ЯО «Яроблводоканал»  ПТП «Ярославский теплоресурс»

| № п/п | Населенный пункт | Описание мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей: |  |  |  |
| 1 | п.Карачиха | Строительство участка от ТК до ТК ДОУ 220 мест и Школы на 250 мест, 2Дн108, длина -190 м в 2-х трубном исчислении | 2028 |

- предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не запланированы.

- предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа;

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизаци тепловых сетей с целью повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения Ярославского МО приведены в таблицах ниже.

Целью проведения мероприятий является модернизация, а также повышение энергетической эффективности систем транспорта тепловой энергии.

Таблица 6.3  Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с целью повышения эффективности функционирования, ПАО «ТГК-2»

| № п/п | Зона теплоснабжения котельных | Описание мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ярославская ТЭЦ-3 | ИТП для закрытия схемы | 2027 | 2028 |
| 2 | Ярославская ТЭЦ-3 | Модернизация тепловой изоляции участков тепловых сетей | 2025 | 2025 |
| 3 | п. Ивняки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали «Д» от т/к ТК-2/8 до т/к ТК-2/9 ( инв. № 1000300748), пос. Ивняки, ул. Центральная, 5, 3 сетевой район | 2025 | 2025 |
| 4 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали "С" п. Дубки т/к С-6 - т/к С-11, инв. № 1000300769, ул. Школьная, 2, 3 сетевой район | 2025 | 2025 |
| 5 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали "С" п. Дубки т/к С-3- т/к С-6 | 2026 | 2026 |
| 6 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали п. Дубки ТУП-4 - т/к П-2 | 2026 | 2026 |
| 7 | п. Ивняки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали тк-2/5 - т/к-2/8 п. Ивняки | 2027 | 2027 |
| 8 | п. Ивняки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали т/к-2/8а - т/к-2/16 п. Ивняки | 2027 | 2027 |
| 9 | п. Щедрино | Реконструкция/модернизация тепломагистрали «Т» Т-24/19 - Т-24/20 п. Щедрино | 2027 | 2027 |
| 10 | п. Щедрино | Реконструкция/модернизация тепломагистрали «Т» Т-26/11 - Т-26/10 п. Щедрино | 2027 | 2027 |
| 11 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация Т/м п. Дубки от ТУП-2 до ТУП-3 | 2027 | 2027 |
| 12 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали «В» от т/к В-18 до т/к В-24 в п. Дубки | 2027 | 2027 |
| 13 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация т/м п. Дубки от ТЭЦ-3 до ТУП-2 | 2027 | 2027 |
| 14 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали «В» В-18-В-19 п. Дубки | 2027 | 2027 |
| 15 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали «П» П-3/3 - П-3/11 п. Дубки | 2028 | 2028 |
| 16 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали «В» В-19-В-19/5 п. Дубки | 2028 | 2028 |
| 17 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали «П» П-2-П-2/3 п. Дубки | 2028 | 2028 |
| 18 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали «П» П-2/3-П-2/7 п. Дубки | 2028 | 2028 |
| 19 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали «П» П-2/7-П-2/9 п. Дубки | 2028 | 2028 |
| 20 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали «П» П-5-П-5/3 п. Дубки | 2028 | 2028 |
| 21 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали «П» от П-3/1 - П-3/3 п. Дубки | 2028 | 2028 |
| 22 | п. Ивняки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали т/к-2/9 - т/к-2/10 п. Ивняки | 2028 | 2028 |
| 23 | п. Ивняки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали т/к-2/10 - т/к-2/14 п. Ивняки | 2028 | 2028 |
| 24 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали от ТП ул. Фестивальная до узла П-7/15б п. Дубки | 2029 | 2029 |
| 25 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали «С» С-6-С-8 п. Дубки | 2029 | 2029 |
| 26 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали «С» С-8-С-9 п. Дубки | 2029 | 2029 |
| 27 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали от С-9 - Школьная, 20 п. Дубки | 2029 | 2029 |
| 28 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали С-9 - Школьная, 19 п. Дубки | 2029 | 2029 |
| 29 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали С-11-Школьная, 10 п. Дубки | 2029 | 2029 |
| 30 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали С-13-Школьная, 3 п. Дубки | 2029 | 2029 |
| 31 | п. Дубки | Реконструкция/модернизация тепломагистрали от ТЭЦ3до ТУП-4 п. Дубки | 2030 | 2030 |

Таблица 6.4  Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с целью повышения эффективности функционирования, ГП ЯО «Яроблводоканал»

| Наименование нас.пункта (системы теплоснабжения) | Наименование работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| д. Григорьевское | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети по ул. Новая от д.5 до домов №№ 2, 3, 4 (Ø89-180м) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от котельной (Ø159-200м) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей ул.Новая, д.2, 3, 4 (2Ду80-400м) скорлупы ППУ и стеклопластик | 2025-2026 |
| п. Заволжье | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-16 на детский сад 2Дн110-70м (труба ПП) | 2025-2026 |
| д. Пестрецово | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-8 (отопление и ГВС) 2Ду200, Ду80, Ду65 - 25м (труба ППУ) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-10 (отопление и ГВС) 2Ду200, Ду80, Ду65 - 25м (труба ППУ) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до дома № 3 (отопление и ГВС) 2Дн90,2Дн63 - 40м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК-9 Ду50-1ед., Ду80-2ед. | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-4 до здания библиотеки 2Дн63-50м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК-4 Ду50-2ед. | 2025-2026 |
| ст. Уткино | Капитальный ремонт антикоррозионного покрытия и изоляции тепловой сети 2Ду50-50м | 2025-2026 |
| п. Красный Бор (транзит) | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от ТК-9 до УТ-11 2Ду65-40м | 2025-2026 |
| п. Мордвиново | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Советская с заменой ввода в дома 2Дн63-200м, 2Дн40-24м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Северная 2Ду100-12м (труба ППУ, под дорогой), 2Дн63-320м (труба ПП) с заменой вводов в дома 2Дн40-110м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции на участках тепловой сети: ул.Луговая (2Ду100-130м, 2Ду80-280м, 2Ду32-40м), ул. Лесная (2Ду50-200м, 2Ду25-50м), ул.Школьная (2Ду100-90м, 2Ду25-20), ул.Сосновая (2Ду125-100м), ул.Северная (2Ду32-200м), ул.Молодежная (2Ду32-20м) скорлупы ППУ и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции на участках тепловой сети: ул. Лесная (2Ду50-200м, 2Ду25-200м), ул.Школьная (2Ду100-10м, 2Ду25-10), ул.Молодежная (2Ду40-10м) скорлупы ППУ и стеклопластик | 2025-2026 |
| с. Курба | Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети: ул.Школьная (2Ду150-55м), ул.Юбилейная (2Ду150-75м), ул.Школьная д.9-10 (2Ду63-55м) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до д.3а по ул.Школьная 2Дн32-30м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК до д.8 по ул.Школьная 2Дн63-25м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры на вводы в дома №№ 4 и 5 по ул. Школьная (Ду50-4ед.) | 2025-2026 |
| д. Иванищево | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети по ул.Школьная от д.11 до д.14 (2Ду65-80м) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети - замена запорной арматуры на д.2 по ул. Школьная Ду100-2ед. | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети в районе д. №5 по ул.Юбилейная (2Ду50-100м) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| с. Ширинье | Капитальный ремонт участка тепловой сети (Ду150-12м, Ду100-6м) с заменой запорной арматуры (Ду100-2ед.) в ТК-3 в районе д.2 по ул.Мира | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт тепловых камер (2ед.) по ул. Юбилейная | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Мира 2Ду125-10м | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры (Ду80-2ед.) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК до д.11 по ул.Речная 2Дн63-35м | 2025-2026 |
| д. Карабиха (школа) | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной в сторону поселка 2Ду80-20м (труба ППУ), 2Ду80-3м (труба сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети на ДС по территории ООО "Карабиха" 2Ду65-20м (труба сталь), 2Ду65-5м(труба ППУ) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети на ДС по территории дошкольных групп (с заменой стальных труб на трубы ПП) 2Дн40-100м | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети на ДС по территории ООО "Карабиха" 2Ду65-150м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети на ДС по территории дошкольных групп 2Ду50-120м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| д. Карабиха (ЯЦРБ) | Капитальный ремонт участка тепловой сети от надземной теплотрассы до ТК-3 на территории ЯЦРБ 2Ду80-11м (сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции надземных тепловых сетей от ТК-6 2Ду80-250м (если после увеличения диаметра, то диаметр изменится) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-1 в сторону ТК-5 (вынос теплотрассы из под здания операторской) 2Ду125-30м | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от магистрали до здания операторской 2Дн50-10м | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети Ду150, Ду80, Ду50 - 300м (выборочно) | 2025-2026 |
| п. Красные Ткачи (2-е пр-во) | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК у д.7 по ул.Текстильщиков до д.2 по ул.Московская 2Дн90-98м (труба ПП) | 2025-2026 |
| п. Красные Ткачи (школа) | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной до д.2 Октябрьского пер. и до базы на ул. Промышленный пр-д 2Ду65-550м, 2Ду100-600м, 2Ду150-50м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| п. Красные Ткачи (фабрика) | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей в районе д.28 по ул.Пушкина до д.21а по ул.Б.Октябрьская 2Ду150-100м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК у д.20 до ТК у д.22 по ул.Пушкина 2Ду200-27м (труба ППУ) | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры на дома №№ 8а, 10, 10а, 18 по ул. Пушкина Ду50-8ед. | 2025-2026 |
| п. Козьмодемьянск (теплогенератор) | Капитальный ремонт участка тепловой сети в районе домов №№ 26-27 по ул. Центральная 2Ду100-40м | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от ТП до здания почты 2Ду150-500м ППУ-скорлупа с покрытием | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети на ул.ЯСХТ 2Ду100-30м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети на участке от д.№19 до д.№27 по ул.Центральная (2Ду100-25м) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| д. Кормилицино | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети по ул.Лесная д. № № 22, 24 2Ду80-100м. мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| п. Пансионата "Ярославль" (транзит) | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до т.А 2Ду100-50м | 2025-2026 |
| с. Туношна | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3а по ул. Садовая 2Ду50-10м (труба ППУ) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ТК-26 до д. № 3 по ул.Юбилейная 2Ду80-45м | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ТК-11 до подземного участка по ул. Новая 2Ду150-43м | 2025-2026 |
| п. Туношна - в/г 26 | Замена запорной арматуры на транзитной линии в д.11 и д.16 Ду100-4ед. | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры на тепловых сетях Ду150-2ед. (в ТК-2), Ду125-2ед.(в ТК-8 на ж.д.15), Ду80-2ед. (в т.2 на ж.д.14), Ду125-2ед (в ТК-9 на ж.д.12) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ТК-2 до ж.д.6 2Ду150,Ду100,Ду80-250м ППУ-скорлупа с покрытием | 2025-2026 |
| д. Ананьино | Капитальный ремонт ТК-8 - установка плиты с люком | 2025-2026 |
| д. Мокеевское | Капитальный ремонт участка тепловой сети между домами № 13 и № 14 2Ду100-17м с заменой плит перекрытия канала (две плиты 3х1,5) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4 до ТК-15 2Ду80-80м (сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от т.6 до ж.д.24 Ду150-150м; от т.3 до ж.д.29 Ду50-30м; от т.7 до ж.д.12 Ду50-50м; от ТК-28 до ж.д.21 Ду100-100м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| с. Андроники | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-15 до ТК-13 с подключением домов №6, №8 2Дн50-75м, 2Дн32-20м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети Ду150-200м (выборочно) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| д. Глебовское | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети 2Ду100-260м, 2Ду65-100м, 2Ду50-40м скорлупы ППУ и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт тепловых камер (3 ед.) | 2025-2026 |
| д. Кузнечиха (нижн.) | Капитальный ремонт участка тепловых сетей (отопление и ГВС) от ТК-6 до д. № 8 2Дн90,2Дн63 - 120м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей (отопление и ГВС) от ТК-5 до д. № 6 2Дн90,2Дн63 - 37м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт тепловых камер (10 ед.) | 2025-2026 |
| д. Кузнечиха (верхн.) | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-3 до домов №№22-23 2Дн90-16м, 2Дн75-34м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей (подземный компенсатор) у дома № 16 по ул.Центральная 2Ду200-6м (труба ППУ) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-17 до д. № 16 2Дн63-35м (труба ПП) с заменой арматуры Ду50-2ед. | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт тепловых камер (7 ед.) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей - установка полимерных люков на тепловых камерах (4ед.) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети по ул.Центральная 2Ду150-70м | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК: Ду50-2ед., Ду100-2ед., Ду150-6ед. | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловых сетей 2Ду150-60м, 2Ду100-100м, 2Ду50-40м скорлупа фальгированная | 2025-2026 |
| с. Медягино | Замена запорной арматуры в ТК: Ду50-2ед., Ду100-4ед. | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участков тепловой сети - вводы в дома №№ 1,8,9 Дн63-130м, труба ПП (по итогам ГИ) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от магистралиьного трубопровода до ТК-3 (за магнитом) Ду100-80м, труба сталь (по итогам ГИ) | 2025-2026 |
| с. Толбухино | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от д. № 22 ул.Социалистическая до д. №№ 1, 2а ул. Крестьянская 2Дн50-110м, 2Дн32-55м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры в УТ-11 (Ду50-2ед.) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети 2Ду125-98м, 2Ду100-34м, 2Ду50-157м, 2Ду32-79м скорлупа фальгированная | 2025-2026 |
| п. Ярославка | Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети: от ТК-9 до молочного цеха (2Ду150-386м), вводы в дома №№ 24,25,26 (2Ду80-52м) (нужно делать или в скорлупе, или в железе) скорлупы ППУ и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной в сторону поселка 2Ду200-100м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-13 до ввода в д. № 18 2Дн63-45м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети на д. 3а Дн110-66м, труба ПП (по итогам ГИ) | 2025-2026 |
| п. Лесная Поляна (транзит) | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-15 до д. 27 2Ду150-12м, 2Ду125-88м (труба сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-8 до ТК-10 2Ду100-36м (труба ППУ) | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК 2а, 5а, 10: Ду50-6ед., Ду80-6ед., Ду100-8ед. | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участкой тепловой сети Ду100-330м, Ду80-56м скорлупы | 2025-2026 |
| п. Михайловский | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до д.9 по ул.Ленина (отопление) 2Дн110-50м (труба ПП) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 по ул.Ленина (отопление и ГВС) Ду100-90м, Ду65-80м, Ду50-20м (труба ППУ) с заменой запорной арматуры Ду100-6ед., Ду50-4ед. | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры на участках надземных тепловых сетей по ул. Школьная и ул. Юбилейная Ду50-4ед., Ду80-4ед. | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловых сетей: по ул.Школьная в районе домов №2 и №4 (Ду50-50м), по ул.Юбилейная в районе домов №1-3 (Ду150-50м) (выборочно) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей от ТК-10 до ТК-14 2Ду250-60м, 2Ду80-60м | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от УТ-28 до здания МОУ "Михайловская СШ" 2Ду100-100м (труба в ППУ), Дн63-100м (труба ПП) | 2025-2026 |
| п. Красный Холм (транзит) | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-2А до наружной теплотрассы у здания котельной (отопление и ГВС) 2Ду100,2Ду50-180м (труба сталь) | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК-1, ТК-2 по ул. Цветочная (Ду80-4ед., Ду50-4ед., Ду32-2ед.) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловысетей по ул.Цветочная Ду100-50м (выборочно) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 |
| с. Сарафоново | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-45 в сторону д.№2 2Ду50-12м (труба сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от детского сада "Ветерок" в сторону ТК-50 2Ду80-30м (труба сталь) с заменой ввода в детский сад | 2025-2026 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК-9 (Ду80-2ед.), ТК-10 (Ду80-2ед.), ТК-54 (Ду80-2ед.), ТК-26 (Ду50-2ед.); на надземных тепловых сетях (воздушники) Ду15-10ед., Ду20-6ед. | 2025-2026 |
|  | Установка полимерных люков (8ед.) на тепловых камерах: ТК-5, 14, 15, 16, 33, 37, 44, 48 | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловых сетей: в районе д.30 (Ду100-30м), в районе д.28 (Ду80-30м), в районе д.27 (Ду65-30м) | 2025-2026 |
|  | Провести отсыпку ПГС и щебнем на участках прошлогодних ремонтов (просел грунт в районе проезжей части): от ТК-12 до д.51; от ТК-10 до д.35 | 2025-2026 |
| п. Карачиха | Капитальный ремонт участка тепловой сети под дорогой ул. Школьная 2Ду100-50м (труба сталь), Ду110 -50 м труба ПП(дополнительно по результатам аварии в феврале 2025г.) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети под дорогой ул. Садовая 2Ду150-29м (труба сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции надземной тепловой сети от ТК15 до д.№4 по ул.Садовая 2Ду150-465м прошивные фольгированные маты типа СТУ-Ф | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети у д.22 по ул.Садовая (отопление и ГВС) 2Ду150, Ду100, Ду65-50м (труба сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от д.18 до д.19 по ул.Садовая (отопление и ГВС) Ду100-150м, Ду65-100м (труба сталь) | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной до компенсатора у домов №23-24: 2Ду150-30м | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети на территории школы 2Ду100-25м, труба в ППУ (по итогам ГИ) | 2025-2026 |

- предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» расчёт показателей надёжности должен проводиться в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с целью повышения эффективности функционирования приведены в таблицах Таблица 6.3-Таблица 6.4

Перечень выполненных мероприятий на тепловых сетях в 2024 году ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» приведены в таблице ниже.

Таблица 6.5   Перечень выполненных мероприятий на тепловых сетях в 2024 году ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Ед. измерения | До реализации мер-ия | После реализации мер-ия |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-17 до ТК-8 (ГВС) Дн90-42м, Дн63-42м в п. Заволжье | протяженность | км |  | 0,042 | 2024 | 2024 |
| 2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-11 до д.5 (отопление и ГВС) 2Дн90-30м ,2Дн63-30м с заменой запорной арматуры 2Ду80-2ед, 2Ду50-2ед. в д.Пестрецово | протяженность | км |  | 0,060 | 2024 | 2024 |
| 3 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТП на ул.Школьная до здания школы 2Дн75-22м в д. Иванищево | протяженность | км |  | 0,022 | 2024 | 2024 |
| 4 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул.Школьная от ТК-2 до д.1а 2Дн63-150м, 2Дн40-8м , 2Ду100-6м с. Курба | протяженность | км |  | 0,086 | 2024 | 2024 |
| 5 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-5 до д.1а по ул.Школьная (красная школа) 2Дн50-60м в. Карабиха школа | протяженность | км |  | 0,060 | 2024 | 2024 |
| 6 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-17 до д.10 по ул.Новая 2Ду100-70м п. Туношна | протяженность | км |  | 0,070 | 2024 | 2024 |
| 7 | Капитальный ремонт участка тепловой сети на д.№11 2Ду40-52м в п. Ананьино | протяженность | км |  | 0,052 | 2024 | 2024 |
| 8 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от д.3 до д.4 (ГВС) 2Дн50-35м в д.Кузнечиха (ниж) | протяженность | км |  | 0,035 | 2024 | 2024 |
| 9 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК12 до ТК14 в с. Медягино | протяженность | км |  | 0,128 | 2024 | 2024 |
| 10 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от д.1 до д.5 по ул.Мира 2Ду65-50м в д.Глебовское | протяженность | км |  | 0,060 | 2024 | 2024 |
| 11 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-8 до д.28 по ул.Центральная 2Дн90-40м в д. Кузнечиха (верхняя) | протяженность | км |  | 0,040 | 2024 | 2024 |
| 12 | Капитальный ремонт подземного участка тепловой сети от котельной до надземного участка 2Ду200-25м в д. Кузнечиха (верхняя) | протяженность | км |  | 0,024 | 2024 | 2024 |
| 13 | Капитальный ремонт участка тепловой сети (отопление и ГВС) от ТК-9 до д.11а по ул.Ленина 4Ду50-97м в п. Михайловский | протяженность | км |  | 0,160 | 2024 | 2024 |
| 14 | Капитальный ремонт тепловой сети - замена запорной арматуры Ду100-6ед., Ду80-6ед., Ду50-8ед. в п. Михайловский |  |  |  |  | 2024 | 2024 |
| 15 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул.Юбилейная от ТК до д.11 2Дн63-20м(труба ПП) в с. Курба | протяженность | км |  | 0,020 | 2024 | 2024 |
| 16 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-5 до д.1 по ул.Школьная 2Дн32-14м (труба ПП) в д. Карабиха (школа) | протяженность | км |  | 0,009 | 2024 | 2024 |
| 17 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от д.8 до д.11 по ул.Текстильщиков 2Дн90-85м (труба ПП) в п. Красные Ткачи (2-е пр-во) | протяженность | км |  | 0,060 | 2024 | 2024 |
| 18 | Капитальный ремонт участка тепловой сети в ТК-6 2Ду150-10м (труба ППУ) в д. Ананьино | протяженность | км |  | 0,006 | 2024 | 2024 |
| 19 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 2Ду200-12м (труба ППУ) в д. Ананьино | протяженность | км |  | 0,006 | 2024 | 2024 |
| 20 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от компенсатора у д. 10 до д.11 по ул.Новая 2Ду65-50м (сталь) с заменой опор (10ед.) и изоляции в д. Григорьевское | протяженность | км |  | 0,054 | 2024 | 2024 |
| 21 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК12 до д.51 (с вводом в дом) 2Ду80-125м (сталь) с заменой плит перекрытий, опор внутри канала и запорной арматуры Ду80-2ед. В с. Сарафоново | протяженность | км |  | 0,114 | 2024 | 2024 |
| 22 | на капитальный ремонт тепловой сети на КНС Ду57-80м ППУ, Ду63-58м пп в д. Кузнечиха (ниж) | протяженность | км |  | 0,080 | 2024 | 2024 |
| 23 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК3 до ТК9 2Дн90-220м с подключением пяти домов 2Дн50-25м, 2Дн32-10м (труба ПП) в с. Андроники | протяженность | км |  | 0,220 | 2024 | 2024 |
| 24 | Капитальный ремонт участка тепловой сети на д.№11 2Ду40-52м (труба ПП) в д. Ананьино | протяженность | км |  | 0,052 | 2024 | 2024 |
| 25 | Капитальный ремонт тепловой сети - замена отсекающей арматуры Ду150-2шт. в с. Спас-Виталий |  |  |  |  | 2024 | 2024 |
| 26 | Капитальный ремонт тепловой сети - установка арматуры Ду80-2шт. На ДК в д. Григорьевское |  |  |  |  | 2024 | 2024 |
| 27 | Установка люков на тепловые сети с. Андроники 3шт. |  |  |  |  | 2024 | 2024 |
| 28 | Замена запорной арматуры в тепловых камерах Ду50-2ед. в п. Красный Бор |  |  |  |  | 2024 | 2024 |
| 29 | Замена участка тепловой сети от ТК-4 до ж.д. 16 - Ф90-16м ПП в п. Лесная Поляна | протяженность | км |  | 0,080 | 2024 | 2024 |
| 30 | Замена участка тепловой сети от ТК до ж.д. №15 - Ф40-4м, Ф50-12м, Ф63-16м ПП в д. Кузнечиха (верх.) | протяженность | км |  | 0,016 | 2024 | 2024 |
| 31 | Замена тепловой сети от ТК-4 до ж.д. №15 - Ду57 ППУ -60м в п. Лесная Поляна | протяженность | км |  | 0,030 | 2024 | 2024 |
| 32 | Замена арматуры в ТК5 - Ду100-2шт., Ду80-2шт. в п. Лесная Поляна |  |  |  |  | 2024 | 2024 |
| 33 | Замена в ТК3 арматуры Ду50-2шт., с заменой трубы Ду80-8м в п. Лесная Поляна |  |  |  |  | 2024 | 2024 |
| 34 | Замена тепловой сети на ж.д. 4 в п. Лесная Поляна | протяженность | км |  | 0,045 | 2024 | 2024 |
| 35 | Замнеа арматуры в ТК в п. Красный Холм |  |  |  |  | 2024 | 2024 |
| 36 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК до ж.д. №27 по ул. Центральная в д. Кузнечиха (верхняя) | протяженность | км |  | 0,022 | 2024 | 2024 |
| 37 | Капитальный ремонт тепловой сети изоляцию сети в с. Сарафоново |  |  |  |  | 2024 | 2024 |
| 38 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК21 к ТК58 (дом48) Ду159-20м в с. Сарафоново |  |  |  |  | 2024 | 2024 |
| 39 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК1 до здании почты 2Ф63-150м ПП в д. Пестрецово | протяженность | км |  | 0,150 | 2024 | 2024 |
| 40 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК12 до ж.д №8 2Ф90-50м, 2Ф63-50м, ПП д. Пестрецово | протяженность | км |  | 0,050 | 2024 | 2024 |
| 41 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК13 до ТК14 2Ду108-54м в с. Медягино | протяженность | км |  | 0,054 | 2024 | 2024 |
| 42 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК12 до ТК14 2Ду108-128м в с. Медягино | протяженность | км |  | 0,128 | 2024 | 2024 |
| 43 | Капитальный ремонт тепловой сети возле Д/с "Аленушка" до ТК4 - 2Ду159-49м, 2Ду133-42м в д. Кузнечиха (нижняя) | протяженность | км |  | 0,091 | 2024 | 2024 |
| 44 | Капитальный ремонт тепловой сети ул. 40 лет Победы 2Ф50-30м ПП в д. Глебовское | протяженность | км |  | 0,030 | 2024 | 2024 |
| 45 | Капитальный ремонт тепловой сети ул. Мира 6-8 Ф76-12м, Ф63ПП-74м, Ф90ПП-96м в д. Глебовское | протяженность | км |  | 0,090 | 2024 | 2024 |
| 46 | Капитальный ремонт тепловой сети ул. Социалис тическая ТК19 до ж.д№6 2Ду57-20м в с. Толбухино | протяженность | км |  | 0,020 | 2024 | 2024 |
| 47 | Капитальный ремонт тепловой сети ул. Кооперативгая 2Ду108-6м в д. Глебовское, замена задвижки 100-2шт. | протяженность | км |  | 0,006 | 2024 | 2024 |
| 48 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК16 до д.11 по ул.Социалистическая 2Дн63-16м (труба ПП) в с. Толбухино | протяженность | км |  | 0,016 | 2024 | 2024 |
| 49 | Капитальный ремонт тепловой сети ул. Мира 17-19 - 2Дн32-30м в д. Глебовское, замена крана 32-2шт. | протяженность | км |  | 0,030 | 2024 | 2024 |
| 50 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК18 к ж.д 11 ул. Социалистическая с. Толбухино | протяженность | км |  | 0,035 | 2024 | 2024 |

- Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

- предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;

Системы теплоснабжения от Ярославской ТЭЦ-3 и 4 котельных подлежат переводу на закрытую схему горячего водоснабжения:

- Ананьино:

- Мокеевское:

- Козьмодемьянск 2;

- Козьмодемьянск 1.

Для чего необходимо строительство 155 индивидуальных автоматизированных тепловых пунктов с теплообменниками ГВС.

Потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 7.1 Потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

| № п/п | Зона теплоснабжения котельных | Обоснование инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |
|  |  |  | Итого |
| 1 | Ярославская ТЭЦ-3 | ИТП для закрытия схемы | 483 616 |
| 2 | Ананьино | ИТП для закрытия схемы | 65 257 |
| 3 | Мокеевское | ИТП для закрытия схемы | 77 886 |
| 4 | Козьмодемьянск 2 | ИТП для закрытия схемы | 4 210 |
| 5 | Козьмодемьянск 1 | ИТП для закрытия схемы | 46 308 |
| ИТОГО |  |  | 677 276 |

Как показано в Главе 9, перевод существующих открытых систем теплоснабжения на закрытые системы в зоне действия Ярославской ТЭЦ, по результатам расчетов экономического эффекта, оценивается как неэффективным. При этом в существующих открытых системах качество горячего водоснабжения отвечает всем требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.

В результате вышеизложенного, необходимость перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне деятельности ПАО «ТГК-2» по состоянию на 2025 год отсутствует

- предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не рассматривались.

- Раздел 8 "Перспективные топливные балансы";

- перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

Перспективные годовые расходы основного вида топлива представлены в таблице ниже.

Таблица 8.1 - Перспективные годовые расходы основного топлива котельными

| Название источника | Вид топлива | Ед.изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 гг. | 2029-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ананьино | газ | тыс.м³ | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| Андроники | газ | тыс.м³ | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Глебовское | газ | тыс.м³ | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| Заволжье | газ | тыс.м³ | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 |
| Карабиха (школ) | газ | тыс.м³ | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Карабиха ЯЦРБ | газ | тыс.м³ | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| Карачиха | газ | тыс.м³ | 747 | 711 | 711 | 823 | 823 | 939 |
| Кузнечиха (верх) | газ | тыс.м³ | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| Кузнечиха (нижн) | газ | тыс.м³ | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
| Медягино | газ | тыс.м³ | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
| Михайловское | газ | тыс.м³ | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 |
| Мокеевское | газ | тыс.м³ | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
| Пестрецово | газ | тыс.м³ | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| Сарафоново | газ | тыс.м³ | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| Спас-Виталий | газ | тыс.м³ | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Толбухино | газ | тыс.м³ | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Туношна | газ | тыс.м³ | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
| Туношна (гор 26) | газ | тыс.м³ | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 |
| Ярославка | газ | тыс.м³ | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 |
| Григорьевское | мазут | т | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Иванищево | газ | тыс.м³ | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 |
| Красные Ткачи 2 | мазут | т | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Мордвиново | мазут | т | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Ширинье | мазут | т | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| Белкино | Уголь | т | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Козьмодемьянск 2 | Уголь | т | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Кормилицино | Уголь | т | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Красный бор | Уголь | т | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Уткино | ЭЭ | кВтч/ч | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Курба | газ | тыс.м³ | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 |
| Козьмодемьянск 1 | щепа | т | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
| п.Красные Ткачи (Ноготино) | газ | тыс.м³ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| п.Красные Ткачи (Фабрика) | газ | тыс.м³ | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 |
| д. Высоко | ЭЭ | тыс.кВтч | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Котельная с. Спасское | дрова | т | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Котельная №12 с. Туношна | мазут | т | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| БМК-ЭКО | газ | тыс.м³ | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
| Котельная ОАО Санаторий Красный Холм | газ | тыс.м³ | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 |
| Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль | газ | тыс.м³ | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово | мазут | т | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево | Уголь | т | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское | газ | тыс.м³ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Котельная ООО «УПТК» ТПС | газ | тыс.м³ | 66413 | 66413 | 72862 | 80871 | 80871 | 80871 |

В таблице ниже представлены результаты оценки перспективных значений нормативов создания запасов топлива на период 2023-2033г.г., рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепловой энергии и электроэнергии.

Таблица 8.2 Прогноз нормативов создания запасов топлива до 2033 г

| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоисточники | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ), т |  |  | эксплуатационный запас (НЭЗТ), т |  |  |
|  | Уголь | мазут | Дизельное топливо | Уголь | мазут | Дизельное топливо | Уголь | мазут | Дизельное топливо |
| Отопительные котельные |  | 308,1 | 39,5 |  | 308,1 | 39,5 |  |  |  |
| Производственно-отопительные и ведомственные котельные |  | 102,7 | 7,93 |  | 102,7 | 7,93 |  |  |  |
| Итого |  | 410,8 | 47,43 |  | 410,8 | 47,43 |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоисточники | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ), т |  |  | эксплуатационный запас (НЭЗТ), т |  |  |
|  | Уголь | мазут | Дизельное топливо | Уголь | мазут | Дизельное топливо | Уголь | мазут | Дизельное топливо |
| Отопительные котельные |  | 308,1 | 39,5 |  | 308,1 | 39,5 |  |  |  |
| Производственно-отопительные и ведомственные котельные |  | 102,7 | 7,93 |  | 102,7 | 7,93 |  |  |  |
| Итого |  | 410,8 | 47,43 |  | 410,8 | 47,43 |  |  |  |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоисточники | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ), т |  |  | эксплуатационный запас (НЭЗТ), т |  |  |
|  | Уголь | мазут | Дизельное топливо | Уголь | мазут | Дизельное топливо | Уголь | мазут | Дизельное топливо |
| Отопительные котельные |  | 308,1 | 39,5 |  | 308,1 | 39,5 |  |  |  |
| Производственно-отопительные и ведомственные котельные |  | 102,7 | 7,93 |  | 102,7 | 7,93 |  |  |  |
| Итого |  | 410,8 | 47,43 |  | 410,8 | 47,43 |  |  |  |
| 2033 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоисточники | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ), т |  |  | эксплуатационный запас (НЭЗТ), т |  |  |
|  | Уголь | мазут | Дизельное топливо | Уголь | мазут | Дизельное топливо | Уголь | мазут | Дизельное топливо |
| Отопительные котельные |  | 308,1 | 39,5 |  | 308,1 | 39,5 |  |  |  |
| Производственно-отопительные и ведомственные котельные |  | 102,7 | 7,93 |  | 102,7 | 7,93 |  |  |  |
| Итого |  | 410,8 | 47,43 |  | 410,8 | 47,43 |  |  |  |

- потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии;

Основным топливом для 23 котельных ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» является природный газ, 4 котельных – топочный мазут, 4 котельных - уголь, 2 котельных - электроэнергия, одна котельная - щепа.

На источниках ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» резервное топливо не предусмотрено.

Топливом на 3 источниках тепловой энергии АО «Яркоммунсервис» является топочный мазут, твердое топливо (пеллеты) и природный газ на новой котельной. В качестве резервного топлива используется мазут.

В качестве местного вида топлива используются пеллеты на котельной с. Спасское.

- виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

Основным поставщиком природного газа для источников тепловой энергии Ярославского МО является ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», которое осуществляет поставки природного газа на территории Ярославской области.

Качественная характеристика природного газа в соответствии с паспортом на газ, предоставляемым ежемесячно поставщиком, представлена в таблице ниже.

Таблица 8.3 Основные характеристики природного газа.

| Наименование | Единицы измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Метан | % | 96,03 |
| Этан | % | 1,95 |
| Пропан | % | 0,63 |
| Изо-бутан | % | 0,105 |
| Изо-пентан | % | 0,022 |
| Диоксид углерода | % | 0,122 |
| Гексаны | % | 0,0152 |
| Азот | % | 0,63 |
| Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | Ккал/м3 | 8152 |

Мазут и дизельное топливо на источники тепловой энергии Ярославского МО поступает в соответствии с заключенными договорами от ПАО «Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез» автомобильным транспортом. Техническая характеристика топочного мазута представлена в таблице ниже.

Таблица 8.4 Характеристика мазута

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Плотность при 20˚С | г/см3 | 0,9808 |
| Массовая доля воды | % | 0,3 |
| Массовая доля серы | % | 2,7 |
| Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | Ккал/кг | 9840 |

Поставка угля для теплоисточников Ярославского МО осуществляется в соответствии с заключенными договорами

Диапазон теплотехнических характеристик углей достаточно широк, однако на источниках ГП ЯО «Яроблводоканал»  ПТП «Ярославский теплоресурс» в основном используется Хакасский каменный уголь Минусинского угольного бассейна марки ДПК.

Основные характеристики Хакасского каменного угля Минусинского угольного бассейна марок ДПК приведены в таблице ниже.

Таблица 8.5 Характеристики твердого топлива

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Зольность | % | 8,1-9,1 |
| Массовая доля воды | % | 15,6 |
| Массовая доля серы | % | 0,42 |
| Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | Ккал/кг | 5500 |

- преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

Преобладающим видом топлива в Ярославском МО по совокупности всех систем теплоснабжения можно считать природный газ.

- приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Приоритетным направлением развития топливного баланса является использование источников тепловой энергии на природном газе.

- Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе;

В результате рассмотрения мероприятий, сценария развития системы теплоснабжения Ярославского МО утвержденных при актуализации схемы теплоснабжения Ярославского МО до 2033 года (актуализация на 2025 год), в данную схему внесен ряд изменений, связных с завершением намеченных  проектов, принятием новых технологических решений, технико-экономических расчетов (ранее утвержденных проектов), а также выполнения Федеральных и местных программ развития социально-бытовой сферы, влияющих на реализацию поставленных утвержденной схемой задач.

Таблица 9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей  ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

| № п/п | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Планирумый объем капитальных вложений, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Красные Ткачи 2 | Строительство новой БМК п.Кр.Ткачи (2-ое пр-во). Мощность котельной 0,9 МВт. | 2025 | 2026 | 10875,03 |
| 2 | п.Туношна-городок 26 | Строительство новой БМК п.Туношна-городок 26 с установкой котлоагрегатов суммарной установленной мощностью 5 МВт | 2027 | 2030 | 30686 |
| 3 | д. Красный бор | Строительство мини БМК установленной мощностью 1,2 МВт в д. Красный бор | 2027 | 2028 | 12330,7 |
| 4 | д. Григорьевское | Строительство мини БМК установленной мощностью 3,0 МВт в д. Григорьевское | 2026 | 2028 | 24945,9 |
| Реконструкция и (или) модернизация |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Ананьино | Модернизация КИПиА на котельной д.Ананьино - на 3-х котлах ДКВР-4/13. | 2027 | 2028 | 4446,7 |
| 6 | п.Заволжье | Модернизация КИПиА на котельной п.Заволжье - на 2-х котлах ДКВР-6,5/13. | 2028 | 2028 | 2964,5 |
| 7 | д.Мокеевское | Модернизация КИПиА на котельной д.Мокеевское - на 3-х котлах ДКВР-4/13. | 2028 | 2028 | 4446,7 |
| 8 | п.Михайловский | Модернизация КИПиА на котельной п.Михайловский - на 3-х котлах ДКВР-6,5/13. | 2027 | 2030 | 4446,7 |
| 9 | с.Спас-Виталий | Модернизация КИПиА на котельной с.Спас-Виталий - на котле Е-1,0-9Г ст.№2. | 2026 | 2026 | 309,4 |
| 10 | с.Сарафоново | Модернизация КИПиА на котельной с.Сарафоново - на 4-х котлах КВГ-1,1-95. | 2027 | 2028 | 1237,5 |
| 11 | п.Карачиха | Модернизация КИПиА на котельной п.Карачиха - на 3-х котлах КВГ-1,1-95. | 2026 | 2027 | 928,1 |
| 12 | д. Кузнечиха (нижн.) | Техническое перевооружение котельной д. Кузнечиха (нижн.) с установкой котлоагрегатов суммарной установленной мощностью 5 МВт | 2026 | 2030 | 62727,2 |

Таблица 9.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции источников тепловой энергии ПАО "ТГК-2"

| № п/п | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Планирумый объем капитальных вложений, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ярославская ТЭЦ | Модернизация АСУ ТП котлоагрегата №7 Ярославской ТЭЦ-3 | 2026 | 2026 | 18 070 |
| 2 | Ярославская ТЭЦ | Модернизация оборудования химводоочистки (инв. № 111000159) с монтажом уровнемеров ПАЗ ХЦ ЯТЭЦ-3 | 2026 | 2027 | 22 243 |
| 3 | Ярославская ТЭЦ | Приобретение оборудования, не требующего монтажа | 2020 | 2028 | 213 001 |
| 4 | Ярославская ТЭЦ | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ИТ | 2020 | 2028 | 137 072 |
| 5 | Ярославская ТЭЦ | Монтаж волоконно-оптической линии связи на ЯТЭЦ-3 | 2025 | 2025 | 703 |
| 6 | Ярославская ТЭЦ | Техническое перевооружение КНБ бойлерной №6 Ярославской ТЭЦ-3 (инв. №111000191) | 2024 | 2024 | 3 383 |
| 7 | Ярославская ТЭЦ | Модернизация турбины паровой с генератором 3-х фазного тока-5 (инв. №111000186) с заменой трубной системы ПНД №3 Ярославской ТЭЦ-3 | 2024 | 2025 | 4 911 |
| 8 | Ярославская ТЭЦ | Техническое перевооружение котлоагрегата ТГМ-84 ст. № 2 (инв. № 111000174) Ярославской ТЭЦ-3 с заменой горячего и холодного слоя набивки РВП-2А, РВП-2Б. | 2025 | 2025 | 25 811 |
| 9 | Ярославская ТЭЦ | Модернизация тепловой изоляции участков тепловых сетей | 2020 | 2028 | 130 827 |
| 10 | Ярославская ТЭЦ | Создание интеграционной платформы | 2026 | 2026 | 23 838 |
| 11 | Ярославская ТЭЦ | Модернизация ограждения территории Ярославской ТЭЦ-3(инв. 102000057) с установкой противоперелазного устройства | 2028 | 2028 | 24 418 |
| 12 | Ярославская ТЭЦ | Приобретение нематериальных активов Ярославль | 2025 | 2028 | 65 428 |
| 13 | Ярославская ТЭЦ | Приобретение оборудования, не требующего монтажа по безопасности | 2023 | 2028 | 121 501 |

Таблица 9.3 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции источников тепловой энергии ООО «УПТК «ТПС»

| № п/п | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Планирумый объем капитальных вложений, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Реконструкция поверхности нагрева водогрейного котла КВГМ-20-150 ст.№3 | 2025 | 2026 | 8 388,890 |
| 2 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Реконструкция автоматической системы контроля загазованности котельной | 2025 | 2026 | 790,000 |
| 3 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Реконструкция здания котельной и склада реагентов | 2025 | 2026 | 1 176,500 |
| 4 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Реконструкция насосного агрегата СН-2 сети теплоснабжения | 2025 | 2026 | 2 561,000 |

Таблица 9.4 Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей

| № п/п | Источник | Описание мероприятия | Характеристика объекта | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции источников тепловой энергии, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  | Срок реализации | Организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 гг. | Итого |  |  |
| ИТОГО стоимость без НДС |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (МКД п. Красный бор) | Многоэтажный многоквартирный жилой дом (стр.7) со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями. Суммарная тепловая нагрузка 1,2371 Гкал/ч (отопление и вентиляция - 0,8588 Гкал/ч, ГВС - 0,3783 Гкал/ч) | 0,0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 | ООО "УПТК" ТПС |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ярословская ТЭЦ-3 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Школа 350 мест п. Ивняки) | Школа 350 мест - суммарная тепловая нагрузка 0,392 Гкал/ч (отопление и вентиляция - 0,338 Гкал/ч, ГВС - 0,054 Гкал/ч). Площадь здания 5434 м2. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | 0,0 | 0,0 | 2028 | ПАО "ТГК-2" |
| 2 | Ярословская ТЭЦ-3 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Школа на 640 учащихся с совмещенным детским садом на 160 мест, с. Лучинское) | Площадь здания 10045 м2. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027 | ПАО "ТГК-2" |
| 3 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» п. Красный бор) | Взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» с инженерными коммуникациями на 500 посещений в смену. Суммарная тепловая нагрузка 0,9448 Гкал/ч (отопление и вентиляция - 0,6589 Гкал/ч, ГВС - 0,2859 Гкал/ч) | 0,0 | 0,0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | ООО "УПТК" ТПС |

* Стоимость реализации мероприятий учтоняется проектом

Таблица 9.5 Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей

| Наименование нас.пункта (системы теплоснабжения) | Наименование работ | Срок реализации | Стоимость работ, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего с НДС | в т.ч. материалы без НДС |
| д. Григорьевское | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети по ул. Новая от д.5 до домов №№ 2, 3, 4 (Ø89-180м) | 2025-2026 | 162 922,33 | 35 472,08 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от котельной (Ø159-200м) | 2025-2026 | 262 460,64 | 57 525,44 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей ул.Новая, д.2, 3, 4 (2Ду80-400м) скорлупы ППУ и стеклопластик | 2025-2026 | 1 088 208,43 | 906 840,36 |
| п. Заволжье | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-16 на детский сад 2Дн110-70м (труба ПП) | 2025-2026 | 755 502,10 | 311 549,49 |
| д. Пестрецово | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-8 (отопление и ГВС) 2Ду200, Ду80, Ду65 - 25м (труба ППУ) | 2025-2026 | 864 539,44 | 480 293,12 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-10 (отопление и ГВС) 2Ду200, Ду80, Ду65 - 25м (труба ППУ) | 2025-2026 | 864 539,44 | 480 293,12 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-9 до дома № 3 (отопление и ГВС) 2Дн90,2Дн63 - 40м (труба ПП) | 2025-2026 | 419 856,67 | 197 609,97 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК-9 Ду50-1ед., Ду80-2ед. | 2025-2026 | 78 363,16 | 59 044,97 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-4 до здания библиотеки 2Дн63-50м (труба ПП) | 2025-2026 | 227 757,59 | 66 232,58 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК-4 Ду50-2ед. | 2025-2026 | 31 174,93 | 23 011,73 |
| ст. Уткино | Капитальный ремонт антикоррозионного покрытия и изоляции тепловой сети 2Ду50-50м | 2025-2026 | 72 004,21 | 15 590,33 |
| п. Красный Бор (транзит) | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от ТК-9 до УТ-11 2Ду65-40м | 2025-2026 | 76 462,97 | 15 038,35 |
| п. Мордвиново | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Советская с заменой ввода в дома 2Дн63-200м, 2Дн40-24м (труба ПП) | 2025-2026 | 380 792,90 | 219 939,82 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Северная 2Ду100-12м (труба ППУ, под дорогой), 2Дн63-320м (труба ПП) с заменой вводов в дома 2Дн40-110м (труба ПП) | 2025-2026 | 1 339 364,66 | 1 116 137,22 |
|  | Капитальный ремонт изоляции на участках тепловой сети: ул.Луговая (2Ду100-130м, 2Ду80-280м, 2Ду32-40м), ул. Лесная (2Ду50-200м, 2Ду25-50м), ул.Школьная (2Ду100-90м, 2Ду25-20), ул.Сосновая (2Ду125-100м), ул.Северная (2Ду32-200м), ул.Молодежная (2Ду32-20м) скорлупы ППУ и стеклопластик | 2025-2026 | 2 599 151,18 | 2 165 959,32 |
|  | Капитальный ремонт изоляции на участках тепловой сети: ул. Лесная (2Ду50-200м, 2Ду25-200м), ул.Школьная (2Ду100-10м, 2Ду25-10), ул.Молодежная (2Ду40-10м) скорлупы ППУ и стеклопластик | 2025-2026 | 624 427,22 | 223 257,52 |
| с. Курба | Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети: ул.Школьная (2Ду150-55м), ул.Юбилейная (2Ду150-75м), ул.Школьная д.9-10 (2Ду63-55м) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 | 432 618,89 | 94 649,25 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до д.3а по ул.Школьная 2Дн32-30м (труба ПП) | 2025-2026 | 43 026,65 | 9 522,76 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК до д.8 по ул.Школьная 2Дн63-25м (труба ПП) | 2025-2026 | 148 515,32 | 54 741,18 |
|  | Замена запорной арматуры на вводы в дома №№ 4 и 5 по ул. Школьная (Ду50-4ед.) | 2025-2026 | 62 349,76 | 46 023,45 |
| д. Иванищево | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети по ул.Школьная от д.11 до д.14 (2Ду65-80м) | 2025-2026 | 132 974,69 | 28 896,27 |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети - замена запорной арматуры на д.2 по ул. Школьная Ду100-2ед. | 2025-2026 | 22 279,75 | 13 711,47 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети в районе д. №5 по ул.Юбилейная (2Ду50-100м) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 | 144 008,56 | 31 180,68 |
| с. Ширинье | Капитальный ремонт участка тепловой сети (Ду150-12м, Ду100-6м) с заменой запорной арматуры (Ду100-2ед.) в ТК-3 в районе д.2 по ул.Мира | 2025-2026 | 91 366,22 | 42 120,72 |
|  | Капитальный ремонт тепловых камер (2ед.) по ул. Юбилейная | 2025-2026 | 18 887,66 | 3 566,89 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Мира 2Ду125-10м | 2025-2026 | 48 815,29 | 16 672,55 |
|  | Замена запорной арматуры (Ду80-2ед.) | 2025-2026 | 17 491,24 | 9 802,05 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК до д.11 по ул.Речная 2Дн63-35м | 2025-2026 | 81 795,62 | 42 788,32 |
| д. Карабиха (школа) | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной в сторону поселка 2Ду80-20м (труба ППУ), 2Ду80-3м (труба сталь) | 2025-2026 | 120 065,51 | 55 717,82 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети на ДС по территории ООО "Карабиха" 2Ду65-20м (труба сталь), 2Ду65-5м(труба ППУ) | 2025-2026 | 70 551,59 | 25 917,07 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети на ДС по территории дошкольных групп (с заменой стальных труб на трубы ПП) 2Дн40-100м | 2025-2026 | 256 790,51 | 56 049,45 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети на ДС по территории ООО "Карабиха" 2Ду65-150м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 | 249 327,42 | 54 180,48 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети на ДС по территории дошкольных групп 2Ду50-120м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 | 172 810,28 | 37 416,84 |
| д. Карабиха (ЯЦРБ) | Капитальный ремонт участка тепловой сети от надземной теплотрассы до ТК-3 на территории ЯЦРБ 2Ду80-11м (сталь) | 2025-2026 | 63 500,26 | 24 427,37 |
|  | Капитальный ремонт изоляции надземных тепловых сетей от ТК-6 2Ду80-250м (если после увеличения диаметра, то диаметр изменится) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 | 608 010,92 | 229 101,16 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-1 в сторону ТК-5 (вынос теплотрассы из под здания операторской) 2Ду125-30м | 2025-2026 | 175 526,62 | 64 803,52 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от магистрали до здания операторской 2Дн50-10м | 2025-2026 | 36 307,90 | 12 290,01 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети Ду150, Ду80, Ду50 - 300м (выборочно) | 2025-2026 | 193 991,50 | 42 087,59 |
| п. Красные Ткачи (2-е пр-во) | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК у д.7 по ул.Текстильщиков до д.2 по ул.Московская 2Дн90-98м (труба ПП) | 2025-2026 | 749 000,40 | 275 976,00 |
| п. Красные Ткачи (школа) | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной до д.2 Октябрьского пер. и до базы на ул. Промышленный пр-д 2Ду65-550м, 2Ду100-600м, 2Ду150-50м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 | 3 074 087,87 | 1 160 130,11 |
| п. Красные Ткачи (фабрика) | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей в районе д.28 по ул.Пушкина до д.21а по ул.Б.Октябрьская 2Ду150-100м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 | 356 652,98 | 134 959,13 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК у д.20 до ТК у д.22 по ул.Пушкина 2Ду200-27м (труба ППУ) | 2025-2026 | 571 998,66 | 390 684,13 |
|  | Замена запорной арматуры на дома №№ 8а, 10, 10а, 18 по ул. Пушкина Ду50-8ед. | 2025-2026 | 58 128,60 | 38 073,83 |
| п. Козьмодемьянск (теплогенератор) | Капитальный ремонт участка тепловой сети в районе домов №№ 26-27 по ул. Центральная 2Ду100-40м | 2025-2026 | 242 579,48 | 71 780,70 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от ТП до здания почты 2Ду150-500м ППУ-скорлупа с покрытием | 2025-2026 | 1 497 570,58 | 1 247 975,48 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети на ул.ЯСХТ 2Ду100-30м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 | 82 254,96 | 31 037,97 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети на участке от д.№19 до д.№27 по ул.Центральная (2Ду100-25м) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 | 70 751,70 | 26 753,00 |
| д. Кормилицино | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети по ул.Лесная д. № № 22, 24 2Ду80-100м. мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 | 243 204,32 | 91 640,64 |
| п. Пансионата "Ярославль" (транзит) | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до т.А 2Ду100-50м | 2025-2026 | 387 488,53 | 170 434,14 |
| с. Туношна | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3а по ул. Садовая 2Ду50-10м (труба ППУ) | 2025-2026 | 121 936,80 | 55 350,00 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ТК-26 до д. № 3 по ул.Юбилейная 2Ду80-45м | 2025-2026 | 110 566,80 | 45 564,00 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ТК-11 до подземного участка по ул. Новая 2Ду150-43м | 2025-2026 | 139 558,80 | 57 648,00 |
| п. Туношна - в/г 26 | Замена запорной арматуры на транзитной линии в д.11 и д.16 Ду100-4ед. | 2025-2026 | 44 559,42 | 27 422,94 |
|  | Замена запорной арматуры на тепловых сетях Ду150-2ед. (в ТК-2), Ду125-2ед.(в ТК-8 на ж.д.15), Ду80-2ед. (в т.2 на ж.д.14), Ду125-2ед (в ТК-9 на ж.д.12) | 2025-2026 | 155 496,00 | 104 904,00 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ТК-2 до ж.д.6 2Ду150,Ду100,Ду80-250м ППУ-скорлупа с покрытием | 2025-2026 | 1 801 686,07 | 1 501 405,06 |
| д. Ананьино | Капитальный ремонт ТК-8 - установка плиты с люком | 2025-2026 | 59 268,00 | 46 111,00 |
| д. Мокеевское | Капитальный ремонт участка тепловой сети между домами № 13 и № 14 2Ду100-17м с заменой плит перекрытия канала (две плиты 3х1,5) | 2025-2026 | 149 238,08 | 43 442,36 |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4 до ТК-15 2Ду80-80м (сталь) | 2025-2026 | 596 147,26 | 126 642,72 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от т.6 до ж.д.24 Ду150-150м; от т.3 до ж.д.29 Ду50-30м; от т.7 до ж.д.12 Ду50-50м; от ТК-28 до ж.д.21 Ду100-100м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 | 437 734,80 | 180 613,00 |
| с. Андроники | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-15 до ТК-13 с подключением домов №6, №8 2Дн50-75м, 2Дн32-20м (труба ПП) | 2025-2026 | 185 589,40 | 64 229,62 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети Ду150-200м (выборочно) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 | 335 993,53 | 75 044,41 |
| д. Глебовское | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети 2Ду100-260м, 2Ду65-100м, 2Ду50-40м скорлупы ППУ и стеклопластик | 2025-2026 | 1 180 239,50 | 983 532,92 |
|  | Капитальный ремонт тепловых камер (3 ед.) | 2025-2026 | 38 983,78 | 28 259,14 |
| д. Кузнечиха (нижн.) | Капитальный ремонт участка тепловых сетей (отопление и ГВС) от ТК-6 до д. № 8 2Дн90,2Дн63 - 120м (труба ПП) | 2025-2026 | 1 317 746,94 | 608 268,30 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей (отопление и ГВС) от ТК-5 до д. № 6 2Дн90,2Дн63 - 37м (труба ПП) | 2025-2026 | 440 590,76 | 194 178,31 |
|  | Капитальный ремонт тепловых камер (10 ед.) | 2025-2026 | 106 739,57 | 51 224,45 |
| д. Кузнечиха (верхн.) | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-3 до домов №№22-23 2Дн90-16м, 2Дн75-34м (труба ПП) | 2025-2026 | 139 224,96 | 87 568,94 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей (подземный компенсатор) у дома № 16 по ул.Центральная 2Ду200-6м (труба ППУ) | 2025-2026 | 123 549,34 | 84 606,01 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-17 до д. № 16 2Дн63-35м (труба ПП) с заменой арматуры Ду50-2ед. | 2025-2026 | 208 906,80 | 40 516,00 |
|  | Капитальный ремонт тепловых камер (7 ед.) | 2025-2026 | 84 257,29 | 43 806,75 |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей - установка полимерных люков на тепловых камерах (4ед.) | 2025-2026 | 32 049,44 | 21 071,41 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети по ул.Центральная 2Ду150-70м | 2025-2026 | 249 440,95 | 94 404,96 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК: Ду50-2ед., Ду100-2ед., Ду150-6ед. | 2025-2026 | 176 082,17 | 117 409,30 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловых сетей 2Ду150-60м, 2Ду100-100м, 2Ду50-40м скорлупа фальгированная | 2025-2026 | 373 792,43 | 184 420,23 |
| с. Медягино | Замена запорной арматуры в ТК: Ду50-2ед., Ду100-4ед. | 2025-2026 | 55 221,36 | 33 340,51 |
|  | Капитальный ремонт участков тепловой сети - вводы в дома №№ 1,8,9 Дн63-130м, труба ПП (по итогам ГИ) | 2025-2026 | 375 000,00 | 118 000,00 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от магистралиьного трубопровода до ТК-3 (за магнитом) Ду100-80м, труба сталь (по итогам ГИ) | 2025-2026 | 400 000,00 | 80 000,00 |
| с. Толбухино | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от д. № 22 ул.Социалистическая до д. №№ 1, 2а ул. Крестьянская 2Дн50-110м, 2Дн32-55м (труба ПП) | 2025-2026 | 257 855,20 | 131 908,50 |
|  | Замена запорной арматуры в УТ-11 (Ду50-2ед.) | 2025-2026 | 10 661,94 | 5 917,57 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети 2Ду125-98м, 2Ду100-34м, 2Ду50-157м, 2Ду32-79м скорлупа фальгированная | 2025-2026 | 522 329,17 | 260 148,25 |
| п. Ярославка | Капитальный ремонт изоляции участков тепловой сети: от ТК-9 до молочного цеха (2Ду150-386м), вводы в дома №№ 24,25,26 (2Ду80-52м) (нужно делать или в скорлупе, или в железе) скорлупы ППУ и стеклопластик | 2025-2026 | 1 746 649,57 | 1 455 541,31 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной в сторону поселка 2Ду200-100м мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 | 451 088,75 | 170 803,82 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-13 до ввода в д. № 18 2Дн63-45м (труба ПП) | 2025-2026 | 227 985,05 | 79 700,12 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети на д. 3а Дн110-66м, труба ПП (по итогам ГИ) | 2025-2026 | 310 000,00 | 70 000,00 |
| п. Лесная Поляна (транзит) | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-15 до д. 27 2Ду150-12м, 2Ду125-88м (труба сталь) | 2025-2026 | 1 032 053,63 | 319 056,37 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-8 до ТК-10 2Ду100-36м (труба ППУ) | 2025-2026 | 470 294,63 | 215 568,20 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК 2а, 5а, 10: Ду50-6ед., Ду80-6ед., Ду100-8ед. | 2025-2026 | 173 578,25 | 102 004,77 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участкой тепловой сети Ду100-330м, Ду80-56м скорлупы | 2025-2026 | 363 275,55 | 302 729,63 |
| п. Михайловский | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до д.9 по ул.Ленина (отопление) 2Дн110-50м (труба ПП) | 2025-2026 | 442 797,83 | 181 908,70 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 по ул.Ленина (отопление и ГВС) Ду100-90м, Ду65-80м, Ду50-20м (труба ППУ) с заменой запорной арматуры Ду100-6ед., Ду50-4ед. | 2025-2026 | 925 730,10 | 771 441,75 |
|  | Замена запорной арматуры на участках надземных тепловых сетей по ул. Школьная и ул. Юбилейная Ду50-4ед., Ду80-4ед. | 2025-2026 | 56 306,17 | 31 439,23 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловых сетей: по ул.Школьная в районе домов №2 и №4 (Ду50-50м), по ул.Юбилейная в районе домов №1-3 (Ду150-50м) (выборочно) | 2025-2026 | 101 617,30 | 22 176,52 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей от ТК-10 до ТК-14 2Ду250-60м, 2Ду80-60м | 2025-2026 | 469 272,48 | 177 544,23 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от УТ-28 до здания МОУ "Михайловская СШ" 2Ду100-100м (труба в ППУ), Дн63-100м (труба ПП) | 2025-2026 | 964 591,86 | 541 565,68 |
| п. Красный Холм (транзит) | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-2А до наружной теплотрассы у здания котельной (отопление и ГВС) 2Ду100,2Ду50-180м (труба сталь) | 2025-2026 | 2 096 955,24 | 1 747 462,70 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК-1, ТК-2 по ул. Цветочная (Ду80-4ед., Ду50-4ед., Ду32-2ед.) | 2025-2026 | 78 870,16 | 47 275,17 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловысетей по ул.Цветочная Ду100-50м (выборочно) мин.вата и стеклопластик | 2025-2026 | 50 808,68 | 11 088,28 |
| с. Сарафоново | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-45 в сторону д.№2 2Ду50-12м (труба сталь) | 2025-2026 | 68 980,63 | 10 912,43 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от детского сада "Ветерок" в сторону ТК-50 2Ду80-30м (труба сталь) с заменой ввода в детский сад | 2025-2026 | 197 829,60 | 164 858,00 |
|  | Замена запорной арматуры в ТК-9 (Ду80-2ед.), ТК-10 (Ду80-2ед.), ТК-54 (Ду80-2ед.), ТК-26 (Ду50-2ед.); на надземных тепловых сетях (воздушники) Ду15-10ед., Ду20-6ед. | 2025-2026 | 79 857,67 | 41 912,32 |
|  | Установка полимерных люков (8ед.) на тепловых камерах: ТК-5, 14, 15, 16, 33, 37, 44, 48 | 2025-2026 | 64 425,29 | 44 503,21 |
|  | Капитальный ремонт изоляции участков тепловых сетей: в районе д.30 (Ду100-30м), в районе д.28 (Ду80-30м), в районе д.27 (Ду65-30м) | 2025-2026 | 82 571,63 | 17 983,01 |
|  | Провести отсыпку ПГС и щебнем на участках прошлогодних ремонтов (просел грунт в районе проезжей части): от ТК-12 до д.51; от ТК-10 до д.35 | 2025-2026 | 33 351,06 | 16 917,08 |
| п. Карачиха | Капитальный ремонт участка тепловой сети под дорогой ул. Школьная 2Ду100-50м (труба сталь), Ду110 -50 м труба ПП(дополнительно по результатам аварии в феврале 2025г.) | 2025-2026 | 859 616,99 | 716 347,49 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети под дорогой ул. Садовая 2Ду150-29м (труба сталь) | 2025-2026 | 483 770,75 | 403 142,29 |
|  | Капитальный ремонт изоляции надземной тепловой сети от ТК15 до д.№4 по ул.Садовая 2Ду150-465м прошивные фольгированные маты типа СТУ-Ф | 2025-2026 | 1 390 938,25 | 1 159 115,21 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети у д.22 по ул.Садовая (отопление и ГВС) 2Ду150, Ду100, Ду65-50м (труба сталь) | 2025-2026 | 750 738,19 | 625 615,16 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от д.18 до д.19 по ул.Садовая (отопление и ГВС) Ду100-150м, Ду65-100м (труба сталь) | 2025-2026 | 815 391,16 | 679 492,63 |
|  | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от котельной до компенсатора у домов №23-24: 2Ду150-30м | 2025-2026 | 107 211,25 | 40 554,16 |
|  | Капитальный ремонт участка тепловой сети на территории школы 2Ду100-25м, труба в ППУ (по итогам ГИ) | 2025-2026 | 255 000,00 | 154 000,00 |
|  | Итого по ПТП "Ярославский теплоресурс": |  | 45 754 262,39 | 26 828 525,57 |

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

Предложения по величине необходимых инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей приведены в Разделе 9а

- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика не требуется на всех этапах.

- предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

Таблица 9.6 Потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения представлена в таблице ниже.

| № п/п | Зона теплоснабжения котельных | Обоснование инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |
|  |  |  | Итого |
| 1 | Ярославская ТЭЦ-3 | ИТП для закрытия схемы | 483 616 |
| 2 | Ананьино | ИТП для закрытия схемы | 65 257 |
| 3 | Мокеевское | ИТП для закрытия схемы | 77 886 |
| 4 | Козьмодемьянск 2 | ИТП для закрытия схемы | 4 210 |
| 5 | Козьмодемьянск 1 | ИТП для закрытия схемы | 46 308 |
| ИТОГО |  |  | 677 276 |

- оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

Эффективность отдельных проектов программы приведена в Главах 6 и 7 Обосновывающих материалов и разделах 4 и 5 Утверждаемой части. В данном разделе рассматривается эффективность всей программы проектов.

Эффекты от реализации программы проектов оценивались на основании сравнения основных показателей деятельности организации без реализации мероприятий (базовый вариант) и с реализацией мероприятий программы.

Базовый вариант предполагает:

- новые потребители не подключаются и не отключаются;

- переключение нагрузки между источниками не производится;

- оборудование источников не выводится и не меняется, технические параметры работы оборудования остаются постоянными на уровне базового года;

- капитальный ремонт сетей производится в объеме базового года.

Таким образом, в базовом варианте объем реализации, себестоимость производства электроэнергии и тепла сохраняются на уровне базового года.

Программа развития системы теплоснабжения предполагает реализацию ряда мероприятий, направленных на повышение эффективности работы организации. К ним относятся:

- мероприятия по подключению новых потребителей;

- мероприятия по модернизации существующих источников;

- мероприятия по реконструкции и ремонту сетей.

Указанные мероприятия позволяют увеличить объем реализации организации и снизить себестоимость производства тепла. Кроме того, программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности системы теплоснабжения. Такие мероприятия не имеют явного экономического эффекта и приводят к снижению рисков и аварийности. Поэтому данная группа проектов рассматривается отдельно.

Реализация проектов приводит к повышению эффективности производства тепла. Ключевые показатели программы приведены в таблице ниже.

Таблица 9.7 Показатели эффективности программы проектов (за период реализации программы).

| Наименование показателя | Ед.изме- рения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на товарный отпуск без проекта | млн руб. | 6493,8 | 6946,1 | 7424,7 | 7860,4 | 8278,4 | 8694,2 | 9149,1 | 9647,1 | 10192,5 | 10790,3 | 11280,6 | 11816,7 |
| Затраты на товарный отпуск с проектом | млн руб. | 6467,9 | 6877,0 | 7292,3 | 7643,6 | 7954,1 | 8237,6 | 8531,2 | 8835,2 | 9150,1 | 9476,2 | 9672,0 | 9871,9 |
| Снижение затрат на товарный отпуск | млн руб. | 25,9 | 69,0 | 132,3 | 216,8 | 324,3 | 456,6 | 617,9 | 811,9 | 1042,4 | 1314,2 | 1608,6 | 1944,8 |
| Инвестиции - Амортизация(без НДС) | млн руб. | -212,7 | -27,5 | -30,7 | -15,1 | -24,2 | -24,2 | -24,2 | -19,3 | -19,3 | -8,9 | -8,9 | -8,9 |
| Сальдо денежного потока | млн руб. | -186,8 | 41,5 | 101,7 | 201,7 | 300,1 | 432,4 | 593,7 | 792,6 | 1023,1 | 1305,3 | 1599,7 | 1935,9 |
| Накопленный денежный поток | млн руб. | -429,7 | -388,1 | -286,5 | -84,8 | 215,3 | 647,7 | 1241,4 | 2033,9 | 3057,1 | 4362,3 | 5962,0 | 7898,0 |
| Ставка дисконтирования | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Коэффициент дисконтирования | - | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Дисконтированный денежный поток (DCF) | млн руб. | -169,4 | 35,9 | 83,6 | 158,0 | 223,9 | 307,3 | 401,8 | 510,9 | 628,1 | 763,2 | 890,8 | 1026,7 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, чистый дисконтированный доход (NPV) | млн руб. | -403,8 | -367,9 | -284,3 | -126,3 | 97,6 | 404,9 | 806,8 | 1317,7 | 1945,8 | 2708,9 | 3599,7 | 4626,4 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 11,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | - | - | - | - | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - |

- величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Информация о фактически осуществленных инвестиция в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации на момент разработки схемы не предоставлялась.

- Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)";

- решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

Схемой теплоснабжения Ярославского МО по состоянию на 01.01.2025 определены 44 зон действия ЕТО в определенных границах и наделены статусом ЕТО 8 теплоснабжающих организаций:

ЕТО-1 – ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»;

ЕТО-2 – ООО «УПТК «ТПС»;

ЕТО-3 –АО «Яркоммунсервис»;

ЕТО-4 – ПАО «ТГК-2»;

ЕТО-5 – ОАО «Санаторий Красный Холм»;

ЕТО-6 – ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль»;

ЕТО-7 – ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ.

ЕТО-8 – OOО «ЯКС»

- реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);

В системе теплоснабжения Ярославского МО на 01.01.2025 установлено 8 зон ЕТО.

ЕТО-1 ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» создано на базе зон действия источников тепловой энергии – локальных котельных и тепловых сетей на основании п. 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствии с которым уполномоченный орган вправе определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В нее включены:

- зоны действия 34 источников тепловой энергии (локальных котельных) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс», не имеющих между собой технологических связей и возможности перераспределения нагрузок, тепловые сети и сооружения на них, находящиеся в зоне действия перечисленных теплоисточников;

ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» ЕТО-1 в рассматриваемых зонах осуществляет производство тепловой энергии, приобретение и поставку тепловой энергии от локальных источников, транспорт тепла по магистральным и распределительным сетям. Магистральные и распределительные сети находятся в собственности (или аренде) ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс», которая оказывает услуги по передаче тепловой энергии до потребителей по своим сетям.

ЕТО-2 ООО «УПТК «ТПС» создано на базе существующих локальных зон действия котельной ООО «УПТК «ТПС» на основании п. 11 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствии с которым уполномоченный орган вправе определить в системе теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В нее включены:

- локальная зона действия котельной ООО «УПТК «ТПС» а также тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону действия указанной котельной;

ООО «УПТК «ТПС» в рассматриваемой зоне осуществляет производство тепловой энергии на собственном источнике. Транспорт тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям – транспорт тепла осуществляет АО «ЯЭС» г. Ярославля и МП «Теплоресурс». Магистральные сети и распределительные (квартальные) – находятся в собственности АО «ЯЭС» г. Ярославля и МП «Теплоресурс».

ЕТО-3 АО «Яркоммунсервис»  создано на базе локальных зон действия 2 котельных АО «Яркоммунсервис» в составе локальных зон котельных №12 с. Туношна Туношенского СП, с. Спасское Ивняковского СП , расположенных в Ярославском МО, не имеющих технологических связей и возможность их замещения путем устройства технологических связей, а также тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону действия указанных котельных на основании п. 4. Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствии с которым уполномоченный орган вправе определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию

АО «Яркоммунсервис» в рассматриваемой зоне осуществляет производство тепловой энергии на собственных источниках и транспорт тепловой энергии по собственным тепловым сетям. Также транспорт тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям осуществляет МП «Теплоресурс». Магистральные сети и распределительные (квартальные) – находятся в собственности МП «Теплоресурс».

ЕТО-4 ПАО «ТГК-2» создано на базе локальной зоны действия Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2», а также тепловых сетей и сооружений на них, входящих в зону действия указанного источника.

ПАО «ТГК-2» в рассматриваемой зоне осуществляет производство тепловой энергии на Ярославской ТЭЦ-3, осуществляя транспорт тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям, находящимся в собственности и в аренде у ПАО «ТГК-2».

Локальная зона действия описывается границами Карабихского сельского округа (посёлок Дубки, деревня Гончарово), Телегинского сельского округа (посёлок Щедрино, посёлок Нагорный, деревня Бегоулево, село Лучинское), Ивняковского сельского округа (посёлок Ивняки) Ярославского МО. Контуры зоны действия Ярославской ТЭЦ-3 ПАО «ТГК-2» установлены по зданиям конечных потребителей, подключенных к сетям.

ЕТО-5 ОАО «Санаторий Красный Холм» создано на базе локальной зоны действия котельной ОАО «Санаторий Красный Холм» на основании п. 11 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствии с которым уполномоченный орган вправе определить единую теплоснабжающую организацию.

ОАО «Санаторий Красный Холм» в рассматриваемой зоне осуществляет производство тепловой энергии на собственном источнике. Транспорт тепла по тепловым сетям осуществляет ОАО «Санаторий Красный Холм» Тепловые сети находятся в собственности ОАО «Санаторий Красный Холм».

ЕТО-6 ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль» создано на базе локальной зоны действия котельной ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль». Это зона действия котельной, обеспечивающей теплом здания и сооружения пансионата, жилых зданий и объектов прочих потребителей Карабихского СП Ярославского МО в пределах границ пансионата, а также тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону действия указанной котельной.

Зона действия котельной ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль» описывается границами по зданиям конечных потребителей, подключенных к сетям зоны действия котельной ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль». Транспорт тепла по части распределительных (внутриквартальных) сетей осуществляет МП «Теплоресурс».

ЕТО-7 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ.  Создано на базе локальных зон действия 3 котельных в составе локальных зон котельных Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово, Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево и Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское, расположенных в Ярославском МО, не имеющих технологических связей и возможность их замещения путем устройства технологических связей, а также тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону действия указанных котельных на основании п. 4. Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствии с которым уполномоченный орган вправе определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в рассматриваемой зоне осуществляет производство тепловой энергии на собственных источниках и транспорт тепловой энергии по собственным тепловым сетям.

ЕТО-8 OOО «ЯКС» создано на базе локальных зон действия котельных OOО «ЯКС» в составе локальных зон  БМК-ЭКО Кузнечихинское СП, расположенных в Ярославском МО, не имеющих технологических связей и возможность их замещения путем устройства технологических связей, а также тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону действия указанных котельных на основании п. 4. Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствии с которым уполномоченный орган вправе определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию

OOО «ЯКС» в рассматриваемой зоне осуществляет производство тепловой энергии на собственных источниках и транспорт тепловой энергии по собственным тепловым сетям.

- основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией представлены в таблице ниже.

Таблица 10.1  Сводные данные критериев ТСО и теплосетевых компаний для определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в утвержденных зонах действия в Ярославском МО.

| Код зоны деятельности | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование источника тепловой энергии | Рабочая тепловая мощность, Гкал/ч | Наименование организации | Вид имущественного права | Размер собственного капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Наименование организации | Емкость тепловых сетей, тыс. м3 | Вид имущественного права | Размер собственного капитала, тыс. руб. | Информ. О подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| ЕТО-1 | Ананьино | 7,8 | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | хозяйственное ведение | 82 623 | нет | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 13 | хозяйственное ведение | 82 623 | нет | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Андроники | 2,752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Глебовское | 4,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Заволжье | 8,795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Карабиха (школ) | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Карабиха ЯЦРБ | 1,926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Карачиха | 3,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Кузнечиха (верх) | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Кузнечиха (нижн) | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Медягино | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Михайловский | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Мокеевское | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Пестрецово | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Сарафоново | 2,838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Спас-Виталий | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Толбухино | 2,752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Туношна | 4,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Туношна (гор 26) | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Ярославка | 3,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Григорьевское | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Иванищево | 3,956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Мордвиново | 2,752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Ширинье | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Белкино | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Козьмодемьянск 2 | 0,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Кормилицино | 0,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Красный бор | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Уткино | 0,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Курба | 4,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | Козьмодемьянск 1 | 4,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-1 | п.Красные Ткачи (Ноготино) | 3,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-1 | п.Красные Ткачи (Фабрика) | 15,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-1 | д. Высоко | 0,0387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-1 | Красные Ткачи 2 | 1,38 | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | Аренда | 82 623 | нет | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 13 | Аренда | 82 623 | нет | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-2 | Котельная ООО «УПТК» ТПС | 365,35 | ООО «УПТК» ТПС | Аренда | - | нет | АО «ЯЭС»/ ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | н/д | хозяйственное ведение/ | н/д/82 623 | нет | ООО «УПТК» ТПС | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственность |  | нет |  |  |
| ЕТО-3 | Котельная с. Спасское | 0,95 | АО «Яркоммунсервис» | собственность | 503 145 | нет | АО «Яркоммунсервис» | 12,62 | собственность | 82 623 | нет | АО «Яркоммунсервис» | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-3 | Котельная №12 с. Туношна | 2,666 | АО «Яркоммунсервис» | собственность | 503 145 | нет | АО «Яркоммунсервис» | н/д | собственность | 503 145 | нет | АО «Яркоммунсервис» | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-9 | БМК-ЭКО | 1,066 | OOО «ЯКС». | Собственность | н/д | нет | OOО «ЯКС». | н/д | собственность | н/д | нет | OOО «ЯКС» | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-4 | Ярославская ТЭЦ-3 | 1028 | ПАО «ТГК-2» | собственность | 13 945 241 | нет | ПАО «ТГК-2» | 41.29 | собственность | 13 945 241 | нет | ПАО «ТГК-2» | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-5 | Котельная ОАО Санаторий Красный Холм | 3,26 | ОАО Санаторий Красный Холм | собственность | - | нет | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 12,62 | собственность | 13945241 | нет | ОАО Санаторий Красный Холм | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-6 | Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль | 2,92 | ЗАО Пансионат отдыха Ярославль | собственность | - | нет | ЗАО Пансионат отдыха Ярославль | 0.73 | собственность | - | нет | ЗАО Пансионат отдыха Ярославль | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-7 | Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово | 0,122 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | хозяйственное ведение | - | нет | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | - | хозяйственное ведение | - | нет | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-7 | Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево | 0,756 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | хозяйственное ведение | - | нет | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | - | хозяйственное ведение | - | нет | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |
| ЕТО-7 | Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское | 5,135 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | хозяйственное ведение | - | нет | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | - | хозяйственное ведение | - | нет | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п.11 ПП РФ 808 от 08.08.2012 г. |

- информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

В соответствии с действующим законодательством в проект актуализированной схемы теплоснабжения Ярославского МО до 2033 года за срок, отведенный на поступление замечаний и предложений, заявок от организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации или отказа от выполнения функций ЕТО не поступало.

- реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения представлен в таблице ниже. В реестре представлено 8 теплоснабжающих организаций и 43 системы теплоснабжения.

Таблица 10.2  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| № | Сельское поселение | Название источника | Наименование ТСО (источник/сети) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карабихский сельский округ (посёлок Дубки, деревня Гончарово) Телегинский сельский округ (посёлок Щедрино, посёлок Нагорный, деревня Бегоулево, село Лучинское) Ивняковский сельский округ (посёлок Ивняки) | Ярославская ТЭЦ-3 | ПАО «ТГК-2» |
| 2 | Карабихское СП | Ананьино | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» |
| 3 | Кузнечихинское СП | Андроники |  |
| 4 | Кузнечихинское СП | Глебовское |  |
| 5 | Заволжское СП | Заволжье |  |
| 6 | Карабихское СП | Карабиха (школ) |  |
| 7 | Карабихское СП | Карабиха ЯЦРБ |  |
| 8 | Ивняковское СП | Карачиха |  |
| 9 | Кузнечихинское СП | Кузнечиха (верх) |  |
| 10 | Кузнечихинское СП | Кузнечиха (нижн) |  |
| 11 | Кузнечихинское СП | Медягино |  |
| 12 | Некрасовское СП | Михайловское |  |
| 13 | Туношенское СП | Мокеевское |  |
| 14 | Заволжское СП | Пестрецово |  |
| 15 | Ивняковское СП | Сарафоново |  |
| 16 | Заволжское СП | Спас-Виталий |  |
| 17 | Кузнечихинское СП | Толбухино |  |
| 18 | Туношенское СП | Туношна |  |
| 19 | Туношенское СП | Туношна (гор 26) |  |
| 20 | Кузнечихинское СП | Ярославка |  |
| 21 | Заволжское СП | Григорьевское |  |
| 22 | Курбское СП | Иванищево |  |
| 23 | Карабихское СП | Красные Ткачи 2 |  |
| 24 | Курбское СП | Мордвиново |  |
| 25 | Курбское СП | Ширинье |  |
| 26 | Карабихское СП | Белкино |  |
| 27 | Курбское СП | Козьмодемьянск 2 |  |
| 28 | Карабихское СП | Кормилицино |  |
| 29 | Заволжское СП | Красный бор |  |
| 30 | Заволжское СП | Уткино |  |
| 31 | Курбское СП | Курба |  |
| 32 | Курбское СП | Козьмодемьянск 1 |  |
| 33 | Карабихское СП | Котельная п.Красные Ткачи (Ноготино) |  |
| 34 | Карабихское СП | Котельная п.Красные Ткачи (Фабрика) |  |
| 35 | Карабихское СП | Котельная п. Высоко |  |
| 36 | Ивняковское СП | Котельная с. Спасское | АО «Яркоммунсервис» |
| 37 | Туношенское СП | Котельная №12 с. Туношна |  |
| 38 | Кузнечихинское СП | БМК-ЭКО | OOО «ЯКС» |
| 39 | Некрасовское СП | Котельная ОАО Санаторий Красный Холм | ОАО «Санаторий Красный Холм» |
| 40 | Карабихское СП | Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль | ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» |
| 41 | Туношенское СП | Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 42 | Ивняковское СП | Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево |  |
| 43 | Карабихское СП | Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское |  |
| 44 | Заволжское СП | Котельная ООО «УПТК» ТПС | ООО «УПТК» ТПС |

- Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии";

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется органом, уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в орган, уполномоченный в соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения заявку, содержащую сведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую

теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

В схеме теплоснабжения должны быть определены условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. При наличии таких условий распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования.

Отношения между теплоснабжающими организациями в рамках одной системы теплоснабжения осуществляются на основе соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Это соглашение теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной систем теплоснабжения, обязаны заключать между собой ежегодно до начала отопительного периода.

Предметом указанного соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона. Обязательными условиями указанного соглашения являются:

- определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

- порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Таким образом, статья 18 Федерального закона:

- Определяет, что распределение нагрузок в системе теплоснабжения устанавливается уполномоченным органом власти (в данном случае, в Ярославском МО – это администрация Ярославкого МО) при утверждении схемы теплоснабжения в разрезе источников теплоснабжения, путем внесения ежегодных изменений в схему теплоснабжения. Распределение осуществляется на основе заявок теплоснабжающих организаций, владеющих источниками тепловой энергии. Тем самым схема теплоснабжения определяет распределение нагрузок между теплоснабжающими организациями.

- Требует разработки в рамках схемы теплоснабжения системных решений, позволяющих осуществление выбора альтернативных источников теплоснабжения для осуществления теплоснабжения потребителей при сохранении надежности теплоснабжения. Это требование предполагает наличие в схеме теплоснабжения системных и технических решений, создающих условия для конкуренции между источниками тепловой энергии.

- Устанавливает критерии, в соответствии с которыми осуществляется выбор наиболее конкурентоспособных источников - минимальные удельные переменные расходы на производство тепловой энергии, что заведомо предоставляет преимущества источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и не предполагает учет остальных факторов (общий уровень себестоимости, стоимость транспортировки тепловой энергии).

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в зонах ЕТО Ярославского МО осуществляется в соответствии нормами Федерального закона «О теплоснабжении» на основе разработанных в проекте актуализации схемы теплоснабжения Ярославского МО условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения для зон ЕТО;

- Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям";

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, которые передаются на обслуживание теплосетевым организациям, являются для них (теплосетевых организаций) наиболее важными. Также данная проблема имеет весьма важное практическое значение и для жителей муниципального района. Отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения, до вступления в силу закона ФЗ № 190 «О теплоснабжении», не способствовало формированию практики исключения бесхозяйных участков тепловых сетей, практики, направленной на защиту интересов потребителей тепловой энергии и на оперативное устранение причин, способствующих возникновению и существованию бесхозяйных участков тепловых сетей. Тепловые сети «бросались» своими прежними владельцами по причинам банкротства или смене собственника предприятий, как объекты непрофильного бизнеса, как объекты финансового обременения или по другим причинам.

Согласно статье 225 гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или невозможно определить собственника (собственник неизвестен) либо собственник отказался от права собственности на нее. Как показывает статистика, в городах и населенных пунктах РФ насчитывается огромное количество бесхозяйных участков тепловых сетей. Главной причиной этой неутешительной статистики являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов ХХ столетия. Приватизация государственных и муниципальных предприятий осуществлялась в соответствии с Законом РФ от 3 июля 1991 г. N 1531-1 "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" и Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. N 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества". В планы приватизации предприятий объекты инженерной инфраструктуры, в том числе и тепловые сети, включались как не подлежащие приватизации. Таким образом, возникла парадоксальная ситуация:

- с одной стороны, вновь созданные предприятия не приобретали право собственности на теплосетевые активы;

- с другой стороны, предприятия выступали балансодержателями тепловых сетей.

Эта коллизия неизбежно привела к негативным последствиям - новые собственники предприятий и организаций не осуществляли требуемого содержания и ремонта тепловых сетей, отказывались заключать с потребителями договоры теплоснабжения и т.п.

Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. N 3020-1 "О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность" были установлены положения, в соответствии с которыми объекты инженерной инфраструктуры независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в муниципальную собственность городов (кроме городов районного подчинения) и районов (кроме районов в городах). С целью освобождения предприятий от несвойственных им функций по содержанию объектов коммунально-бытового назначения Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. N 235 "О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов РФ и муниципальную собственность" устанавливалось, что подлежат передаче в муниципальную собственность объекты коммунально-бытового назначения федеральной собственности, находящиеся в ведении предприятий, не включенные в состав приватизируемого имущества предприятий, в том числе котельные и тепловые сети.

Действующее на 2012 год законодательство, а именно пункты № 1 и № 2 статьи 30 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" гласит, что при приватизации унитарного предприятия в составе имущественного комплекса данного предприятия не могут быть приватизированы объекты инфраструктуры жилого фонда и объекты энергетики, предназначенные для обслуживания жителей соответствующего поселения. Названные объекты коммунально-бытового назначения, не включаемые в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность. Из смысла Закона следует, что котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, т.к. это муниципальная собственность. Следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания закона. Кроме того, в силу п. 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке муниципальной собственностью. Однако, как показывает практика, уже в течение многих лет органы местного самоуправления повсеместно не предпринимают никаких действий, а иногда даже чинят препятствия по передаче объектов тепловых сетей в муниципальную собственность по причине, связанной, главным образом, с несоответствием объема полномочий органов местного самоуправления и имеющихся в их распоряжении материально-финансовым ресурсам. Попросту, у администраций недостаточно средств для содержания объектов инженерной инфраструктуры, в том числе и тепловых сетей, и, как следствие, намного выгоднее признавать бесхозяйными те сети, которые были брошены обанкротившимися балансодержателями. По этой же причине во многих городах и населенных пунктах нашей страны органы местного самоуправления вынуждены сдавать тепловые сети в аренду коммерческим организациям, именуемым на практике сетевыми компаниями. Этим организациям вменяют в обязанность оказывать услуги по передаче тепловой энергии потребителям посредством поддержания сетей в исправном состоянии, т.е. эксплуатировать их и ремонтировать.

Проблема заключается в том, что хозяйственное значение у бесхозяйных участков тепловых сетей сохраняется, поскольку многие потребители тепловой энергии присоединены к ним, т.е. они являются частью действующей системы теплоснабжения. Как следствие, при такой ситуации участники сложного процесса теплоснабжения вынуждены использовать в своей деятельности бесхозяйные участки теплотрасс, что, несомненно, служит существенным препятствием в обеспечении надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергией. Учитывая эти обстоятельства, в силу части 6 статьи 30 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" предусматривается обязанность органа местного самоуправления муниципального образования в течение 30 дней с даты выявления бесхозяйных тепловых сетей определить соответствующую теплосетевую организацию (или единую теплоснабжающую организацию), которая должна поддерживать их в исправном состоянии.

Обязанности по эксплуатации и ремонту бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры возлагаются на теплосетевые организации городов, городских и сельских поселений, муниципальных районов и т.д.

С принятием Федерального закона от 27.07.2010 г. ФЗ № 190 «О теплоснабжении» был изменен порядок возмещения затрат на ремонт и обслуживание бесхозяйных участков сетей. Пункт 6 статьи 15 ФЗ № 190 гласит: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить тепло-сетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». Однако на практике органы государственного регулирования тарифов отказывают в возмещении затрат на аварийно-восстановительные ремонты бесхозяйных участков сетей, выполненные теплоснабжающими организациями, ссылаясь на предельные нормы роста тарифов, установленные ФСТ РФ.

Сведения по бесхозяйным тепловым сетям по состоянию на 2025 год приведены в таблице ниже.

Таблица 12.1  Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения на территории Ярославского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Адресное описание объекта | Технические характеристики трубопроводов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местонахождение | тепловые сети |  |  |
|  |  |  | котельная/ камера | диаметр, мм | протяженность, м | способ прокладки |
| 1 | Жилой дом | Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, от ТУП-4 до стены д. 20 по ул. Огородная и П1/1 | ТУП4-П1 | 250 | 35 | подземная |
|  |  |  | П1-П1/1 | 250 | 30 |  |
|  |  |  | П1-Огородная, 20 | 70 | 25 |  |
| 2 | Жилой дом | Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, от ТУП4 до В4 и стены д. 13/9 по ул.Спортивная | ТУП4-В2 | 250 | 50 | надземная |
|  |  |  | В2-Спортивная, 13/9 | 50 | 94 |  |
|  |  |  | В2-ВЗ | 250 | 68 |  |
|  |  |  | ВЗ-В4 | 250 | 138 |  |
|  |  |  |  | 200 | 138 |  |
| 3 | Жилой дом | Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, от В22 до стен д.2,11 по ул. Спортивная и д.9 по ул. Огородная | В22-В23 | 100 | 73 | подземная |
|  |  |  | В23-В24 | 100 | 47 |  |
|  |  |  | В23-Спортивная, 11 | 50 | 70 |  |
|  |  |  | В24-Огородная,9 | 70 | 47 |  |
|  |  |  | В24-Спортивная,2 | 50 | 3 |  |
|  |  |  | В18-В18/2 | 50 | 54 |  |
|  |  |  | В18/2-Спортивная,3 | 50 | 25 |  |
|  |  |  | В18/2-Спортивная,5 | 50 | 35 |  |
|  |  |  | т. А1 -Спортивная, 1 | 80 | 55 |  |
| 4 | Жилой дом | Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, от В18/1 до стен д.4,8,10,12/7 по ул. Некрасова, д. 14/2 по ул. Ленина, д.2а по ул. Гагарина | В18/1 - Дом культуры | 50 | 4 | подземная |
|  |  |  | В18/1-В19 | 100 | 53 |  |
|  |  |  | В19-Ленина,14/2 | 50 | 56 |  |
|  |  |  | В19-В19/1а | 100 | 40 |  |
|  |  |  | В19/1а-Г агарина,2а | 80 | 13 |  |
|  |  |  | В19/1а-В 19/2 | 80 | 20 |  |
|  |  |  | В19/2-Некрасова,4 | 50 | 10 |  |
|  |  |  | В19/2-В19/3 | 80 | 82 |  |
|  |  |  | В19/3-В19/4 | 80 | 45,5 |  |
|  |  |  | В19/4-Некрсова,8 | 50 | 10 |  |
|  |  |  | В19/4-В19/5 | 80 | 51,5 |  |
|  |  |  | В19/5-Некрасова, 10 | 50 | 9 |  |
|  |  |  | В19/5-Некрасова, 12/7 | 50 | 46 |  |
| 5 | Жилой дом | Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, от ПЗ а/5 до д. 5 ул. Гагарина | ПЗа/5-Г агарина,5 | 32 | 50 | подземная |
| 6 | Жилой дом | Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, от ПЗ а/10 до д. 3 ул. Гагарина | ПЗа/10-Гагарина,3 | 50 | 2 | надземная |
| 7 | Жилой дом | Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, от ПЗа до стен д. 2, 2а, 4,6, 8, 10, 12, 14,16,18 по ул.Огородная | ПЗа-ПЗ/1 | 80 | 15 | подземная |
|  |  |  | ПЗ/1-ГО/1а | 40 | 10 |  |
|  |  |  | ПЗ/1 а-Огородная,2а | 25 | 10 | надземная |
|  |  |  | ПЗ/1-ПЗ/15 | 50 | 10 |  |
|  |  |  | ПЗ/15-Огородная,2 | 32 | 7 |  |
|  |  |  | ПЗ/15-ПЗ/17 | 50 | 32 |  |
|  |  |  | ПЗ/17-Огородная,4 | 32 | 7 |  |
|  |  |  | ПЗ/17-ПЗ/19 | 50 | 32 |  |
|  |  |  | ПЗ/19-Огородная,6 | 32 | 7 |  |
|  |  |  | ПЗ/19-ПЗ/21 | 50 | 32 |  |
|  |  |  | ПЗ/21 -Огородная,8 | 32 | 7 |  |
|  |  |  | ПЗ/21-ПЗ/23 | 50 | 32 |  |
|  |  |  | ПЗ/23-Огородная, 10 | 32 | 7 |  |
|  |  |  | ПЗ/23-ПЗ/25 | 50 | 32 |  |
|  |  |  | ПЗ/25-Огородная, 12 | 32 | 7 |  |
|  |  |  | ПЗ/25-ПЗ/27 | 50 | 32 |  |
|  |  |  | ПЗ/27-Огородная, 14 | 32 | 7 |  |
|  |  |  | ПЗ/27-ПЗ/29 | 50 | 32 |  |
|  |  |  | П3/29-Огородная, 16 | 32 | 7 |  |
|  |  |  | ПЗ/29-ПЗ/29а | 50 | 32 |  |
|  |  |  | ПЗ/29а-Огородная, 18 | 32 | 7 |  |
| 8 | Жилой дом | Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, от ПЗ/13 до стены д.9 по ул. Молодежная | ПЗ/13 - Молодежная,9 | 32 | 10 | подземная |
|  |  |  |  | 32 | 5 |  |
| 9 | Жилой дом | Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, от П6 до ТП | П6-П7 | 300 | 79 | надземная |
|  |  |  | П7-П7а | 150 | 78 |  |
|  |  |  | П7а-П7в | 150 | 70 |  |
|  |  |  | П7в-ТП | 150 | 147 |  |
| 10 | Жилой дом | Ярославская область, | ТП-П7/1 | 80 | 28 | надземная |
|  |  | Ярославский район, п. Дубки, от ТП до стен д.1,3,6,10,14,16,18-19 по ул. Фестивальная | П7/1 -Фестивальная, 1 | 40 | 3 |  |
|  |  |  | П7/1-П7/3 | 80 | 59 |  |
|  |  |  | П7/3-Фестивальная, 3 | 40 | 3 |  |
|  |  |  | П7/3-П7/5 | 80 | 47 |  |
|  |  |  | П7/5-П7/6 | 80 | 28 |  |
|  |  |  | П7/6-Фестивальная,6 | 40 | 3 |  |
|  |  |  | П7/6-П7/7 | 80 | 17,5 |  |
|  |  |  | П7/7-П7/9 | 70 | 60 |  |
|  |  |  | П7/9-П7/10 | 70 | 26 |  |
|  |  |  | П7/1 Фестивальная, 10 | 40 | 3 |  |
|  |  |  | П7/10-П7/11 | 50 | 21,5 |  |
|  |  |  | П7/11 -П7/13 | 50 | 47 |  |
|  |  |  | П7/13 - П7/14 | 50 | 28 |  |
|  |  |  | П7/14-Фестивальная, 14 | 40 | 3 |  |
|  |  |  | П7/14-П7/15 | 50 | 21,5 |  |
|  |  |  | П7/15 -П7/15а | 50 | 16 |  |
|  |  |  | П7/15а-П7/15б | 50 | 40 |  |
|  |  |  | П7/15б-Фестивальная, 18 | 50 | 10 |  |
|  |  |  | П7/15б-Фестивальная, 19 | 50 | 42,5 |  |
|  |  |  | П7/15а- П7/15в | 50 | 10 |  |
|  |  |  | П7/15в-Фестивальная, 16 | 40 | 3 |  |
| 11 | Жилой дом | Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, от ТП до т.А2 и стен д. 1а-в по ул.Ленина | ТП-П9/1 | 100 | 191 | надземная |
|  |  |  | П9/1 - П9/2 | 50 | 15 |  |
|  |  |  | П9/2-Ленина, 1а | 50 | 12 | подземная |
|  |  |  | П9/2 - Ленина, 1б | 32 | 6 | надземная |
|  |  |  | П9/2 - Ленина, 1 в | 32 | 19 |  |
|  |  |  | П9/1-т.А2 | 80 | 88 |  |
| 12 | Жилой дом | Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, от В6 до стен д. 17,19 по ул. Ленина ид. 1-3 по ул.Труда с транзитными сетями по подвалам д. 1,2 по ул.Труда | В6-В7 (ГВС) | 125 | 20 | подземная |
|  |  |  | В7-В12 | 125 | 83 |  |
|  |  |  |  | 125 | 41,5 |  |
|  |  |  | В12 - Ленина, 19 | 80 | 20 |  |
|  |  |  |  | 80 | 10 |  |
|  |  |  | В12-В11 | 80 | 80 |  |
|  |  |  |  | 80 | 40 |  |
|  |  |  | В11 - Ленина, 17 | 70 | 10 |  |
|  |  |  |  | 70 | 5 |  |
|  |  |  | В11-В13 | 80 | 55 |  |
|  |  |  |  | 80 | 27,5 |  |
|  |  |  | В13 - ЛенинаД9 | 80 | 32 |  |
|  |  |  |  | 80 | 16 |  |
|  |  |  | В13-Труда, 1 | 80 | 20 |  |
|  |  |  |  | 80 | 10 |  |
|  |  |  | Труда, 1 (транзит) | 80 | 180 | транзитная прокладка по подвалу дома |
|  |  |  | Труда, 1-В 14 | 80 | 6 | подземная |
|  |  |  |  | 80 | 3 |  |
|  |  |  | В14-Труда,2 | 70 | 29 |  |
|  |  |  |  | 70 | 14,5 |  |
|  |  |  | Труда,2 (транзит) | 70 | 26 | транзитная прокладка по подвалу дома |
|  |  |  | Труда,2-В15 | 70 | 49 | подземная |
|  |  |  |  | 70 | 24,5 |  |
|  |  |  | В15-Труда,3 | 70 | 16 |  |
|  |  |  |  | 70 | 8 |  |
| 13 | Жилой дом | Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, от ТК-2/14 до стены д. 4а по ул.Светлая | ТК-2/14-ТК-2/14а | 100 | 80,5 | подземная |
|  |  |  | ТК-2/14а-Светлая, 4а | 80 | 76,5 |  |
| 14 | Жилой дом | Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, от ТК-2/16 до стены д. 10 по ул.Центральная | ТК-2/16-ТК-13 | 150 | 65,6 | подземная |
|  |  |  | ТК-13 -Центральная, 10 | 125 | 29,1 |  |
| 15 | ЦТП | Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, от Узла Д-24 до ЦТП по ул. Декабристов | от Узла-24 до наружной стены ЦТП | 500 | 331,6 | надземная |
| 16 | ТУП ООО "Североптторг" | ООО "Северопторг" в районе пром. базы "Нечерноземвод строя" | Участок т/трассы 2dу 200 мм от места врезки на т/трассе 2dу 500 мм до секционирующих задвижек у НО-3 | 200 | 216,7 | надземная |
|  |  |  | Участок т/трассы 2dу 100 мм от места врезки на т/трассе 2dу 200 мм у НО-3 до ТУП ООО "Северопторг" | 100 | 41 |  |
| 17 | Жилой дом | пер. Светлый, д. 1 | от т/к ТК-2/14 до стены МДК № 1* | 65 | 36,00 | подземная |
|  | Жилой дом | пер. Светлый, д. 2 | от т/к УТ-1 до стены МДК № 2* | 65 | 61,60 |  |
|  | Жилой дом | пер. Светлый, д. 3 | от т/к ТК-2/14 до стены МДК № 3* | 65 | 56,00 |  |
|  |  |  |  |  | 4903,6 |  |

- Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения";

- описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;

В соответствии с региональной программой Программа газификации 2021–2025 в Ярославской области запланировано строительство распределительных газовых сетей д. Григорьевское, д. Кормилицино, д. Ершово, д. Ноготино, д. Комарово.

- описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;

Состояние газификации Ярославской области на данном этапе развития Ярославской области не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения. По уровню газификации сельских населенных пунктов Ярославская область занимает одно из последних мест в Центральном федеральном округе.

Общий уровень газификации природным газом населенных пунктов Ярославского МО составляет 57 %.

- предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

Предложений по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства не предлагается.

- описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения;

Решения «Схемы и программы развития единой энергетической системы России на 2020-2026 гг.» от 30.06.2020 не затрагивают источников тепловой энергии и генерирующих объектов в Ярославском МО.

- предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

Предложений по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в настоящей Схеме, не предусматривается.

- описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

Решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения не предложено.

- предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

В связи с закрытием схемы водоснабжения необходимо внести корректировку в балансы водопотребления Карабихское СП, Туношенское СП, Ивняковское СП, Курбское СП. Приготовление горячей воды переносится с источника теплоснабжения в ИТП конечного потребителя. Баланс водопотребления горячей воды представлен в таблице ниже.

Таблица 13.1  Баланс водопотребления горячей воды, м3/год

| Сельское поселение | Название источника теплоснабжения | Расход горячей воды на ГВС, куб м/год на 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Карабихский сельский округ, Телегинский сельский округ, Ивняковский сельский округ, в том числе | Ярославская ТЭЦ-3 | 132 806,05 |
| Карабихский сельский округ, Телегинский сельский округ - (посёлок Дубки, деревня Гончарово, посёлок Щедрино, посёлок Нагорный, деревня Бегоулево) |  | 85 403,20 |
| Телегинский сельский округ (село Лучинское) |  | 808,55 |
| Ивняковский сельский округ (посёлок Ивняки) |  | 46 594,29 |
| Карабихское СП | Ананьино | 4288 |
| Туношенское СП | Мокеевское | 19595 |
| Туношенское СП | Туношна | 10013 |
| Курбское СП | Козьмодемьянск 2 | 343 |
| Курбское СП | Козьмодемьянск 1 | 6880 |

- раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя на тепловых сетях в 2024 году не происходило.

Предлагаемые в схеме мероприятия - строительства новых участков тепловых сетей с использованием современных материалов и технологий взамен выработавших эксплуатационный ресурс, а также переключение присоединенных нагрузок между котельными повышают надежность и эффективность работы системы транспорта и распределения тепловой энергии.

С учетом проводимых РСО плановых ремонтов сетей предполагается, что в перспективе количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не превысит показатели 2024 года.

Таблица 14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Теплоснабжающая организация | Ед. изм | Факт | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. |
| ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | ед. | 100 | 66 | 62 | 38 | 38 | 6 |
| Ярославская ТЭЦ-3 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

Предлагаемые в схеме мероприятия - строительства новых котельных взамен выработавших эксплуатационный ресурс, повышают надежность работы источников теплоснабжения.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлены в таблицеТаблица 14.3

Таблица 14.2  Число аварий на источниках теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм | Факт | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. |
| Число аварий на источниках теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников, кг ут /Гкал

| Название источника | Организация | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярославская ТЭЦ-3 | ПАО «ТГК-2» | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 |
| Ананьино | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 |
| Андроники | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 146,6 | 146,6 | 146,6 | 146,6 | 146,6 |
| Глебовское | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Заволжье | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 |
| Карабиха (школ) | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
| Карабиха ЯЦРБ | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
| Карачиха | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 |
| Кузнечиха (верх) | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| Кузнечиха (нижн) | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 |
| Медягино | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 |
| Михайловское | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 |
| Мокеевское | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 181,7 | 181,7 | 181,7 | 181,7 | 181,7 |
| Пестрецово | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 |
| Сарафоново | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 |
| Спас-Виталий | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 |
| Толбухино | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| Туношна | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| Туношна (гор 26) | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 |
| Ярославка | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Григорьевское | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 193,4 | 193,4 | 193,4 | 193,4 | 193,4 |
| Иванищево | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
| Красные Ткачи 2 | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 |
| Мордвиново | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 |
| Ширинье | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| Белкино | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 |
| Козьмодемьянск 2 | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 |
| Кормилицино | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 |
| Красный бор | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
| Уткино | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| Курба | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Козьмодемьянск 1 | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 |
| п.Красные Ткачи (Ноготино) | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 |
| п.Красные Ткачи (Фабрика) | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 |
| д. Высоко | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 |
| Котельная с. Спасское | АО «Яркоммунсервис» | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 |
| Котельная №12 с. Туношна | АО «Яркоммунсервис» | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 255,7 |
| БМК-ЭКО | ООО «ЯКС» | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| Котельная ОАО Санаторий Красный Холм | ОАО «Санаторий Красный Холм» | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль | ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 |
| Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 |
| Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 |

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице ниже.

Таблица 14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

| Название источника | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ананьино | 3,33 | 3,30 | 3,27 | 3,23 | 3,20 | 3,17 |
| Андроники | 2,97 | 2,94 | 2,91 | 2,88 | 2,85 | 2,82 |
| Глебовское | 3,40 | 3,36 | 3,33 | 3,29 | 3,26 | 3,23 |
| Заволжье | 3,72 | 3,68 | 3,64 | 3,61 | 3,57 | 3,54 |
| Карабиха (школ) | 4,47 | 4,43 | 4,38 | 4,34 | 4,30 | 4,25 |
| Карабиха ЯЦРБ | 3,95 | 3,91 | 3,88 | 3,84 | 3,80 | 3,76 |
| Карачиха | 7,98 | 7,90 | 7,82 | 7,74 | 7,66 | 7,59 |
| Кузнечиха (верх) | 4,95 | 4,90 | 4,85 | 4,80 | 4,75 | 4,70 |
| Кузнечиха (нижн) | 3,96 | 3,92 | 3,88 | 3,85 | 3,81 | 3,77 |
| Медягино | 3,42 | 3,39 | 3,35 | 3,32 | 3,29 | 3,25 |
| Михайловское | 3,54 | 3,50 | 3,47 | 3,43 | 3,40 | 3,36 |
| Мокеевское | 2,94 | 2,91 | 2,88 | 2,86 | 2,83 | 2,80 |
| Пестрецово | 3,61 | 3,57 | 3,53 | 3,50 | 3,46 | 3,43 |
| Сарафоново | 4,54 | 4,50 | 4,45 | 4,41 | 4,36 | 4,32 |
| Спас-Виталий | 2,59 | 2,56 | 2,54 | 2,51 | 2,49 | 2,46 |
| Толбухино | 4,80 | 4,75 | 4,71 | 4,66 | 4,61 | 4,57 |
| Туношна | 5,07 | 5,02 | 4,97 | 4,92 | 4,87 | 4,82 |
| Туношна (гор 26) | 8,17 | 8,09 | 8,01 | 7,93 | 7,85 | 7,77 |
| Ярославка | 2,70 | 2,67 | 2,64 | 2,62 | 2,59 | 2,56 |
| Григорьевское | 4,59 | 4,54 | 4,50 | 4,45 | 4,41 | 4,36 |
| Иванищево | 4,00 | 3,96 | 3,92 | 3,88 | 3,84 | 3,80 |
| Красные Ткачи | 2,47 | 2,45 | 2,42 | 2,40 | 2,37 | 2,35 |
| Красные Ткачи 2 | 4,14 | 4,10 | 4,06 | 4,02 | 3,98 | 3,94 |
| Мордвиново | 3,98 | 3,94 | 3,90 | 3,86 | 3,82 | 3,78 |
| Ширинье | 5,35 | 5,30 | 5,24 | 5,19 | 5,14 | 5,09 |
| Белкино | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
| Козьмодемьянск 2 | 4,14 | 4,10 | 4,06 | 4,02 | 3,98 | 3,94 |
| Кормилицино | 3,38 | 3,34 | 3,31 | 3,28 | 3,24 | 3,21 |
| Красный бор | 3,64 | 3,60 | 3,56 | 3,53 | 3,49 | 3,46 |
| Уткино | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 |
| Курба | 2,87 | 2,84 | 2,81 | 2,78 | 2,76 | 2,73 |
| Козьмодемьянск 1 | 2,87 | 2,84 | 2,81 | 2,79 | 2,76 | 2,73 |
| Котельная с. Спасское | 2,13 | 2,11 | 2,09 | 2,07 | 2,05 | 2,03 |
| Котельная №12 с. Туношна | 1,87 | 1,85 | 1,83 | 1,81 | 1,79 | 1,78 |
| БМК-ЭКО | 2,18 | 2,15 | 2,13 | 2,11 | 2,09 | 2,07 |
| Котельная ОАО Санаторий Красный Холм | 2,30 | 2,27 | 2,25 | 2,23 | 2,20 | 2,18 |
| Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 |
| Котельная ООО «Тепловая компания» п Красные Ткачи | 3,01 | 2,98 | 2,95 | 2,92 | 2,89 | 2,87 |
| Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово | 2,40 | 2,38 | 2,36 | 2,33 | 2,31 | 2,29 |
| Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево | 1,84 | 1,82 | 1,81 | 1,79 | 1,77 | 1,75 |
| Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 |

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице ниже.

Таблица 14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %

| Название источника | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 гг. | 2029-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ананьино | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| Андроники | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Глебовское | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Заволжье | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
| Карабиха (школ) | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% |
| Карабиха ЯЦРБ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Карачиха | 24% | 23% | 23% | 26% | 26% | 30% |
| Кузнечиха (верх) | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| Кузнечиха (нижн) | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |
| Медягино | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
| Михайловское | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Мокеевское | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Пестрецово | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| Сарафоново | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| Спас-Виталий | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Толбухино | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Туношна | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Туношна (гор 26) | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| Ярославка | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Григорьевское | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Иванищево | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Красные Ткачи 2 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Мордвиново | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Ширинье | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| Белкино | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| Козьмодемьянск 2 | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Кормилицино | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| Красный бор | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Уткино | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
| Курба | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Козьмодемьянск 1 | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| п.Красные Ткачи (Ноготино) | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| п.Красные Ткачи (Фабрика) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| д. Высоко | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| Котельная с. Спасское | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
| Котельная №12 с. Туношна | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| БМК-ЭКО | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| Котельная ОАО Санаторий Красный Холм | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Котельная ООО «УПТК» ТПС | 21% | 21% | 23% | 26% | 26% | 26% |

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке представлена в таблице ниже.

Таблица 14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч).

| Название источника | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ананьино | 245,33 | 245,33 | 245,33 | 245,33 | 245,33 | 245,33 |
| Андроники | 226,18 | 226,18 | 226,18 | 226,18 | 226,18 | 226,18 |
| Глебовское | 426,11 | 426,11 | 426,11 | 426,11 | 426,11 | 426,11 |
| Заволжье | 129,42 | 129,42 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 |
| Карабиха (школ) | 308,40 | 308,40 | 308,40 | 308,40 | 308,40 | 308,40 |
| Карабиха ЯЦРБ | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 |
| Карачиха | 79,85 | 79,85 | 65,27 | 65,27 | 65,27 | 65,27 |
| Кузнечиха (верх) | 54,35 | 50,53 | 50,53 | 45,90 | 45,90 | 45,90 |
| Кузнечиха (нижн) | 97,93 | 97,93 | 97,93 | 97,93 | 97,93 | 97,93 |
| Медягино | 190,38 | 190,38 | 190,38 | 190,38 | 190,38 | 190,38 |
| Михайловское | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 |
| Мокеевское | 121,03 | 121,03 | 121,03 | 121,03 | 121,03 | 121,03 |
| Пестрецово | 268,34 | 268,34 | 268,34 | 268,34 | 268,34 | 268,34 |
| Сарафоново | 174,59 | 174,59 | 174,59 | 174,59 | 174,59 | 174,59 |
| Спас-Виталий | 172,52 | 172,52 | 172,52 | 172,52 | 172,52 | 172,52 |
| Толбухино | 317,71 | 317,71 | 317,71 | 317,71 | 317,71 | 317,71 |
| Туношна | 112,76 | 112,76 | 112,76 | 112,76 | 112,76 | 112,76 |
| Туношна (гор 26) | 99,66 | 99,66 | 99,66 | 99,66 | 99,66 | 99,66 |
| Ярославка | 168,42 | 168,42 | 168,42 | 168,42 | 168,42 | 168,42 |
| Григорьевское | 267,46 | 267,46 | 267,46 | 267,46 | 267,46 | 267,46 |
| Иванищево | 157,74 | 157,74 | 157,74 | 157,74 | 157,74 | 157,74 |
| Красные Ткачи | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 |
| Красные Ткачи 2 | 225,39 | 225,39 | 225,39 | 225,39 | 225,39 | 225,39 |
| Мордвиново | 281,25 | 281,25 | 281,25 | 281,25 | 281,25 | 281,25 |
| Ширинье | 261,90 | 261,90 | 261,90 | 261,90 | 261,90 | 261,90 |
| Белкино | 364,32 | 364,32 | 364,32 | 364,32 | 364,32 | 364,32 |
| Козьмодемьянск 2 | 107,06 | 107,06 | 107,06 | 107,06 | 107,06 | 107,06 |
| Кормилицино | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 |
| Красный бор | 217,53 | 119,24 | 119,24 | 119,24 | 119,24 | 119,24 |
| Уткино | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,23 |
| Курба | 180,46 | 180,46 | 180,46 | 180,46 | 180,46 | 180,46 |
| Козьмодемьянск 1 | 163,35 | 163,35 | 163,35 | 163,35 | 163,35 | 163,35 |
| Котельная с. Спасское | 562,11 | 562,11 | 562,11 | 562,11 | 562,11 | 562,11 |
| Котельная №12 с. Туношна | 123,92 | 123,92 | 123,92 | 123,92 | 123,92 | 123,92 |
| БМК-ЭКО | 243,97 | 243,97 | 243,97 | 243,97 | 243,97 | 243,97 |
| Котельная ОАО Санаторий Красный Холм | 107,83 | 107,83 | 107,83 | 107,83 | 107,83 | 107,83 |
| Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль | 123,44 | 123,44 | 123,44 | 123,44 | 123,44 | 123,44 |
| Котельная ООО «Тепловая компания» п Красные Ткачи | 144,80 | 144,80 | 144,80 | 144,80 | 144,80 | 144,80 |
| Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово | 655,02 | 655,02 | 655,02 | 655,02 | 655,02 | 655,02 |
| Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево | 306,15 | 306,15 | 306,15 | 306,15 | 306,15 | 306,15 |
| Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское | 285,07 | 285,07 | 285,07 | 285,07 | 285,07 | 285,07 |

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии приведена в таблице ниже.

Таблица 14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, %

| Название | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярославская ТЭЦ-3, Гкал в том числе | 42 746 | 44 299 | 44 858 | 44 415 | 44 415 | 44 415 | 44 415 |
| Карабихский сельский округ, Телегинский сельский округ - (посёлок Дубки, деревня Гончарово, посёлок Щедрино, посёлок Нагорный, деревня Бегоулево) | 26 924 | 27 811 | 28 165 | 27 955 | 27 955 | 27 955 | 27 955 |
| Телегинский сельский округ (село Лучинское) | 443 | 446 | 483 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| Ивняковский сельский округ (посёлок Ивняки) | 15 380 | 16 042 | 16 210 | 15 999 | 15 999 | 15 999 | 15 999 |
| доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | 16,6% | 17,0% | 17,4% | 17,4% | 17,4% | 17,6% | 17,6% |

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии  г.у.т./кВт*ч.

| Название | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярославская ТЭЦ-3 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 |

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

На основании прогнозных значений выработки электроэнергии и тепловой энергии для Ярославской ТЭЦ-3 определен КИТТ (коэффициент использования теплоты топлива), в таблице ниже.

Таблица 14.9 Коэффициент использования теплоты топлива

| Название | ед. изм | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск электроэнергии | млн.кВт*ч | 890 | 896 | 1 026 | 1 029 | 1 032 | 1 050 | 1 059 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 2 058 | 1 902 | 1 882 | 1 872 | 1 872 | 1 899 | 1 928 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. тут | 593 | 581 | 607 | 608 | 608 | 618 | 625 |
| Коэффициент использования теплоты топлива | % | 68% | 66% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии представлена в таблице ниже.

Таблица 14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 |

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице ниже.

Таблица 14.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет

| Показатель | Ед. изм | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок эксплуатации | лет | 30 | 29 | 29 | 28 | 25 | 22 |

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице ниже.

Таблица 14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %

| Показатель | Ед. изм | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля реконструируемых сетей в общем объеме | % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5* | 4,5* |

*-среднегодовое

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, представлено в таблице ниже.

Таблица 14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, % | 0% | 5% | 1% | 1% | 3% | 0% |
| Установленная мощность, Гкал/ч* | 182,33 | 185,06 | 184,34 | 182,72 | 182,72 | 182,72 |
| Реконструируемая мощность, Гкал/ч | 0 | 8,94 | 1,2 | 2,00 | 4,98 | 0,00 |

*-без учета Ярославской ТЭЦ-3 и котельной ООО «УПТК» ТПС

- раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется в границах 7 сельских поселений, входящих в состав Ярославского МО. В таблице 15.1 представлен перечень населенных пунктов с централизованным теплоснабжением и указанием теплоснабжающей организации, оказывающей на территории населенного пункта услугу централизованного теплоснабжения на правах собственника, арендатора или иного другого законного основания. Эксплуатацию объектов системы теплоснабжения в каждой системе теплоснабжения и хозяйственную деятельность на них производит 8 ТСО. Поэтому тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения ведутся по технико-экономическим показателям каждой ТСО.

Таблица 15.1  Перечень теплоснабжающих/теплосетевых организаций, действующих на территории

| № | Сельское поселение | Название источника | Наименование ТСО (источник/сети) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карабихский сельский округ (посёлок Дубки, деревня Гончарово) Телегинский сельский округ (посёлок Щедрино, посёлок Нагорный, деревня Бегоулево, село Лучинское) Ивняковский сельский округ (посёлок Ивняки) | Ярославская ТЭЦ-3 | ПАО «ТГК-2» |
| 2 | Карабихское СП | Ананьино | ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» |
| 3 | Кузнечихинское СП | Андроники |  |
| 4 | Кузнечихинское СП | Глебовское |  |
| 5 | Заволжское СП | Заволжье |  |
| 6 | Карабихское СП | Карабиха (школ) |  |
| 7 | Карабихское СП | Карабиха ЯЦРБ |  |
| 8 | Ивняковское СП | Карачиха |  |
| 9 | Кузнечихинское СП | Кузнечиха (верх) |  |
| 10 | Кузнечихинское СП | Кузнечиха (нижн) |  |
| 11 | Кузнечихинское СП | Медягино |  |
| 12 | Некрасовское СП | Михайловское |  |
| 13 | Туношенское СП | Мокеевское |  |
| 14 | Заволжское СП | Пестрецово |  |
| 15 | Ивняковское СП | Сарафоново |  |
| 16 | Заволжское СП | Спас-Виталий |  |
| 17 | Кузнечихинское СП | Толбухино |  |
| 18 | Туношенское СП | Туношна |  |
| 19 | Туношенское СП | Туношна (гор 26) |  |
| 20 | Кузнечихинское СП | Ярославка |  |
| 21 | Заволжское СП | Григорьевское |  |
| 22 | Курбское СП | Иванищево |  |
| 23 | Карабихское СП | Красные Ткачи 2 |  |
| 24 | Курбское СП | Мордвиново |  |
| 25 | Курбское СП | Ширинье |  |
| 26 | Карабихское СП | Белкино |  |
| 27 | Курбское СП | Козьмодемьянск 2 |  |
| 28 | Карабихское СП | Кормилицино |  |
| 29 | Заволжское СП | Красный бор |  |
| 30 | Заволжское СП | Уткино |  |
| 31 | Курбское СП | Курба |  |
| 32 | Курбское СП | Козьмодемьянск 1 |  |
| 33 | Карабихское СП | Котельная п.Красные Ткачи (Ноготино) |  |
| 34 | Карабихское СП | Котельная п.Красные Ткачи (Фабрика) |  |
| 35 | Карабихское СП | Котельная п. Высоко |  |
| 36 | Ивняковское СП | Котельная с. Спасское | АО «Яркоммунсервис» |
| 37 | Туношенское СП | Котельная №12 с. Туношна |  |
| 38 | Кузнечихинское СП | БМК-ЭКО | OOО «ЯКС» |
| 39 | Некрасовское СП | Котельная ОАО Санаторий Красный Холм | ОАО «Санаторий Красный Холм» |
| 40 | Карабихское СП | Котельная ЗАО Пансионат отдыха Ярославль | ЗАО «Пансионат отдыха «Ярославль» |
| 41 | Туношенское СП | Котельная №28 в/г 76 ст. Лютово | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 42 | Ивняковское СП | Котельная №1 в/г 63 д. Дорожаево |  |
| 43 | Карабихское СП | Котельная № 24 в/г 311 д. Прохоровское |  |
| 44 | Заволжское СП | Котельная ООО «УПТК» ТПС | ООО «УПТК» ТПС |

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей для ЕТО-1 ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс».

Таблица 15.2 Расчет перспективных тарифов ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс»

| № п/п | Наименование показателя | Един. изм. | Факт 2021 | Факт 2022 | Факт 2023 | Факт 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии отв источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 169,81 | 171,85 | 159,187 | 166,420 | 173,117 | 173,117 | 173,117 | 173,117 | 173,117 | 173,117 | 173,117 | 173,117 | 173,117 |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 3,99 | 4,12 | 2,973 | 3,082 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 39,26 | 40,68 | 38,103 | 39,436 | 39,948 | 39,948 | 39,948 | 39,948 | 39,948 | 39,948 | 39,948 | 39,948 | 39,948 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 126,57 | 127,05 | 118,111 | 123,902 | 129,995 | 129,995 | 129,995 | 129,995 | 129,995 | 129,995 | 129,995 | 129,995 | 129,995 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 151 440 | 152 559 | 179 825 | 197 680 | 237 648 | 245 389 | 255 204 | 265 412 | 276 029 | 287 070 | 298 553 | 310 495 | 322 915 |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 29 699 | 34 251 | 33 028 | 47 070 | 41 845 | 42 765 | 45 758 | 49 785 | 57 054 | 61 276 | 64 952 | 68 785 | 72 843 |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 240 054 | 245 720 | 225 333 | 267 812 | 287 671 | 311 914 | 324 390 | 337 366 | 350 861 | 364 895 | 379 491 | 394 671 | 410 457 |
| 10 | Инвест программа | тыс. руб. |  | 3 193 | 2 349 |  | 5 782 | 5 731 | 5 665 | 4 744 | 755 |  |  |  |  |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 649,78 | 859,5 | 924,43 | 657,29 | 683,22 | 705,47 | 733,69 | 763,03 | 793,55 | 825,30 | 858,31 | 892,64 | 928,35 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 421 843 | 436 582 | 441 460 | 513 219 | 573 629 | 606 504 | 631 751 | 658 070 | 685 492 | 714 066 | 743 854 | 774 843 | 807 143 |
| 13 | Расчетный Тариф | руб./ Гкал | 3 332,88 | 3 436,30 | 3 737,67 | 4 142,13 | 4 412,69 | 4 665,59 | 4 859,81 | 5 062,27 | 5 273,21 | 5 493,02 | 5 722,17 | 5 960,55 | 6 209,02 |
| 14 | Рост тарифа | % | 4,7 | 3,01 | 8,06 | 9,76 | 6,13 | 5,42 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Расчеты тарифных последствий для операционной деятельности ПАО «ТГК-2» приведены в таблицах ниже.

Таблица 15.3 Расчет перспективных тарифов ПАО «ТГК-2» в зоне деятельности ЕТО-4 без учета реализации ИП

| Показатели | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем полезного отпуска | 4 181,68 | 3 879,35 | 3 798,52 | 3 806,38 | 3 814,27 | 3 822,19 | 3 830,15 | 3 838,14 | 3 846,16 | 3 854,21 | 3 862,29 | 3 862,29 | 3 862,29 | 3 862,29 | 3 862,29 |
| в том числе Зона действия ЕТО-4 ЯМО ЯО, тыс. Гкал | 44,37 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 |
| Карабихский сельский округ и Телегинский сельский округ: п. Дубки, п. Щедрино. п. Нагорный, д. Бегоулево, д. Гончарово | 28,17 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| Ивняковский сельский округ: п. Ивняки | 16,21 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Телегинский сельский округ: с.Лучинское (с 2026 года в ЕТО-4 ЯМО ЯО) | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Покупное тепло, тыс. Гкал | 128,07 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" | 128,07 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 |
| Уголь, тут |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Природный газ, тут | 787 532,37 | 723 217,95 | 709 193,97 | 710 557,82 | 711 927,13 | 713 301,91 | 714 682,19 | 716 067,99 | 717 459,34 | 718 856,25 | 720 258,75 | 751 220,45 | 751 220,45 | 751 220,45 | 751 220,45 |
| Музут, тут | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 |
| Электроэнергия, тыс. кВт.ч | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 |
| Вода, тыс. м3 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 471,64 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 |
| Выработка тепла, тыс. Гкал | 4 539,10 | 4 168,42 | 4 087,59 | 4 095,45 | 4 103,35 | 4 111,27 | 4 119,22 | 4 127,21 | 4 135,23 | 4 143,28 | 4 151,36 | 4 329,81 | 4 329,81 | 4 329,81 | 4 329,81 |
| Отпуск тепла потребителям от источников ТГК-2, тыс. Гкал | 4 525,25 | 4 155,03 | 4 074,20 | 4 082,06 | 4 089,96 | 4 097,88 | 4 105,83 | 4 113,82 | 4 121,84 | 4 129,89 | 4 137,98 | 4 137,98 | 4 137,98 | 4 137,98 | 4 137,98 |
| Раход тепла на С.Н., Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Удельный расход топлива, кг/Гкал | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 |
| Потери в тепловых сетях, % | 11,28% | 12,05% | 12,31% | 12,28% | 12,26% | 12,23% | 12,21% | 12,18% | 12,16% | 12,13% | 12,10% | 12,10% | 12,10% | 12,10% | 12,10% |
| Потери в тепловых сетях, хозяйственные нужды тыс.Гкал | 471,64 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 8,90 | 9,69 | 9,88 | 9,86 | 9,84 | 9,82 | 9,81 | 9,79 | 9,77 | 9,75 | 9,73 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 |
| Удельный расход холодной воды, м3/Гкал | 6,45 | 7,02 | 7,16 | 7,15 | 7,14 | 7,12 | 7,11 | 7,10 | 7,08 | 7,07 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| Тарифы и ставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал | 1 184,39 | 1 300,46 | 1 403,20 | 1 485,99 | 1 573,66 | 1 666,51 | 1 764,83 | 1 868,96 | 1 979,22 | 2 096,00 | 2 219,66 | 2 350,62 | 2 489,31 | 2 636,18 | 2 791,71 |
| Природный газ, руб./ тут | 6 144,32 | 6 795,56 | 7 407,16 | 7 925,66 | 8 480,46 | 9 074,09 | 9 709,28 | 10 388,93 | 11 116,15 | 11 894,29 | 12 726,88 | 13 617,77 | 14 571,01 | 15 590,98 | 16 682,35 |
| Мазут, руб./тут | 4 069,68 | 4 301,65 | 4 508,13 | 4 711,00 | 4 922,99 | 5 144,53 | 5 376,03 | 5 617,95 | 5 870,76 | 6 134,94 | 6 411,02 | 6 699,51 | 7 000,99 | 7 316,03 | 7 645,26 |
| Уголь, руб/тут |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроэнергия, руб./кВт.ч | 5,01 | 5,50 | 5,84 | 6,09 | 6,35 | 6,61 | 6,89 | 7,18 | 7,48 | 7,80 | 8,12 | 8,46 | 8,82 | 9,19 | 9,58 |
| Вода, руб./ м3 | 2,61 | 2,75 | 2,86 | 2,97 | 3,09 | 3,22 | 3,35 | 3,48 | 3,62 | 3,76 | 3,91 | 4,07 | 4,23 | 4,40 | 4,58 |
| Операционная деятельность, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупное тепло, тыс.руб. | 151 687,00 | 249 478,26 | 269 187,04 | 285 069,07 | 301 888,15 | 319 699,55 | 338 561,82 | 358 536,97 | 379 690,65 | 402 092,40 | 425 815,85 | 450 938,99 | 477 544,39 | 505 719,51 | 535 556,96 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", тыс.руб. | 151 687,00 | 249 478,26 | 269 187,04 | 285 069,07 | 301 888,15 | 319 699,55 | 338 561,82 | 358 536,97 | 379 690,65 | 402 092,40 | 425 815,85 | 450 938,99 | 477 544,39 | 505 719,51 | 535 556,96 |
| Топливо | 4 829 547,23 | 4 914 766,98 | 5 253 214,16 | 5 631 746,10 | 6 037 578,08 | 6 472 680,75 | 6 939 167,13 | 7 439 302,88 | 7 975 517,42 | 8 550 415,69 | 9 166 790,87 | 10 230 091,92 | 10 946 194,68 | 11 712 424,47 | 12 532 290,17 |
| Электроэнергия | 202 264 | 222 086 | 236 078 | 245 993 | 256 324 | 267 090 | 278 308 | 289 997 | 302 177 | 314 868 | 328 093 | 341 872 | 356 231 | 371 193 | 386 783 |
| Вода | 76 158 | 80 270 | 83 481 | 86 820 | 90 293 | 93 905 | 97 661 | 101 567 | 105 630 | 109 855 | 114 249 | 118 819 | 123 572 | 128 515 | 133 656 |
| Операционные расходы | 1 414 739,64 | 1 491 135,58 | 1 550 781,00 | 1 612 812,24 | 1 677 324,73 | 1 744 417,72 | 1 814 194,43 | 1 886 762,21 | 1 962 232,70 | 2 040 722,01 | 2 122 350,89 | 2 207 244,92 | 2 295 534,72 | 2 387 356,11 | 2 482 850,35 |
| Амортизация | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 |
| Налоги, ЕСН | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 |
| Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 34 447,01 | 36 307,15 | 37 759,43 | 39 269,81 | 40 840,60 | 42 474,23 | 44 173,20 | 45 940,12 | 47 777,73 | 49 688,84 | 51 676,39 | 53 743,45 | 55 893,18 | 58 128,91 | 60 454,07 |
| Корректировка тарифа за прошлые периодырегулирования | -65 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость | 7 096 046 | 7 348 967 | 7 765 714 | 8 221 042 | 8 706 762 | 9 224 968 | 9 777 904 | 10 367 970 | 10 997 735 | 11 669 951 | 12 387 561 | 13 556 173 | 14 381 827 | 15 262 018 | 16 200 434 |
| Валовая прибыль (НВВ) | 365 388 | 381 913 | 395 855 | 408 290 | 421 358 | 435 091 | 449 525 | 464 697 | 480 645 | 497 411 | 515 038 | 533 571 | 553 059 | 573 553 | 595 106 |
| в т.ч. Расходы из прибыли и предпринимательская прибыль | 121 639 | 128 207 | 133 336 | 138 669 | 144 216 | 149 984 | 155 984 | 162 223 | 168 712 | 175 461 | 182 479 | 189 778 | 197 369 | 205 264 | 213 475 |
| Резерв по сомнительным долгам | 101 602 | 111 559 | 120 372 | 127 474 | 134 995 | 142 960 | 151 395 | 160 327 | 169 786 | 179 804 | 190 412 | 201 647 | 213 544 | 226 143 | 239 485 |
| Проценты за пользование кредитом | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 |
| Выручка ТГК-2 | 7 613 121 | 7 980 358 | 8 430 755 | 8 914 401 | 9 430 007 | 9 979 759 | 10 565 991 | 11 191 204 | 11 858 071 | 12 569 454 | 13 328 414 | 14 540 683 | 15 412 430 | 16 341 291 | 17 331 097 |
| Средний расчетный тариф ТГК-2 | 1 820,59 | 2 057,14 | 2 219,49 | 2 341,96 | 2 472,30 | 2 611,00 | 2 758,64 | 2 915,79 | 3 083,10 | 3 261,23 | 3 450,91 | 3 764,78 | 3 990,49 | 4 230,98 | 4 487,26 |
| Объем полезного отпуска потребителям ЯМР в зоне действия ЕТО-4 | 44,37 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 |
| НВВ содержания тепловых сетей ЯМР в зоне действия ЕТО-4 | 32 217 | 33 957 | 35 315 | 36 728 | 38 197 | 39 724 | 41 313 | 42 966 | 44 685 | 46 472 | 48 331 | 50 264 | 52 275 | 54 366 | 56 540 |
| Тариф передачи тепловой энергии по сетям ЯМР в зоне деятельности ЕТО-4 | 726,02 | 764,53 | 795,11 | 826,92 | 859,99 | 894,39 | 930,17 | 967,38 | 1 006,07 | 1 046,31 | 1 088,17 | 1 131,69 | 1 176,96 | 1 224,04 | 1 273,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию для потребителям ЯМР в зоне действия ЕТО-4 (среднегодовой, экономически обоснованный) | 2 557,70 | 2 822 | 3 015 | 3 169 | 3 332 | 3 505 | 3 689 | 3 883 | 4 089 | 4 308 | 4 539 | 4 896 | 5 167 | 5 455 | 5 760 |
| Расчетный тариф без реализации ИП | 2 557,70 | 2 822 | 3 015 | 3 169 | 3 332 | 3 505 | 3 689 | 3 883 | 4 089 | 4 308 | 4 539 | 4 896 | 5 167 | 5 455 | 5 760 |

Таблица 15.4 Расчет перспективных тарифов ПАО «ТГК-2» в зоне деятельности ЕТО-4 с учетом реализации ИП

| Показатели | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем полезного отпуска | 4 181,68 | 3 879,35 | 3 798,52 | 3 806,38 | 3 814,27 | 3 822,19 | 3 830,15 | 3 838,14 | 3 846,16 | 3 854,21 | 3 862,29 | 3 862,29 | 3 862,29 | 3 862,29 | 3 862,29 |
| в том числе Зона действия ЕТО-4 ЯМО ЯО, тыс. Гкал | 44,37 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 |
| Карабихский сельский округ и Телегинский сельский округ: п. Дубки, п. Щедрино. п. Нагорный, д. Бегоулево, д. Гончарово | 28,17 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| Ивняковский сельский округ: п. Ивняки | 16,21 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Телегинский сельский округ: с.Лучинское (с 2026 года в ЕТО-4 ЯМО ЯО) | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Покупное тепло, тыс. Гкал | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 |
| Уголь, тут |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Природный газ, тут | 787 532,37 | 723 217,95 | 709 193,97 | 710 557,82 | 711 927,13 | 713 301,91 | 712 622,58 | 714 004,39 | 715 391,73 | 716 784,61 | 718 183,07 | 718 183,07 | 718 183,07 | 718 183,07 | 718 183,07 |
| Музут, тут | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 |
| Электроэнергия, тыс. кВт.ч | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 | 40 392 |
| Вода, тыс. м3 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 | 29 188 |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 471,64 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 | 2 388,94 |
| Выработка тепла, тыс. Гкал | 4 539,10 | 4 168,42 | 4 087,59 | 4 095,45 | 4 103,35 | 4 111,27 | 4 119,22 | 4 127,21 | 4 135,23 | 4 143,28 | 4 151,36 | 4 151,36 | 4 151,36 | 4 151,36 | 4 151,36 |
| Отпуск тепла потребителям от источников ТГК-2, тыс. Гкал | 4 525,25 | 4 155,03 | 4 074,20 | 4 082,06 | 4 089,96 | 4 097,88 | 4 105,83 | 4 113,82 | 4 121,84 | 4 129,89 | 4 137,98 | 4 137,98 | 4 137,98 | 4 137,98 | 4 137,98 |
| Раход тепла на С.Н., Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Удельный расход топлива, кг/Гкал | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| Потери в тепловых сетях, % | 11,28% | 12,05% | 12,31% | 12,28% | 12,26% | 12,23% | 12,21% | 12,18% | 12,16% | 12,13% | 12,10% | 12,10% | 12,10% | 12,10% | 12,10% |
| Потери в тепловых сетях, хозяйственные нужды тыс.Гкал | 471,64 | 471,64 | 471,64 | 471,64 | 471,64 | 471,64 | 471,64 | 471,64 | 471,64 | 471,64 | 471,64 | 471,64 | 471,64 | 471,64 | 471,64 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 8,90 | 9,69 | 9,88 | 9,86 | 9,84 | 9,82 | 9,81 | 9,79 | 9,77 | 9,75 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
| Удельный расход холодной воды, м3/Гкал | 6,45 | 7,02 | 7,16 | 7,15 | 7,14 | 7,12 | 7,11 | 7,10 | 7,08 | 7,07 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| Тарифы и ставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал | 1 184,39 | 1 300,46 | 1 403,20 | 1 485,99 | 1 573,66 | 1 666,51 | 1 764,83 | 1 868,96 | 1 979,22 | 2 096,00 | 2 219,66 | 2 350,62 | 2 489,31 | 2 636,18 | 2 791,71 |
| Природный газ, руб./ тут | 6 144,32 | 6 795,56 | 7 407,16 | 7 925,66 | 8 480,46 | 9 074,09 | 9 709,28 | 10 388,93 | 11 116,15 | 11 894,29 | 12 726,88 | 13 617,77 | 14 571,01 | 15 590,98 | 16 682,35 |
| Мазут, руб./тут | 4 069,68 | 4 301,65 | 4 508,13 | 4 711,00 | 4 922,99 | 5 144,53 | 5 376,03 | 5 617,95 | 5 870,76 | 6 134,94 | 6 411,02 | 6 699,51 | 7 000,99 | 7 316,03 | 7 645,26 |
| Уголь, руб/тут |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроэнергия, руб./кВт.ч | 5,01 | 5,50 | 5,84 | 6,09 | 6,35 | 6,61 | 6,89 | 7,18 | 7,48 | 7,80 | 8,12 | 8,46 | 8,82 | 9,19 | 9,58 |
| Вода, руб./ м3 | 2,61 | 2,75 | 2,86 | 2,97 | 3,09 | 3,22 | 3,35 | 3,48 | 3,62 | 3,76 | 3,91 | 4,07 | 4,23 | 4,40 | 4,58 |
| Операционная деятельность, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупное тепло, тыс.руб. | 151 687,00 | 166 552,32 | 179 709,96 | 190 312,84 | 201 541,30 | 213 432,24 | 226 024,74 | 239 360,20 | 253 482,45 | 268 437,92 | 284 275,76 | 301 048,02 | 318 809,86 | 337 619,64 | 357 539,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", тыс.руб. | 151 687,00 | 166 552,32 | 179 709,96 | 190 312,84 | 201 541,30 | 213 432,24 | 226 024,74 | 239 360,20 | 253 482,45 | 268 437,92 | 284 275,76 | 301 048,02 | 318 809,86 | 337 619,64 | 357 539,20 |
| Топливо | 4 829 547,23 | 4 914 766,98 | 5 253 214,16 | 5 631 746,10 | 6 037 578,08 | 6 472 680,75 | 6 919 169,78 | 7 417 864,23 | 7 952 533,50 | 8 525 775,00 | 9 140 373,90 | 9 780 196,55 | 10 464 806,64 | 11 197 339,27 | 11 981 149,00 |
| Электроэнергия | 202 264 | 222 086 | 236 078 | 245 993 | 256 324 | 267 090 | 278 308 | 289 997 | 302 177 | 314 868 | 328 093 | 341 872 | 356 231 | 371 193 | 386 783 |
| Вода | 76 158 | 80 270 | 83 481 | 86 820 | 90 293 | 93 905 | 97 661 | 101 567 | 105 630 | 109 855 | 114 249 | 118 819 | 123 572 | 128 515 | 133 656 |
| Операционные расходы | 1 414 739,64 | 1 491 135,58 | 1 550 781,00 | 1 612 812,24 | 1 677 324,73 | 1 744 417,72 | 1 814 194,43 | 1 886 762,21 | 1 962 232,70 | 2 040 722,01 | 2 122 350,89 | 2 207 244,92 | 2 295 534,72 | 2 387 356,11 | 2 482 850,35 |
| Амортизация | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 | 302 332 |
| Налоги, ЕСН | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 | 302 069 |
| Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 34 447,01 | 36 307,15 | 37 759,43 | 39 269,81 | 40 840,60 | 42 474,23 | 44 173,20 | 45 940,12 | 47 777,73 | 49 688,84 | 51 676,39 | 53 743,45 | 55 893,18 | 58 128,91 | 60 454,07 |
| Корректировка тарифа за прошлые периодырегулирования | -65 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость | 7 096 046 | 7 348 967 | 7 765 714 | 8 221 042 | 8 706 762 | 9 224 968 | 9 757 907 | 10 346 531 | 10 974 751 | 11 645 310 | 12 361 144 | 13 106 277 | 13 900 439 | 14 746 933 | 15 649 293 |
| Валовая прибыль (НВВ) | 365 388 | 405 037 | 488 254 | 448 930 | 490 028 | 797 234 | 449 525 | 464 697 | 480 645 | 497 411 | 515 038 | 533 571 | 553 059 | 573 553 | 595 106 |
| в т.ч. Расходы из прибыли и предпринимательская прибыль | 121 639 | 128 207 | 133 336 | 138 669 | 144 216 | 149 984 | 155 984 | 162 223 | 168 712 | 175 461 | 182 479 | 189 778 | 197 369 | 205 264 | 213 475 |
| Резерв по сомнительным долгам | 101 602 | 111 559 | 120 372 | 127 474 | 134 995 | 142 960 | 151 395 | 160 327 | 169 786 | 179 804 | 190 412 | 201 647 | 213 544 | 226 143 | 239 485 |
| Инвестиционная составляющая |  | 18 499 | 73 920 | 32 512 | 54 936 | 289 714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль на инвестиционную составляющую |  | 4 625 | 18 480 | 8 128 | 13 734 | 72 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценты за пользование кредитом | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 | 142 146 |
| Выручка ТГК-2 | 7 613 121 | 7 920 556 | 8 433 678 | 8 860 285 | 9 398 330 | 10 235 634 | 10 433 457 | 11 050 588 | 11 708 879 | 12 411 159 | 13 160 457 | 13 940 897 | 14 772 308 | 15 658 106 | 16 601 938 |
| Средний расчетный тариф ТГК-2 | 1 820,59 | 2 041,72 | 2 220,25 | 2 327,75 | 2 463,99 | 2 677,95 | 2 724,03 | 2 879,15 | 3 044,31 | 3 220,16 | 3 407,42 | 3 609,49 | 3 824,75 | 4 054,10 | 4 298,47 |
| Объем полезного отпуска потребителям ЯМР в зоне действия ЕТО-4 | 44,37 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 |
| НВВ содержания тепловых сетей ЯМР в зоне действия ЕТО-4 | 32 217 | 33 957 | 35 315 | 36 728 | 38 197 | 39 724 | 41 313 | 42 966 | 44 685 | 46 472 | 48 331 | 50 264 | 52 275 | 54 366 | 56 540 |
| Тариф передачи тепловой энергии по сетям ЯМР в зоне деятельности ЕТО-4 | 726,02 | 764,53 | 795,11 | 826,92 | 859,99 | 894,39 | 930,17 | 967,38 | 1 006,07 | 1 046,31 | 1 088,17 | 1 131,69 | 1 176,96 | 1 224,04 | 1 273,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию для потребителям ЯМР в зоне действия ЕТО-4 (среднегодовой, экономически обоснованный) | 2 557,70 | 2 806 | 3 015 | 3 155 | 3 324 | 3 572 | 3 654 | 3 847 | 4 050 | 4 266 | 4 496 | 4 741 | 5 002 | 5 278 | 5 571 |
| Расчетный тариф с учетом реализации ИП | 2 557,70 | 2 806 | 3 015 | 3 155 | 3 324 | 3 572 | 3 654 | 3 847 | 4 050 | 4 266 | 4 496 | 4 741 | 5 002 | 5 278 | 5 571 |

Таблица 15.5 Расчет перспективных тарифов АО "Яркоммунсервис"

| Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 5 416 | 5 497 | 5 497 | 5 488 | 5 471 | 5 471 | 5 463 | 5 463 | 5 463 | 5 463 | 5 463 | 5 455 | 5 455 | 5 455 | 5 455 | 5 455 | 5 455 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 773 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 4 643 | 4 745 | 4 745 | 4 737 | 4 720 | 4 720 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 704 | 4 704 | 4 704 | 4 704 | 4 704 | 4 704 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 852 | 852 | 852 | 843 | 827 | 827 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Полезный отпуск | Гкал | 3 791 | 3 893 | 3 893 | 3 893 | 3 893 | 3 893 | 3 893 | 3 893 | 3 893 | 3 893 | 3 893 | 3 893 | 3 893 | 3 893 | 3 893 | 3 893 | 3 893 |
| Топливо | тут | 1 180 | 1 187 | 1 187 | 1 185 | 1 183 | 1 183 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 1 181 |
| Электроэнергия, тыс. кВт.ч | тыс. кВт*ч | 272 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Вода, | тыс. м³ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо | тыс. руб. | 3732 | 4001 | 4265 | 4542 | 4832 | 5151 | 5485 | 5847 | 6233 | 6645 | 7083 | 7543 | 8041 | 8572 | 9138 | 9741 | 10384 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 1338 | 1558 | 1691 | 1835 | 1991 | 2160 | 2343 | 2543 | 2759 | 2993 | 3248 | 3524 | 3823 | 4148 | 4501 | 4883 | 5298 |
| Вода | тыс. руб. | 145 | 156 | 163 | 170 | 178 | 186 | 194 | 203 | 212 | 221 | 231 | 242 | 253 | 264 | 276 | 288 | 301 |
| Материалы на эксплуатацию и ремонт | тыс. руб. | 1820 | 1902 | 1987 | 2077 | 2170 | 2268 | 2370 | 2477 | 2588 | 2705 | 2826 | 2954 | 3087 | 3225 | 3371 | 3522 | 3681 |
| ФОТ производственного персонала | тыс. руб. | 2508 | 2616 | 2734 | 2857 | 2985 | 3120 | 3260 | 3407 | 3560 | 3720 | 3888 | 4063 | 4245 | 4436 | 4636 | 4845 | 5063 |
| Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 593 | 620 | 648 | 677 | 707 | 739 | 772 | 807 | 843 | 881 | 921 | 962 | 1006 | 1051 | 1098 | 1148 | 1199 |
| Амортизация | тыс. руб. | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Ремонт | тыс. руб. | 1337 | 1397 | 1460 | 1526 | 1594 | 1666 | 1741 | 1819 | 1901 | 1987 | 2076 | 2170 | 2267 | 2369 | 2476 | 2587 | 2704 |
| Ремонт сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 486 | 508 | 531 | 555 | 580 | 606 | 633 | 661 | 691 | 722 | 755 | 789 | 824 | 861 | 900 | 941 | 983 |
| Итого расходы | тыс. руб. | 12300 | 13099 | 13819 | 14578 | 15378 | 16236 | 17140 | 18105 | 19129 | 20216 | 21369 | 22587 | 23887 | 25269 | 26736 | 28296 | 29954 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 369 | 393 | 415 | 437 | 461 | 487 | 514 | 543 | 574 | 606 | 641 | 678 | 717 | 758 | 802 | 849 | 899 |
| Расчетный Тариф | руб./Гкал | 12669 | 13492 | 14234 | 15016 | 15839 | 16723 | 17654 | 18648 | 19703 | 20822 | 22010 | 23264 | 24604 | 26027 | 27538 | 29145 | 30852 |
| Рост тарифа | % | 3342 | 3465 | 3656 | 3857 | 4068 | 4295 | 4535 | 4790 | 5061 | 5348 | 5653 | 5975 | 6319 | 6685 | 7073 | 7486 | 7924 |
| Тариф в соответствии с индексом | руб./Гкал |  | 118,4 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,9 |

Таблица 15.6 Расчет перспективных тарифов ОАО «Санаторий Красный Холм»

| Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 5 460 | 5 460 | 5 460 | 5 457 | 5 036 | 5 036 | 5 447 | 5 447 | 5 447 | 5 447 | 5 447 | 5 443 | 5 443 | 5 443 | 5 443 | 5 443 | 5 443 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 13 | 13 | 13 | 13 | 12,7 | 12,7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 5 447 | 5 447 | 5 447 | 5 444 | 5 023,3 | 5 023,3 | 5 434 | 5 434 | 5 434 | 5 434 | 5 434 | 5 430 | 5 430 | 5 430 | 5 430 | 5 430 | 5 430 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 735,5 | 735,5 | 735,5 | 732,5 | 278,4 | 278,4 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 722,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 |
| Полезный отпуск | Гкал | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 745 | 4 745 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 | 4 711 |
| Топливо | тут | 819 | 816 | 816 | 816 | 847 | 847 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |
| Электроэнергия, тыс. кВт.ч | тыс. кВт*ч | 182 | 182 | 182 | 182 | 228,9 | 228,9 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Вода, | тыс. м³ | 5 | 5 | 5 | 5 | 15,9 | 15,9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Топливо | тыс. руб. | 3511 | 3511 | 3742 | 3987 | 4244 | 4524 | 4820 | 5138 | 5477 | 5838 | 6224 | 6630 | 7068 | 7534 | 8031 | 8561 | 9126 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 1011 | 1011 | 1097 | 1190 | 1291 | 1401 | 1520 | 1649 | 1789 | 1941 | 2106 | 2285 | 2479 | 2690 | 2919 | 3167 | 3436 |
| Вода | тыс. руб. | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Материалы на эксплуатацию и ремонт | тыс. руб. | 409 | 455 | 475 | 497 | 519 | 542 | 567 | 592 | 619 | 647 | 676 | 706 | 738 | 771 | 806 | 842 | 880 |
| ФОТ производственного персонала | тыс. руб. | 649 | 649 | 678 | 709 | 741 | 774 | 809 | 845 | 883 | 923 | 965 | 1008 | 1054 | 1101 | 1151 | 1202 | 1256 |
| Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 196 | 196 | 205 | 214 | 224 | 234 | 244 | 255 | 267 | 279 | 291 | 304 | 318 | 332 | 347 | 363 | 379 |
| Амортизация | тыс. руб. | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 |
| Ремонт | тыс. руб. | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Ремонт сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 543 | 543 | 567 | 593 | 619 | 647 | 676 | 707 | 739 | 772 | 807 | 843 | 881 | 920 | 962 | 1005 | 1050 |
| Итого расходы | тыс. руб. | 7684 | 7730 | 8132 | 8557 | 9008 | 9494 | 10009 | 10561 | 11151 | 11779 | 12449 | 13160 | 13923 | 14737 | 15606 | 16533 | 17524 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 8508 | 8562 | 8956 | 9381 | 9832 | 10318 | 10833 | 11385 | 11975 | 12603 | 13273 | 13984 | 14747 | 15561 | 16430 | 17357 | 18348 |
| Расчетный Тариф | руб./Гкал | 1752 | 1817 | 1901 | 1991 | 2087 | 2190 | 2299 | 2417 | 2542 | 2675 | 2817 | 2968 | 3130 | 3303 | 3487 | 3684 | 3894 |
| Рост тарифа | % |  | 103.7 | 104.6 | 104.8 | 104.8 | 104.9 | 105.0 | 105.1 | 105.2 | 105.2 | 105.3 | 105.4 | 105.5 | 105.5 | 105.6 | 105.6 | 105.7 |
| Тариф в соответствии с индексом | руб./Гкал | 1751.54 | 1831.78 | 1932.53 | 2038.82 | 2150.95 | 2269.25 | 2394.06 | 2525.74 | 2664.65 | 2811.21 | 2965.82 | 3128.94 | 3301.04 | 3482.59 | 3674.14 | 3876.21 | 4089.41 |

Таблица 15.7 Расчет перспективных тарифов ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль»

| Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 4 341 | 4 341 | 4 341 | 4 339 | 4 375,5 | 4 375,5 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 4 258 | 4 258 | 4 258 | 4 256 | 4 292,5 | 4 292,5 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 154 | 154 | 154 | 153 | 154,3 | 154,3 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Полезный отпуск | Гкал | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 138,2 | 4 138,2 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 |
| Топливо | тут | 714 | 716 | 716 | 716 | 886,1 | 886,1 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| Электроэнергия, тыс. кВт.ч | тыс. кВт*ч | 249 | 249 | 249 | 249 | 221,9 | 221,9 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Вода, | тыс. м³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,676 | 8,676 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Топливо | тыс. руб. | 3900 | 3204 | 3415 | 3640 | 3877 | 4133 | 4404 | 4695 | 5005 | 5335 | 5687 | 6060 | 6460 | 6887 | 7341 | 7826 | 8342 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 1677 | 1677 | 1820 | 1974 | 2142 | 2324 | 2522 | 2736 | 2969 | 3221 | 3495 | 3792 | 4114 | 4464 | 4843 | 5255 | 5702 |
| Вода | тыс. руб. | 55 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 | 86 | 89 | 93 | 98 | 102 | 107 |
| Материалы на эксплуатацию и ремонт | тыс. руб. | 427 | 427 | 446 | 466 | 487 | 509 | 532 | 556 | 581 | 607 | 635 | 663 | 693 | 724 | 757 | 791 | 827 |
| ФОТ производственного персонала | тыс. руб. | 491 | 491 | 513 | 536 | 560 | 585 | 612 | 639 | 668 | 698 | 730 | 762 | 797 | 833 | 870 | 909 | 950 |
| Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 148 | 148 | 155 | 162 | 169 | 177 | 185 | 193 | 202 | 211 | 220 | 230 | 241 | 251 | 263 | 275 | 287 |
| Амортизация | тыс. руб. | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
| Ремонт | тыс. руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ремонт сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 372 | 372 | 388 | 406 | 424 | 443 | 463 | 484 | 506 | 529 | 552 | 577 | 603 | 630 | 659 | 688 | 719 |
| Итого расходы | тыс. руб. | 8075 | 7379 | 7800 | 8250 | 8728 | 9243 | 9792 | 10381 | 11011 | 11685 | 12407 | 13177 | 14004 | 14889 | 15837 | 16853 | 17940 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 242 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 8317 | 7601 | 8022 | 8471 | 8950 | 9464 | 10013 | 10602 | 11232 | 11907 | 12628 | 13398 | 14225 | 15110 | 16058 | 17074 | 18162 |
| Расчетный Тариф | руб./Гкал | 1587 | 1852 | 1955 | 2064 | 2181 | 2306 | 2440 | 2584 | 2737 | 2902 | 3077 | 3265 | 3467 | 3682 | 3913 | 4161 | 4426 |
| Рост тарифа | % |  | 116.7 | 105.5 | 105.6 | 105.7 | 105.8 | 105.8 | 105.9 | 105.9 | 106.0 | 106.1 | 106.1 | 106.2 | 106.2 | 106.3 | 106.3 | 106.4 |
| Тариф в соответствии с индексом | руб./Гкал | 1587.03 | 1797.33 | 1896.19 | 2000.48 | 2110.50 | 2226.58 | 2349.04 | 2478.24 | 2614.54 | 2758.34 | 2910.05 | 3070.10 | 3238.96 | 3417.10 | 3605.04 | 3803.32 | 4012.50 |

Таблица 15.8 Расчет перспективных тарифов ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ

| Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 56 608 | 56 608 | 56 608 | 56 608 | 56 608 | 56 608 | 56 608 | 56 608 | 56 608 | 56 608 | 56 608 | 56 608 | 56 608 | 56 608 | 56 608 | 56 608 | 56 608 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 56 022 | 56 022 | 56 022 | 56 022 | 56 022 | 56 022 | 56 022 | 56 022 | 56 022 | 56 022 | 56 022 | 56 022 | 56 022 | 56 022 | 56 022 | 56 022 | 56 022 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 8 662 | 8 662 |
| Полезный отпуск | Гкал | 47 360 | 47 360 | 47 360 | 47 360 | 47 360 | 47 360 | 47 360 | 47 360 | 47 360 | 47 360 | 47 360 | 47 360 | 47 360 | 47 360 | 47 360 | 47 360 | 47 360 |
| Топливо | тут | 2 464 | 2 501 | 2 501 | 2 497 | 2 488 | 2 488 | 2 484 | 2 484 | 2 484 | 2 484 | 2 484 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 |
| Электроэнергия, тыс. кВт.ч | тыс. кВт*ч | 2 086 | 2 086 | 2 086 | 2 086 | 2 086 | 2 086 | 2 086 | 2 086 | 2 086 | 2 086 | 2 086 | 2 086 | 2 086 | 2 086 | 2 086 | 2 086 | 2 086 |
| Вода, | тыс. м³ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Топливо | тыс. руб. | 53130 | 53130 | 56637 | 60267 | 64018 | 68243 | 72621 | 77414 | 82523 | 87969 | 93775 | 99792 | 106378 | 113399 | 120883 | 128862 | 137367 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 11824 | 11824 | 12829 | 13919 | 15102 | 16386 | 17779 | 19290 | 20929 | 22709 | 24639 | 26733 | 29005 | 31471 | 34146 | 37048 | 40197 |
| Вода | тыс. руб. | 1215 | 1215 | 1270 | 1327 | 1387 | 1449 | 1515 | 1583 | 1654 | 1728 | 1806 | 1888 | 1972 | 2061 | 2154 | 2251 | 2352 |
| Материалы на эксплуатацию и ремонт | тыс. руб. | 8422 | 9358 | 9779 | 10219 | 10679 | 11159 | 11662 | 12186 | 12735 | 13308 | 13907 | 14532 | 15186 | 15870 | 16584 | 17330 | 18110 |
| ФОТ производственного персонала | тыс. руб. | 35592 | 35592 | 37193 | 38867 | 40616 | 42444 | 44354 | 46350 | 48435 | 50615 | 52893 | 55273 | 57760 | 60359 | 63076 | 65914 | 68880 |
| Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 10749 | 10749 | 11232 | 11738 | 12266 | 12818 | 13395 | 13998 | 14628 | 15286 | 15974 | 16692 | 17444 | 18229 | 19049 | 19906 | 20802 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт | тыс. руб. | 1134 | 1260 | 1317 | 1376 | 1438 | 1503 | 1570 | 1641 | 1715 | 1792 | 1873 | 1957 | 2045 | 2137 | 2233 | 2334 | 2439 |
| Услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 3638 | 7276 | 7604 | 7946 | 8304 | 8677 | 9068 | 9476 | 9902 | 10348 | 10813 | 11300 | 11808 | 12340 | 12895 | 13475 | 14082 |
| Итого расходы | тыс. руб. | 125704 | 130404 | 137861 | 145659 | 153810 | 162680 | 171962 | 181937 | 192521 | 203755 | 215679 | 228167 | 241600 | 255866 | 271020 | 287120 | 304229 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 125704 | 130404 | 137861 | 145659 | 153810 | 162680 | 171962 | 181937 | 192521 | 203755 | 215679 | 228167 | 241600 | 255866 | 271020 | 287120 | 304229 |
| Расчетный Тариф | руб./Гкал | 2654 | 2753 | 2911 | 3076 | 3248 | 3435 | 3631 | 3842 | 4065 | 4302 | 4554 | 4818 | 5101 | 5403 | 5723 | 6062 | 6424 |
| Рост тарифа | % |  | 103.0 | 105.7 | 105.7 | 105.6 | 105.8 | 105.7 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.9 | 105.8 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 106.0 |
| Тариф в соответствии с индексом | руб./Гкал | 2674.34 | 2858.83 | 3016.07 | 3181.95 | 3356.96 | 3541.59 | 3736.38 | 3941.88 | 4158.68 | 4387.41 | 4628.72 | 4883.29 | 5151.88 | 5435.23 | 5734.17 | 6049.55 | 6382.27 |

Таблица 15.9 Расчет перспективных тарифов ООО "УПТК" ТПС

| Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 528 071 | 523 307 | 538 529 | 542 674 | 543 501 | 543 525 | 543 525 | 543 525 | 543 525 | 543 525 | 543 525 | 543 525 | 543 525 | 543 525 | 543 525 | 543 525 | 543 525 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 18 332 | 8 540 | 8 540 | 8 540 | 8 540 | 8 540 | 8 540 | 8 540 | 8 540 | 8 540 | 8 540 | 8 540 | 8 540 | 8 540 | 8 540 | 8 540 | 8 540 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 509 739 | 514 767 | 529 989 | 534 134 | 534 961 | 534 985 | 534 985 | 534 985 | 534 985 | 534 985 | 534 985 | 534 985 | 534 985 | 534 985 | 534 985 | 534 985 | 534 985 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 7 394 | 6 939 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 | 7 123 |
| Полезный отпуск | Гкал | 502 345 | 509 337 | 522 866 | 527 011 | 527 838 | 527 862 | 527 862 | 527 862 | 527 862 | 527 862 | 527 862 | 527 862 | 527 862 | 527 862 | 527 862 | 527 862 | 527 862 |
| Топливо | тыс. руб. | 335377 | 361000 | 396020 | 425406 | 454174 | 484171 | 516126 | 550191 | 586503 | 625213 | 666477 | 710464 | 757354 | 807339 | 860624 | 917425 | 977975 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 77924 | 70133 | 78345 | 85669 | 93094 | 101012 | 109597 | 118913 | 129021 | 139987 | 151886 | 164797 | 178804 | 194003 | 210493 | 228385 | 247797 |
| Вода | тыс. руб. | 51281 | 56163 | 60427 | 63640 | 66607 | 69607 | 72739 | 76012 | 79433 | 83007 | 86742 | 90646 | 94725 | 98988 | 103442 | 108097 | 112961 |
| Материалы на эксплуатацию и ремонт | тыс. руб. | 142156 | 142156 | 148553 | 155238 | 162224 | 169524 | 177152 | 185124 | 193455 | 202160 | 211257 | 220764 | 230698 | 241080 | 251928 | 263265 | 275112 |
| ФОТ производственного персонала | тыс. руб. | 14510 | 14510 | 15163 | 15845 | 16558 | 17303 | 18082 | 18896 | 19746 | 20635 | 21563 | 22533 | 23547 | 24607 | 25714 | 26872 | 28081 |
| Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 3047 | 3047 | 3184 | 3327 | 3477 | 3634 | 3797 | 3968 | 4147 | 4333 | 4528 | 4732 | 4945 | 5167 | 5400 | 5643 | 5897 |
| Амортизация | тыс. руб. | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 41592 | 38030 | 39741 | 41530 | 43399 | 45351 | 47392 | 49525 | 51754 | 54082 | 56516 | 59059 | 61717 | 64494 | 67397 | 70429 | 73599 |
| Итого расходы | тыс. руб. | 666319 | 685472 | 741866 | 791088 | 839966 | 891035 | 945318 | 1003062 | 1064492 | 1129850 | 1199402 | 1273428 | 1352223 | 1436111 | 1525431 | 1620549 | 1721855 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 19990 | 20564 | 22256 | 23733 | 25199 | 26731 | 28360 | 30092 | 31935 | 33896 | 35982 | 38203 | 40567 | 43083 | 45763 | 48616 | 51656 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 686309 | 706036 | 764122 | 814821 | 865165 | 917766 | 973678 | 1033154 | 1096427 | 1163746 | 1235384 | 1311631 | 1392790 | 1479194 | 1571194 | 1669165 | 1773511 |
| Расчетный Тариф | руб./Гкал | 1366 | 1390 | 1461 | 1546 | 1639 | 1739 | 1845 | 1957 | 2077 | 2205 | 2340 | 2485 | 2639 | 2802 | 2977 | 3162 | 3360 |
| Рост тарифа | % |  | 101,8 | 105,1 | 105,8 | 106,0 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,2 | 106,1 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,3 |
| Тариф в соответствии с индексом | руб./Гкал | 1649,75 | 1620,24 | 1709,35 | 1803,37 | 1902,55 | 2007,19 | 2117,59 | 2234,06 | 2356,93 | 2486,56 | 2623,32 | 2767,6 | 2919,82 | 3080,41 | 3249,84 | 3428,58 | 3617,15 |

Для ЕТО-1 ГП ЯО «Яроблводоканал» ПТП «Ярославский теплоресурс» были выполнены расчеты перспективных тарифов до 2034 года. Были проведены расчеты сводных технико-экономических и финансовых показателей по годам планируемого периода для ситуации «c мероприятиями схемы» и для ситуации «в соответствии с индексом». При этом работа остается безубыточной. В ситуации «с проектом» рассматривались мероприятия, связанные с мероприятиями по реконструкции ТЭО источников и тепловых сетей для обеспечения надежности, и безопасности теплоснабжения потребителей и тепловых сетей.

Для ЕТО-2 ООО «УПТК» ТПС были выполнены расчеты перспективных тарифов до 2034 года. Были проведены расчеты сводных технико-экономических и финансовых показателей работы всего оборудования ООО «УПТК» ТПС по годам планируемого периода для ситуации «c мероприятиями схемы» и для ситуации «в соответствии с индексом».

Для ЕТО-3 АО «Яркоммунсервис» были выполнены расчеты перспективных тарифов до 2034 года. Были проведены расчеты сводных технико-экономических и финансовых показателей работы всего оборудования АО «Яркоммунсервис» по годам планируемого периода для ситуации «c мероприятиями схемы» и для ситуации «в соответствии с индексом».

Для ЕТО-4 ПАО «ТГК-2» по всем источникам, входящим в зону её действия показывают, что без реализации предлагаемых проектом схемы теплоснабжения мероприятий, т. е при ситуации «без проекта», ПАО «ТГК-2» работает с ежегодным снижением уровня доходности тепловой энергии. Это обусловлено возрастающими потребностями в дополнительных расходах на ремонт оборудования в связи с его старением, а также ростом расходов на основные сырье и материалы с одной стороны и ограничением роста тарифов на тепловую энергию в связи с установлением предельных индексов платы граждан, с другой стороны.

Для ЕТО-5 ОАО «Санаторий Красный Холм» были выполнены расчеты перспективных тарифов до 2034 года. Были проведены расчеты сводных технико-экономических и финансовых показателей работы всего оборудования ОАО «Санаторий Красный Холм» по годам планируемого периода для ситуации «c мероприятиями схемы» и для ситуации «в соответствии с индексом».

Для ЕТО-6 ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль» были выполнены расчеты перспективных тарифов до 2034 года. Были проведены расчеты сводных технико-экономических и финансовых показателей работы ЕТО-6 ЗАО «Пансионат отдыха Ярославль» по годам планируемого периода для ситуации «c мероприятиями схемы» и для ситуации «в соответствии с индексом».

Для ЕТО-7 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ были выполнены расчеты перспективных тарифов до 2034 года. Были проведены расчеты сводных технико-экономических и финансовых показателей работы всего оборудования ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ» по годам планируемого периода для ситуации «c мероприятиями схемы» и для ситуации «в соответствии с индексом».